## Sheet1
3-Phase fault at bus |  |  | : | 6.6kV No.1 MSB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -6.6724e-07 |  |  |  | 33.5104 | 67.0207 |  |  | 23.6954 |  |  | 100 | 0.036 | 2.16 | -0.5643 |  | 12.8876 |  | 38.3112 |  | 17.9773 | 50.6911
0.001 | 0.06 | 1.2077 |  |  |  | 32.0949 | 65.3184 |  |  | 23.4926 |  |  | 96.603 | 0.037 | 2.22 | 8.1052 |  | 12.6356 |  | 37.8878 |  | 17.856 | 50.0376
0.002 | 0.12 | 6.7988 |  |  |  | 30.8 | 63.741 |  |  | 23.2928 |  |  | 93.5006 | 0.038 | 2.28 | 17.294 |  | 12.39 |  | 37.473 |  | 17.7364 | 49.396
0.003 | 0.18 | 15.7277 |  |  |  | 29.6117 | 62.2744 |  |  | 23.096 |  |  | 90.6592 | 0.039 | 2.34 | 25.6785 |  | 12.1505 |  | 37.0665 |  | 17.6183 | 48.7657
0.004 | 0.24 | 26.5176 |  |  |  | 28.5178 | 60.9064 |  |  | 22.9022 |  |  | 88.0492 | 0.04 | 2.4 | 32.0656 |  | 11.9168 |  | 36.668 |  | 17.5018 | 48.1462
0.005 | 0.3 | 37.4721 |  |  |  | 27.5077 | 59.6262 |  |  | 22.7112 |  |  | 85.6444 | 0.041 | 2.46 | 35.5576 |  | 11.6888 |  | 36.2773 |  | 17.3868 | 47.5373
0.006 | 0.36 | 46.9131 |  |  |  | 26.5719 | 58.4243 |  |  | 22.5231 |  |  | 83.4218 | 0.042 | 2.52 | 35.6733 |  | 11.4662 |  | 35.8942 |  | 17.2733 | 46.9385
0.007 | 0.42 | 53.4122 |  |  |  | 25.7023 | 57.2926 |  |  | 22.3378 |  |  | 81.3611 | 0.043 | 2.58 | 32.4092 |  | 11.2489 |  | 35.5185 |  | 17.1612 | 46.3495
0.008 | 0.48 | 55.9846 |  |  |  | 24.8917 | 56.2238 |  |  | 22.1552 |  |  | 79.4445 | 0.044 | 2.64 | 26.2342 |  | 11.0366 |  | 35.1499 |  | 17.0506 | 45.7699
0.009 | 0.54 | 54.2175 |  |  |  | 24.1338 | 55.2115 |  |  | 21.9753 |  |  | 77.6563 | 0.045 | 2.7 | 18.0181 |  | 10.8293 |  | 34.7882 |  | 16.9415 | 45.1996
0.01 | 0.6 | 48.317 |  |  |  | 23.4231 | 54.2501 |  |  | 21.798 |  |  | 75.9824 | 0.046 | 2.76 | 8.9047 |  | 10.6268 |  | 34.4333 |  | 16.8337 | 44.6381
0.011 | 0.66 | 39.0691 |  |  |  | 22.7548 | 53.3348 |  |  | 21.6233 |  |  | 74.4107 | 0.047 | 2.82 | 0.14909 |  | 10.4288 |  | 34.0849 |  | 16.7273 | 44.0853
0.012 | 0.72 | 27.7198 |  |  |  | 22.1246 | 52.4611 |  |  | 21.4512 |  |  | 72.9304 | 0.048 | 2.88 | -7.0587 |  | 10.2354 |  | 33.7429 |  | 16.6223 | 43.541
0.013 | 0.78 | 15.7938 |  |  |  | 21.5287 | 51.6254 |  |  | 21.2815 |  |  | 71.532 | 0.049 | 2.94 | -11.759 |  | 10.0463 |  | 33.4071 |  | 16.5186 | 43.0048
0.014 | 0.84 | 4.8769 |  |  |  | 20.964 | 50.8242 |  |  | 21.1144 |  |  | 70.2069 | 0.05 | 3 | -13.3534 |  | 9.8614 |  | 33.0774 |  | 16.4162 | 42.4767
0.015 | 0.9 | -3.6057 |  |  |  | 20.4274 | 50.0546 |  |  | 20.9496 |  |  | 68.9479 | 0.051 | 3.06 | -11.6836 |  | 9.6806 |  | 32.7536 |  | 16.3151 | 41.9564
0.016 | 0.96 | -8.586 |  |  |  | 19.9164 | 49.3139 |  |  | 20.7872 |  |  | 67.7484 | 0.052 | 3.12 | -7.0483 |  | 9.5038 |  | 32.4356 |  | 16.2152 | 41.4437
0.017 | 1.02 | -9.497 |  |  |  | 19.4287 | 48.5999 |  |  | 20.6271 |  |  | 66.6025 | 0.053 | 3.18 | -0.15543 |  | 9.3308 |  | 32.1232 |  | 16.1166 | 40.9384
0.018 | 1.08 | -6.3438 |  |  |  | 18.9625 | 47.9105 |  |  | 20.4694 |  |  | 65.5051 | 0.054 | 3.24 | 7.9809 |  | 9.1616 |  | 31.8163 |  | 16.0192 | 40.4405
0.019 | 1.14 | 0.30547 |  |  |  | 18.5158 | 47.2438 |  |  | 20.3138 |  |  | 64.4518 | 0.055 | 3.3 | 16.186 |  | 8.9961 |  | 31.5147 |  | 15.9231 | 39.9497
0.02 | 1.2 | 9.407 |  |  |  | 18.0871 | 46.5983 |  |  | 20.1605 |  |  | 63.4385 | 0.056 | 3.36 | 23.2903 |  | 8.8341 |  | 31.2184 |  | 15.8281 | 39.4659
0.021 | 1.26 | 19.5935 |  |  |  | 17.6751 | 45.9725 |  |  | 20.0093 |  |  | 62.4617 | 0.057 | 3.42 | 28.2922 |  | 8.6756 |  | 30.9271 |  | 15.7342 | 38.9889
0.022 | 1.32 | 29.3699 |  |  |  | 17.2784 | 45.3651 |  |  | 19.8603 |  |  | 61.5182 | 0.058 | 3.48 | 30.4961 |  | 8.5205 |  | 30.6409 |  | 15.6415 | 38.5186
0.023 | 1.38 | 37.3223 |  |  |  | 16.896 | 44.7749 |  |  | 19.7133 |  |  | 60.6053 | 0.059 | 3.54 | 29.6054 |  | 8.3686 |  | 30.3595 |  | 15.5499 | 38.0549
0.024 | 1.44 | 42.3147 |  |  |  | 16.527 | 44.2009 |  |  | 19.5684 |  |  | 59.7205 | 0.06 | 3.6 | 25.7595 |  | 8.22 |  | 30.0829 |  | 15.4594 | 37.5977
0.025 | 1.5 | 43.6417 |  |  |  | 16.1704 | 43.6422 |  |  | 19.4255 |  |  | 58.8615 | 0.061 | 3.66 | 19.5089 |  | 8.0744 |  | 29.811 |  | 15.3701 | 37.1468
0.026 | 1.56 | 41.1215 |  |  |  | 15.8253 | 43.0979 |  |  | 19.2846 |  |  | 58.0266 | 0.062 | 3.72 | 11.734 |  | 7.9319 |  | 29.5435 |  | 15.2817 | 36.7021
0.027 | 1.62 | 35.1125 |  |  |  | 15.4913 | 42.5673 |  |  | 19.1457 |  |  | 57.2138 | 0.063 | 3.78 | 3.518 |  | 7.7924 |  | 29.2806 |  | 15.1945 | 36.2635
0.028 | 1.68 | 26.4562 |  |  |  | 15.1674 | 42.0497 |  |  | 19.0086 |  |  | 56.4217 | 0.064 | 3.84 | -4.0061 |  | 7.6557 |  | 29.022 |  | 15.1082 | 35.8308
0.029 | 1.74 | 16.3522 |  |  |  | 14.8533 | 41.5444 |  |  | 18.8735 |  |  | 55.649 | 0.065 | 3.9 | -9.8145 |  | 7.5219 |  | 28.7676 |  | 15.023 | 35.4041
0.03 | 1.8 | 6.1865 |  |  |  | 14.5484 | 41.051 |  |  | 18.7401 |  |  | 54.8942 | 0.066 | 3.96 | -13.1341 |  | 7.3908 |  | 28.5174 |  | 14.9388 | 34.9832
0.031 | 1.86 | -2.6648 |  |  |  | 14.2521 | 40.5687 |  |  | 18.6086 |  |  | 54.1565 | 0.067 | 4.02 | -13.5473 |  | 7.2623 |  | 28.2712 |  | 14.8555 | 34.5679
0.032 | 1.92 | -9.0267 |  |  |  | 13.9642 | 40.0973 |  |  | 18.4789 |  |  | 53.4347 | 0.068 | 4.08 | -11.0469 |  | 7.1365 |  | 28.0291 |  | 14.7733 | 34.1582
0.033 | 1.98 | -12.0868 |  |  |  | 13.6841 | 39.6363 |  |  | 18.351 |  |  | 52.7281 | 0.069 | 4.14 | -6.0319 |  | 7.0133 |  | 27.7908 |  | 14.6919 | 33.754
0.034 | 2.04 | -11.5031 |  |  |  | 13.4115 | 39.1851 |  |  | 18.2247 |  |  | 52.0357 | 0.07 | 4.2 | 0.75227 |  | 6.8925 |  | 27.5564 |  | 14.6116 | 33.3552
0.035 | 2.1 | -7.4453 |  |  |  | 13.1461 | 38.7436 |  |  | 18.1002 |  |  | 51.3569 | 0.071 | 4.26 | 8.3218 |  | 6.7741 |  | 27.3256 |  | 14.5321 | 32.9617
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | 6.6kV No.1 MSB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.072 | 4.32 | 15.5942 |  |  |  | 6.6581 | 27.0986 |  |  | 14.4536 |  |  | 32.5734
0.073 | 4.38 | 21.5407 |  |  |  | 6.5445 | 26.8751 |  |  | 14.3759 |  |  | 32.1903
0.074 | 4.44 | 25.3288 |  |  |  | 6.4331 | 26.6551 |  |  | 14.2991 |  |  | 31.8122
0.075 | 4.5 | 26.4368 |  |  |  | 6.3239 | 26.4385 |  |  | 14.2232 |  |  | 31.4391
0.076 | 4.56 | 24.7232 |  |  |  | 6.2168 | 26.2253 |  |  | 14.1481 |  |  | 31.0708
0.077 | 4.62 | 20.442 |  |  |  | 6.1118 | 26.0153 |  |  | 14.0739 |  |  | 30.7074
0.078 | 4.68 | 14.2036 |  |  |  | 6.0089 | 25.8086 |  |  | 14.0005 |  |  | 30.3487
0.079 | 4.74 | 6.8855 |  |  |  | 5.908 | 25.605 |  |  | 13.9279 |  |  | 29.9946
0.08 | 4.8 | -0.49275 |  |  |  | 5.8091 | 25.4046 |  |  | 13.8561 |  |  | 29.6452
0.081 | 4.86 | -6.9136 |  |  |  | 5.7121 | 25.2071 |  |  | 13.7851 |  |  | 29.3002
0.082 | 4.92 | -11.5032 |  |  |  | 5.6169 | 25.0126 |  |  | 13.7148 |  |  | 28.9597
0.083 | 4.98 | -13.6525 |  |  |  | 5.5236 | 24.821 |  |  | 13.6453 |  |  | 28.6236
0.084 | 5.04 | -13.0987 |  |  |  | 5.4321 | 24.6323 |  |  | 13.5766 |  |  | 28.2917
0.085 | 5.1 | -9.9594 |  |  |  | 5.3423 | 24.4463 |  |  | 13.5086 |  |  | 27.9641
0.086 | 5.16 | -4.7115 |  |  |  | 5.2542 | 24.2631 |  |  | 13.4413 |  |  | 27.6407
0.087 | 5.22 | 1.8782 |  |  |  | 5.1678 | 24.0826 |  |  | 13.3748 |  |  | 27.3214
0.088 | 5.28 | 8.8635 |  |  |  | 5.083 | 23.9047 |  |  | 13.3089 |  |  | 27.0061
0.089 | 5.34 | 15.2527 |  |  |  | 4.9998 | 23.7293 |  |  | 13.2438 |  |  | 26.6949
0.09 | 5.4 | 20.1471 |  |  |  | 4.9182 | 23.5565 |  |  | 13.1793 |  |  | 26.3875
0.091 | 5.46 | 22.8658 |  |  |  | 4.8381 | 23.3862 |  |  | 13.1155 |  |  | 26.084
0.092 | 5.52 | 23.0387 |  |  |  | 4.7595 | 23.2183 |  |  | 13.0523 |  |  | 25.7843
0.093 | 5.58 | 20.6552 |  |  |  | 4.6823 | 23.0527 |  |  | 12.9898 |  |  | 25.4884
0.094 | 5.64 | 16.062 |  |  |  | 4.6066 | 22.8896 |  |  | 12.928 |  |  | 25.1962
0.095 | 5.7 | 9.9115 |  |  |  | 4.5323 | 22.7286 |  |  | 12.8668 |  |  | 24.9076
0.096 | 5.76 | 3.0675 |  |  |  | 4.4593 | 22.57 |  |  | 12.8062 |  |  | 24.6226
0.097 | 5.82 | -3.517 |  |  |  | 4.3877 | 22.4135 |  |  | 12.7462 |  |  | 24.3411
0.098 | 5.88 | -8.9343 |  |  |  | 4.3174 | 22.2592 |  |  | 12.6868 |  |  | 24.0632
0.099 | 5.94 | -12.4479 |  |  |  | 4.2483 | 22.1071 |  |  | 12.628 |  |  | 23.7886
0.1 | 6 | -13.5941 |  |  |  | 4.1806 | 21.957 |  |  | 12.5698 |  |  | 23.5175
0.101 | 6.06 | -12.2438 |  |  |  | 4.114 | 21.8089 |  |  | 12.5122 |  |  | 23.2496
3-Phase fault at bus |  |  | : | 440V FWD 2
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 2.3822e-05 |  |  |  | 46.506 | 93.012 |  |  | 32.8847 |  |  | 100.0001 | 0.039 | 2.34 | 25.9277 |  | 3.2723 |  | 45.8495 |  | 30.1066 | 7.6855
0.001 | 0.06 | -1.0066 |  |  |  | 42.1267 | 88.516 |  |  | 32.8022 |  |  | 90.8113 | 0.04 | 2.4 | 37.3629 |  | 3.1002 |  | 45.5916 |  | 30.0459 | 7.296
0.002 | 0.12 | 4.5274 |  |  |  | 38.2655 | 84.5391 |  |  | 32.7203 |  |  | 82.6942 | 0.041 | 2.46 | 43.9621 |  | 2.9377 |  | 45.3439 |  | 29.9857 | 6.9275
0.003 | 0.18 | 15.1863 |  |  |  | 34.8521 | 81.0107 |  |  | 32.6391 |  |  | 75.5049 | 0.042 | 2.52 | 44.7971 |  | 2.7842 |  | 45.1059 |  | 29.9259 | 6.5788
0.004 | 0.24 | 28.9168 |  |  |  | 31.8261 | 77.8709 |  |  | 32.5586 |  |  | 69.12 | 0.043 | 2.58 | 39.752 |  | 2.6392 |  | 44.877 |  | 29.8666 | 6.2485
0.005 | 0.3 | 43.3082 |  |  |  | 29.1362 | 75.068 |  |  | 32.4787 |  |  | 63.4338 | 0.044 | 2.64 | 29.5359 |  | 2.5022 |  | 44.6567 |  | 29.8078 | 5.9357
0.006 | 0.36 | 55.9237 |  |  |  | 26.7384 | 72.558 |  |  | 32.3994 |  |  | 58.3557 | 0.045 | 2.7 | 15.5802 |  | 2.3726 |  | 44.4445 |  | 29.7493 | 5.6393
0.007 | 0.42 | 64.6339 |  |  |  | 24.5947 | 70.3032 |  |  | 32.3208 |  |  | 53.8078 | 0.046 | 2.76 | -0.16452 |  | 2.25 |  | 44.2399 |  | 29.6914 | 5.3584
0.008 | 0.48 | 67.9068 |  |  |  | 22.6729 | 68.271 |  |  | 32.2428 |  |  | 49.7232 | 0.047 | 2.82 | -15.5037 |  | 2.134 |  | 44.0426 |  | 29.6338 | 5.0921
0.009 | 0.54 | 65.0149 |  |  |  | 20.945 | 66.4337 |  |  | 32.1654 |  |  | 46.0443 | 0.048 | 2.88 | -28.3073 |  | 2.0243 |  | 43.8521 |  | 29.5767 | 4.8396
0.01 | 0.6 | 56.1276 |  |  |  | 19.3871 | 64.7673 |  |  | 32.0886 |  |  | 42.7215 | 0.049 | 2.94 | -36.8075 |  | 1.9204 |  | 43.6681 |  | 29.5201 | 4.6001
0.011 | 0.66 | 42.2798 |  |  |  | 17.9786 | 63.251 |  |  | 32.0125 |  |  | 39.7119 | 0.05 | 3 | -39.8453 |  | 1.8221 |  | 43.4902 |  | 29.4638 | 4.3729
0.012 | 0.72 | 25.2195 |  |  |  | 16.7016 | 61.8673 |  |  | 31.9369 |  |  | 36.9786 | 0.051 | 3.06 | -37.0301 |  | 1.729 |  | 43.3182 |  | 29.408 | 4.1573
0.013 | 0.78 | 7.1569 |  |  |  | 15.5408 | 60.6005 |  |  | 31.862 |  |  | 34.4895 | 0.052 | 3.12 | -28.7915 |  | 1.6408 |  | 43.1517 |  | 29.3526 | 3.9527
0.014 | 0.84 | -9.5498 |  |  |  | 14.4829 | 59.4374 |  |  | 31.7876 |  |  | 32.2168 | 0.053 | 3.18 | -16.3167 |  | 1.5573 |  | 42.9904 |  | 29.2976 | 3.7585
0.015 | 0.9 | -22.7271 |  |  |  | 13.5163 | 58.3665 |  |  | 31.7139 |  |  | 30.1365 | 0.054 | 3.24 | -1.3805 |  | 1.4781 |  | 42.834 |  | 29.243 | 3.5742
0.016 | 0.96 | -30.6913 |  |  |  | 12.631 | 57.3776 |  |  | 31.6407 |  |  | 28.2277 | 0.055 | 3.3 | 13.9046 |  | 1.4031 |  | 42.6825 |  | 29.1889 | 3.3991
0.017 | 1.02 | -32.4837 |  |  |  | 11.8182 | 56.4622 |  |  | 31.5681 |  |  | 26.472 | 0.056 | 3.36 | 27.3856 |  | 1.3321 |  | 42.5354 |  | 29.1351 | 3.2329
0.018 | 1.08 | -28.0028 |  |  |  | 11.0703 | 55.6125 |  |  | 31.496 |  |  | 24.8536 | 0.057 | 3.42 | 37.1708 |  | 1.2647 |  | 42.3925 |  | 29.0818 | 3.0751
0.019 | 1.14 | -18.0157 |  |  |  | 10.3808 | 54.8219 |  |  | 31.4246 |  |  | 23.3586 | 0.058 | 3.48 | 41.8937 |  | 1.2008 |  | 42.2538 |  | 29.0288 | 2.9251
0.02 | 1.2 | -4.0478 |  |  |  | 9.7437 | 54.0845 |  |  | 31.3537 |  |  | 21.9747 | 0.059 | 3.54 | 40.902 |  | 1.1403 |  | 42.1189 |  | 28.9762 | 2.7827
0.021 | 1.26 | 11.8332 |  |  |  | 9.154 | 53.3954 |  |  | 31.2833 |  |  | 20.6911 | 0.06 | 3.6 | 34.3466 |  | 1.0829 |  | 41.9877 |  | 28.9241 | 2.6473
0.022 | 1.32 | 27.3082 |  |  |  | 8.6072 | 52.7498 |  |  | 31.2135 |  |  | 19.4986 | 0.061 | 3.66 | 23.1576 |  | 1.0284 |  | 41.86 |  | 28.8723 | 2.5187
0.023 | 1.38 | 40.1319 |  |  |  | 8.0992 | 52.1439 |  |  | 31.1443 |  |  | 18.3886 | 0.062 | 3.72 | 8.911 |  | 0.97679 |  | 41.7357 |  | 28.8209 | 2.3965
0.024 | 1.44 | 48.446 |  |  |  | 7.6266 | 51.5741 |  |  | 31.0756 |  |  | 17.3538 | 0.063 | 3.78 | -6.394 |  | 0.92781 |  | 41.6145 |  | 28.7699 | 2.2804
0.025 | 1.5 | 51.0372 |  |  |  | 7.1862 | 51.0373 |  |  | 31.0074 |  |  | 16.3878 | 0.064 | 3.84 | -20.617 |  | 0.88134 |  | 41.4964 |  | 28.7192 | 2.17
0.026 | 1.56 | 47.5034 |  |  |  | 6.7754 | 50.5308 |  |  | 30.9398 |  |  | 15.4846 | 0.065 | 3.9 | -31.776 |  | 0.83726 |  | 41.3813 |  | 28.6689 | 2.0651
0.027 | 1.62 | 38.3063 |  |  |  | 6.3915 | 50.0521 |  |  | 30.8727 |  |  | 14.6391 | 0.066 | 3.96 | -38.3251 |  | 0.79543 |  | 41.2689 |  | 28.619 | 1.9653
0.028 | 1.68 | 24.7025 |  |  |  | 6.0325 | 49.5988 |  |  | 30.8061 |  |  | 13.8467 | 0.067 | 4.02 | -39.3687 |  | 0.75573 |  | 41.1591 |  | 28.5695 | 1.8705
0.029 | 1.74 | 8.5638 |  |  |  | 5.6963 | 49.1692 |  |  | 30.74 |  |  | 13.1031 | 0.068 | 4.08 | -34.7856 |  | 0.71807 |  | 41.0519 |  | 28.5203 | 1.7803
0.03 | 1.8 | -7.888 |  |  |  | 5.3812 | 48.7614 |  |  | 30.6744 |  |  | 12.4047 | 0.069 | 4.14 | -25.2423 |  | 0.68232 |  | 40.9471 |  | 28.4715 | 1.6946
0.031 | 1.86 | -22.3933 |  |  |  | 5.0855 | 48.3737 |  |  | 30.6094 |  |  | 11.748 | 0.07 | 4.2 | -12.0979 |  | 0.64838 |  | 40.8447 |  | 28.4231 | 1.613
0.032 | 1.92 | -32.972 |  |  |  | 4.8078 | 48.0047 |  |  | 30.5448 |  |  | 11.1301 | 0.071 | 4.26 | 2.7894 |  | 0.61617 |  | 40.7445 |  | 28.375 | 1.5355
0.033 | 1.98 | -38.1994 |  |  |  | 4.5469 | 47.6532 |  |  | 30.4808 |  |  | 10.5481 | 0.072 | 4.32 | 17.3235 |  | 0.58559 |  | 40.6464 |  | 28.3272 | 1.4618
0.034 | 2.04 | -37.4037 |  |  |  | 4.3015 | 47.3179 |  |  | 30.4172 |  |  | 9.9996 | 0.073 | 4.38 | 29.4652 |  | 0.55657 |  | 40.5503 |  | 28.2798 | 1.3916
0.035 | 2.1 | -30.7567 |  |  |  | 4.0705 | 46.9977 |  |  | 30.3541 |  |  | 9.4823 | 0.074 | 4.44 | 37.5176 |  | 0.529 |  | 40.4562 |  | 28.2328 | 1.3249
0.036 | 2.16 | -19.2468 |  |  |  | 3.8529 | 46.6916 |  |  | 30.2915 |  |  | 8.994 | 0.075 | 4.5 | 40.3623 |  | 0.50283 |  | 40.364 |  | 28.1861 | 1.2615
0.037 | 2.22 | -4.5372 |  |  |  | 3.6479 | 46.3988 |  |  | 30.2294 |  |  | 8.5329 | 0.076 | 4.56 | 37.6142 |  | 0.47798 |  | 40.2736 |  | 28.1397 | 1.2011
0.038 | 2.28 | 11.2695 |  |  |  | 3.4546 | 46.1183 |  |  | 30.1678 |  |  | 8.0973 | 0.077 | 4.62 | 29.6732 |  | 0.45438 |  | 40.1849 |  | 28.0937 | 1.1437
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | 440V FWD 2
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 17.6653 |  |  |  | 0.43197 | 40.0978 |  |  | 28.048 |  |  | 1.089
0.079 | 4.74 | 3.2829 |  |  |  | 0.41068 | 40.0124 |  |  | 28.0026 |  |  | 1.037
0.08 | 4.8 | -11.4546 |  |  |  | 0.39046 | 39.9285 |  |  | 27.9576 |  |  | 0.98756
0.081 | 4.86 | -24.4843 |  |  |  | 0.37125 | 39.846 |  |  | 27.9129 |  |  | 0.94049
0.082 | 4.92 | -33.9889 |  |  |  | 0.35301 | 39.765 |  |  | 27.8685 |  |  | 0.89569
0.083 | 4.98 | -38.6508 |  |  |  | 0.33568 | 39.6854 |  |  | 27.8244 |  |  | 0.85306
0.084 | 5.04 | -37.8344 |  |  |  | 0.31921 | 39.607 |  |  | 27.7807 |  |  | 0.81249
0.085 | 5.1 | -31.6739 |  |  |  | 0.30356 | 39.53 |  |  | 27.7373 |  |  | 0.77387
0.086 | 5.16 | -21.0512 |  |  |  | 0.2887 | 39.4541 |  |  | 27.6941 |  |  | 0.73712
0.087 | 5.22 | -7.4706 |  |  |  | 0.27457 | 39.3794 |  |  | 27.6513 |  |  | 0.70214
0.088 | 5.28 | 7.1541 |  |  |  | 0.26114 | 39.3059 |  |  | 27.6088 |  |  | 0.66883
0.089 | 5.34 | 20.7688 |  |  |  | 0.24839 | 39.2335 |  |  | 27.5666 |  |  | 0.63713
0.09 | 5.4 | 31.4672 |  |  |  | 0.23626 | 39.1621 |  |  | 27.5247 |  |  | 0.60696
0.091 | 5.46 | 37.7575 |  |  |  | 0.22474 | 39.0917 |  |  | 27.4831 |  |  | 0.57823
0.092 | 5.52 | 38.7701 |  |  |  | 0.21379 | 39.0223 |  |  | 27.4418 |  |  | 0.55087
0.093 | 5.58 | 34.3774 |  |  |  | 0.20337 | 38.9539 |  |  | 27.4008 |  |  | 0.52483
0.094 | 5.64 | 25.2096 |  |  |  | 0.19348 | 38.8864 |  |  | 27.3601 |  |  | 0.50003
0.095 | 5.7 | 12.5638 |  |  |  | 0.18407 | 38.8199 |  |  | 27.3196 |  |  | 0.47642
0.096 | 5.76 | -1.779 |  |  |  | 0.17513 | 38.7541 |  |  | 27.2795 |  |  | 0.45394
0.097 | 5.82 | -15.8056 |  |  |  | 0.16662 | 38.6893 |  |  | 27.2396 |  |  | 0.43253
0.098 | 5.88 | -27.5527 |  |  |  | 0.15854 | 38.6252 |  |  | 27.2 |  |  | 0.41215
0.099 | 5.94 | -35.3821 |  |  |  | 0.15085 | 38.5619 |  |  | 27.1607 |  |  | 0.39273
0.1 | 6 | -38.2093 |  |  |  | 0.14354 | 38.4994 |  |  | 27.1217 |  |  | 0.37424
0.101 | 6.06 | -35.6534 |  |  |  | 0.13659 | 38.4377 |  |  | 27.083 |  |  | 0.35663
3-Phase fault at bus |  |  | : | A4
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 8.7091e-07 |  |  |  | 33.0477 | 66.0953 |  |  | 23.3682 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 22.5635 |  | 9.1834 |  | 33.8144 |  | 17.4167 | 37.2842
0.001 | 0.06 | 0.96717 |  |  |  | 31.4299 | 64.197 |  |  | 23.1698 |  |  | 95.9193 | 0.04 | 2.4 | 28.8663 |  | 8.9422 |  | 33.4115 |  | 17.3024 | 36.5445
0.002 | 0.12 | 6.2807 |  |  |  | 29.9533 | 62.4439 |  |  | 22.9743 |  |  | 92.1906 | 0.041 | 2.46 | 32.3082 |  | 8.7079 |  | 33.0178 |  | 17.1897 | 35.8206
0.003 | 0.18 | 14.9066 |  |  |  | 28.6009 | 60.8192 |  |  | 22.7818 |  |  | 88.772 | 0.042 | 2.52 | 32.4132 |  | 8.4804 |  | 32.6329 |  | 17.0784 | 35.112
0.004 | 0.24 | 25.386 |  |  |  | 27.358 | 59.3081 |  |  | 22.5921 |  |  | 85.6271 | 0.043 | 2.58 | 29.1779 |  | 8.2594 |  | 32.2565 |  | 16.9685 | 34.4183
0.005 | 0.3 | 36.0435 |  |  |  | 26.2118 | 57.8976 |  |  | 22.4053 |  |  | 82.7239 | 0.044 | 2.64 | 23.0657 |  | 8.0447 |  | 31.8883 |  | 16.86 | 33.7391
0.006 | 0.36 | 45.2213 |  |  |  | 25.1513 | 56.5768 |  |  | 22.2212 |  |  | 80.0347 | 0.045 | 2.7 | 14.9366 |  | 7.836 |  | 31.5283 |  | 16.753 | 33.074
0.007 | 0.42 | 51.5083 |  |  |  | 24.1669 | 55.3359 |  |  | 22.0398 |  |  | 77.5349 | 0.046 | 2.76 | 5.9215 |  | 7.6332 |  | 31.176 |  | 16.6473 | 32.4226
0.008 | 0.48 | 53.9307 |  |  |  | 23.2501 | 54.1664 |  |  | 21.8611 |  |  | 75.2034 | 0.047 | 2.82 | -2.7383 |  | 7.4361 |  | 30.8313 |  | 16.5429 | 31.7845
0.009 | 0.54 | 52.0794 |  |  |  | 22.3937 | 53.061 |  |  | 21.685 |  |  | 73.0217 | 0.048 | 2.88 | -9.8659 |  | 7.2444 |  | 30.4939 |  | 16.4399 | 31.1594
0.01 | 0.6 | 46.1563 |  |  |  | 21.5914 | 52.0132 |  |  | 21.5115 |  |  | 70.9733 | 0.049 | 2.94 | -14.5122 |  | 7.0581 |  | 30.1637 |  | 16.3381 | 30.547
0.011 | 0.66 | 36.9357 |  |  |  | 20.8375 | 51.0175 |  |  | 21.3405 |  |  | 69.0441 | 0.05 | 3 | -16.0854 |  | 6.8769 |  | 29.8405 |  | 16.2377 | 29.947
0.012 | 0.72 | 25.6463 |  |  |  | 20.1273 | 50.069 |  |  | 21.172 |  |  | 67.2216 | 0.051 | 3.06 | -14.4288 |  | 6.7007 |  | 29.524 |  | 16.1385 | 29.3591
0.013 | 0.78 | 13.7921 |  |  |  | 19.4564 | 49.1633 |  |  | 21.0059 |  |  | 65.4949 | 0.052 | 3.12 | -9.838 |  | 6.5293 |  | 29.214 |  | 16.0405 | 28.7829
0.014 | 0.84 | 2.9383 |  |  |  | 18.8213 | 48.2967 |  |  | 20.8422 |  |  | 63.8544 | 0.053 | 3.18 | -3.0135 |  | 6.3626 |  | 28.9105 |  | 15.9438 | 28.2183
0.015 | 0.9 | -5.5086 |  |  |  | 18.2186 | 47.4658 |  |  | 20.6809 |  |  | 62.2917 | 0.054 | 3.24 | 5.0416 |  | 6.2005 |  | 28.6132 |  | 15.8482 | 27.6649
0.016 | 0.96 | -10.4942 |  |  |  | 17.6454 | 46.6677 |  |  | 20.5219 |  |  | 60.7995 | 0.055 | 3.3 | 13.165 |  | 6.0427 |  | 28.3219 |  | 15.7538 | 27.1226
0.017 | 1.02 | -11.4584 |  |  |  | 17.0993 | 45.8999 |  |  | 20.3651 |  |  | 59.3713 | 0.056 | 3.36 | 20.1996 |  | 5.8892 |  | 28.0366 |  | 15.6606 | 26.591
0.018 | 1.08 | -8.406 |  |  |  | 16.578 | 45.1601 |  |  | 20.2106 |  |  | 58.0014 | 0.057 | 3.42 | 25.1543 |  | 5.7398 |  | 27.757 |  | 15.5685 | 26.0699
0.019 | 1.14 | -1.8977 |  |  |  | 16.0796 | 44.4462 |  |  | 20.0583 |  |  | 56.6848 | 0.058 | 3.48 | 27.3408 |  | 5.5945 |  | 27.483 |  | 15.4775 | 25.5592
0.02 | 1.2 | 7.0358 |  |  |  | 15.6022 | 43.7565 |  |  | 19.9081 |  |  | 55.417 | 0.059 | 3.54 | 26.4657 |  | 5.4531 |  | 27.2144 |  | 15.3876 | 25.0585
0.021 | 1.26 | 17.0445 |  |  |  | 15.1445 | 43.0893 |  |  | 19.76 |  |  | 54.1942 | 0.06 | 3.6 | 22.6669 |  | 5.3154 |  | 26.9512 |  | 15.2988 | 24.5677
0.022 | 1.32 | 26.6515 |  |  |  | 14.7049 | 42.4433 |  |  | 19.614 |  |  | 53.0129 | 0.061 | 3.66 | 16.4894 |  | 5.1814 |  | 26.6931 |  | 15.211 | 24.0866
0.023 | 1.38 | 34.4605 |  |  |  | 14.2823 | 41.8171 |  |  | 19.47 |  |  | 51.8701 | 0.062 | 3.72 | 8.8043 |  | 5.051 |  | 26.4401 |  | 15.1243 | 23.6149
0.024 | 1.44 | 39.3487 |  |  |  | 13.8756 | 41.2096 |  |  | 19.3281 |  |  | 50.7631 | 0.063 | 3.78 | 0.68386 |  | 4.9241 |  | 26.1919 |  | 15.0387 | 23.1525
0.025 | 1.5 | 40.6193 |  |  |  | 13.4837 | 40.6198 |  |  | 19.1881 |  |  | 49.6894 | 0.064 | 3.84 | -6.7506 |  | 4.8005 |  | 25.9486 |  | 14.954 | 22.6992
0.026 | 1.56 | 38.092 |  |  |  | 13.1059 | 40.0467 |  |  | 19.05 |  |  | 48.6469 | 0.065 | 3.9 | -12.4858 |  | 4.6801 |  | 25.71 |  | 14.8703 | 22.2548
0.027 | 1.62 | 32.1205 |  |  |  | 12.7412 | 39.4895 |  |  | 18.9139 |  |  | 47.6338 | 0.066 | 3.96 | -15.7565 |  | 4.563 |  | 25.4759 |  | 14.7876 | 21.8191
0.028 | 1.68 | 23.5357 |  |  |  | 12.389 | 38.9474 |  |  | 18.7796 |  |  | 46.6483 | 0.067 | 4.02 | -16.1497 |  | 4.4489 |  | 25.2462 |  | 14.7059 | 21.3919
0.029 | 1.74 | 13.5228 |  |  |  | 12.0486 | 38.4196 |  |  | 18.6471 |  |  | 45.6889 | 0.068 | 4.08 | -13.6583 |  | 4.3379 |  | 25.0209 |  | 14.6251 | 20.9731
0.03 | 1.8 | 3.4508 |  |  |  | 11.7194 | 37.9057 |  |  | 18.5165 |  |  | 44.7542 | 0.069 | 4.14 | -8.6774 |  | 4.2297 |  | 24.7999 |  | 14.5453 | 20.5624
0.031 | 1.86 | -5.3205 |  |  |  | 11.4009 | 37.4049 |  |  | 18.3876 |  |  | 43.843 | 0.07 | 4.2 | -1.9451 |  | 4.1244 |  | 24.5829 |  | 14.4664 | 20.1598
0.032 | 1.92 | -11.6299 |  |  |  | 11.0926 | 36.9167 |  |  | 18.2604 |  |  | 42.9542 | 0.071 | 4.26 | 5.5643 |  | 4.0218 |  | 24.37 |  | 14.3883 | 19.7651
0.033 | 1.98 | -14.6746 |  |  |  | 10.7939 | 36.4407 |  |  | 18.135 |  |  | 42.0867 | 0.072 | 4.32 | 12.7791 |  | 3.9219 |  | 24.161 |  | 14.3112 | 19.378
0.034 | 2.04 | -14.1164 |  |  |  | 10.5045 | 35.9762 |  |  | 18.0113 |  |  | 41.2397 | 0.073 | 4.38 | 18.6806 |  | 3.8246 |  | 23.9558 |  | 14.2349 | 18.9985
0.035 | 2.1 | -10.1229 |  |  |  | 10.2239 | 35.523 |  |  | 17.8892 |  |  | 40.4122 | 0.074 | 4.44 | 22.4447 |  | 3.7299 |  | 23.7544 |  | 14.1595 | 18.6265
0.036 | 2.16 | -3.3374 |  |  |  | 9.9519 | 35.0806 |  |  | 17.7687 |  |  | 39.6036 | 0.075 | 4.5 | 23.5549 |  | 3.6376 |  | 23.5567 |  | 14.0849 | 18.2616
0.037 | 2.22 | 5.2176 |  |  |  | 9.688 | 34.6486 |  |  | 17.6498 |  |  | 38.8132 | 0.076 | 4.56 | 21.871 |  | 3.5476 |  | 23.3625 |  | 14.0112 | 17.9039
0.038 | 2.28 | 14.2874 |  |  |  | 9.432 | 34.2266 |  |  | 17.5325 |  |  | 38.0402 | 0.077 | 4.62 | 17.6449 |  | 3.46 |  | 23.1717 |  | 13.9383 | 17.5532
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | A4
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 11.4813 |  |  |  | 3.3747 | 22.9844 |  |  | 13.8662 |  |  | 17.2093
0.079 | 4.74 | 4.2493 |  |  |  | 3.2916 | 22.8004 |  |  | 13.7949 |  |  | 16.8721
0.08 | 4.8 | -3.0412 |  |  |  | 3.2106 | 22.6197 |  |  | 13.7243 |  |  | 16.5415
0.081 | 4.86 | -9.3824 |  |  |  | 3.1316 | 22.4421 |  |  | 13.6546 |  |  | 16.2173
0.082 | 4.92 | -13.909 |  |  |  | 3.0547 | 22.2676 |  |  | 13.5855 |  |  | 15.8994
0.083 | 4.98 | -16.0175 |  |  |  | 2.9798 | 22.0961 |  |  | 13.5173 |  |  | 15.5878
0.084 | 5.04 | -15.4481 |  |  |  | 2.9068 | 21.9276 |  |  | 13.4497 |  |  | 15.2822
0.085 | 5.1 | -12.3174 |  |  |  | 2.8356 | 21.762 |  |  | 13.3829 |  |  | 14.9825
0.086 | 5.16 | -7.0982 |  |  |  | 2.7663 | 21.5992 |  |  | 13.3168 |  |  | 14.6887
0.087 | 5.22 | -0.55021 |  |  |  | 2.6987 | 21.4391 |  |  | 13.2514 |  |  | 14.4006
0.088 | 5.28 | 6.389 |  |  |  | 2.6329 | 21.2817 |  |  | 13.1867 |  |  | 14.1181
0.089 | 5.34 | 12.7367 |  |  |  | 2.5687 | 21.127 |  |  | 13.1227 |  |  | 13.8411
0.09 | 5.4 | 17.6025 |  |  |  | 2.5061 | 20.9748 |  |  | 13.0593 |  |  | 13.5695
0.091 | 5.46 | 20.3119 |  |  |  | 2.4451 | 20.8251 |  |  | 12.9966 |  |  | 13.3032
0.092 | 5.52 | 20.4985 |  |  |  | 2.3857 | 20.6779 |  |  | 12.9346 |  |  | 13.0421
0.093 | 5.58 | 18.1519 |  |  |  | 2.3278 | 20.5331 |  |  | 12.8731 |  |  | 12.7861
0.094 | 5.64 | 13.6159 |  |  |  | 2.2713 | 20.3907 |  |  | 12.8124 |  |  | 12.535
0.095 | 5.7 | 7.5374 |  |  |  | 2.2162 | 20.2505 |  |  | 12.7522 |  |  | 12.2889
0.096 | 5.76 | 0.7725 |  |  |  | 2.1625 | 20.1126 |  |  | 12.6926 |  |  | 12.0475
0.097 | 5.82 | -5.7342 |  |  |  | 2.1102 | 19.9769 |  |  | 12.6337 |  |  | 11.8109
0.098 | 5.88 | -11.0831 |  |  |  | 2.0592 | 19.8433 |  |  | 12.5753 |  |  | 11.5788
0.099 | 5.94 | -14.5444 |  |  |  | 2.0094 | 19.7119 |  |  | 12.5175 |  |  | 11.3513
0.1 | 6 | -15.6586 |  |  |  | 1.9609 | 19.5824 |  |  | 12.4603 |  |  | 11.1282
0.101 | 6.06 | -14.2982 |  |  |  | 1.9137 | 19.455 |  |  | 12.4036 |  |  | 10.9094
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB1991
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -6.8879e-05 |  |  |  | 3.1334 | 6.2669 |  |  | 2.2157 |  |  | 99.9978 | 0.039 | 2.34 | 1.6129 |  | 1.6277e-16 |  | 3.0037 |  | 2.1239 | 5.4192e-15
0.001 | 0.06 | -2.1028 |  |  |  | 0.80688 | 3.9364 |  |  | 2.2129 |  |  | 25.7829 | 0.04 | 2.4 | 2.4303 |  | 6.3842e-17 |  | 3.001 |  | 2.122 | 2.1274e-15
0.002 | 0.12 | -1.9828 |  |  |  | 0.29543 | 3.421 |  |  | 2.2101 |  |  | 9.4521 | 0.041 | 2.46 | 2.9051 |  | 2.5042e-17 |  | 2.9983 |  | 2.1201 | 8.3521e-16
0.003 | 0.18 | -1.2192 |  |  |  | 0.1095 | 3.2311 |  |  | 2.2073 |  |  | 3.5077 | 0.042 | 2.52 | 2.9714 |  | 9.8233e-18 |  | 2.9956 |  | 2.1182 | 3.2793e-16
0.004 | 0.24 | -0.15431 |  |  |  | 0.040827 | 3.1586 |  |  | 2.2046 |  |  | 1.3095 | 0.043 | 2.58 | 2.6206 |  | 3.8537e-18 |  | 2.9929 |  | 2.1163 | 1.2876e-16
0.005 | 0.3 | 0.97829 |  |  |  | 0.015303 | 3.1292 |  |  | 2.2019 |  |  | 0.49144 | 0.044 | 2.64 | 1.9027 |  | 1.5119e-18 |  | 2.9903 |  | 2.1145 | 5.056e-17
0.006 | 0.36 | 1.9889 |  |  |  | 0.0057632 | 3.1159 |  |  | 2.1992 |  |  | 0.1853 | 0.045 | 2.7 | 0.91905 |  | 5.9319e-19 |  | 2.9877 |  | 2.1126 | 1.9854e-17
0.007 | 0.42 | 2.7248 |  |  |  | 0.0021798 | 3.1085 |  |  | 2.1965 |  |  | 0.070171 | 0.046 | 2.76 | -0.19189 |  | 2.3274e-19 |  | 2.9851 |  | 2.1108 | 7.7967e-18
0.008 | 0.48 | 3.0792 |  |  |  | 0.00082761 | 3.1035 |  |  | 2.1939 |  |  | 0.026674 | 0.047 | 2.82 | -1.274 |  | 9.1324e-20 |  | 2.9826 |  | 2.109 | 3.0619e-18
0.009 | 0.54 | 3.0016 |  |  |  | 0.00031532 | 3.0993 |  |  | 2.1913 |  |  | 0.010175 | 0.048 | 2.88 | -2.1755 |  | 3.5835e-20 |  | 2.9801 |  | 2.1072 | 1.2025e-18
0.01 | 0.6 | 2.5034 |  |  |  | 0.00012051 | 3.0954 |  |  | 2.1887 |  |  | 0.0038934 | 0.049 | 2.94 | -2.7702 |  | 1.4062e-20 |  | 2.9776 |  | 2.1055 | 4.7226e-19
0.011 | 0.66 | 1.6553 |  |  |  | 4.6189e-05 | 3.0917 |  |  | 2.1862 |  |  | 0.001494 | 0.05 | 3 | -2.9751 |  | 5.5181e-21 |  | 2.9751 |  | 2.1037 | 1.8548e-19
0.012 | 0.72 | 0.57698 |  |  |  | 1.7748e-05 | 3.0881 |  |  | 2.1836 |  |  | 0.0005747 | 0.051 | 3.06 | -2.7622 |  | 2.1654e-21 |  | 2.9726 |  | 2.102 | 7.2846e-20
0.013 | 0.78 | -0.57979 |  |  |  | 6.8349e-06 | 3.0846 |  |  | 2.1811 |  |  | 0.00022158 | 0.052 | 3.12 | -2.162 |  | 8.4979e-22 |  | 2.9702 |  | 2.1003 | 2.8611e-20
0.014 | 0.84 | -1.6526 |  |  |  | 2.6376e-06 | 3.0811 |  |  | 2.1786 |  |  | 8.5607e-05 | 0.053 | 3.18 | -1.2594 |  | 3.3349e-22 |  | 2.9678 |  | 2.0986 | 1.1237e-20
0.015 | 0.9 | -2.491 |  |  |  | 1.0197e-06 | 3.0776 |  |  | 2.1762 |  |  | 3.3134e-05 | 0.054 | 3.24 | -0.18147 |  | 1.3088e-22 |  | 2.9654 |  | 2.0969 | 4.4135e-21
0.016 | 0.96 | -2.9781 |  |  |  | 3.949e-07 | 3.0742 |  |  | 2.1738 |  |  | 1.2846e-05 | 0.055 | 3.3 | 0.92017 |  | 5.1364e-23 |  | 2.963 |  | 2.0952 | 1.7335e-21
0.017 | 1.02 | -3.0462 |  |  |  | 1.5315e-07 | 3.0707 |  |  | 2.1713 |  |  | 4.9874e-06 | 0.056 | 3.36 | 1.8909 |  | 2.0158e-23 |  | 2.9607 |  | 2.0935 | 6.8087e-22
0.018 | 1.08 | -2.6868 |  |  |  | 5.9474e-08 | 3.0674 |  |  | 2.169 |  |  | 1.9389e-06 | 0.057 | 3.42 | 2.5948 |  | 7.9115e-24 |  | 2.9584 |  | 2.0919 | 2.6743e-22
0.019 | 1.14 | -1.9511 |  |  |  | 2.3124e-08 | 3.064 |  |  | 2.1666 |  |  | 7.5468e-07 | 0.058 | 3.48 | 2.9334 |  | 3.105e-24 |  | 2.9561 |  | 2.0903 | 1.0504e-22
0.02 | 1.2 | -0.94332 |  |  |  | 8.9999e-09 | 3.0607 |  |  | 2.1643 |  |  | 2.9404e-07 | 0.059 | 3.54 | 2.8598 |  | 1.2186e-24 |  | 2.9538 |  | 2.0887 | 4.1256e-23
0.021 | 1.26 | 0.1947 |  |  |  | 3.5062e-09 | 3.0575 |  |  | 2.162 |  |  | 1.1468e-07 | 0.06 | 3.6 | 2.385 |  | 4.7828e-25 |  | 2.9515 |  | 2.0871 | 1.6204e-23
0.022 | 1.32 | 1.303 |  |  |  | 1.3671e-09 | 3.0542 |  |  | 2.1597 |  |  | 4.476e-08 | 0.061 | 3.66 | 1.5762 |  | 1.8772e-25 |  | 2.9493 |  | 2.0855 | 6.3647e-24
0.023 | 1.38 | 2.2261 |  |  |  | 5.3343e-10 | 3.051 |  |  | 2.1574 |  |  | 1.7484e-08 | 0.062 | 3.72 | 0.54741 |  | 7.3675e-26 |  | 2.9471 |  | 2.0839 | 2.4999e-24
0.024 | 1.44 | 2.8349 |  |  |  | 2.0828e-10 | 3.0478 |  |  | 2.1551 |  |  | 6.8338e-09 | 0.063 | 3.78 | -0.55665 |  | 2.8916e-26 |  | 2.9449 |  | 2.0824 | 9.819e-25
0.025 | 1.5 | 3.0447 |  |  |  | 8.1374e-11 | 3.0447 |  |  | 2.1529 |  |  | 2.6727e-09 | 0.064 | 3.84 | -1.5809 |  | 1.1349e-26 |  | 2.9427 |  | 2.0808 | 3.8567e-25
0.026 | 1.56 | 2.8268 |  |  |  | 3.1809e-11 | 3.0416 |  |  | 2.1507 |  |  | 1.0458e-09 | 0.065 | 3.9 | -2.3819 |  | 4.4544e-27 |  | 2.9406 |  | 2.0793 | 1.5148e-25
0.027 | 1.62 | 2.2127 |  |  |  | 1.244e-11 | 3.0385 |  |  | 2.1485 |  |  | 4.0941e-10 | 0.066 | 3.96 | -2.8473 |  | 1.7483e-27 |  | 2.9384 |  | 2.0778 | 5.9498e-26
0.028 | 1.68 | 1.2894 |  |  |  | 4.867e-12 | 3.0354 |  |  | 2.1464 |  |  | 1.6034e-10 | 0.067 | 4.02 | -2.9125 |  | 6.8619e-28 |  | 2.9363 |  | 2.0763 | 2.3369e-26
0.029 | 1.74 | 0.18697 |  |  |  | 1.9049e-12 | 3.0324 |  |  | 2.1442 |  |  | 6.2817e-11 | 0.068 | 4.08 | -2.5689 |  | 2.6932e-28 |  | 2.9342 |  | 2.0748 | 9.1787e-27
0.03 | 1.8 | -0.93948 |  |  |  | 7.4578e-13 | 3.0294 |  |  | 2.1421 |  |  | 2.4618e-11 | 0.069 | 4.14 | -1.8652 |  | 1.0571e-28 |  | 2.9321 |  | 2.0733 | 3.6051e-27
0.031 | 1.86 | -1.9319 |  |  |  | 2.9207e-13 | 3.0264 |  |  | 2.14 |  |  | 9.6506e-12 | 0.07 | 4.2 | -0.90072 |  | 4.1489e-29 |  | 2.9301 |  | 2.0719 | 1.416e-27
0.032 | 1.92 | -2.6513 |  |  |  | 1.1441e-13 | 3.0235 |  |  | 2.1379 |  |  | 3.7841e-12 | 0.071 | 4.26 | 0.18881 |  | 1.6284e-29 |  | 2.928 |  | 2.0704 | 5.5615e-28
0.033 | 1.98 | -2.9972 |  |  |  | 4.4829e-14 | 3.0206 |  |  | 2.1359 |  |  | 1.4841e-12 | 0.072 | 4.32 | 1.2503 |  | 6.3915e-30 |  | 2.926 |  | 2.069 | 2.1844e-28
0.034 | 2.04 | -2.9219 |  |  |  | 1.7568e-14 | 3.0177 |  |  | 2.1338 |  |  | 5.8217e-13 | 0.073 | 4.38 | 2.1349 |  | 2.5086e-30 |  | 2.924 |  | 2.0676 | 8.5794e-29
0.035 | 2.1 | -2.4368 |  |  |  | 6.8862e-15 | 3.0148 |  |  | 2.1318 |  |  | 2.2841e-13 | 0.074 | 4.44 | 2.7186 |  | 9.8462e-31 |  | 2.922 |  | 2.0662 | 3.3697e-29
0.036 | 2.16 | -1.6106 |  |  |  | 2.6996e-15 | 3.012 |  |  | 2.1298 |  |  | 8.9627e-14 | 0.075 | 4.5 | 2.92 |  | 3.8646e-31 |  | 2.92 |  | 2.0648 | 1.3235e-29
0.037 | 2.22 | -0.55994 |  |  |  | 1.0585e-15 | 3.0092 |  |  | 2.1278 |  |  | 3.5174e-14 | 0.076 | 4.56 | 2.7113 |  | 1.5168e-31 |  | 2.9181 |  | 2.0634 | 5.1981e-30
0.038 | 2.28 | 0.56733 |  |  |  | 4.1506e-16 | 3.0064 |  |  | 2.1259 |  |  | 1.3806e-14 | 0.077 | 4.62 | 2.1224 |  | 5.9536e-32 |  | 2.9162 |  | 2.062 | 2.0416e-30
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB1991
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 1.2364 |  |  |  | 2.3368e-32 | 2.9142 |  |  | 2.0607 |  |  | 8.0184e-31
0.079 | 4.74 | 0.17795 |  |  |  | 9.1717e-33 | 2.9123 |  |  | 2.0593 |  |  | 3.1493e-31
0.08 | 4.8 | -0.90405 |  |  |  | 3.5999e-33 | 2.9104 |  |  | 2.058 |  |  | 1.2369e-31
0.081 | 4.86 | -1.8578 |  |  |  | 1.413e-33 | 2.9086 |  |  | 2.0567 |  |  | 4.8579e-32
0.082 | 4.92 | -2.5495 |  |  |  | 5.5458e-34 | 2.9067 |  |  | 2.0554 |  |  | 1.9079e-32
0.083 | 4.98 | -2.8826 |  |  |  | 2.1767e-34 | 2.9049 |  |  | 2.0541 |  |  | 7.4933e-33
0.084 | 5.04 | -2.8107 |  |  |  | 8.5436e-35 | 2.9031 |  |  | 2.0528 |  |  | 2.943e-33
0.085 | 5.1 | -2.3443 |  |  |  | 3.3534e-35 | 2.9013 |  |  | 2.0515 |  |  | 1.1558e-33
0.086 | 5.16 | -1.5496 |  |  |  | 1.3162e-35 | 2.8995 |  |  | 2.0502 |  |  | 4.5394e-34
0.087 | 5.22 | -0.53826 |  |  |  | 5.1661e-36 | 2.8977 |  |  | 2.049 |  |  | 1.7828e-34
0.088 | 5.28 | 0.54734 |  |  |  | 2.0277e-36 | 2.896 |  |  | 2.0477 |  |  | 7.0018e-35
0.089 | 5.34 | 1.5548 |  |  |  | 7.9586e-37 | 2.8942 |  |  | 2.0465 |  |  | 2.7498e-35
0.09 | 5.4 | 2.3428 |  |  |  | 3.1238e-37 | 2.8925 |  |  | 2.0453 |  |  | 1.08e-35
0.091 | 5.46 | 2.8011 |  |  |  | 1.2261e-37 | 2.8908 |  |  | 2.0441 |  |  | 4.2413e-36
0.092 | 5.52 | 2.8657 |  |  |  | 4.8124e-38 | 2.8891 |  |  | 2.0429 |  |  | 1.6657e-36
0.093 | 5.58 | 2.528 |  |  |  | 1.8889e-38 | 2.8874 |  |  | 2.0417 |  |  | 6.5417e-37
0.094 | 5.64 | 1.8359 |  |  |  | 7.4138e-39 | 2.8857 |  |  | 2.0405 |  |  | 2.5691e-37
0.095 | 5.7 | 0.88686 |  |  |  | 2.9099e-39 | 2.8841 |  |  | 2.0393 |  |  | 1.009e-37
0.096 | 5.76 | -0.18554 |  |  |  | 1.1421e-39 | 2.8824 |  |  | 2.0382 |  |  | 3.9624e-38
0.097 | 5.82 | -1.2307 |  |  |  | 4.4829e-40 | 2.8808 |  |  | 2.037 |  |  | 1.5561e-38
0.098 | 5.88 | -2.1019 |  |  |  | 1.7595e-40 | 2.8792 |  |  | 2.0359 |  |  | 6.1112e-39
0.099 | 5.94 | -2.6772 |  |  |  | 6.9062e-41 | 2.8776 |  |  | 2.0348 |  |  | 2.4e-39
0.1 | 6 | -2.876 |  |  |  | 2.7107e-41 | 2.876 |  |  | 2.0336 |  |  | 9.4252e-40
0.101 | 6.06 | -2.671 |  |  |  | 1.064e-41 | 2.8744 |  |  | 2.0325 |  |  | 3.7014e-40
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB1992
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -0.00019274 |  |  |  | 7.4241 | 14.8484 |  |  | 5.2498 |  |  | 99.9974 | 0.039 | 2.34 | 3.8481 |  | 3.0341e-06 |  | 7.1537 |  | 5.0584 | 4.2413e-05
0.001 | 0.06 | -2.205 |  |  |  | 4.6898 | 12.1056 |  |  | 5.2438 |  |  | 63.2413 | 0.04 | 2.4 | 5.7936 |  | 2.1103e-06 |  | 7.1482 |  | 5.0545 | 2.9523e-05
0.002 | 0.12 | -2.3808 |  |  |  | 3.0182 | 10.4256 |  |  | 5.2378 |  |  | 40.7458 | 0.041 | 2.46 | 6.9229 |  | 1.4681e-06 |  | 7.1427 |  | 5.0507 | 2.0554e-05
0.003 | 0.18 | -1.1759 |  |  |  | 1.9729 | 9.3719 |  |  | 5.2319 |  |  | 26.6639 | 0.042 | 2.52 | 7.0787 |  | 1.0215e-06 |  | 7.1373 |  | 5.0469 | 1.4312e-05
0.004 | 0.24 | 0.84424 |  |  |  | 1.306 | 8.6969 |  |  | 5.2261 |  |  | 17.6712 | 0.043 | 2.58 | 6.2406 |  | 7.1084e-07 |  | 7.132 |  | 5.0431 | 9.9669e-06
0.005 | 0.3 | 3.1574 |  |  |  | 0.87337 | 8.2561 |  |  | 5.2204 |  |  | 11.8299 | 0.044 | 2.64 | 4.5278 |  | 4.9475e-07 |  | 7.1267 |  | 5.0394 | 6.9422e-06
0.006 | 0.36 | 5.292 |  |  |  | 0.58866 | 7.9633 |  |  | 5.2147 |  |  | 7.9822 | 0.045 | 2.7 | 2.1819 |  | 3.4441e-07 |  | 7.1215 |  | 5.0357 | 4.8362e-06
0.007 | 0.42 | 6.8566 |  |  |  | 0.39918 | 7.7659 |  |  | 5.209 |  |  | 5.4188 | 0.046 | 2.76 | -0.46678 |  | 2.3979e-07 |  | 7.1164 |  | 5.032 | 3.3696e-06
0.008 | 0.48 | 7.5733 |  |  |  | 0.27197 | 7.6308 |  |  | 5.2035 |  |  | 3.6958 | 0.047 | 2.82 | -3.0462 |  | 1.6697e-07 |  | 7.1113 |  | 5.0284 | 2.348e-06
0.009 | 0.54 | 7.3048 |  |  |  | 0.18596 | 7.537 |  |  | 5.198 |  |  | 2.5297 | 0.048 | 2.88 | -5.1943 |  | 1.1629e-07 |  | 7.1062 |  | 5.0248 | 1.6364e-06
0.01 | 0.6 | 6.0651 |  |  |  | 0.1275 | 7.4708 |  |  | 5.1925 |  |  | 1.7363 | 0.049 | 2.94 | -6.6102 |  | 8.0998e-08 |  | 7.1012 |  | 5.0213 | 1.1406e-06
0.011 | 0.66 | 4.0132 |  |  |  | 0.087604 | 7.4233 |  |  | 5.1871 |  |  | 1.1942 | 0.05 | 3 | -7.0962 |  | 5.6426e-08 |  | 7.0963 |  | 5.0178 | 7.9515e-07
0.012 | 0.72 | 1.427 |  |  |  | 0.06029 | 7.3885 |  |  | 5.1818 |  |  | 0.82272 | 0.051 | 3.06 | -6.5855 |  | 3.9314e-08 |  | 7.0914 |  | 5.0144 | 5.5439e-07
0.013 | 0.78 | -1.3372 |  |  |  | 0.041546 | 7.3623 |  |  | 5.1766 |  |  | 0.56751 | 0.052 | 3.12 | -5.151 |  | 2.7395e-08 |  | 7.0866 |  | 5.011 | 3.8657e-07
0.014 | 0.84 | -3.8964 |  |  |  | 0.028659 | 7.3421 |  |  | 5.1714 |  |  | 0.39187 | 0.053 | 3.18 | -2.9954 |  | 1.9092e-08 |  | 7.0818 |  | 5.0076 | 2.6959e-07
0.015 | 0.9 | -5.8957 |  |  |  | 0.019785 | 7.3259 |  |  | 5.1662 |  |  | 0.27081 | 0.054 | 3.24 | -0.4222 |  | 1.3307e-08 |  | 7.0771 |  | 5.0042 | 1.8803e-07
0.016 | 0.96 | -7.0581 |  |  |  | 0.013669 | 7.3126 |  |  | 5.1611 |  |  | 0.18727 | 0.055 | 3.3 | 2.2068 |  | 9.2761e-09 |  | 7.0724 |  | 5.0009 | 1.3116e-07
0.017 | 1.02 | -7.2237 |  |  |  | 0.0094486 | 7.3013 |  |  | 5.1561 |  |  | 0.12958 | 0.056 | 3.36 | 4.5227 |  | 6.467e-09 |  | 7.0678 |  | 4.9977 | 9.1499e-08
0.018 | 1.08 | -6.3726 |  |  |  | 0.0065347 | 7.2913 |  |  | 5.1511 |  |  | 0.089703 | 0.057 | 3.42 | 6.2006 |  | 4.5091e-09 |  | 7.0632 |  | 4.9944 | 6.3839e-08
0.019 | 1.14 | -4.6269 |  |  |  | 0.0045214 | 7.2823 |  |  | 5.1462 |  |  | 0.062125 | 0.058 | 3.48 | 7.0059 |  | 3.1443e-09 |  | 7.0587 |  | 4.9912 | 4.4545e-08
0.02 | 1.2 | -2.2339 |  |  |  | 0.0031296 | 7.2741 |  |  | 5.1413 |  |  | 0.043042 | 0.059 | 3.54 | 6.8267 |  | 2.1929e-09 |  | 7.0542 |  | 4.9881 | 3.1086e-08
0.021 | 1.26 | 0.46907 |  |  |  | 0.002167 | 7.2663 |  |  | 5.1365 |  |  | 0.029832 | 0.06 | 3.6 | 5.6894 |  | 1.5295e-09 |  | 7.0498 |  | 4.985 | 2.1695e-08
0.022 | 1.32 | 3.1017 |  |  |  | 0.001501 | 7.2589 |  |  | 5.1318 |  |  | 0.020682 | 0.061 | 3.66 | 3.7549 |  | 1.0669e-09 |  | 7.0454 |  | 4.9819 | 1.5143e-08
0.023 | 1.38 | 5.2946 |  |  |  | 0.00104 | 7.2518 |  |  | 5.127 |  |  | 0.014343 | 0.062 | 3.72 | 1.2956 |  | 7.4428e-10 |  | 7.0411 |  | 4.9788 | 1.0571e-08
0.024 | 1.44 | 6.7406 |  |  |  | 0.00072079 | 7.2449 |  |  | 5.1224 |  |  | 0.00995 | 0.063 | 3.78 | -1.3425 |  | 5.1928e-10 |  | 7.0368 |  | 4.9758 | 7.3794e-09
0.025 | 1.5 | 7.2381 |  |  |  | 0.0004997 | 7.2381 |  |  | 5.1178 |  |  | 0.0069042 | 0.064 | 3.84 | -3.789 |  | 3.6233e-10 |  | 7.0326 |  | 4.9728 | 5.1522e-09
0.026 | 1.56 | 6.719 |  |  |  | 0.00034652 | 7.2315 |  |  | 5.1132 |  |  | 0.004792 | 0.065 | 3.9 | -5.7006 |  | 2.5284e-10 |  | 7.0284 |  | 4.9698 | 3.5974e-09
0.027 | 1.62 | 5.2578 |  |  |  | 0.00024036 | 7.2251 |  |  | 5.1087 |  |  | 0.0033268 | 0.066 | 3.96 | -6.8098 |  | 1.7645e-10 |  | 7.0243 |  | 4.9669 | 2.5121e-09
0.028 | 1.68 | 3.0612 |  |  |  | 0.00016676 | 7.2187 |  |  | 5.1043 |  |  | 0.0023102 | 0.067 | 4.02 | -6.9616 |  | 1.2316e-10 |  | 7.0202 |  | 4.964 | 1.7543e-09
0.029 | 1.74 | 0.43886 |  |  |  | 0.00011573 | 7.2124 |  |  | 5.0999 |  |  | 0.0016046 | 0.068 | 4.08 | -6.136 |  | 8.5964e-11 |  | 7.0161 |  | 4.9611 | 1.2252e-09
0.03 | 1.8 | -2.2406 |  |  |  | 8.0331e-05 | 7.2062 |  |  | 5.0955 |  |  | 0.0011148 | 0.069 | 4.14 | -4.4499 |  | 6.0009e-11 |  | 7.0121 |  | 4.9583 | 8.5578e-10
0.031 | 1.86 | -4.6009 |  |  |  | 5.5773e-05 | 7.2001 |  |  | 5.0912 |  |  | 0.00077462 | 0.07 | 4.2 | -2.1411 |  | 4.1893e-11 |  | 7.0081 |  | 4.9555 | 5.9778e-10
0.032 | 1.92 | -6.3115 |  |  |  | 3.8731e-05 | 7.1941 |  |  | 5.087 |  |  | 0.00053838 | 0.071 | 4.26 | 0.46576 |  | 2.9249e-11 |  | 7.0042 |  | 4.9527 | 4.1759e-10
0.033 | 1.98 | -7.1333 |  |  |  | 2.6903e-05 | 7.1881 |  |  | 5.0827 |  |  | 0.00037427 | 0.072 | 4.32 | 3.0043 |  | 2.0423e-11 |  | 7.0003 |  | 4.95 | 2.9174e-10
0.034 | 2.04 | -6.9525 |  |  |  | 1.869e-05 | 7.1822 |  |  | 5.0786 |  |  | 0.00026023 | 0.073 | 4.38 | 5.1183 |  | 1.4261e-11 |  | 6.9965 |  | 4.9473 | 2.0383e-10
0.035 | 2.1 | -5.7961 |  |  |  | 1.2988e-05 | 7.1764 |  |  | 5.0745 |  |  | 0.00018098 | 0.074 | 4.44 | 6.5114 |  | 9.9588e-12 |  | 6.9927 |  | 4.9446 | 1.4242e-10
0.036 | 2.16 | -3.828 |  |  |  | 9.0268e-06 | 7.1706 |  |  | 5.0704 |  |  | 0.00012589 | 0.075 | 4.5 | 6.9889 |  | 6.9551e-12 |  | 6.989 |  | 4.9419 | 9.9515e-11
0.037 | 2.22 | -1.3258 |  |  |  | 6.275e-06 | 7.1649 |  |  | 5.0664 |  |  | 8.758e-05 | 0.076 | 4.56 | 6.4848 |  | 4.8577e-12 |  | 6.9853 |  | 4.9393 | 6.9542e-11
0.038 | 2.28 | 1.3586 |  |  |  | 4.363e-06 | 7.1593 |  |  | 5.0624 |  |  | 6.0941e-05 | 0.077 | 4.62 | 5.0708 |  | 3.393e-12 |  | 6.9816 |  | 4.9367 | 4.8599e-11
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB1992
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 2.9464 |  |  |  | 2.3701e-12 | 6.9779 |  |  | 4.9342 |  |  | 3.3965e-11
0.079 | 4.74 | 0.41056 |  |  |  | 1.6557e-12 | 6.9744 |  |  | 4.9316 |  |  | 2.3739e-11
0.08 | 4.8 | -2.1803 |  |  |  | 1.1567e-12 | 6.9708 |  |  | 4.9291 |  |  | 1.6593e-11
0.081 | 4.86 | -4.4624 |  |  |  | 8.0811e-13 | 6.9673 |  |  | 4.9266 |  |  | 1.1599e-11
0.082 | 4.92 | -6.1158 |  |  |  | 5.6462e-13 | 6.9638 |  |  | 4.9242 |  |  | 8.1079e-12
0.083 | 4.98 | -6.9089 |  |  |  | 3.9452e-13 | 6.9604 |  |  | 4.9217 |  |  | 5.6681e-12
0.084 | 5.04 | -6.7313 |  |  |  | 2.7568e-13 | 6.957 |  |  | 4.9193 |  |  | 3.9626e-12
0.085 | 5.1 | -5.6089 |  |  |  | 1.9265e-13 | 6.9536 |  |  | 4.9169 |  |  | 2.7705e-12
0.086 | 5.16 | -3.7001 |  |  |  | 1.3463e-13 | 6.9503 |  |  | 4.9146 |  |  | 1.9371e-12
0.087 | 5.22 | -1.2736 |  |  |  | 9.4091e-14 | 6.947 |  |  | 4.9123 |  |  | 1.3544e-12
0.088 | 5.28 | 1.3293 |  |  |  | 6.5762e-14 | 6.9437 |  |  | 4.91 |  |  | 9.4707e-13
0.089 | 5.34 | 3.7432 |  |  |  | 4.5964e-14 | 6.9405 |  |  | 4.9077 |  |  | 6.6226e-13
0.09 | 5.4 | 5.6294 |  |  |  | 3.2128e-14 | 6.9373 |  |  | 4.9054 |  |  | 4.6312e-13
0.091 | 5.46 | 6.7235 |  |  |  | 2.2458e-14 | 6.9342 |  |  | 4.9032 |  |  | 3.2387e-13
0.092 | 5.52 | 6.8727 |  |  |  | 1.5699e-14 | 6.931 |  |  | 4.901 |  |  | 2.265e-13
0.093 | 5.58 | 6.0568 |  |  |  | 1.0975e-14 | 6.928 |  |  | 4.8988 |  |  | 1.5841e-13
0.094 | 5.64 | 4.3914 |  |  |  | 7.6725e-15 | 6.9249 |  |  | 4.8966 |  |  | 1.108e-13
0.095 | 5.7 | 2.1108 |  |  |  | 5.364e-15 | 6.9219 |  |  | 4.8945 |  |  | 7.7494e-14
0.096 | 5.76 | -0.46406 |  |  |  | 3.7503e-15 | 6.9189 |  |  | 4.8924 |  |  | 5.4204e-14
0.097 | 5.82 | -2.9716 |  |  |  | 2.6221e-15 | 6.9159 |  |  | 4.8903 |  |  | 3.7915e-14
0.098 | 5.88 | -5.0598 |  |  |  | 1.8334e-15 | 6.913 |  |  | 4.8882 |  |  | 2.6521e-14
0.099 | 5.94 | -6.4358 |  |  |  | 1.282e-15 | 6.9101 |  |  | 4.8862 |  |  | 1.8552e-14
0.1 | 6 | -6.9072 |  |  |  | 8.9644e-16 | 6.9073 |  |  | 4.8842 |  |  | 1.2978e-14
0.101 | 6.06 | -6.4084 |  |  |  | 6.2686e-16 | 6.9044 |  |  | 4.8822 |  |  | 9.0792e-15
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB1993
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 0.00017956 |  |  |  | 1.9352 | 3.8703 |  |  | 1.3683 |  |  | 100.0093 | 0.039 | 2.34 | 0.93445 |  | 6.2756e-23 |  | 1.7683 |  | 1.2504 | 3.5489e-21
0.001 | 0.06 | -1.4709 |  |  |  | 0.3238 | 2.2539 |  |  | 1.3648 |  |  | 16.7762 | 0.04 | 2.4 | 1.4183 |  | 1.7079e-23 |  | 1.7646 |  | 1.2478 | 9.6784e-22
0.002 | 0.12 | -1.3247 |  |  |  | 0.079352 | 2.0046 |  |  | 1.3613 |  |  | 4.1217 | 0.041 | 2.46 | 1.7016 |  | 4.648e-24 |  | 1.761 |  | 1.2452 | 2.6394e-22
0.003 | 0.18 | -0.79897 |  |  |  | 0.019839 | 1.9402 |  |  | 1.3579 |  |  | 1.0331 | 0.042 | 2.52 | 1.7455 |  | 1.265e-24 |  | 1.7574 |  | 1.2427 | 7.1979e-23
0.004 | 0.24 | -0.11692 |  |  |  | 0.0050405 | 1.9206 |  |  | 1.3545 |  |  | 0.26314 | 0.043 | 2.58 | 1.545 |  | 3.4426e-25 |  | 1.7538 |  | 1.2401 | 1.9629e-23
0.005 | 0.3 | 0.58975 |  |  |  | 0.0012974 | 1.912 |  |  | 1.3511 |  |  | 0.067899 | 0.044 | 2.64 | 1.1289 |  | 9.3692e-26 |  | 1.7503 |  | 1.2376 | 5.353e-24
0.006 | 0.36 | 1.2133 |  |  |  | 0.00033749 | 1.9063 |  |  | 1.3477 |  |  | 0.017707 | 0.045 | 2.7 | 0.55652 |  | 2.5499e-26 |  | 1.7468 |  | 1.2351 | 1.4598e-24
0.007 | 0.42 | 1.6648 |  |  |  | 8.8553e-05 | 1.9014 |  |  | 1.3444 |  |  | 0.0046575 | 0.046 | 2.76 | -0.091492 |  | 6.9396e-27 |  | 1.7433 |  | 1.2327 | 3.9808e-25
0.008 | 0.48 | 1.8813 |  |  |  | 2.34e-05 | 1.8966 |  |  | 1.3411 |  |  | 0.0012338 | 0.047 | 2.82 | -0.72411 |  | 1.8886e-27 |  | 1.7398 |  | 1.2302 | 1.0855e-25
0.009 | 0.54 | 1.8335 |  |  |  | 6.2191e-06 | 1.892 |  |  | 1.3378 |  |  | 0.00032871 | 0.048 | 2.88 | -1.2529 |  | 5.14e-28 |  | 1.7364 |  | 1.2278 | 2.9602e-26
0.01 | 0.6 | 1.5293 |  |  |  | 1.6607e-06 | 1.8874 |  |  | 1.3346 |  |  | 8.7988e-05 | 0.049 | 2.94 | -1.6041 |  | 1.3989e-28 |  | 1.7329 |  | 1.2254 | 8.0722e-27
0.011 | 0.66 | 1.0127 |  |  |  | 4.4512e-07 | 1.8828 |  |  | 1.3313 |  |  | 2.3641e-05 | 0.05 | 3 | -1.7294 |  | 3.8071e-29 |  | 1.7296 |  | 1.223 | 2.2012e-27
0.012 | 0.72 | 0.3568 |  |  |  | 1.1968e-07 | 1.8783 |  |  | 1.3281 |  |  | 6.3716e-06 | 0.051 | 3.06 | -1.6122 |  | 1.0361e-29 |  | 1.7262 |  | 1.2206 | 6.0024e-28
0.013 | 0.78 | -0.34588 |  |  |  | 3.2256e-08 | 1.8738 |  |  | 1.325 |  |  | 1.7215e-06 | 0.052 | 3.12 | -1.2696 |  | 2.8198e-30 |  | 1.7228 |  | 1.2182 | 1.6367e-28
0.014 | 0.84 | -0.99679 |  |  |  | 8.7112e-09 | 1.8693 |  |  | 1.3218 |  |  | 4.6601e-07 | 0.053 | 3.18 | -0.75067 |  | 7.6744e-31 |  | 1.7195 |  | 1.2159 | 4.4631e-29
0.015 | 0.9 | -1.5051 |  |  |  | 2.3563e-09 | 1.8649 |  |  | 1.3187 |  |  | 1.2635e-07 | 0.054 | 3.24 | -0.12861 |  | 2.0886e-31 |  | 1.7162 |  | 1.2136 | 1.217e-29
0.016 | 0.96 | -1.8004 |  |  |  | 6.3816e-10 | 1.8605 |  |  | 1.3156 |  |  | 3.43e-08 | 0.055 | 3.3 | 0.50908 |  | 5.6843e-32 |  | 1.713 |  | 1.2113 | 3.3184e-30
0.017 | 1.02 | -1.8424 |  |  |  | 1.7301e-10 | 1.8562 |  |  | 1.3125 |  |  | 9.3208e-09 | 0.056 | 3.36 | 1.0731 |  | 1.547e-32 |  | 1.7097 |  | 1.209 | 9.0483e-31
0.018 | 1.08 | -1.6263 |  |  |  | 4.6941e-11 | 1.8518 |  |  | 1.3094 |  |  | 2.5349e-09 | 0.057 | 3.42 | 1.4847 |  | 4.2103e-33 |  | 1.7065 |  | 1.2067 | 2.4672e-31
0.019 | 1.14 | -1.1836 |  |  |  | 1.2744e-11 | 1.8475 |  |  | 1.3064 |  |  | 6.898e-10 | 0.058 | 3.48 | 1.6869 |  | 1.1459e-33 |  | 1.7033 |  | 1.2044 | 6.7272e-32
0.02 | 1.2 | -0.57731 |  |  |  | 3.4618e-12 | 1.8433 |  |  | 1.3034 |  |  | 1.878e-10 | 0.059 | 3.54 | 1.6522 |  | 3.1185e-34 |  | 1.7001 |  | 1.2022 | 1.8343e-32
0.021 | 1.26 | 0.10699 |  |  |  | 9.407e-13 | 1.8391 |  |  | 1.3004 |  |  | 5.1151e-11 | 0.06 | 3.6 | 1.3863 |  | 8.4872e-35 |  | 1.697 |  | 1.2 | 5.0013e-33
0.022 | 1.32 | 0.77319 |  |  |  | 2.5571e-13 | 1.8349 |  |  | 1.2974 |  |  | 1.3936e-11 | 0.061 | 3.66 | 0.92727 |  | 2.3099e-35 |  | 1.6939 |  | 1.1977 | 1.3637e-33
0.023 | 1.38 | 1.3282 |  |  |  | 6.9526e-14 | 1.8307 |  |  | 1.2945 |  |  | 3.7978e-12 | 0.062 | 3.72 | 0.34009 |  | 6.2864e-36 |  | 1.6908 |  | 1.1956 | 3.7181e-34
0.024 | 1.44 | 1.6947 |  |  |  | 1.8908e-14 | 1.8266 |  |  | 1.2916 |  |  | 1.0351e-12 | 0.063 | 3.78 | -0.29256 |  | 1.7109e-36 |  | 1.6877 |  | 1.1934 | 1.0137e-34
0.025 | 1.5 | 1.8225 |  |  |  | 5.1427e-15 | 1.8225 |  |  | 1.2887 |  |  | 2.8218e-13 | 0.064 | 3.84 | -0.88195 |  | 4.6563e-37 |  | 1.6846 |  | 1.1912 | 2.764e-35
0.026 | 1.56 | 1.6945 |  |  |  | 1.3989e-15 | 1.8184 |  |  | 1.2858 |  |  | 7.6932e-14 | 0.065 | 3.9 | -1.3457 |  | 1.2672e-37 |  | 1.6816 |  | 1.1891 | 7.536e-36
0.027 | 1.62 | 1.33 |  |  |  | 3.8059e-16 | 1.8144 |  |  | 1.283 |  |  | 2.0976e-14 | 0.066 | 3.96 | -1.6194 |  | 3.4489e-38 |  | 1.6786 |  | 1.1869 | 2.0546e-36
0.028 | 1.68 | 0.78096 |  |  |  | 1.0355e-16 | 1.8104 |  |  | 1.2801 |  |  | 5.7197e-15 | 0.067 | 4.02 | -1.6654 |  | 9.3864e-39 |  | 1.6756 |  | 1.1848 | 5.6018e-37
0.029 | 1.74 | 0.12501 |  |  |  | 2.8174e-17 | 1.8064 |  |  | 1.2773 |  |  | 1.5597e-15 | 0.068 | 4.08 | -1.478 |  | 2.5546e-39 |  | 1.6726 |  | 1.1827 | 1.5273e-37
0.03 | 1.8 | -0.54557 |  |  |  | 7.6663e-18 | 1.8025 |  |  | 1.2745 |  |  | 4.2533e-16 | 0.069 | 4.14 | -1.0843 |  | 6.9524e-40 |  | 1.6697 |  | 1.1806 | 4.164e-38
0.031 | 1.86 | -1.1369 |  |  |  | 2.0861e-18 | 1.7985 |  |  | 1.2718 |  |  | 1.1599e-16 | 0.07 | 4.2 | -0.54018 |  | 1.8922e-40 |  | 1.6667 |  | 1.1786 | 1.1352e-38
0.032 | 1.92 | -1.5665 |  |  |  | 5.6768e-19 | 1.7947 |  |  | 1.269 |  |  | 3.1631e-17 | 0.071 | 4.26 | 0.077686 |  | 5.1496e-41 |  | 1.6638 |  | 1.1765 | 3.095e-39
0.033 | 1.98 | -1.775 |  |  |  | 1.5448e-19 | 1.7908 |  |  | 1.2663 |  |  | 8.6264e-18 | 0.072 | 4.32 | 0.68253 |  | 1.4016e-41 |  | 1.661 |  | 1.1745 | 8.438e-40
0.034 | 2.04 | -1.7342 |  |  |  | 4.204e-20 | 1.787 |  |  | 1.2636 |  |  | 2.3526e-18 | 0.073 | 4.38 | 1.1897 |  | 3.8143e-42 |  | 1.6581 |  | 1.1725 | 2.3004e-40
0.035 | 2.1 | -1.4508 |  |  |  | 1.1441e-20 | 1.7832 |  |  | 1.2609 |  |  | 6.4158e-19 | 0.074 | 4.44 | 1.5286 |  | 1.0384e-42 |  | 1.6553 |  | 1.1704 | 6.2715e-41
0.036 | 2.16 | -0.96549 |  |  |  | 3.1135e-21 | 1.7794 |  |  | 1.2582 |  |  | 1.7497e-19 | 0.075 | 4.5 | 1.6522 |  | 2.8306e-43 |  | 1.6524 |  | 1.1684 | 1.7097e-41
0.037 | 2.22 | -0.34711 |  |  |  | 8.4731e-22 | 1.7757 |  |  | 1.2556 |  |  | 4.7718e-20 | 0.076 | 4.56 | 1.5441 |  | 7.7071e-44 |  | 1.6496 |  | 1.1665 | 4.6607e-42
0.038 | 2.28 | 0.31726 |  |  |  | 2.3059e-22 | 1.772 |  |  | 1.253 |  |  | 1.3013e-20 | 0.077 | 4.62 | 1.2201 |  | 2.1019e-44 |  | 1.6469 |  | 1.1645 | 1.271e-42
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB1993
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 0.72631 |  |  |  | 5.6052e-45 | 1.6441 |  |  | 1.1626 |  |  | 3.4612e-43
0.079 | 4.74 | 0.13249 |  |  |  | 1.4013e-45 | 1.6414 |  |  | 1.1606 |  |  | 9.3887e-44
0.08 | 4.8 | -0.47791 |  |  |  | 0 | 1.6386 |  |  | 1.1587 |  |  | 2.5223e-44
0.081 | 4.86 | -1.0194 |  |  |  | 0 | 1.6359 |  |  | 1.1568 |  |  | 7.0065e-45
0.082 | 4.92 | -1.4163 |  |  |  | 0 | 1.6333 |  |  | 1.1549 |  |  | 1.4013e-45
0.083 | 4.98 | -1.6136 |  |  |  | 0 | 1.6306 |  |  | 1.153 |  |  | 0
0.084 | 5.04 | -1.5843 |  |  |  | 0 | 1.6279 |  |  | 1.1511 |  |  | 0
0.085 | 5.1 | -1.3332 |  |  |  | 0 | 1.6253 |  |  | 1.1493 |  |  | 0
0.086 | 5.16 | -0.89617 |  |  |  | 0 | 1.6227 |  |  | 1.1474 |  |  | 0
0.087 | 5.22 | -0.33507 |  |  |  | 0 | 1.6201 |  |  | 1.1456 |  |  | 0
0.088 | 5.28 | 0.27118 |  |  |  | 0 | 1.6176 |  |  | 1.1438 |  |  | 0
0.089 | 5.34 | 0.83754 |  |  |  | 0 | 1.615 |  |  | 1.142 |  |  | 0
0.09 | 5.4 | 1.2848 |  |  |  | 0 | 1.6125 |  |  | 1.1402 |  |  | 0
0.091 | 5.46 | 1.5508 |  |  |  | 0 | 1.61 |  |  | 1.1384 |  |  | 0
0.092 | 5.52 | 1.5987 |  |  |  | 0 | 1.6075 |  |  | 1.1367 |  |  | 0
0.093 | 5.58 | 1.4225 |  |  |  | 0 | 1.605 |  |  | 1.1349 |  |  | 0
0.094 | 5.64 | 1.0477 |  |  |  | 0 | 1.6025 |  |  | 1.1332 |  |  | 0
0.095 | 5.7 | 0.52729 |  |  |  | 0 | 1.6001 |  |  | 1.1314 |  |  | 0
0.096 | 5.76 | -0.065403 |  |  |  | 0 | 1.5977 |  |  | 1.1297 |  |  | 0
0.097 | 5.82 | -0.64715 |  |  |  | 0 | 1.5953 |  |  | 1.128 |  |  | 0
0.098 | 5.88 | -1.1365 |  |  |  | 0 | 1.5929 |  |  | 1.1263 |  |  | 0
0.099 | 5.94 | -1.4652 |  |  |  | 0 | 1.5905 |  |  | 1.1247 |  |  | 0
0.1 | 6 | -1.5877 |  |  |  | 0 | 1.5881 |  |  | 1.123 |  |  | 0
0.101 | 6.06 | -1.4875 |  |  |  | 0 | 1.5858 |  |  | 1.1213 |  |  | 0
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB1994
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 5.6587e-05 |  |  |  | 3.0098 | 6.0195 |  |  | 2.1282 |  |  | 100.0019 | 0.039 | 2.34 | 1.5619 |  | 6.617e-11 |  | 2.9028 |  | 2.0526 | 2.2795e-09
0.001 | 0.06 | -1.4855 |  |  |  | 1.3097 | 4.316 |  |  | 2.1258 |  |  | 43.5626 | 0.04 | 2.4 | 2.3512 |  | 3.5984e-11 |  | 2.9006 |  | 2.0511 | 1.2406e-09
0.002 | 0.12 | -1.5575 |  |  |  | 0.63121 | 3.6343 |  |  | 2.1235 |  |  | 21.0191 | 0.041 | 2.46 | 2.8094 |  | 1.9574e-11 |  | 2.8985 |  | 2.0495 | 6.753e-10
0.003 | 0.18 | -0.95572 |  |  |  | 0.32072 | 3.3205 |  |  | 2.1211 |  |  | 10.6917 | 0.042 | 2.52 | 2.8725 |  | 1.0649e-11 |  | 2.8964 |  | 2.048 | 3.6768e-10
0.004 | 0.24 | -0.019972 |  |  |  | 0.16707 | 3.1636 |  |  | 2.1188 |  |  | 5.5756 | 0.043 | 2.58 | 2.5323 |  | 5.7953e-12 |  | 2.8943 |  | 2.0466 | 2.0023e-10
0.005 | 0.3 | 1.0143 |  |  |  | 0.088046 | 3.0813 |  |  | 2.1166 |  |  | 2.9415 | 0.044 | 2.64 | 1.8371 |  | 3.1544e-12 |  | 2.8922 |  | 2.0451 | 1.0907e-10
0.006 | 0.36 | 1.9538 |  |  |  | 0.046665 | 3.0368 |  |  | 2.1143 |  |  | 1.5607 | 0.045 | 2.7 | 0.88504 |  | 1.7173e-12 |  | 2.8901 |  | 2.0436 | 5.9418e-11
0.007 | 0.42 | 2.6432 |  |  |  | 0.02481 | 3.0118 |  |  | 2.1121 |  |  | 0.83062 | 0.046 | 2.76 | -0.18993 |  | 9.3506e-13 |  | 2.8881 |  | 2.0422 | 3.2376e-11
0.008 | 0.48 | 2.9738 |  |  |  | 0.013217 | 2.997 |  |  | 2.1099 |  |  | 0.44297 | 0.047 | 2.82 | -1.2367 |  | 5.0923e-13 |  | 2.8861 |  | 2.0408 | 1.7644e-11
0.009 | 0.54 | 2.8936 |  |  |  | 0.0070521 | 2.9878 |  |  | 2.1077 |  |  | 0.23659 | 0.048 | 2.88 | -2.1085 |  | 2.7737e-13 |  | 2.8841 |  | 2.0394 | 9.6171e-12
0.01 | 0.6 | 2.4113 |  |  |  | 0.0037675 | 2.9815 |  |  | 2.1056 |  |  | 0.12652 | 0.049 | 2.94 | -2.6831 |  | 1.511e-13 |  | 2.8822 |  | 2.038 | 5.2427e-12
0.011 | 0.66 | 1.5937 |  |  |  | 0.0020151 | 2.9767 |  |  | 2.1034 |  |  | 0.06774 | 0.05 | 3 | -2.8802 |  | 8.2328e-14 |  | 2.8802 |  | 2.0366 | 2.8584e-12
0.012 | 0.72 | 0.55507 |  |  |  | 0.0010789 | 2.9728 |  |  | 2.1013 |  |  | 0.036306 | 0.051 | 3.06 | -2.6728 |  | 4.4862e-14 |  | 2.8783 |  | 2.0353 | 1.5586e-12
0.013 | 0.78 | -0.55877 |  |  |  | 0.00057826 | 2.9694 |  |  | 2.0992 |  |  | 0.019478 | 0.052 | 3.12 | -2.0904 |  | 2.445e-14 |  | 2.8764 |  | 2.0339 | 8.5001e-13
0.014 | 0.84 | -1.5917 |  |  |  | 0.00031023 | 2.9662 |  |  | 2.0972 |  |  | 0.01046 | 0.053 | 3.18 | -1.2154 |  | 1.3326e-14 |  | 2.8745 |  | 2.0326 | 4.6361e-13
0.015 | 0.9 | -2.399 |  |  |  | 0.00016658 | 2.9632 |  |  | 2.0951 |  |  | 0.0056221 | 0.054 | 3.24 | -0.17082 |  | 7.2646e-15 |  | 2.8727 |  | 2.0313 | 2.5289e-13
0.016 | 0.96 | -2.868 |  |  |  | 8.9526e-05 | 2.9602 |  |  | 2.0931 |  |  | 0.0030244 | 0.055 | 3.3 | 0.89634 |  | 3.9605e-15 |  | 2.8708 |  | 2.03 | 1.3796e-13
0.017 | 1.02 | -2.9335 |  |  |  | 4.8154e-05 | 2.9574 |  |  | 2.0911 |  |  | 0.0016283 | 0.056 | 3.36 | 1.8363 |  | 2.1594e-15 |  | 2.869 |  | 2.0287 | 7.5267e-14
0.018 | 1.08 | -2.5871 |  |  |  | 2.5921e-05 | 2.9546 |  |  | 2.0892 |  |  | 0.00087733 | 0.057 | 3.42 | 2.5173 |  | 1.1775e-15 |  | 2.8672 |  | 2.0274 | 4.1068e-14
0.019 | 1.14 | -1.8782 |  |  |  | 1.3964e-05 | 2.9518 |  |  | 2.0872 |  |  | 0.00047306 | 0.058 | 3.48 | 2.8441 |  | 6.4215e-16 |  | 2.8654 |  | 2.0262 | 2.241e-14
0.02 | 1.2 | -0.90702 |  |  |  | 7.5278e-06 | 2.9491 |  |  | 2.0853 |  |  | 0.00025526 | 0.059 | 3.54 | 2.7712 |  | 3.5022e-16 |  | 2.8637 |  | 2.0249 | 1.223e-14
0.021 | 1.26 | 0.18969 |  |  |  | 4.0609e-06 | 2.9464 |  |  | 2.0834 |  |  | 0.00013783 | 0.06 | 3.6 | 2.3093 |  | 1.9102e-16 |  | 2.862 |  | 2.0237 | 6.6746e-15
0.022 | 1.32 | 1.2578 |  |  |  | 2.1921e-06 | 2.9437 |  |  | 2.0815 |  |  | 7.4466e-05 | 0.061 | 3.66 | 1.5239 |  | 1.042e-16 |  | 2.8602 |  | 2.0225 | 3.643e-15
0.023 | 1.38 | 2.1474 |  |  |  | 1.184e-06 | 2.9411 |  |  | 2.0797 |  |  | 4.0258e-05 | 0.062 | 3.72 | 0.5254 |  | 5.6842e-17 |  | 2.8585 |  | 2.0213 | 1.9885e-15
0.024 | 1.44 | 2.7341 |  |  |  | 6.399e-07 | 2.9385 |  |  | 2.0778 |  |  | 2.1777e-05 | 0.063 | 3.78 | -0.54565 |  | 3.101e-17 |  | 2.8569 |  | 2.0201 | 1.0855e-15
0.025 | 1.5 | 2.9359 |  |  |  | 3.4603e-07 | 2.9359 |  |  | 2.076 |  |  | 1.1786e-05 | 0.064 | 3.84 | -1.5388 |  | 1.6919e-17 |  | 2.8552 |  | 2.0189 | 5.9257e-16
0.026 | 1.56 | 2.7253 |  |  |  | 1.8722e-07 | 2.9334 |  |  | 2.0742 |  |  | 6.3822e-06 | 0.065 | 3.9 | -2.3149 |  | 9.2313e-18 |  | 2.8536 |  | 2.0178 | 3.235e-16
0.027 | 1.62 | 2.1326 |  |  |  | 1.0134e-07 | 2.9309 |  |  | 2.0724 |  |  | 3.4577e-06 | 0.066 | 3.96 | -2.765 |  | 5.0371e-18 |  | 2.8519 |  | 2.0166 | 1.7662e-16
0.028 | 1.68 | 1.2415 |  |  |  | 5.4883e-08 | 2.9284 |  |  | 2.0707 |  |  | 1.8742e-06 | 0.067 | 4.02 | -2.8265 |  | 2.7487e-18 |  | 2.8503 |  | 2.0155 | 9.6434e-17
0.029 | 1.74 | 0.17763 |  |  |  | 2.9737e-08 | 2.9259 |  |  | 2.0689 |  |  | 1.0163e-06 | 0.068 | 4.08 | -2.4911 |  | 1.5e-18 |  | 2.8487 |  | 2.0144 | 5.2654e-17
0.03 | 1.8 | -0.90937 |  |  |  | 1.6119e-08 | 2.9235 |  |  | 2.0672 |  |  | 5.5135e-07 | 0.069 | 4.14 | -1.8063 |  | 8.186e-19 |  | 2.8472 |  | 2.0133 | 2.8751e-17
0.031 | 1.86 | -1.8669 |  |  |  | 8.7407e-09 | 2.9211 |  |  | 2.0655 |  |  | 2.9923e-07 | 0.07 | 4.2 | -0.86872 |  | 4.4676e-19 |  | 2.8456 |  | 2.0122 | 1.57e-17
0.032 | 1.92 | -2.5609 |  |  |  | 4.7417e-09 | 2.9187 |  |  | 2.0639 |  |  | 1.6246e-07 | 0.071 | 4.26 | 0.18981 |  | 2.4384e-19 |  | 2.8441 |  | 2.0111 | 8.5735e-18
0.033 | 1.98 | -2.8942 |  |  |  | 2.5732e-09 | 2.9164 |  |  | 2.0622 |  |  | 8.8233e-08 | 0.072 | 4.32 | 1.2206 |  | 1.3309e-19 |  | 2.8426 |  | 2.01 | 4.682e-18
0.034 | 2.04 | -2.8208 |  |  |  | 1.3969e-09 | 2.9141 |  |  | 2.0605 |  |  | 4.7937e-08 | 0.073 | 4.38 | 2.0788 |  | 7.2644e-20 |  | 2.8411 |  | 2.0089 | 2.5569e-18
0.035 | 2.1 | -2.3515 |  |  |  | 7.5859e-10 | 2.9118 |  |  | 2.0589 |  |  | 2.6053e-08 | 0.074 | 4.44 | 2.6444 |  | 3.9653e-20 |  | 2.8396 |  | 2.0079 | 1.3964e-18
0.036 | 2.16 | -1.5529 |  |  |  | 4.1208e-10 | 2.9095 |  |  | 2.0573 |  |  | 1.4163e-08 | 0.075 | 4.5 | 2.8381 |  | 2.1645e-20 |  | 2.8381 |  | 2.0068 | 7.6266e-19
0.037 | 2.22 | -0.53753 |  |  |  | 2.2392e-10 | 2.9072 |  |  | 2.0557 |  |  | 7.7021e-09 | 0.076 | 4.56 | 2.6331 |  | 1.1816e-20 |  | 2.8367 |  | 2.0058 | 4.1654e-19
0.038 | 2.28 | 0.55172 |  |  |  | 1.2171e-10 | 2.905 |  |  | 2.0542 |  |  | 4.1896e-09 | 0.077 | 4.62 | 2.0587 |  | 6.4502e-21 |  | 2.8352 |  | 2.0048 | 2.275e-19
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB1994
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 1.1959 |  |  |  | 3.5213e-21 | 2.8338 |  |  | 2.0038 |  |  | 1.2426e-19
0.079 | 4.74 | 0.16598 |  |  |  | 1.9224e-21 | 2.8324 |  |  | 2.0028 |  |  | 6.7872e-20
0.08 | 4.8 | -0.8862 |  |  |  | 1.0495e-21 | 2.831 |  |  | 2.0018 |  |  | 3.7072e-20
0.081 | 4.86 | -1.8129 |  |  |  | 5.73e-22 | 2.8296 |  |  | 2.0009 |  |  | 2.025e-20
0.082 | 4.92 | -2.4842 |  |  |  | 3.1284e-22 | 2.8283 |  |  | 1.9999 |  |  | 1.1061e-20
0.083 | 4.98 | -2.8061 |  |  |  | 1.7081e-22 | 2.8269 |  |  | 1.9989 |  |  | 6.0421e-21
0.084 | 5.04 | -2.7338 |  |  |  | 9.3259e-23 | 2.8256 |  |  | 1.998 |  |  | 3.3005e-21
0.085 | 5.1 | -2.2776 |  |  |  | 5.092e-23 | 2.8243 |  |  | 1.9971 |  |  | 1.8029e-21
0.086 | 5.16 | -1.5022 |  |  |  | 2.7803e-23 | 2.823 |  |  | 1.9962 |  |  | 9.8488e-22
0.087 | 5.22 | -0.51652 |  |  |  | 1.5181e-23 | 2.8217 |  |  | 1.9953 |  |  | 5.3801e-22
0.088 | 5.28 | 0.54077 |  |  |  | 8.2894e-24 | 2.8204 |  |  | 1.9944 |  |  | 2.939e-22
0.089 | 5.34 | 1.5212 |  |  |  | 4.5263e-24 | 2.8192 |  |  | 1.9935 |  |  | 1.6055e-22
0.09 | 5.4 | 2.2872 |  |  |  | 2.4716e-24 | 2.8179 |  |  | 1.9926 |  |  | 8.7709e-23
0.091 | 5.46 | 2.7313 |  |  |  | 1.3496e-24 | 2.8167 |  |  | 1.9917 |  |  | 4.7915e-23
0.092 | 5.52 | 2.7917 |  |  |  | 7.3698e-25 | 2.8155 |  |  | 1.9909 |  |  | 2.6176e-23
0.093 | 5.58 | 2.46 |  |  |  | 4.0244e-25 | 2.8143 |  |  | 1.99 |  |  | 1.43e-23
0.094 | 5.64 | 1.7832 |  |  |  | 2.1976e-25 | 2.8131 |  |  | 1.9892 |  |  | 7.8121e-24
0.095 | 5.7 | 0.85666 |  |  |  | 1.2001e-25 | 2.8119 |  |  | 1.9883 |  |  | 4.2678e-24
0.096 | 5.76 | -0.18941 |  |  |  | 6.5535e-26 | 2.8108 |  |  | 1.9875 |  |  | 2.3316e-24
0.097 | 5.82 | -1.208 |  |  |  | 3.5788e-26 | 2.8096 |  |  | 1.9867 |  |  | 1.2738e-24
0.098 | 5.88 | -2.0562 |  |  |  | 1.9544e-26 | 2.8085 |  |  | 1.9859 |  |  | 6.9588e-25
0.099 | 5.94 | -2.615 |  |  |  | 1.0673e-26 | 2.8074 |  |  | 1.9851 |  |  | 3.8017e-25
0.1 | 6 | -2.8062 |  |  |  | 5.8285e-27 | 2.8062 |  |  | 1.9843 |  |  | 2.077e-25
0.101 | 6.06 | -2.6033 |  |  |  | 3.183e-27 | 2.8051 |  |  | 1.9835 |  |  | 1.1347e-25
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB1995
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 5.6587e-05 |  |  |  | 3.0098 | 6.0195 |  |  | 2.1282 |  |  | 100.0019 | 0.039 | 2.34 | 1.5619 |  | 6.617e-11 |  | 2.9028 |  | 2.0526 | 2.2795e-09
0.001 | 0.06 | -1.4855 |  |  |  | 1.3097 | 4.316 |  |  | 2.1258 |  |  | 43.5626 | 0.04 | 2.4 | 2.3512 |  | 3.5984e-11 |  | 2.9006 |  | 2.0511 | 1.2406e-09
0.002 | 0.12 | -1.5575 |  |  |  | 0.63121 | 3.6343 |  |  | 2.1235 |  |  | 21.0191 | 0.041 | 2.46 | 2.8094 |  | 1.9574e-11 |  | 2.8985 |  | 2.0495 | 6.753e-10
0.003 | 0.18 | -0.95572 |  |  |  | 0.32072 | 3.3205 |  |  | 2.1211 |  |  | 10.6917 | 0.042 | 2.52 | 2.8725 |  | 1.0649e-11 |  | 2.8964 |  | 2.048 | 3.6768e-10
0.004 | 0.24 | -0.019972 |  |  |  | 0.16707 | 3.1636 |  |  | 2.1188 |  |  | 5.5756 | 0.043 | 2.58 | 2.5323 |  | 5.7953e-12 |  | 2.8943 |  | 2.0466 | 2.0023e-10
0.005 | 0.3 | 1.0143 |  |  |  | 0.088046 | 3.0813 |  |  | 2.1166 |  |  | 2.9415 | 0.044 | 2.64 | 1.8371 |  | 3.1544e-12 |  | 2.8922 |  | 2.0451 | 1.0907e-10
0.006 | 0.36 | 1.9538 |  |  |  | 0.046665 | 3.0368 |  |  | 2.1143 |  |  | 1.5607 | 0.045 | 2.7 | 0.88504 |  | 1.7173e-12 |  | 2.8901 |  | 2.0436 | 5.9418e-11
0.007 | 0.42 | 2.6432 |  |  |  | 0.02481 | 3.0118 |  |  | 2.1121 |  |  | 0.83062 | 0.046 | 2.76 | -0.18993 |  | 9.3506e-13 |  | 2.8881 |  | 2.0422 | 3.2376e-11
0.008 | 0.48 | 2.9738 |  |  |  | 0.013217 | 2.997 |  |  | 2.1099 |  |  | 0.44297 | 0.047 | 2.82 | -1.2367 |  | 5.0923e-13 |  | 2.8861 |  | 2.0408 | 1.7644e-11
0.009 | 0.54 | 2.8936 |  |  |  | 0.0070521 | 2.9878 |  |  | 2.1077 |  |  | 0.23659 | 0.048 | 2.88 | -2.1085 |  | 2.7737e-13 |  | 2.8841 |  | 2.0394 | 9.6171e-12
0.01 | 0.6 | 2.4113 |  |  |  | 0.0037675 | 2.9815 |  |  | 2.1056 |  |  | 0.12652 | 0.049 | 2.94 | -2.6831 |  | 1.511e-13 |  | 2.8822 |  | 2.038 | 5.2427e-12
0.011 | 0.66 | 1.5937 |  |  |  | 0.0020151 | 2.9767 |  |  | 2.1034 |  |  | 0.06774 | 0.05 | 3 | -2.8802 |  | 8.2328e-14 |  | 2.8802 |  | 2.0366 | 2.8584e-12
0.012 | 0.72 | 0.55507 |  |  |  | 0.0010789 | 2.9728 |  |  | 2.1013 |  |  | 0.036306 | 0.051 | 3.06 | -2.6728 |  | 4.4862e-14 |  | 2.8783 |  | 2.0353 | 1.5586e-12
0.013 | 0.78 | -0.55877 |  |  |  | 0.00057826 | 2.9694 |  |  | 2.0992 |  |  | 0.019478 | 0.052 | 3.12 | -2.0904 |  | 2.445e-14 |  | 2.8764 |  | 2.0339 | 8.5001e-13
0.014 | 0.84 | -1.5917 |  |  |  | 0.00031023 | 2.9662 |  |  | 2.0972 |  |  | 0.01046 | 0.053 | 3.18 | -1.2154 |  | 1.3326e-14 |  | 2.8745 |  | 2.0326 | 4.6361e-13
0.015 | 0.9 | -2.399 |  |  |  | 0.00016658 | 2.9632 |  |  | 2.0951 |  |  | 0.0056221 | 0.054 | 3.24 | -0.17082 |  | 7.2646e-15 |  | 2.8727 |  | 2.0313 | 2.5289e-13
0.016 | 0.96 | -2.868 |  |  |  | 8.9526e-05 | 2.9602 |  |  | 2.0931 |  |  | 0.0030244 | 0.055 | 3.3 | 0.89634 |  | 3.9605e-15 |  | 2.8708 |  | 2.03 | 1.3796e-13
0.017 | 1.02 | -2.9335 |  |  |  | 4.8154e-05 | 2.9574 |  |  | 2.0911 |  |  | 0.0016283 | 0.056 | 3.36 | 1.8363 |  | 2.1594e-15 |  | 2.869 |  | 2.0287 | 7.5267e-14
0.018 | 1.08 | -2.5871 |  |  |  | 2.5921e-05 | 2.9546 |  |  | 2.0892 |  |  | 0.00087733 | 0.057 | 3.42 | 2.5173 |  | 1.1775e-15 |  | 2.8672 |  | 2.0274 | 4.1068e-14
0.019 | 1.14 | -1.8782 |  |  |  | 1.3964e-05 | 2.9518 |  |  | 2.0872 |  |  | 0.00047306 | 0.058 | 3.48 | 2.8441 |  | 6.4215e-16 |  | 2.8654 |  | 2.0262 | 2.241e-14
0.02 | 1.2 | -0.90702 |  |  |  | 7.5278e-06 | 2.9491 |  |  | 2.0853 |  |  | 0.00025526 | 0.059 | 3.54 | 2.7712 |  | 3.5022e-16 |  | 2.8637 |  | 2.0249 | 1.223e-14
0.021 | 1.26 | 0.18969 |  |  |  | 4.0609e-06 | 2.9464 |  |  | 2.0834 |  |  | 0.00013783 | 0.06 | 3.6 | 2.3093 |  | 1.9102e-16 |  | 2.862 |  | 2.0237 | 6.6746e-15
0.022 | 1.32 | 1.2578 |  |  |  | 2.1921e-06 | 2.9437 |  |  | 2.0815 |  |  | 7.4466e-05 | 0.061 | 3.66 | 1.5239 |  | 1.042e-16 |  | 2.8602 |  | 2.0225 | 3.643e-15
0.023 | 1.38 | 2.1474 |  |  |  | 1.184e-06 | 2.9411 |  |  | 2.0797 |  |  | 4.0258e-05 | 0.062 | 3.72 | 0.5254 |  | 5.6842e-17 |  | 2.8585 |  | 2.0213 | 1.9885e-15
0.024 | 1.44 | 2.7341 |  |  |  | 6.399e-07 | 2.9385 |  |  | 2.0778 |  |  | 2.1777e-05 | 0.063 | 3.78 | -0.54565 |  | 3.101e-17 |  | 2.8569 |  | 2.0201 | 1.0855e-15
0.025 | 1.5 | 2.9359 |  |  |  | 3.4603e-07 | 2.9359 |  |  | 2.076 |  |  | 1.1786e-05 | 0.064 | 3.84 | -1.5388 |  | 1.6919e-17 |  | 2.8552 |  | 2.0189 | 5.9257e-16
0.026 | 1.56 | 2.7253 |  |  |  | 1.8722e-07 | 2.9334 |  |  | 2.0742 |  |  | 6.3822e-06 | 0.065 | 3.9 | -2.3149 |  | 9.2313e-18 |  | 2.8536 |  | 2.0178 | 3.235e-16
0.027 | 1.62 | 2.1326 |  |  |  | 1.0134e-07 | 2.9309 |  |  | 2.0724 |  |  | 3.4577e-06 | 0.066 | 3.96 | -2.765 |  | 5.0371e-18 |  | 2.8519 |  | 2.0166 | 1.7662e-16
0.028 | 1.68 | 1.2415 |  |  |  | 5.4883e-08 | 2.9284 |  |  | 2.0707 |  |  | 1.8742e-06 | 0.067 | 4.02 | -2.8265 |  | 2.7487e-18 |  | 2.8503 |  | 2.0155 | 9.6434e-17
0.029 | 1.74 | 0.17763 |  |  |  | 2.9737e-08 | 2.9259 |  |  | 2.0689 |  |  | 1.0163e-06 | 0.068 | 4.08 | -2.4911 |  | 1.5e-18 |  | 2.8487 |  | 2.0144 | 5.2654e-17
0.03 | 1.8 | -0.90937 |  |  |  | 1.6119e-08 | 2.9235 |  |  | 2.0672 |  |  | 5.5135e-07 | 0.069 | 4.14 | -1.8063 |  | 8.186e-19 |  | 2.8472 |  | 2.0133 | 2.8751e-17
0.031 | 1.86 | -1.8669 |  |  |  | 8.7407e-09 | 2.9211 |  |  | 2.0655 |  |  | 2.9923e-07 | 0.07 | 4.2 | -0.86872 |  | 4.4676e-19 |  | 2.8456 |  | 2.0122 | 1.57e-17
0.032 | 1.92 | -2.5609 |  |  |  | 4.7417e-09 | 2.9187 |  |  | 2.0639 |  |  | 1.6246e-07 | 0.071 | 4.26 | 0.18981 |  | 2.4384e-19 |  | 2.8441 |  | 2.0111 | 8.5735e-18
0.033 | 1.98 | -2.8942 |  |  |  | 2.5732e-09 | 2.9164 |  |  | 2.0622 |  |  | 8.8233e-08 | 0.072 | 4.32 | 1.2206 |  | 1.3309e-19 |  | 2.8426 |  | 2.01 | 4.682e-18
0.034 | 2.04 | -2.8208 |  |  |  | 1.3969e-09 | 2.9141 |  |  | 2.0605 |  |  | 4.7937e-08 | 0.073 | 4.38 | 2.0788 |  | 7.2644e-20 |  | 2.8411 |  | 2.0089 | 2.5569e-18
0.035 | 2.1 | -2.3515 |  |  |  | 7.5859e-10 | 2.9118 |  |  | 2.0589 |  |  | 2.6053e-08 | 0.074 | 4.44 | 2.6444 |  | 3.9653e-20 |  | 2.8396 |  | 2.0079 | 1.3964e-18
0.036 | 2.16 | -1.5529 |  |  |  | 4.1208e-10 | 2.9095 |  |  | 2.0573 |  |  | 1.4163e-08 | 0.075 | 4.5 | 2.8381 |  | 2.1645e-20 |  | 2.8381 |  | 2.0068 | 7.6266e-19
0.037 | 2.22 | -0.53753 |  |  |  | 2.2392e-10 | 2.9072 |  |  | 2.0557 |  |  | 7.7021e-09 | 0.076 | 4.56 | 2.6331 |  | 1.1816e-20 |  | 2.8367 |  | 2.0058 | 4.1654e-19
0.038 | 2.28 | 0.55172 |  |  |  | 1.2171e-10 | 2.905 |  |  | 2.0542 |  |  | 4.1896e-09 | 0.077 | 4.62 | 2.0587 |  | 6.4502e-21 |  | 2.8352 |  | 2.0048 | 2.275e-19
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB1995
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 1.1959 |  |  |  | 3.5213e-21 | 2.8338 |  |  | 2.0038 |  |  | 1.2426e-19
0.079 | 4.74 | 0.16598 |  |  |  | 1.9224e-21 | 2.8324 |  |  | 2.0028 |  |  | 6.7872e-20
0.08 | 4.8 | -0.8862 |  |  |  | 1.0495e-21 | 2.831 |  |  | 2.0018 |  |  | 3.7072e-20
0.081 | 4.86 | -1.8129 |  |  |  | 5.73e-22 | 2.8296 |  |  | 2.0009 |  |  | 2.025e-20
0.082 | 4.92 | -2.4842 |  |  |  | 3.1284e-22 | 2.8283 |  |  | 1.9999 |  |  | 1.1061e-20
0.083 | 4.98 | -2.8061 |  |  |  | 1.7081e-22 | 2.8269 |  |  | 1.9989 |  |  | 6.0421e-21
0.084 | 5.04 | -2.7338 |  |  |  | 9.3259e-23 | 2.8256 |  |  | 1.998 |  |  | 3.3005e-21
0.085 | 5.1 | -2.2776 |  |  |  | 5.092e-23 | 2.8243 |  |  | 1.9971 |  |  | 1.8029e-21
0.086 | 5.16 | -1.5022 |  |  |  | 2.7803e-23 | 2.823 |  |  | 1.9962 |  |  | 9.8488e-22
0.087 | 5.22 | -0.51652 |  |  |  | 1.5181e-23 | 2.8217 |  |  | 1.9953 |  |  | 5.3801e-22
0.088 | 5.28 | 0.54077 |  |  |  | 8.2894e-24 | 2.8204 |  |  | 1.9944 |  |  | 2.939e-22
0.089 | 5.34 | 1.5212 |  |  |  | 4.5263e-24 | 2.8192 |  |  | 1.9935 |  |  | 1.6055e-22
0.09 | 5.4 | 2.2872 |  |  |  | 2.4716e-24 | 2.8179 |  |  | 1.9926 |  |  | 8.7709e-23
0.091 | 5.46 | 2.7313 |  |  |  | 1.3496e-24 | 2.8167 |  |  | 1.9917 |  |  | 4.7915e-23
0.092 | 5.52 | 2.7917 |  |  |  | 7.3698e-25 | 2.8155 |  |  | 1.9909 |  |  | 2.6176e-23
0.093 | 5.58 | 2.46 |  |  |  | 4.0244e-25 | 2.8143 |  |  | 1.99 |  |  | 1.43e-23
0.094 | 5.64 | 1.7832 |  |  |  | 2.1976e-25 | 2.8131 |  |  | 1.9892 |  |  | 7.8121e-24
0.095 | 5.7 | 0.85666 |  |  |  | 1.2001e-25 | 2.8119 |  |  | 1.9883 |  |  | 4.2678e-24
0.096 | 5.76 | -0.18941 |  |  |  | 6.5535e-26 | 2.8108 |  |  | 1.9875 |  |  | 2.3316e-24
0.097 | 5.82 | -1.208 |  |  |  | 3.5788e-26 | 2.8096 |  |  | 1.9867 |  |  | 1.2738e-24
0.098 | 5.88 | -2.0562 |  |  |  | 1.9544e-26 | 2.8085 |  |  | 1.9859 |  |  | 6.9588e-25
0.099 | 5.94 | -2.615 |  |  |  | 1.0673e-26 | 2.8074 |  |  | 1.9851 |  |  | 3.8017e-25
0.1 | 6 | -2.8062 |  |  |  | 5.8285e-27 | 2.8062 |  |  | 1.9843 |  |  | 2.077e-25
0.101 | 6.06 | -2.6033 |  |  |  | 3.183e-27 | 2.8051 |  |  | 1.9835 |  |  | 1.1347e-25
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB1996
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -0.00017108 |  |  |  | 10.9799 | 21.96 |  |  | 7.7641 |  |  | 99.9984 | 0.039 | 2.34 | 5.6877 |  | 0.00046784 |  | 10.5734 |  | 7.4762 | 0.0044248
0.001 | 0.06 | -2.1373 |  |  |  | 8.0594 | 19.0267 |  |  | 7.755 |  |  | 73.486 | 0.04 | 2.4 | 8.5629 |  | 0.00036587 |  | 10.565 |  | 7.4704 | 0.0034631
0.002 | 0.12 | -2.0203 |  |  |  | 5.964 | 16.9186 |  |  | 7.7461 |  |  | 54.4427 | 0.041 | 2.46 | 10.2318 |  | 0.00028616 |  | 10.5568 |  | 7.4645 | 0.0027108
0.003 | 0.18 | -0.2106 |  |  |  | 4.4459 | 15.388 |  |  | 7.7372 |  |  | 40.6309 | 0.042 | 2.52 | 10.4619 |  | 0.00022385 |  | 10.5486 |  | 7.4588 | 0.0021221
0.004 | 0.24 | 2.6532 |  |  |  | 3.336 | 14.2657 |  |  | 7.7285 |  |  | 30.5219 | 0.043 | 2.58 | 9.2233 |  | 0.00017512 |  | 10.5405 |  | 7.4531 | 0.0016615
0.005 | 0.3 | 5.8954 |  |  |  | 2.5176 | 13.4351 |  |  | 7.7198 |  |  | 23.0603 | 0.044 | 2.64 | 6.6919 |  | 0.00013702 |  | 10.5325 |  | 7.4475 | 0.001301
0.006 | 0.36 | 8.8649 |  |  |  | 1.9096 | 12.815 |  |  | 7.7113 |  |  | 17.5103 | 0.045 | 2.7 | 3.225 |  | 0.00010722 |  | 10.5246 |  | 7.442 | 0.0010188
0.007 | 0.42 | 11.0035 |  |  |  | 1.4547 | 12.3481 |  |  | 7.7028 |  |  | 13.3538 | 0.046 | 2.76 | -0.68938 |  | 8.3913e-05 |  | 10.5168 |  | 7.4365 | 0.0007979
0.008 | 0.48 | 11.9089 |  |  |  | 1.1123 | 11.9939 |  |  | 7.6945 |  |  | 10.2218 | 0.047 | 2.82 | -4.5012 |  | 6.5678e-05 |  | 10.5091 |  | 7.431 | 0.00062497
0.009 | 0.54 | 11.3797 |  |  |  | 0.8532 | 11.7231 |  |  | 7.6862 |  |  | 7.8492 | 0.048 | 2.88 | -7.6757 |  | 5.1412e-05 |  | 10.5015 |  | 7.4257 | 0.00048957
0.01 | 0.6 | 9.4359 |  |  |  | 0.65623 | 11.5146 |  |  | 7.678 |  |  | 6.0436 | 0.049 | 2.94 | -9.7681 |  | 4.0248e-05 |  | 10.494 |  | 7.4203 | 0.00038354
0.011 | 0.66 | 6.3103 |  |  |  | 0.50589 | 11.3528 |  |  | 7.6699 |  |  | 4.6639 | 0.05 | 3 | -10.4864 |  | 3.1512e-05 |  | 10.4865 |  | 7.4151 | 0.0003005
0.012 | 0.72 | 2.4115 |  |  |  | 0.39074 | 11.2263 |  |  | 7.6619 |  |  | 3.6061 | 0.051 | 3.06 | -9.7317 |  | 2.4675e-05 |  | 10.4792 |  | 7.4099 | 0.00023547
0.013 | 0.78 | -1.7363 |  |  |  | 0.3023 | 11.1267 |  |  | 7.654 |  |  | 2.7928 | 0.052 | 3.12 | -7.612 |  | 1.9323e-05 |  | 10.4719 |  | 7.4047 | 0.00018452
0.014 | 0.84 | -5.5693 |  |  |  | 0.2342 | 11.0475 |  |  | 7.6462 |  |  | 2.1659 | 0.053 | 3.18 | -4.4267 |  | 1.5134e-05 |  | 10.4647 |  | 7.3997 | 0.00014462
0.015 | 0.9 | -8.5646 |  |  |  | 0.18165 | 10.984 |  |  | 7.6384 |  |  | 1.6816 | 0.054 | 3.24 | -0.62434 |  | 1.1853e-05 |  | 10.4576 |  | 7.3946 | 0.00011335
0.016 | 0.96 | -10.3146 |  |  |  | 0.14104 | 10.9326 |  |  | 7.6308 |  |  | 1.3069 | 0.055 | 3.3 | 3.2605 |  | 9.2852e-06 |  | 10.4505 |  | 7.3896 | 8.8849e-05
0.017 | 1.02 | -10.5845 |  |  |  | 0.10959 | 10.8904 |  |  | 7.6232 |  |  | 1.0166 | 0.056 | 3.36 | 6.6824 |  | 7.2741e-06 |  | 10.4436 |  | 7.3847 | 6.9652e-05
0.018 | 1.08 | -9.3461 |  |  |  | 0.085222 | 10.8555 |  |  | 7.6157 |  |  | 0.79127 | 0.057 | 3.42 | 9.1618 |  | 5.6991e-06 |  | 10.4367 |  | 7.3798 | 5.4607e-05
0.019 | 1.14 | -6.7809 |  |  |  | 0.066311 | 10.8261 |  |  | 7.6083 |  |  | 0.61629 | 0.058 | 3.48 | 10.3518 |  | 4.4655e-06 |  | 10.4299 |  | 7.375 | 4.2815e-05
0.02 | 1.2 | -3.2556 |  |  |  | 0.051625 | 10.801 |  |  | 7.601 |  |  | 0.48026 | 0.059 | 3.54 | 10.0871 |  | 3.4993e-06 |  | 10.4231 |  | 7.3703 | 3.3572e-05
0.021 | 1.26 | 0.73046 |  |  |  | 0.04021 | 10.7794 |  |  | 7.5937 |  |  | 0.37442 | 0.06 | 3.6 | 8.4068 |  | 2.7423e-06 |  | 10.4165 |  | 7.3656 | 2.6327e-05
0.022 | 1.32 | 4.6146 |  |  |  | 0.031332 | 10.7604 |  |  | 7.5866 |  |  | 0.29203 | 0.061 | 3.66 | 5.5485 |  | 2.1493e-06 |  | 10.4099 |  | 7.3609 | 2.0647e-05
0.023 | 1.38 | 7.85 |  |  |  | 0.024423 | 10.7434 |  |  | 7.5795 |  |  | 0.22785 | 0.062 | 3.72 | 1.9149 |  | 1.6847e-06 |  | 10.4034 |  | 7.3563 | 1.6194e-05
0.024 | 1.44 | 9.9827 |  |  |  | 0.019044 | 10.7282 |  |  | 7.5725 |  |  | 0.17783 | 0.063 | 3.78 | -1.9829 |  | 1.3206e-06 |  | 10.3969 |  | 7.3517 | 1.2702e-05
0.025 | 1.5 | 10.7142 |  |  |  | 0.014853 | 10.7142 |  |  | 7.5656 |  |  | 0.13883 | 0.064 | 3.84 | -5.5976 |  | 1.0353e-06 |  | 10.3905 |  | 7.3472 | 9.9637e-06
0.026 | 1.56 | 9.9435 |  |  |  | 0.011588 | 10.7012 |  |  | 7.5587 |  |  | 0.10841 | 0.065 | 3.9 | -8.4221 |  | 8.1167e-07 |  | 10.3842 |  | 7.3427 | 7.8164e-06
0.027 | 1.62 | 7.781 |  |  |  | 0.0090432 | 10.6891 |  |  | 7.5519 |  |  | 0.084673 | 0.066 | 3.96 | -10.0609 |  | 6.3641e-07 |  | 10.378 |  | 7.3383 | 6.1323e-06
0.028 | 1.68 | 4.5321 |  |  |  | 0.0070586 | 10.6776 |  |  | 7.5452 |  |  | 0.06615 | 0.067 | 4.02 | -10.2854 |  | 4.9902e-07 |  | 10.3718 |  | 7.334 | 4.8114e-06
0.029 | 1.74 | 0.65418 |  |  |  | 0.0055107 | 10.6667 |  |  | 7.5386 |  |  | 0.051689 | 0.068 | 4.08 | -9.0657 |  | 3.9133e-07 |  | 10.3657 |  | 7.3296 | 3.7752e-06
0.03 | 1.8 | -3.3076 |  |  |  | 0.004303 | 10.6562 |  |  | 7.5321 |  |  | 0.040397 | 0.069 | 4.14 | -6.5748 |  | 3.069e-07 |  | 10.3596 |  | 7.3254 | 2.9624e-06
0.031 | 1.86 | -6.7975 |  |  |  | 0.0033607 | 10.6461 |  |  | 7.5256 |  |  | 0.031577 | 0.07 | 4.2 | -3.1638 |  | 2.407e-07 |  | 10.3537 |  | 7.3211 | 2.3248e-06
0.032 | 1.92 | -9.3266 |  |  |  | 0.0026251 | 10.6363 |  |  | 7.5192 |  |  | 0.024687 | 0.071 | 4.26 | 0.68736 |  | 1.888e-07 |  | 10.3478 |  | 7.317 | 1.8245e-06
0.033 | 1.98 | -10.5418 |  |  |  | 0.0020509 | 10.6268 |  |  | 7.5128 |  |  | 0.019303 | 0.072 | 4.32 | 4.4377 |  | 1.4809e-07 |  | 10.3419 |  | 7.3128 | 1.432e-06
0.034 | 2.04 | -10.2749 |  |  |  | 0.0016026 | 10.6175 |  |  | 7.5066 |  |  | 0.015096 | 0.073 | 4.38 | 7.5608 |  | 1.1617e-07 |  | 10.3361 |  | 7.3087 | 1.124e-06
0.035 | 2.1 | -8.5659 |  |  |  | 0.0012524 | 10.6084 |  |  | 7.5004 |  |  | 0.011807 | 0.074 | 4.44 | 9.6191 |  | 9.1141e-08 |  | 10.3304 |  | 7.3047 | 8.8226e-07
0.036 | 2.16 | -5.6572 |  |  |  | 0.00097891 | 10.5994 |  |  | 7.4942 |  |  | 0.0092364 | 0.075 | 4.5 | 10.3247 |  | 7.1506e-08 |  | 10.3247 |  | 7.3007 | 6.9257e-07
0.037 | 2.22 | -1.959 |  |  |  | 0.00076524 | 10.5906 |  |  | 7.4882 |  |  | 0.0072262 | 0.076 | 4.56 | 9.5801 |  | 5.6105e-08 |  | 10.3191 |  | 7.2967 | 5.437e-07
0.038 | 2.28 | 2.0084 |  |  |  | 0.0005983 | 10.582 |  |  | 7.4822 |  |  | 0.0056543 | 0.077 | 4.62 | 7.4914 |  | 4.4024e-08 |  | 10.3136 |  | 7.2928 | 4.2685e-07
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB1996
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 4.3533 |  |  |  | 3.4546e-08 | 10.3081 |  |  | 7.2889 |  |  | 3.3514e-07
0.079 | 4.74 | 0.60735 |  |  |  | 2.7111e-08 | 10.3027 |  |  | 7.2851 |  |  | 2.6314e-07
0.08 | 4.8 | -3.2199 |  |  |  | 2.1277e-08 | 10.2973 |  |  | 7.2813 |  |  | 2.0662e-07
0.081 | 4.86 | -6.5912 |  |  |  | 1.6699e-08 | 10.292 |  |  | 7.2776 |  |  | 1.6225e-07
0.082 | 4.92 | -9.0337 |  |  |  | 1.3107e-08 | 10.2868 |  |  | 7.2738 |  |  | 1.2742e-07
0.083 | 4.98 | -10.2055 |  |  |  | 1.0288e-08 | 10.2816 |  |  | 7.2702 |  |  | 1.0007e-07
0.084 | 5.04 | -9.9434 |  |  |  | 8.0763e-09 | 10.2764 |  |  | 7.2665 |  |  | 7.859e-08
0.085 | 5.1 | -8.2856 |  |  |  | 6.3401e-09 | 10.2714 |  |  | 7.2629 |  |  | 6.1726e-08
0.086 | 5.16 | -5.4663 |  |  |  | 4.9775e-09 | 10.2663 |  |  | 7.2594 |  |  | 4.8483e-08
0.087 | 5.22 | -1.8823 |  |  |  | 3.9079e-09 | 10.2613 |  |  | 7.2559 |  |  | 3.8083e-08
0.088 | 5.28 | 1.9625 |  |  |  | 3.0683e-09 | 10.2564 |  |  | 7.2524 |  |  | 2.9915e-08
0.089 | 5.34 | 5.5281 |  |  |  | 2.4092e-09 | 10.2516 |  |  | 7.2489 |  |  | 2.3501e-08
0.09 | 5.4 | 8.3143 |  |  |  | 1.8917e-09 | 10.2467 |  |  | 7.2455 |  |  | 1.8462e-08
0.091 | 5.46 | 9.9305 |  |  |  | 1.4855e-09 | 10.242 |  |  | 7.2422 |  |  | 1.4504e-08
0.092 | 5.52 | 10.1512 |  |  |  | 1.1666e-09 | 10.2373 |  |  | 7.2388 |  |  | 1.1396e-08
0.093 | 5.58 | 8.9465 |  |  |  | 9.1617e-10 | 10.2326 |  |  | 7.2355 |  |  | 8.9534e-09
0.094 | 5.64 | 6.4868 |  |  |  | 7.1953e-10 | 10.228 |  |  | 7.2323 |  |  | 7.0349e-09
0.095 | 5.7 | 3.1187 |  |  |  | 5.6513e-10 | 10.2234 |  |  | 7.229 |  |  | 5.5278e-09
0.096 | 5.76 | -0.68425 |  |  |  | 4.4388e-10 | 10.2189 |  |  | 7.2259 |  |  | 4.3437e-09
0.097 | 5.82 | -4.3878 |  |  |  | 3.4865e-10 | 10.2144 |  |  | 7.2227 |  |  | 3.4133e-09
0.098 | 5.88 | -7.4721 |  |  |  | 2.7387e-10 | 10.21 |  |  | 7.2196 |  |  | 2.6824e-09
0.099 | 5.94 | -9.5047 |  |  |  | 2.1514e-10 | 10.2056 |  |  | 7.2165 |  |  | 2.108e-09
0.1 | 6 | -10.2012 |  |  |  | 1.69e-10 | 10.2013 |  |  | 7.2134 |  |  | 1.6567e-09
0.101 | 6.06 | -9.4649 |  |  |  | 1.3277e-10 | 10.197 |  |  | 7.2104 |  |  | 1.302e-09
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB11412
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -0.00014948 |  |  |  | 6.317 | 12.6342 |  |  | 4.4669 |  |  | 99.9976 | 0.039 | 2.34 | 3.2737 |  | 9.1206e-08 |  | 6.0863 |  | 4.3037 | 1.4985e-06
0.001 | 0.06 | -2.3198 |  |  |  | 3.5469 | 9.8568 |  |  | 4.4618 |  |  | 56.2117 | 0.04 | 2.4 | 4.929 |  | 5.8334e-08 |  | 6.0816 |  | 4.3004 | 9.5919e-07
0.002 | 0.12 | -2.5333 |  |  |  | 2.0607 | 8.3634 |  |  | 4.4567 |  |  | 32.6945 | 0.041 | 2.46 | 5.8898 |  | 3.7318e-08 |  | 6.077 |  | 4.2971 | 6.1409e-07
0.003 | 0.18 | -1.4507 |  |  |  | 1.2286 | 7.5243 |  |  | 4.4517 |  |  | 19.5156 | 0.042 | 2.52 | 6.0225 |  | 2.3878e-08 |  | 6.0724 |  | 4.2938 | 3.9323e-07
0.004 | 0.24 | 0.35338 |  |  |  | 0.74645 | 7.0351 |  |  | 4.4467 |  |  | 11.8699 | 0.043 | 2.58 | 5.3096 |  | 1.5282e-08 |  | 6.0678 |  | 4.2906 | 2.5185e-07
0.005 | 0.3 | 2.4028 |  |  |  | 0.45953 | 6.7412 |  |  | 4.4418 |  |  | 7.3153 | 0.044 | 2.64 | 3.8525 |  | 9.7819e-09 |  | 6.0633 |  | 4.2874 | 1.6133e-07
0.006 | 0.36 | 4.2873 |  |  |  | 0.28548 | 6.5603 |  |  | 4.437 |  |  | 4.5495 | 0.045 | 2.7 | 1.8567 |  | 6.2627e-09 |  | 6.0588 |  | 4.2842 | 1.0336e-07
0.007 | 0.42 | 5.6727 |  |  |  | 0.17845 | 6.4465 |  |  | 4.4322 |  |  | 2.847 | 0.046 | 2.76 | -0.39671 |  | 4.0103e-09 |  | 6.0544 |  | 4.2811 | 6.6237e-08
0.008 | 0.48 | 6.3245 |  |  |  | 0.11203 | 6.3734 |  |  | 4.4274 |  |  | 1.7892 | 0.047 | 2.82 | -2.5912 |  | 2.5684e-09 |  | 6.0501 |  | 4.278 | 4.2452e-08
0.009 | 0.54 | 6.1277 |  |  |  | 0.070539 | 6.3253 |  |  | 4.4228 |  |  | 1.1278 | 0.048 | 2.88 | -4.4188 |  | 1.6452e-09 |  | 6.0458 |  | 4.275 | 2.7213e-08
0.01 | 0.6 | 5.0967 |  |  |  | 0.044507 | 6.2927 |  |  | 4.4181 |  |  | 0.71233 | 0.049 | 2.94 | -5.6236 |  | 1.054e-09 |  | 6.0415 |  | 4.272 | 1.7447e-08
0.011 | 0.66 | 3.3684 |  |  |  | 0.028126 | 6.2698 |  |  | 4.4135 |  |  | 0.45061 | 0.05 | 3 | -6.0372 |  | 6.754e-10 |  | 6.0373 |  | 4.269 | 1.1187e-08
0.012 | 0.72 | 1.1809 |  |  |  | 0.017794 | 6.2531 |  |  | 4.409 |  |  | 0.28538 | 0.051 | 3.06 | -5.6029 |  | 4.3284e-10 |  | 6.0331 |  | 4.266 | 7.1744e-09
0.013 | 0.78 | -1.1616 |  |  |  | 0.011268 | 6.2402 |  |  | 4.4045 |  |  | 0.1809 | 0.052 | 3.12 | -4.3826 |  | 2.7743e-10 |  | 6.029 |  | 4.2631 | 4.6017e-09
0.014 | 0.84 | -3.3324 |  |  |  | 0.0071409 | 6.2298 |  |  | 4.4001 |  |  | 0.11476 | 0.053 | 3.18 | -2.5488 |  | 1.7785e-10 |  | 6.0249 |  | 4.2602 | 2.9519e-09
0.015 | 0.9 | -5.0286 |  |  |  | 0.0045283 | 6.221 |  |  | 4.3957 |  |  | 0.072844 | 0.054 | 3.24 | -0.35965 |  | 1.1403e-10 |  | 6.0208 |  | 4.2574 | 1.8939e-09
0.016 | 0.96 | -6.0141 |  |  |  | 0.0028732 | 6.2132 |  |  | 4.3913 |  |  | 0.046265 | 0.055 | 3.3 | 1.877 |  | 7.3116e-11 |  | 6.0168 |  | 4.2545 | 1.2152e-09
0.017 | 1.02 | -6.1525 |  |  |  | 0.001824 | 6.2061 |  |  | 4.3871 |  |  | 0.029399 | 0.056 | 3.36 | 3.8473 |  | 4.689e-11 |  | 6.0129 |  | 4.2517 | 7.7982e-10
0.018 | 1.08 | -5.4266 |  |  |  | 0.0011585 | 6.1994 |  |  | 4.3828 |  |  | 0.018691 | 0.057 | 3.42 | 5.2749 |  | 3.0074e-11 |  | 6.009 |  | 4.249 | 5.0049e-10
0.019 | 1.14 | -3.9401 |  |  |  | 0.00073614 | 6.193 |  |  | 4.3786 |  |  | 0.011888 | 0.058 | 3.48 | 5.9601 |  | 1.9292e-11 |  | 6.0051 |  | 4.2462 | 3.2125e-10
0.02 | 1.2 | -1.9031 |  |  |  | 0.00046797 | 6.1869 |  |  | 4.3745 |  |  | 0.0075644 | 0.059 | 3.54 | 5.8079 |  | 1.2376e-11 |  | 6.0013 |  | 4.2435 | 2.0623e-10
0.021 | 1.26 | 0.39731 |  |  |  | 0.00029761 | 6.1809 |  |  | 4.3704 |  |  | 0.0048152 | 0.06 | 3.6 | 4.8405 |  | 7.9407e-12 |  | 5.9975 |  | 4.2409 | 1.324e-10
0.022 | 1.32 | 2.6377 |  |  |  | 0.00018934 | 6.1751 |  |  | 4.3663 |  |  | 0.0030663 | 0.061 | 3.66 | 3.1948 |  | 5.0954e-12 |  | 5.9937 |  | 4.2382 | 8.5011e-11
0.023 | 1.38 | 4.5039 |  |  |  | 0.00012051 | 6.1693 |  |  | 4.3623 |  |  | 0.0019534 | 0.062 | 3.72 | 1.1027 |  | 3.2699e-12 |  | 5.99 |  | 4.2356 | 5.4589e-11
0.024 | 1.44 | 5.7345 |  |  |  | 7.6727e-05 | 6.1636 |  |  | 4.3583 |  |  | 0.0012448 | 0.063 | 3.78 | -1.1416 |  | 2.0987e-12 |  | 5.9864 |  | 4.233 | 3.5057e-11
0.025 | 1.5 | 6.1581 |  |  |  | 4.8869e-05 | 6.1581 |  |  | 4.3544 |  |  | 0.00079358 | 0.064 | 3.84 | -3.2229 |  | 1.3471e-12 |  | 5.9828 |  | 4.2304 | 2.2516e-11
0.026 | 1.56 | 5.7165 |  |  |  | 3.1136e-05 | 6.1526 |  |  | 4.3505 |  |  | 0.00050608 | 0.065 | 3.9 | -4.8493 |  | 8.6472e-13 |  | 5.9792 |  | 4.2279 | 1.4462e-11
0.027 | 1.62 | 4.4735 |  |  |  | 1.9845e-05 | 6.1471 |  |  | 4.3466 |  |  | 0.00032283 | 0.066 | 3.96 | -5.793 |  | 5.5514e-13 |  | 5.9756 |  | 4.2254 | 9.29e-12
0.028 | 1.68 | 2.6047 |  |  |  | 1.2652e-05 | 6.1417 |  |  | 4.3428 |  |  | 0.00020601 | 0.067 | 4.02 | -5.9224 |  | 3.5642e-13 |  | 5.9721 |  | 4.2229 | 5.9681e-12
0.029 | 1.74 | 0.37361 |  |  |  | 8.0691e-06 | 6.1364 |  |  | 4.3391 |  |  | 0.0001315 | 0.068 | 4.08 | -5.2202 |  | 2.2886e-13 |  | 5.9686 |  | 4.2205 | 3.8343e-12
0.03 | 1.8 | -1.9061 |  |  |  | 5.1477e-06 | 6.1311 |  |  | 4.3354 |  |  | 8.3961e-05 | 0.069 | 4.14 | -3.786 |  | 1.4696e-13 |  | 5.9652 |  | 4.218 | 2.4636e-12
0.031 | 1.86 | -3.9143 |  |  |  | 3.285e-06 | 6.1259 |  |  | 4.3317 |  |  | 5.3624e-05 | 0.07 | 4.2 | -1.8219 |  | 9.4377e-14 |  | 5.9618 |  | 4.2156 | 1.583e-12
0.032 | 1.92 | -5.3698 |  |  |  | 2.0969e-06 | 6.1208 |  |  | 4.3281 |  |  | 3.4258e-05 | 0.071 | 4.26 | 0.39566 |  | 6.0613e-14 |  | 5.9585 |  | 4.2133 | 1.0173e-12
0.033 | 1.98 | -6.0691 |  |  |  | 1.3389e-06 | 6.1157 |  |  | 4.3245 |  |  | 2.1892e-05 | 0.072 | 4.32 | 2.5552 |  | 3.8931e-14 |  | 5.9551 |  | 4.2109 | 6.5374e-13
0.034 | 2.04 | -5.9154 |  |  |  | 8.5509e-07 | 6.1107 |  |  | 4.3209 |  |  | 1.3993e-05 | 0.073 | 4.38 | 4.3537 |  | 2.5007e-14 |  | 5.9518 |  | 4.2086 | 4.2015e-13
0.035 | 2.1 | -4.9316 |  |  |  | 5.4627e-07 | 6.1057 |  |  | 4.3174 |  |  | 8.9468e-06 | 0.074 | 4.44 | 5.5389 |  | 1.6064e-14 |  | 5.9486 |  | 4.2063 | 2.7004e-13
0.036 | 2.16 | -3.2572 |  |  |  | 3.4906e-07 | 6.1008 |  |  | 4.3139 |  |  | 5.7216e-06 | 0.075 | 4.5 | 5.9453 |  | 1.032e-14 |  | 5.9454 |  | 4.204 | 1.7358e-13
0.037 | 2.22 | -1.1283 |  |  |  | 2.231e-07 | 6.0959 |  |  | 4.3105 |  |  | 3.6599e-06 | 0.076 | 4.56 | 5.5167 |  | 6.63e-15 |  | 5.9422 |  | 4.2018 | 1.1158e-13
0.038 | 2.28 | 1.1556 |  |  |  | 1.4263e-07 | 6.0911 |  |  | 4.3071 |  |  | 2.3416e-06 | 0.077 | 4.62 | 4.314 |  | 4.2598e-15 |  | 5.939 |  | 4.1995 | 7.1725e-14
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB11412
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 2.5069 |  |  |  | 2.7371e-15 | 5.9359 |  |  | 4.1973 |  |  | 4.611e-14
0.079 | 4.74 | 0.34986 |  |  |  | 1.7588e-15 | 5.9328 |  |  | 4.1952 |  |  | 2.9645e-14
0.08 | 4.8 | -1.8541 |  |  |  | 1.1302e-15 | 5.9298 |  |  | 4.193 |  |  | 1.906e-14
0.081 | 4.86 | -3.7955 |  |  |  | 7.2631e-16 | 5.9268 |  |  | 4.1909 |  |  | 1.2255e-14
0.082 | 4.92 | -5.2022 |  |  |  | 4.6678e-16 | 5.9238 |  |  | 4.1888 |  |  | 7.8798e-15
0.083 | 4.98 | -5.877 |  |  |  | 3e-16 | 5.9208 |  |  | 4.1867 |  |  | 5.0669e-15
0.084 | 5.04 | -5.7262 |  |  |  | 1.9282e-16 | 5.9179 |  |  | 4.1846 |  |  | 3.2583e-15
0.085 | 5.1 | -4.7715 |  |  |  | 1.2394e-16 | 5.915 |  |  | 4.1826 |  |  | 2.0953e-15
0.086 | 5.16 | -3.148 |  |  |  | 7.9666e-17 | 5.9122 |  |  | 4.1805 |  |  | 1.3475e-15
0.087 | 5.22 | -1.084 |  |  |  | 5.1211e-17 | 5.9094 |  |  | 4.1785 |  |  | 8.666e-16
0.088 | 5.28 | 1.1301 |  |  |  | 3.292e-17 | 5.9066 |  |  | 4.1766 |  |  | 5.5735e-16
0.089 | 5.34 | 3.1835 |  |  |  | 2.1163e-17 | 5.9038 |  |  | 4.1746 |  |  | 3.5847e-16
0.09 | 5.4 | 4.7881 |  |  |  | 1.3606e-17 | 5.901 |  |  | 4.1727 |  |  | 2.3057e-16
0.091 | 5.46 | 5.719 |  |  |  | 8.7473e-18 | 5.8983 |  |  | 4.1708 |  |  | 1.483e-16
0.092 | 5.52 | 5.8461 |  |  |  | 5.624e-18 | 5.8957 |  |  | 4.1689 |  |  | 9.5392e-17
0.093 | 5.58 | 5.1523 |  |  |  | 3.616e-18 | 5.893 |  |  | 4.167 |  |  | 6.1361e-17
0.094 | 5.64 | 3.7359 |  |  |  | 2.325e-18 | 5.8904 |  |  | 4.1651 |  |  | 3.9471e-17
0.095 | 5.7 | 1.7961 |  |  |  | 1.495e-18 | 5.8878 |  |  | 4.1633 |  |  | 2.5391e-17
0.096 | 5.76 | -0.39403 |  |  |  | 9.6129e-19 | 5.8852 |  |  | 4.1615 |  |  | 1.6334e-17
0.097 | 5.82 | -2.527 |  |  |  | 6.1814e-19 | 5.8827 |  |  | 4.1597 |  |  | 1.0508e-17
0.098 | 5.88 | -4.3033 |  |  |  | 3.975e-19 | 5.8802 |  |  | 4.1579 |  |  | 6.76e-18
0.099 | 5.94 | -5.474 |  |  |  | 2.5562e-19 | 5.8777 |  |  | 4.1561 |  |  | 4.349e-18
0.1 | 6 | -5.8752 |  |  |  | 1.6438e-19 | 5.8752 |  |  | 4.1544 |  |  | 2.7979e-18
0.101 | 6.06 | -5.4511 |  |  |  | 1.0572e-19 | 5.8728 |  |  | 4.1527 |  |  | 1.8001e-18
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB11413
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 3.3776e-05 |  |  |  | 2.702 | 5.4039 |  |  | 1.9106 |  |  | 100.0013 | 0.039 | 2.34 | 1.3958 |  | 1.0637e-15 |  | 2.5973 |  | 1.8366 | 4.0953e-14
0.001 | 0.06 | -1.7629 |  |  |  | 0.74625 | 3.445 |  |  | 1.9083 |  |  | 27.6522 | 0.04 | 2.4 | 2.1024 |  | 4.3923e-16 |  | 2.5951 |  | 1.835 | 1.6925e-14
0.002 | 0.12 | -1.6785 |  |  |  | 0.28626 | 2.9818 |  |  | 1.906 |  |  | 10.6199 | 0.041 | 2.46 | 2.5128 |  | 1.8139e-16 |  | 2.593 |  | 1.8335 | 6.9956e-15
0.003 | 0.18 | -1.0338 |  |  |  | 0.11215 | 2.8045 |  |  | 1.9038 |  |  | 4.1657 | 0.042 | 2.52 | 2.5698 |  | 7.4921e-17 |  | 2.5909 |  | 1.832 | 2.8917e-15
0.004 | 0.24 | -0.12412 |  |  |  | 0.044186 | 2.7333 |  |  | 1.9015 |  |  | 1.6431 | 0.043 | 2.58 | 2.266 |  | 3.0947e-17 |  | 2.5888 |  | 1.8305 | 1.1954e-15
0.005 | 0.3 | 0.8482 |  |  |  | 0.017487 | 2.7035 |  |  | 1.8993 |  |  | 0.65101 | 0.044 | 2.64 | 1.6448 |  | 1.2784e-17 |  | 2.5867 |  | 1.8291 | 4.9423e-16
0.006 | 0.36 | 1.7178 |  |  |  | 0.0069483 | 2.6899 |  |  | 1.8971 |  |  | 0.25898 | 0.045 | 2.7 | 0.79362 |  | 5.2815e-18 |  | 2.5846 |  | 1.8276 | 2.0434e-16
0.007 | 0.42 | 2.3517 |  |  |  | 0.0027712 | 2.6827 |  |  | 1.895 |  |  | 0.1034 | 0.046 | 2.76 | -0.16755 |  | 2.1821e-18 |  | 2.5826 |  | 1.8262 | 8.4492e-17
0.008 | 0.48 | 2.657 |  |  |  | 0.0011089 | 2.678 |  |  | 1.8928 |  |  | 0.041426 | 0.047 | 2.82 | -1.1037 |  | 9.0158e-19 |  | 2.5806 |  | 1.8247 | 3.4938e-17
0.009 | 0.54 | 2.59 |  |  |  | 0.00044511 | 2.6743 |  |  | 1.8907 |  |  | 0.016646 | 0.048 | 2.88 | -1.8835 |  | 3.7253e-19 |  | 2.5786 |  | 1.8233 | 1.4447e-17
0.01 | 0.6 | 2.1601 |  |  |  | 0.00017916 | 2.6711 |  |  | 1.8886 |  |  | 0.0067078 | 0.049 | 2.94 | -2.3977 |  | 1.5394e-19 |  | 2.5766 |  | 1.8219 | 5.9745e-18
0.011 | 0.66 | 1.4283 |  |  |  | 7.2298e-05 | 2.6681 |  |  | 1.8866 |  |  | 0.0027098 | 0.05 | 3 | -2.5746 |  | 6.3612e-20 |  | 2.5746 |  | 1.8205 | 2.4708e-18
0.012 | 0.72 | 0.49766 |  |  |  | 2.9242e-05 | 2.6652 |  |  | 1.8845 |  |  | 0.0010972 | 0.051 | 3.06 | -2.3899 |  | 2.6288e-20 |  | 2.5727 |  | 1.8192 | 1.0218e-18
0.013 | 0.78 | -0.50075 |  |  |  | 1.1852e-05 | 2.6623 |  |  | 1.8825 |  |  | 0.0004452 | 0.052 | 3.12 | -1.87 |  | 1.0864e-20 |  | 2.5708 |  | 1.8178 | 4.2259e-19
0.014 | 0.84 | -1.4267 |  |  |  | 4.8131e-06 | 2.6594 |  |  | 1.8805 |  |  | 0.00018098 | 0.053 | 3.18 | -1.0885 |  | 4.4898e-21 |  | 2.5689 |  | 1.8165 | 1.7478e-19
0.015 | 0.9 | -2.1506 |  |  |  | 1.9579e-06 | 2.6566 |  |  | 1.8785 |  |  | 7.3701e-05 | 0.054 | 3.24 | -0.15527 |  | 1.8556e-21 |  | 2.567 |  | 1.8151 | 7.2286e-20
0.016 | 0.96 | -2.5711 |  |  |  | 7.9774e-07 | 2.6538 |  |  | 1.8766 |  |  | 3.006e-05 | 0.055 | 3.3 | 0.79835 |  | 7.669e-22 |  | 2.5651 |  | 1.8138 | 2.9897e-20
0.017 | 1.02 | -2.6299 |  |  |  | 3.2549e-07 | 2.6511 |  |  | 1.8746 |  |  | 1.2278e-05 | 0.056 | 3.36 | 1.6385 |  | 3.1696e-22 |  | 2.5633 |  | 1.8125 | 1.2366e-20
0.018 | 1.08 | -2.3195 |  |  |  | 1.3298e-07 | 2.6484 |  |  | 1.8727 |  |  | 5.0212e-06 | 0.057 | 3.42 | 2.2475 |  | 1.3101e-22 |  | 2.5614 |  | 1.8112 | 5.1145e-21
0.019 | 1.14 | -1.6843 |  |  |  | 5.4392e-08 | 2.6457 |  |  | 1.8708 |  |  | 2.0559e-06 | 0.058 | 3.48 | 2.5402 |  | 5.4147e-23 |  | 2.5596 |  | 1.8099 | 2.1154e-21
0.02 | 1.2 | -0.81401 |  |  |  | 2.2272e-08 | 2.643 |  |  | 1.8689 |  |  | 8.4266e-07 | 0.059 | 3.54 | 2.4759 |  | 2.2381e-23 |  | 2.5578 |  | 1.8087 | 8.7498e-22
0.021 | 1.26 | 0.16878 |  |  |  | 9.1281e-09 | 2.6404 |  |  | 1.867 |  |  | 3.4571e-07 | 0.06 | 3.6 | 2.0642 |  | 9.2506e-24 |  | 2.5561 |  | 1.8074 | 3.6191e-22
0.022 | 1.32 | 1.1259 |  |  |  | 3.7445e-09 | 2.6378 |  |  | 1.8652 |  |  | 1.4195e-07 | 0.061 | 3.66 | 1.3633 |  | 3.8236e-24 |  | 2.5543 |  | 1.8062 | 1.4969e-22
0.023 | 1.38 | 1.9232 |  |  |  | 1.5372e-09 | 2.6352 |  |  | 1.8634 |  |  | 5.8334e-08 | 0.062 | 3.72 | 0.47207 |  | 1.5805e-24 |  | 2.5526 |  | 1.8049 | 6.1917e-23
0.024 | 1.44 | 2.449 |  |  |  | 6.3152e-10 | 2.6326 |  |  | 1.8616 |  |  | 2.3988e-08 | 0.063 | 3.78 | -0.48426 |  | 6.5328e-25 |  | 2.5508 |  | 1.8037 | 2.561e-23
0.025 | 1.5 | 2.6301 |  |  |  | 2.5961e-10 | 2.6301 |  |  | 1.8598 |  |  | 9.8706e-09 | 0.064 | 3.84 | -1.3713 |  | 2.7003e-25 |  | 2.5491 |  | 1.8025 | 1.0593e-23
0.026 | 1.56 | 2.4418 |  |  |  | 1.0678e-10 | 2.6276 |  |  | 1.858 |  |  | 4.0638e-09 | 0.065 | 3.9 | -2.0647 |  | 1.1162e-25 |  | 2.5475 |  | 1.8013 | 4.3816e-24
0.027 | 1.62 | 1.9111 |  |  |  | 4.3944e-11 | 2.6251 |  |  | 1.8562 |  |  | 1.674e-09 | 0.066 | 3.96 | -2.4674 |  | 4.6138e-26 |  | 2.5458 |  | 1.8001 | 1.8123e-24
0.028 | 1.68 | 1.1132 |  |  |  | 1.8092e-11 | 2.6227 |  |  | 1.8545 |  |  | 6.8985e-10 | 0.067 | 4.02 | -2.5232 |  | 1.9072e-26 |  | 2.5441 |  | 1.799 | 7.4963e-25
0.029 | 1.74 | 0.16063 |  |  |  | 7.4521e-12 | 2.6202 |  |  | 1.8528 |  |  | 2.8441e-10 | 0.068 | 4.08 | -2.2248 |  | 7.8835e-27 |  | 2.5425 |  | 1.7978 | 3.1007e-25
0.03 | 1.8 | -0.81277 |  |  |  | 3.0706e-12 | 2.6178 |  |  | 1.8511 |  |  | 1.173e-10 | 0.069 | 4.14 | -1.6145 |  | 3.2587e-27 |  | 2.5409 |  | 1.7967 | 1.2825e-25
0.031 | 1.86 | -1.6703 |  |  |  | 1.2657e-12 | 2.6155 |  |  | 1.8494 |  |  | 4.8392e-11 | 0.07 | 4.2 | -0.77833 |  | 1.347e-27 |  | 2.5393 |  | 1.7955 | 5.3048e-26
0.032 | 1.92 | -2.2919 |  |  |  | 5.2185e-13 | 2.6131 |  |  | 1.8478 |  |  | 1.997e-11 | 0.071 | 4.26 | 0.16604 |  | 5.5682e-28 |  | 2.5377 |  | 1.7944 | 2.1942e-26
0.033 | 1.98 | -2.5907 |  |  |  | 2.1522e-13 | 2.6108 |  |  | 1.8461 |  |  | 8.2435e-12 | 0.072 | 4.32 | 1.0859 |  | 2.3017e-28 |  | 2.5361 |  | 1.7933 | 9.0758e-27
0.034 | 2.04 | -2.5254 |  |  |  | 8.8784e-14 | 2.6085 |  |  | 1.8445 |  |  | 3.4036e-12 | 0.073 | 4.38 | 1.8522 |  | 9.5146e-29 |  | 2.5345 |  | 1.7922 | 3.754e-27
0.035 | 2.1 | -2.1058 |  |  |  | 3.6633e-14 | 2.6062 |  |  | 1.8429 |  |  | 1.4056e-12 | 0.074 | 4.44 | 2.3576 |  | 3.933e-29 |  | 2.533 |  | 1.7911 | 1.5527e-27
0.036 | 2.16 | -1.3914 |  |  |  | 1.5118e-14 | 2.6039 |  |  | 1.8413 |  |  | 5.8059e-13 | 0.075 | 4.5 | 2.5315 |  | 1.6258e-29 |  | 2.5315 |  | 1.79 | 6.4224e-28
0.037 | 2.22 | -0.48291 |  |  |  | 6.2403e-15 | 2.6017 |  |  | 1.8397 |  |  | 2.3985e-13 | 0.076 | 4.56 | 2.3498 |  | 6.7206e-30 |  | 2.5299 |  | 1.7889 | 2.6564e-28
0.038 | 2.28 | 0.49178 |  |  |  | 2.5762e-15 | 2.5995 |  |  | 1.8381 |  |  | 9.9102e-14 | 0.077 | 4.62 | 1.8384 |  | 2.7781e-30 |  | 2.5284 |  | 1.7879 | 1.0987e-28
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB11413
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 1.0697 |  |  |  | 1.1484e-30 | 2.527 |  |  | 1.7868 |  |  | 4.5446e-29
0.079 | 4.74 | 0.15165 |  |  |  | 4.7472e-31 | 2.5255 |  |  | 1.7858 |  |  | 1.8797e-29
0.08 | 4.8 | -0.78659 |  |  |  | 1.9624e-31 | 2.524 |  |  | 1.7848 |  |  | 7.7748e-30
0.081 | 4.86 | -1.6133 |  |  |  | 8.112e-32 | 2.5226 |  |  | 1.7837 |  |  | 3.2157e-30
0.082 | 4.92 | -2.2127 |  |  |  | 3.3533e-32 | 2.5212 |  |  | 1.7827 |  |  | 1.3301e-30
0.083 | 4.98 | -2.5007 |  |  |  | 1.3862e-32 | 2.5197 |  |  | 1.7817 |  |  | 5.5013e-31
0.084 | 5.04 | -2.4375 |  |  |  | 5.7301e-33 | 2.5183 |  |  | 1.7807 |  |  | 2.2754e-31
0.085 | 5.1 | -2.0321 |  |  |  | 2.3687e-33 | 2.517 |  |  | 1.7798 |  |  | 9.411e-32
0.086 | 5.16 | -1.3419 |  |  |  | 9.7917e-34 | 2.5156 |  |  | 1.7788 |  |  | 3.8924e-32
0.087 | 5.22 | -0.46414 |  |  |  | 4.0477e-34 | 2.5142 |  |  | 1.7778 |  |  | 1.6099e-32
0.088 | 5.28 | 0.47785 |  |  |  | 1.6732e-34 | 2.5129 |  |  | 1.7769 |  |  | 6.6586e-33
0.089 | 5.34 | 1.3518 |  |  |  | 6.9168e-35 | 2.5115 |  |  | 1.7759 |  |  | 2.754e-33
0.09 | 5.4 | 2.035 |  |  |  | 2.8592e-35 | 2.5102 |  |  | 1.775 |  |  | 1.139e-33
0.091 | 5.46 | 2.4318 |  |  |  | 1.1819e-35 | 2.5089 |  |  | 1.7741 |  |  | 4.711e-34
0.092 | 5.52 | 2.4869 |  |  |  | 4.8859e-36 | 2.5076 |  |  | 1.7731 |  |  | 1.9485e-34
0.093 | 5.58 | 2.1928 |  |  |  | 2.0197e-36 | 2.5063 |  |  | 1.7722 |  |  | 8.0587e-35
0.094 | 5.64 | 1.5912 |  |  |  | 8.3492e-37 | 2.505 |  |  | 1.7713 |  |  | 3.333e-35
0.095 | 5.7 | 0.76687 |  |  |  | 3.4514e-37 | 2.5038 |  |  | 1.7704 |  |  | 1.3785e-35
0.096 | 5.76 | -0.16431 |  |  |  | 1.4267e-37 | 2.5025 |  |  | 1.7695 |  |  | 5.7012e-36
0.097 | 5.82 | -1.0715 |  |  |  | 5.8978e-38 | 2.5013 |  |  | 1.7687 |  |  | 2.3579e-36
0.098 | 5.88 | -1.8274 |  |  |  | 2.438e-38 | 2.5 |  |  | 1.7678 |  |  | 9.752e-37
0.099 | 5.94 | -2.326 |  |  |  | 1.0078e-38 | 2.4988 |  |  | 1.7669 |  |  | 4.0333e-37
0.1 | 6 | -2.4976 |  |  |  | 4.1662e-39 | 2.4976 |  |  | 1.7661 |  |  | 1.6681e-37
0.101 | 6.06 | -2.3185 |  |  |  | 1.7222e-39 | 2.4964 |  |  | 1.7652 |  |  | 6.8988e-38
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB11414
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 0.000201 |  |  |  | 6.812 | 13.6238 |  |  | 4.8167 |  |  | 100.003 | 0.039 | 2.34 | 3.5338 |  | 3.1406e-05 |  | 6.5681 |  | 4.6443 | 0.00047817
0.001 | 0.06 | -1.6642 |  |  |  | 4.662 | 11.4661 |  |  | 4.8112 |  |  | 68.5168 | 0.04 | 2.4 | 5.3199 |  | 2.3219e-05 |  | 6.5631 |  | 4.6408 | 0.00035378
0.002 | 0.12 | -1.7247 |  |  |  | 3.229 | 10.0256 |  |  | 4.8059 |  |  | 47.5101 | 0.041 | 2.46 | 6.3566 |  | 1.7169e-05 |  | 6.5582 |  | 4.6374 | 0.00026179
0.003 | 0.18 | -0.62901 |  |  |  | 2.2602 | 9.0492 |  |  | 4.8006 |  |  | 33.2918 | 0.042 | 2.52 | 6.4994 |  | 1.2697e-05 |  | 6.5534 |  | 4.6339 | 0.00019374
0.004 | 0.24 | 1.1727 |  |  |  | 1.5964 | 8.378 |  |  | 4.7953 |  |  | 23.5404 | 0.043 | 2.58 | 5.7297 |  | 9.3909e-06 |  | 6.5486 |  | 4.6306 | 0.0001434
0.005 | 0.3 | 3.2321 |  |  |  | 1.1362 | 7.9105 |  |  | 4.7901 |  |  | 16.773 | 0.044 | 2.64 | 4.1568 |  | 6.9468e-06 |  | 6.5439 |  | 4.6272 | 0.00010616
0.006 | 0.36 | 5.1298 |  |  |  | 0.8139 | 7.5809 |  |  | 4.785 |  |  | 12.0275 | 0.045 | 2.7 | 2.0027 |  | 5.1395e-06 |  | 6.5392 |  | 4.6239 | 7.8595e-05
0.007 | 0.42 | 6.5115 |  |  |  | 0.58609 | 7.3459 |  |  | 4.7799 |  |  | 8.6702 | 0.046 | 2.76 | -0.42956 |  | 3.8029e-06 |  | 6.5346 |  | 4.6206 | 5.8196e-05
0.008 | 0.48 | 7.1238 |  |  |  | 0.42387 | 7.1765 |  |  | 4.7749 |  |  | 6.2771 | 0.047 | 2.82 | -2.7981 |  | 2.8142e-06 |  | 6.53 |  | 4.6174 | 4.3097e-05
0.009 | 0.54 | 6.8402 |  |  |  | 0.30764 | 7.0533 |  |  | 4.7699 |  |  | 4.5605 | 0.048 | 2.88 | -4.7705 |  | 2.0829e-06 |  | 6.5255 |  | 4.6142 | 3.1919e-05
0.01 | 0.6 | 5.6726 |  |  |  | 0.22391 | 6.9626 |  |  | 4.765 |  |  | 3.3228 | 0.049 | 2.94 | -6.0705 |  | 1.5418e-06 |  | 6.521 |  | 4.6111 | 2.3643e-05
0.011 | 0.66 | 3.7656 |  |  |  | 0.16336 | 6.8952 |  |  | 4.7601 |  |  | 2.4266 | 0.05 | 3 | -6.5166 |  | 1.1414e-06 |  | 6.5166 |  | 4.6079 | 1.7515e-05
0.012 | 0.72 | 1.3734 |  |  |  | 0.1194 | 6.8445 |  |  | 4.7553 |  |  | 1.7755 | 0.051 | 3.06 | -6.0473 |  | 8.4507e-07 |  | 6.5123 |  | 4.6049 | 1.2977e-05
0.013 | 0.78 | -1.1781 |  |  |  | 0.087409 | 6.8058 |  |  | 4.7506 |  |  | 1.301 | 0.052 | 3.12 | -4.7297 |  | 6.2576e-07 |  | 6.5079 |  | 4.6018 | 9.6153e-06
0.014 | 0.84 | -3.5383 |  |  |  | 0.064068 | 6.7758 |  |  | 4.7459 |  |  | 0.95457 | 0.053 | 3.18 | -2.7499 |  | 4.6341e-07 |  | 6.5037 |  | 4.5988 | 7.1254e-06
0.015 | 0.9 | -5.3821 |  |  |  | 0.047009 | 6.7522 |  |  | 4.7413 |  |  | 0.70108 | 0.054 | 3.24 | -0.38663 |  | 3.4322e-07 |  | 6.4994 |  | 4.5958 | 5.2808e-06
0.016 | 0.96 | -6.4557 |  |  |  | 0.034521 | 6.7332 |  |  | 4.7367 |  |  | 0.51534 | 0.055 | 3.3 | 2.0278 |  | 2.5423e-07 |  | 6.4953 |  | 4.5929 | 3.9141e-06
0.017 | 1.02 | -6.613 |  |  |  | 0.025369 | 6.7176 |  |  | 4.7321 |  |  | 0.37908 | 0.056 | 3.36 | 4.1546 |  | 1.8834e-07 |  | 6.4911 |  | 4.5899 | 2.9015e-06
0.018 | 1.08 | -5.8359 |  |  |  | 0.018655 | 6.7046 |  |  | 4.7276 |  |  | 0.27901 | 0.057 | 3.42 | 5.6954 |  | 1.3954e-07 |  | 6.4871 |  | 4.587 | 2.151e-06
0.019 | 1.14 | -4.2367 |  |  |  | 0.013724 | 6.6934 |  |  | 4.7232 |  |  | 0.20547 | 0.058 | 3.48 | 6.4347 |  | 1.0339e-07 |  | 6.483 |  | 4.5842 | 1.5948e-06
0.02 | 1.2 | -2.0427 |  |  |  | 0.010102 | 6.6835 |  |  | 4.7188 |  |  | 0.15137 | 0.059 | 3.54 | 6.2698 |  | 7.6615e-08 |  | 6.479 |  | 4.5814 | 1.1825e-06
0.021 | 1.26 | 0.43639 |  |  |  | 0.0074383 | 6.6747 |  |  | 4.7145 |  |  | 0.11156 | 0.06 | 3.6 | 5.2249 |  | 5.678e-08 |  | 6.4751 |  | 4.5786 | 8.7689e-07
0.022 | 1.32 | 2.8514 |  |  |  | 0.005479 | 6.6667 |  |  | 4.7102 |  |  | 0.082253 | 0.061 | 3.66 | 3.4478 |  | 4.2084e-08 |  | 6.4712 |  | 4.5758 | 6.5032e-07
0.023 | 1.38 | 4.8632 |  |  |  | 0.0040371 | 6.6593 |  |  | 4.706 |  |  | 0.060661 | 0.062 | 3.72 | 1.1888 |  | 3.1194e-08 |  | 6.4673 |  | 4.5731 | 4.8233e-07
0.024 | 1.44 | 6.1896 |  |  |  | 0.0029755 | 6.6523 |  |  | 4.7018 |  |  | 0.044749 | 0.063 | 3.78 | -1.2344 |  | 2.3125e-08 |  | 6.4635 |  | 4.5704 | 3.5777e-07
0.025 | 1.5 | 6.6457 |  |  |  | 0.0021937 | 6.6457 |  |  | 4.6976 |  |  | 0.03302 | 0.064 | 3.84 | -3.4815 |  | 1.7144e-08 |  | 6.4598 |  | 4.5677 | 2.654e-07
0.026 | 1.56 | 6.1686 |  |  |  | 0.0016177 | 6.6393 |  |  | 4.6935 |  |  | 0.024371 | 0.065 | 3.9 | -5.2372 |  | 1.2711e-08 |  | 6.456 |  | 4.5651 | 1.9689e-07
0.027 | 1.62 | 4.8269 |  |  |  | 0.0011932 | 6.6331 |  |  | 4.6895 |  |  | 0.017991 | 0.066 | 3.96 | -6.2556 |  | 9.4255e-09 |  | 6.4523 |  | 4.5625 | 1.4608e-07
0.028 | 1.68 | 2.8103 |  |  |  | 0.00088027 | 6.6272 |  |  | 4.6855 |  |  | 0.013285 | 0.067 | 4.02 | -6.3947 |  | 6.9896e-09 |  | 6.4487 |  | 4.5599 | 1.0839e-07
0.029 | 1.74 | 0.40282 |  |  |  | 0.00064956 | 6.6213 |  |  | 4.6815 |  |  | 0.0098111 | 0.068 | 4.08 | -5.6359 |  | 5.1837e-09 |  | 6.4451 |  | 4.5574 | 8.0429e-08
0.03 | 1.8 | -2.057 |  |  |  | 0.00047941 | 6.6156 |  |  | 4.6776 |  |  | 0.0072472 | 0.069 | 4.14 | -4.0867 |  | 3.8447e-09 |  | 6.4415 |  | 4.5548 | 5.9686e-08
0.031 | 1.86 | -4.2238 |  |  |  | 0.0003539 | 6.61 |  |  | 4.6737 |  |  | 0.0053543 | 0.07 | 4.2 | -1.9655 |  | 2.8518e-09 |  | 6.438 |  | 4.5524 | 4.4296e-08
0.032 | 1.92 | -5.7942 |  |  |  | 0.0002613 | 6.6045 |  |  | 4.6699 |  |  | 0.0039566 | 0.071 | 4.26 | 0.42934 |  | 2.1154e-09 |  | 6.4345 |  | 4.5499 | 3.2876e-08
0.033 | 1.98 | -6.5486 |  |  |  | 0.00019296 | 6.5991 |  |  | 4.6661 |  |  | 0.0029242 | 0.072 | 4.32 | 2.7613 |  | 1.5694e-09 |  | 6.4311 |  | 4.5474 | 2.4403e-08
0.034 | 2.04 | -6.3825 |  |  |  | 0.00014252 | 6.5938 |  |  | 4.6624 |  |  | 0.0021615 | 0.073 | 4.38 | 4.7031 |  | 1.1643e-09 |  | 6.4277 |  | 4.545 | 1.8114e-08
0.035 | 2.1 | -5.3207 |  |  |  | 0.00010529 | 6.5885 |  |  | 4.6587 |  |  | 0.0015981 | 0.074 | 4.44 | 5.9826 |  | 8.6388e-10 |  | 6.4243 |  | 4.5427 | 1.3447e-08
0.036 | 2.16 | -3.5138 |  |  |  | 7.7791e-05 | 6.5833 |  |  | 4.655 |  |  | 0.0011817 | 0.075 | 4.5 | 6.4209 |  | 6.4101e-10 |  | 6.421 |  | 4.5403 | 9.9831e-09
0.037 | 2.22 | -1.2164 |  |  |  | 5.7485e-05 | 6.5782 |  |  | 4.6514 |  |  | 0.00087389 | 0.076 | 4.56 | 5.9573 |  | 4.7567e-10 |  | 6.4177 |  | 4.538 | 7.4119e-09
0.038 | 2.28 | 1.2482 |  |  |  | 4.2487e-05 | 6.5731 |  |  | 4.6478 |  |  | 0.00064638 | 0.077 | 4.62 | 4.6577 |  | 3.53e-10 |  | 6.4144 |  | 4.5357 | 5.5033e-09
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB11414
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 2.7056 |  |  |  | 2.6199e-10 | 6.4112 |  |  | 4.5334 |  |  | 4.0864e-09
0.079 | 4.74 | 0.37559 |  |  |  | 1.9445e-10 | 6.408 |  |  | 4.5311 |  |  | 3.0345e-09
0.08 | 4.8 | -2.0049 |  |  |  | 1.4433e-10 | 6.4048 |  |  | 4.5289 |  |  | 2.2535e-09
0.081 | 4.86 | -4.1015 |  |  |  | 1.0714e-10 | 6.4017 |  |  | 4.5267 |  |  | 1.6736e-09
0.082 | 4.92 | -5.6203 |  |  |  | 7.9532e-11 | 6.3986 |  |  | 4.5245 |  |  | 1.2429e-09
0.083 | 4.98 | -6.3486 |  |  |  | 5.9043e-11 | 6.3956 |  |  | 4.5224 |  |  | 9.2319e-10
0.084 | 5.04 | -6.1848 |  |  |  | 4.3836e-11 | 6.3926 |  |  | 4.5202 |  |  | 6.8572e-10
0.085 | 5.1 | -5.1529 |  |  |  | 3.2547e-11 | 6.3896 |  |  | 4.5181 |  |  | 5.0937e-10
0.086 | 5.16 | -3.3985 |  |  |  | 2.4166e-11 | 6.3867 |  |  | 4.5161 |  |  | 3.7838e-10
0.087 | 5.22 | -1.1686 |  |  |  | 1.7945e-11 | 6.3838 |  |  | 4.514 |  |  | 2.811e-10
0.088 | 5.28 | 1.2234 |  |  |  | 1.3325e-11 | 6.3809 |  |  | 4.512 |  |  | 2.0883e-10
0.089 | 5.34 | 3.4414 |  |  |  | 9.8957e-12 | 6.378 |  |  | 4.5099 |  |  | 1.5515e-10
0.09 | 5.4 | 5.1743 |  |  |  | 7.3492e-12 | 6.3752 |  |  | 4.508 |  |  | 1.1528e-10
0.091 | 5.46 | 6.1793 |  |  |  | 5.4582e-12 | 6.3724 |  |  | 4.506 |  |  | 8.5653e-11
0.092 | 5.52 | 6.3158 |  |  |  | 4.054e-12 | 6.3697 |  |  | 4.504 |  |  | 6.3645e-11
0.093 | 5.58 | 5.5654 |  |  |  | 3.0111e-12 | 6.367 |  |  | 4.5021 |  |  | 4.7293e-11
0.094 | 5.64 | 4.0343 |  |  |  | 2.2367e-12 | 6.3643 |  |  | 4.5002 |  |  | 3.5144e-11
0.095 | 5.7 | 1.9381 |  |  |  | 1.6615e-12 | 6.3616 |  |  | 4.4983 |  |  | 2.6117e-11
0.096 | 5.76 | -0.42848 |  |  |  | 1.2342e-12 | 6.359 |  |  | 4.4965 |  |  | 1.9409e-11
0.097 | 5.82 | -2.733 |  |  |  | 9.1691e-13 | 6.3564 |  |  | 4.4946 |  |  | 1.4425e-11
0.098 | 5.88 | -4.6518 |  |  |  | 6.8119e-13 | 6.3538 |  |  | 4.4928 |  |  | 1.0721e-11
0.099 | 5.94 | -5.9161 |  |  |  | 5.0609e-13 | 6.3512 |  |  | 4.491 |  |  | 7.9684e-12
0.1 | 6 | -6.3487 |  |  |  | 3.7601e-13 | 6.3487 |  |  | 4.4892 |  |  | 5.9227e-12
0.101 | 6.06 | -5.8895 |  |  |  | 2.7938e-13 | 6.3462 |  |  | 4.4875 |  |  | 4.4023e-12
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB11415
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -0.00011771 |  |  |  | 2.0182 | 4.0366 |  |  | 1.4272 |  |  | 99.9942 | 0.039 | 2.34 | 1.0123 |  | 8.587e-20 |  | 1.8971 |  | 1.3415 | 4.5263e-18
0.001 | 0.06 | -1.4541 |  |  |  | 0.41914 | 2.4339 |  |  | 1.4246 |  |  | 20.8039 | 0.04 | 2.4 | 1.5296 |  | 2.8089e-20 |  | 1.8945 |  | 1.3396 | 1.4827e-18
0.002 | 0.12 | -1.34 |  |  |  | 0.12609 | 2.1372 |  |  | 1.4221 |  |  | 6.2694 | 0.041 | 2.46 | 1.8311 |  | 9.1883e-21 |  | 1.8919 |  | 1.3378 | 4.8567e-19
0.003 | 0.18 | -0.81655 |  |  |  | 0.038387 | 2.046 |  |  | 1.4196 |  |  | 1.9121 | 0.042 | 2.52 | 1.8751 |  | 3.0057e-21 |  | 1.8893 |  | 1.3359 | 1.5909e-19
0.004 | 0.24 | -0.1143 |  |  |  | 0.011807 | 2.0159 |  |  | 1.4171 |  |  | 0.58917 | 0.043 | 2.58 | 1.656 |  | 9.8323e-22 |  | 1.8867 |  | 1.3341 | 5.2114e-20
0.005 | 0.3 | 0.62151 |  |  |  | 0.0036639 | 2.0043 |  |  | 1.4146 |  |  | 0.18314 | 0.044 | 2.64 | 1.2054 |  | 3.2165e-22 |  | 1.8841 |  | 1.3323 | 1.7071e-20
0.006 | 0.36 | 1.2738 |  |  |  | 0.0011456 | 1.9983 |  |  | 1.4122 |  |  | 0.05736 | 0.045 | 2.7 | 0.58708 |  | 1.0522e-22 |  | 1.8816 |  | 1.3305 | 5.5922e-21
0.007 | 0.42 | 1.7471 |  |  |  | 0.00036051 | 1.9941 |  |  | 1.4098 |  |  | 0.018082 | 0.046 | 2.76 | -0.11191 |  | 3.4422e-23 |  | 1.879 |  | 1.3287 | 1.8319e-21
0.008 | 0.48 | 1.9746 |  |  |  | 0.00011409 | 1.9904 |  |  | 1.4073 |  |  | 0.0057323 | 0.047 | 2.82 | -0.79334 |  | 1.1261e-23 |  | 1.8765 |  | 1.3269 | 6.0008e-22
0.009 | 0.54 | 1.9247 |  |  |  | 3.6281e-05 | 1.9869 |  |  | 1.405 |  |  | 0.001826 | 0.048 | 2.88 | -1.3617 |  | 3.6839e-24 |  | 1.8741 |  | 1.3252 | 1.9657e-22
0.01 | 0.6 | 1.6053 |  |  |  | 1.1586e-05 | 1.9836 |  |  | 1.4026 |  |  | 0.00058408 | 0.049 | 2.94 | -1.7377 |  | 1.2052e-24 |  | 1.8716 |  | 1.3234 | 6.4393e-23
0.011 | 0.66 | 1.062 |  |  |  | 3.7129e-06 | 1.9802 |  |  | 1.4002 |  |  | 0.0001875 | 0.05 | 3 | -1.8691 |  | 3.9427e-25 |  | 1.8691 |  | 1.3217 | 2.1094e-23
0.012 | 0.72 | 0.37167 |  |  |  | 1.1936e-06 | 1.9769 |  |  | 1.3979 |  |  | 6.0374e-05 | 0.051 | 3.06 | -1.7381 |  | 1.2898e-25 |  | 1.8667 |  | 1.32 | 6.9097e-24
0.013 | 0.78 | -0.36847 |  |  |  | 3.847e-07 | 1.9737 |  |  | 1.3956 |  |  | 1.9492e-05 | 0.052 | 3.12 | -1.3638 |  | 4.2197e-26 |  | 1.8643 |  | 1.3182 | 2.2634e-24
0.014 | 0.84 | -1.0545 |  |  |  | 1.2428e-07 | 1.9704 |  |  | 1.3933 |  |  | 6.3071e-06 | 0.053 | 3.18 | -0.79924 |  | 1.3805e-26 |  | 1.8619 |  | 1.3166 | 7.4143e-25
0.015 | 0.9 | -1.5905 |  |  |  | 4.0224e-08 | 1.9672 |  |  | 1.391 |  |  | 2.0447e-06 | 0.054 | 3.24 | -0.12407 |  | 4.5162e-27 |  | 1.8595 |  | 1.3149 | 2.4287e-25
0.016 | 0.96 | -1.9019 |  |  |  | 1.3041e-08 | 1.964 |  |  | 1.3888 |  |  | 6.6399e-07 | 0.055 | 3.3 | 0.56676 |  | 1.4775e-27 |  | 1.8571 |  | 1.3132 | 7.9557e-26
0.017 | 1.02 | -1.9456 |  |  |  | 4.2338e-09 | 1.9608 |  |  | 1.3865 |  |  | 2.1592e-07 | 0.056 | 3.36 | 1.1764 |  | 4.8336e-28 |  | 1.8548 |  | 1.3115 | 2.606e-26
0.018 | 1.08 | -1.7165 |  |  |  | 1.3762e-09 | 1.9577 |  |  | 1.3843 |  |  | 7.0294e-08 | 0.057 | 3.42 | 1.6196 |  | 1.5813e-28 |  | 1.8525 |  | 1.3099 | 8.5363e-27
0.019 | 1.14 | -1.2476 |  |  |  | 4.4776e-10 | 1.9546 |  |  | 1.3821 |  |  | 2.2908e-08 | 0.058 | 3.48 | 1.8346 |  | 5.1734e-29 |  | 1.8502 |  | 1.3083 | 2.7962e-27
0.02 | 1.2 | -0.60524 |  |  |  | 1.4581e-10 | 1.9515 |  |  | 1.3799 |  |  | 7.4719e-09 | 0.059 | 3.54 | 1.7918 |  | 1.6925e-29 |  | 1.8479 |  | 1.3066 | 9.1591e-28
0.021 | 1.26 | 0.11991 |  |  |  | 4.7518e-11 | 1.9484 |  |  | 1.3777 |  |  | 2.4388e-09 | 0.06 | 3.6 | 1.498 |  | 5.537e-30 |  | 1.8456 |  | 1.305 | 3.0001e-28
0.022 | 1.32 | 0.82597 |  |  |  | 1.5495e-11 | 1.9454 |  |  | 1.3756 |  |  | 7.965e-10 | 0.061 | 3.66 | 0.99483 |  | 1.8115e-30 |  | 1.8433 |  | 1.3034 | 9.8271e-29
0.023 | 1.38 | 1.4141 |  |  |  | 5.0553e-12 | 1.9424 |  |  | 1.3735 |  |  | 2.6027e-10 | 0.062 | 3.72 | 0.35343 |  | 5.9263e-31 |  | 1.8411 |  | 1.3018 | 3.2189e-29
0.024 | 1.44 | 1.8021 |  |  |  | 1.65e-12 | 1.9394 |  |  | 1.3713 |  |  | 8.5081e-11 | 0.063 | 3.78 | -0.33595 |  | 1.9388e-31 |  | 1.8389 |  | 1.3003 | 1.0544e-29
0.025 | 1.5 | 1.9364 |  |  |  | 5.3876e-13 | 1.9364 |  |  | 1.3692 |  |  | 2.7823e-11 | 0.064 | 3.84 | -0.97657 |  | 6.3429e-32 |  | 1.8366 |  | 1.2987 | 3.4535e-30
0.026 | 1.56 | 1.7988 |  |  |  | 1.7597e-13 | 1.9334 |  |  | 1.3672 |  |  | 9.1013e-12 | 0.065 | 3.9 | -1.4787 |  | 2.0751e-32 |  | 1.8345 |  | 1.2972 | 1.1312e-30
0.027 | 1.62 | 1.4095 |  |  |  | 5.7489e-14 | 1.9305 |  |  | 1.3651 |  |  | 2.9779e-12 | 0.066 | 3.96 | -1.7724 |  | 6.7888e-33 |  | 1.8323 |  | 1.2956 | 3.7051e-31
0.028 | 1.68 | 0.82383 |  |  |  | 1.8786e-14 | 1.9276 |  |  | 1.363 |  |  | 9.7457e-13 | 0.067 | 4.02 | -1.8168 |  | 2.221e-33 |  | 1.8301 |  | 1.2941 | 1.2136e-31
0.029 | 1.74 | 0.1244 |  |  |  | 6.1399e-15 | 1.9247 |  |  | 1.361 |  |  | 3.19e-13 | 0.068 | 4.08 | -1.6064 |  | 7.2661e-34 |  | 1.828 |  | 1.2926 | 3.975e-32
0.03 | 1.8 | -0.59037 |  |  |  | 2.0071e-15 | 1.9219 |  |  | 1.359 |  |  | 1.0443e-13 | 0.069 | 4.14 | -1.1713 |  | 2.3772e-34 |  | 1.8258 |  | 1.2911 | 1.302e-32
0.031 | 1.86 | -1.2203 |  |  |  | 6.5616e-16 | 1.919 |  |  | 1.357 |  |  | 3.4192e-14 | 0.07 | 4.2 | -0.57297 |  | 7.777e-35 |  | 1.8237 |  | 1.2896 | 4.2644e-33
0.032 | 1.92 | -1.6773 |  |  |  | 2.1454e-16 | 1.9162 |  |  | 1.355 |  |  | 1.1196e-14 | 0.071 | 4.26 | 0.10433 |  | 2.5443e-35 |  | 1.8216 |  | 1.2881 | 1.3967e-33
0.033 | 1.98 | -1.8978 |  |  |  | 7.0154e-17 | 1.9134 |  |  | 1.353 |  |  | 3.6664e-15 | 0.072 | 4.32 | 0.76544 |  | 8.3238e-36 |  | 1.8195 |  | 1.2866 | 4.5747e-34
0.034 | 2.04 | -1.8517 |  |  |  | 2.2942e-17 | 1.9107 |  |  | 1.3511 |  |  | 1.2007e-15 | 0.073 | 4.38 | 1.3177 |  | 2.7232e-36 |  | 1.8174 |  | 1.2851 | 1.4984e-34
0.035 | 2.1 | -1.5461 |  |  |  | 7.5029e-18 | 1.9079 |  |  | 1.3491 |  |  | 3.9325e-16 | 0.074 | 4.44 | 1.684 |  | 8.9091e-37 |  | 1.8154 |  | 1.2837 | 4.9075e-35
0.036 | 2.16 | -1.0247 |  |  |  | 2.4539e-18 | 1.9052 |  |  | 1.3472 |  |  | 1.288e-16 | 0.075 | 4.5 | 1.8133 |  | 2.9147e-37 |  | 1.8133 |  | 1.2822 | 1.6073e-35
0.037 | 2.22 | -0.36113 |  |  |  | 8.0261e-19 | 1.9025 |  |  | 1.3453 |  |  | 4.2187e-17 | 0.076 | 4.56 | 1.6881 |  | 9.5355e-38 |  | 1.8113 |  | 1.2808 | 5.2644e-36
0.038 | 2.28 | 0.3512 |  |  |  | 2.6252e-19 | 1.8998 |  |  | 1.3434 |  |  | 1.3818e-17 | 0.077 | 4.62 | 1.3265 |  | 3.1196e-38 |  | 1.8093 |  | 1.2794 | 1.7242e-36
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB11415
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 0.77965 |  |  |  | 1.0206e-38 | 1.8073 |  |  | 1.278 |  |  | 5.6471e-37
0.079 | 4.74 | 0.12472 |  |  |  | 3.3389e-39 | 1.8053 |  |  | 1.2765 |  |  | 1.8495e-37
0.08 | 4.8 | -0.54626 |  |  |  | 1.0924e-39 | 1.8033 |  |  | 1.2752 |  |  | 6.0574e-38
0.081 | 4.86 | -1.1392 |  |  |  | 3.5737e-40 | 1.8014 |  |  | 1.2738 |  |  | 1.9839e-38
0.082 | 4.92 | -1.5711 |  |  |  | 1.1692e-40 | 1.7994 |  |  | 1.2724 |  |  | 6.4974e-39
0.083 | 4.98 | -1.7818 |  |  |  | 3.825e-41 | 1.7975 |  |  | 1.271 |  |  | 2.128e-39
0.084 | 5.04 | -1.7422 |  |  |  | 1.2514e-41 | 1.7956 |  |  | 1.2697 |  |  | 6.9692e-40
0.085 | 5.1 | -1.4584 |  |  |  | 4.0946e-42 | 1.7937 |  |  | 1.2683 |  |  | 2.2824e-40
0.086 | 5.16 | -0.97066 |  |  |  | 1.3396e-42 | 1.7918 |  |  | 1.267 |  |  | 7.4751e-41
0.087 | 5.22 | -0.34788 |  |  |  | 4.3861e-43 | 1.7899 |  |  | 1.2657 |  |  | 2.4481e-41
0.088 | 5.28 | 0.32238 |  |  |  | 1.4293e-43 | 1.788 |  |  | 1.2643 |  |  | 8.0168e-42
0.089 | 5.34 | 0.94603 |  |  |  | 4.6243e-44 | 1.7862 |  |  | 1.263 |  |  | 2.626e-42
0.09 | 5.4 | 1.4357 |  |  |  | 1.5414e-44 | 1.7843 |  |  | 1.2617 |  |  | 8.604e-43
0.091 | 5.46 | 1.7231 |  |  |  | 5.6052e-45 | 1.7825 |  |  | 1.2604 |  |  | 2.8166e-43
0.092 | 5.52 | 1.7683 |  |  |  | 1.4013e-45 | 1.7807 |  |  | 1.2591 |  |  | 9.2486e-44
0.093 | 5.58 | 1.5654 |  |  |  | 0 | 1.7789 |  |  | 1.2579 |  |  | 3.0829e-44
0.094 | 5.64 | 1.1434 |  |  |  | 0 | 1.7771 |  |  | 1.2566 |  |  | 9.8091e-45
0.095 | 5.7 | 0.56196 |  |  |  | 0 | 1.7753 |  |  | 1.2553 |  |  | 2.8026e-45
0.096 | 5.76 | -0.097155 |  |  |  | 0 | 1.7735 |  |  | 1.2541 |  |  | 1.4013e-45
0.097 | 5.82 | -0.74134 |  |  |  | 0 | 1.7718 |  |  | 1.2528 |  |  | 0
0.098 | 5.88 | -1.2803 |  |  |  | 0 | 1.77 |  |  | 1.2516 |  |  | 0
0.099 | 5.94 | -1.6387 |  |  |  | 0 | 1.7683 |  |  | 1.2504 |  |  | 0
0.1 | 6 | -1.7665 |  |  |  | 0 | 1.7666 |  |  | 1.2492 |  |  | 0
0.101 | 6.06 | -1.6464 |  |  |  | 0 | 1.7649 |  |  | 1.248 |  |  | 0
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB11416
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -9.8876e-07 |  |  |  | 2.6553 | 5.3105 |  |  | 1.8776 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 1.3669 |  | 4.3023e-17 |  | 2.5454 |  | 1.7999 | 1.6902e-15
0.001 | 0.06 | -1.8069 |  |  |  | 0.65869 | 3.3106 |  |  | 1.8752 |  |  | 24.8385 | 0.04 | 2.4 | 2.0595 |  | 1.6381e-17 |  | 2.5431 |  | 1.7982 | 6.4413e-16
0.002 | 0.12 | -1.6963 |  |  |  | 0.23411 | 2.8827 |  |  | 1.8728 |  |  | 8.8392 | 0.041 | 2.46 | 2.4619 |  | 6.2373e-18 |  | 2.5408 |  | 1.7966 | 2.4549e-16
0.003 | 0.18 | -1.0418 |  |  |  | 0.08402 | 2.7292 |  |  | 1.8705 |  |  | 3.1763 | 0.042 | 2.52 | 2.518 |  | 2.3751e-18 |  | 2.5385 |  | 1.795 | 9.3563e-17
0.004 | 0.24 | -0.13485 |  |  |  | 0.03035 | 2.6723 |  |  | 1.8681 |  |  | 1.1488 | 0.043 | 2.58 | 2.2207 |  | 9.0448e-19 |  | 2.5363 |  | 1.7934 | 3.5662e-17
0.005 | 0.3 | 0.82721 |  |  |  | 0.011027 | 2.6497 |  |  | 1.8658 |  |  | 0.41789 | 0.044 | 2.64 | 1.6123 |  | 3.4445e-19 |  | 2.5341 |  | 1.7919 | 1.3593e-17
0.006 | 0.36 | 1.6847 |  |  |  | 0.004027 | 2.6395 |  |  | 1.8636 |  |  | 0.1528 | 0.045 | 2.7 | 0.77869 |  | 1.3118e-19 |  | 2.5319 |  | 1.7903 | 5.1814e-18
0.007 | 0.42 | 2.3087 |  |  |  | 0.0014775 | 2.6338 |  |  | 1.8613 |  |  | 0.05613 | 0.046 | 2.76 | -0.16276 |  | 4.9963e-20 |  | 2.5297 |  | 1.7888 | 1.9751e-18
0.008 | 0.48 | 2.6091 |  |  |  | 0.00054435 | 2.6297 |  |  | 1.8591 |  |  | 0.020704 | 0.047 | 2.82 | -1.0797 |  | 1.903e-20 |  | 2.5275 |  | 1.7872 | 7.529e-19
0.009 | 0.54 | 2.5434 |  |  |  | 0.00020129 | 2.6262 |  |  | 1.8569 |  |  | 0.0076653 | 0.048 | 2.88 | -1.8437 |  | 7.2482e-21 |  | 2.5254 |  | 1.7857 | 2.8701e-19
0.01 | 0.6 | 2.1213 |  |  |  | 7.4683e-05 | 2.623 |  |  | 1.8547 |  |  | 0.0028473 | 0.049 | 2.94 | -2.3476 |  | 2.7608e-21 |  | 2.5233 |  | 1.7842 | 1.0941e-19
0.011 | 0.66 | 1.4026 |  |  |  | 2.7791e-05 | 2.6199 |  |  | 1.8525 |  |  | 0.0010608 | 0.05 | 3 | -2.5212 |  | 1.0516e-21 |  | 2.5212 |  | 1.7827 | 4.1711e-20
0.012 | 0.72 | 0.48878 |  |  |  | 1.0369e-05 | 2.6169 |  |  | 1.8504 |  |  | 0.00039624 | 0.051 | 3.06 | -2.3407 |  | 4.0057e-22 |  | 2.5191 |  | 1.7813 | 1.5901e-20
0.013 | 0.78 | -0.49147 |  |  |  | 3.8779e-06 | 2.6139 |  |  | 1.8483 |  |  | 0.00014836 | 0.052 | 3.12 | -1.832 |  | 1.5258e-22 |  | 2.517 |  | 1.7798 | 6.062e-21
0.014 | 0.84 | -1.4005 |  |  |  | 1.4533e-06 | 2.6109 |  |  | 1.8462 |  |  | 5.5665e-05 | 0.053 | 3.18 | -1.0671 |  | 5.8122e-23 |  | 2.515 |  | 1.7784 | 2.311e-21
0.015 | 0.9 | -2.111 |  |  |  | 5.4571e-07 | 2.6079 |  |  | 1.8441 |  |  | 2.0925e-05 | 0.054 | 3.24 | -0.15364 |  | 2.214e-23 |  | 2.513 |  | 1.7769 | 8.8104e-22
0.016 | 0.96 | -2.5237 |  |  |  | 2.0525e-07 | 2.605 |  |  | 1.842 |  |  | 7.879e-06 | 0.055 | 3.3 | 0.77991 |  | 8.434e-24 |  | 2.511 |  | 1.7755 | 3.3589e-22
0.017 | 1.02 | -2.5814 |  |  |  | 7.7314e-08 | 2.6022 |  |  | 1.84 |  |  | 2.9712e-06 | 0.056 | 3.36 | 1.6025 |  | 3.2128e-24 |  | 2.509 |  | 1.7741 | 1.2805e-22
0.018 | 1.08 | -2.2767 |  |  |  | 2.9161e-08 | 2.5993 |  |  | 1.838 |  |  | 1.1219e-06 | 0.057 | 3.42 | 2.199 |  | 1.2239e-24 |  | 2.507 |  | 1.7727 | 4.8818e-23
0.019 | 1.14 | -1.6533 |  |  |  | 1.1012e-08 | 2.5965 |  |  | 1.836 |  |  | 4.2411e-07 | 0.058 | 3.48 | 2.4859 |  | 4.6623e-25 |  | 2.5051 |  | 1.7714 | 1.8611e-23
0.02 | 1.2 | -0.79923 |  |  |  | 4.1627e-09 | 2.5937 |  |  | 1.834 |  |  | 1.6049e-07 | 0.059 | 3.54 | 2.4234 |  | 1.7761e-25 |  | 2.5032 |  | 1.77 | 7.0954e-24
0.021 | 1.26 | 0.16514 |  |  |  | 1.575e-09 | 2.5909 |  |  | 1.832 |  |  | 6.079e-08 | 0.06 | 3.6 | 2.021 |  | 6.7659e-26 |  | 2.5012 |  | 1.7686 | 2.705e-24
0.022 | 1.32 | 1.1043 |  |  |  | 5.9642e-10 | 2.5882 |  |  | 1.8301 |  |  | 2.3044e-08 | 0.061 | 3.66 | 1.3356 |  | 2.5775e-26 |  | 2.4993 |  | 1.7673 | 1.0313e-24
0.023 | 1.38 | 1.8865 |  |  |  | 2.2601e-10 | 2.5854 |  |  | 1.8282 |  |  | 8.7417e-09 | 0.062 | 3.72 | 0.46376 |  | 9.8189e-27 |  | 2.4975 |  | 1.766 | 3.9316e-25
0.024 | 1.44 | 2.4024 |  |  |  | 8.5702e-11 | 2.5828 |  |  | 1.8263 |  |  | 3.3182e-09 | 0.063 | 3.78 | -0.47186 |  | 3.7406e-27 |  | 2.4956 |  | 1.7647 | 1.4989e-25
0.025 | 1.5 | 2.5801 |  |  |  | 3.2516e-11 | 2.5801 |  |  | 1.8244 |  |  | 1.2603e-09 | 0.064 | 3.84 | -1.3399 |  | 1.425e-27 |  | 2.4938 |  | 1.7634 | 5.7142e-26
0.026 | 1.56 | 2.3954 |  |  |  | 1.2343e-11 | 2.5775 |  |  | 1.8225 |  |  | 4.7887e-10 | 0.065 | 3.9 | -2.0186 |  | 5.4285e-28 |  | 2.4919 |  | 1.7621 | 2.1784e-26
0.027 | 1.62 | 1.875 |  |  |  | 4.6873e-12 | 2.5748 |  |  | 1.8207 |  |  | 1.8204e-10 | 0.066 | 3.96 | -2.413 |  | 2.068e-28 |  | 2.4901 |  | 1.7608 | 8.3049e-27
0.028 | 1.68 | 1.0925 |  |  |  | 1.7807e-12 | 2.5723 |  |  | 1.8189 |  |  | 6.9228e-11 | 0.067 | 4.02 | -2.4682 |  | 7.8783e-29 |  | 2.4883 |  | 1.7595 | 3.1661e-27
0.029 | 1.74 | 0.15829 |  |  |  | 6.7673e-13 | 2.5697 |  |  | 1.817 |  |  | 2.6335e-11 | 0.068 | 4.08 | -2.1769 |  | 3.0013e-29 |  | 2.4866 |  | 1.7583 | 1.207e-27
0.03 | 1.8 | -0.79627 |  |  |  | 2.5726e-13 | 2.5671 |  |  | 1.8152 |  |  | 1.0021e-11 | 0.069 | 4.14 | -1.5805 |  | 1.1434e-29 |  | 2.4848 |  | 1.757 | 4.6015e-28
0.031 | 1.86 | -1.6372 |  |  |  | 9.7821e-14 | 2.5646 |  |  | 1.8135 |  |  | 3.8142e-12 | 0.07 | 4.2 | -0.76317 |  | 4.3558e-30 |  | 2.4831 |  | 1.7558 | 1.7542e-28
0.032 | 1.92 | -2.2468 |  |  |  | 3.7205e-14 | 2.5621 |  |  | 1.8117 |  |  | 1.4521e-12 | 0.071 | 4.26 | 0.16014 |  | 1.6594e-30 |  | 2.4813 |  | 1.7546 | 6.6875e-29
0.033 | 1.98 | -2.5399 |  |  |  | 1.4153e-14 | 2.5597 |  |  | 1.81 |  |  | 5.5292e-13 | 0.072 | 4.32 | 1.0597 |  | 6.3216e-31 |  | 2.4796 |  | 1.7534 | 2.5494e-29
0.034 | 2.04 | -2.4761 |  |  |  | 5.385e-15 | 2.5572 |  |  | 1.8082 |  |  | 2.1058e-13 | 0.073 | 4.38 | 1.8093 |  | 2.4083e-31 |  | 2.4779 |  | 1.7522 | 9.7189e-30
0.035 | 2.1 | -2.0649 |  |  |  | 2.0492e-15 | 2.5548 |  |  | 1.8065 |  |  | 8.0208e-14 | 0.074 | 4.44 | 2.3039 |  | 9.1746e-32 |  | 2.4762 |  | 1.751 | 3.7051e-30
0.036 | 2.16 | -1.3647 |  |  |  | 7.799e-16 | 2.5524 |  |  | 1.8048 |  |  | 3.0555e-14 | 0.075 | 4.5 | 2.4746 |  | 3.4952e-32 |  | 2.4746 |  | 1.7498 | 1.4124e-30
0.037 | 2.22 | -0.47436 |  |  |  | 2.9686e-16 | 2.5501 |  |  | 1.8032 |  |  | 1.1641e-14 | 0.076 | 4.56 | 2.2977 |  | 1.3315e-32 |  | 2.4729 |  | 1.7486 | 5.3844e-31
0.038 | 2.28 | 0.48091 |  |  |  | 1.1301e-16 | 2.5477 |  |  | 1.8015 |  |  | 4.4356e-15 | 0.077 | 4.62 | 1.7985 |  | 5.0726e-33 |  | 2.4713 |  | 1.7475 | 2.0526e-31
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB11416
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 1.0476 |  |  |  | 1.9325e-33 | 2.4696 |  |  | 1.7463 |  |  | 7.8249e-32
0.079 | 4.74 | 0.15067 |  |  |  | 7.362e-34 | 2.468 |  |  | 1.7452 |  |  | 2.9829e-32
0.08 | 4.8 | -0.76626 |  |  |  | 2.8046e-34 | 2.4664 |  |  | 1.744 |  |  | 1.1371e-32
0.081 | 4.86 | -1.5745 |  |  |  | 1.0685e-34 | 2.4649 |  |  | 1.7429 |  |  | 4.3348e-33
0.082 | 4.92 | -2.1607 |  |  |  | 4.0705e-35 | 2.4633 |  |  | 1.7418 |  |  | 1.6524e-33
0.083 | 4.98 | -2.4429 |  |  |  | 1.5507e-35 | 2.4617 |  |  | 1.7407 |  |  | 6.2992e-34
0.084 | 5.04 | -2.3818 |  |  |  | 5.9076e-36 | 2.4602 |  |  | 1.7396 |  |  | 2.4013e-34
0.085 | 5.1 | -1.9866 |  |  |  | 2.2506e-36 | 2.4587 |  |  | 1.7385 |  |  | 9.1536e-35
0.086 | 5.16 | -1.3131 |  |  |  | 8.5739e-37 | 2.4572 |  |  | 1.7375 |  |  | 3.4893e-35
0.087 | 5.22 | -0.45602 |  |  |  | 3.2663e-37 | 2.4557 |  |  | 1.7364 |  |  | 1.3301e-35
0.088 | 5.28 | 0.46397 |  |  |  | 1.2444e-37 | 2.4542 |  |  | 1.7354 |  |  | 5.0704e-36
0.089 | 5.34 | 1.3177 |  |  |  | 4.7405e-38 | 2.4527 |  |  | 1.7343 |  |  | 1.9328e-36
0.09 | 5.4 | 1.9855 |  |  |  | 1.806e-38 | 2.4512 |  |  | 1.7333 |  |  | 7.3676e-37
0.091 | 5.46 | 2.3738 |  |  |  | 6.8801e-39 | 2.4498 |  |  | 1.7323 |  |  | 2.8085e-37
0.092 | 5.52 | 2.4285 |  |  |  | 2.6211e-39 | 2.4483 |  |  | 1.7312 |  |  | 1.0706e-37
0.093 | 5.58 | 2.1423 |  |  |  | 9.9854e-40 | 2.4469 |  |  | 1.7302 |  |  | 4.0808e-38
0.094 | 5.64 | 1.5557 |  |  |  | 3.8041e-40 | 2.4455 |  |  | 1.7292 |  |  | 1.5555e-38
0.095 | 5.7 | 0.75145 |  |  |  | 1.4492e-40 | 2.4441 |  |  | 1.7282 |  |  | 5.9294e-39
0.096 | 5.76 | -0.15736 |  |  |  | 5.521e-41 | 2.4427 |  |  | 1.7273 |  |  | 2.2602e-39
0.097 | 5.82 | -1.0431 |  |  |  | 2.1033e-41 | 2.4413 |  |  | 1.7263 |  |  | 8.6154e-40
0.098 | 5.88 | -1.7814 |  |  |  | 8.0126e-42 | 2.44 |  |  | 1.7253 |  |  | 3.284e-40
0.099 | 5.94 | -2.2688 |  |  |  | 3.052e-42 | 2.4386 |  |  | 1.7244 |  |  | 1.2518e-40
0.1 | 6 | -2.4373 |  |  |  | 1.1631e-42 | 2.4373 |  |  | 1.7234 |  |  | 4.7714e-41
0.101 | 6.06 | -2.2635 |  |  |  | 4.4281e-43 | 2.436 |  |  | 1.7225 |  |  | 1.8187e-41
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB11417
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -0.00013041 |  |  |  | 3.6896 | 7.3794 |  |  | 2.6091 |  |  | 99.9965 | 0.039 | 2.34 | 1.9093 |  | 5.3061e-13 |  | 3.5513 |  | 2.5111 | 1.4941e-11
0.001 | 0.06 | -2.1324 |  |  |  | 1.2942 | 4.9797 |  |  | 2.606 |  |  | 35.1174 | 0.04 | 2.4 | 2.8753 |  | 2.5436e-13 |  | 3.5484 |  | 2.5091 | 7.1681e-12
0.002 | 0.12 | -2.127 |  |  |  | 0.55624 | 4.2374 |  |  | 2.603 |  |  | 15.1105 | 0.041 | 2.46 | 3.4362 |  | 1.2195e-13 |  | 3.5456 |  | 2.5071 | 3.4396e-12
0.003 | 0.18 | -1.3123 |  |  |  | 0.25272 | 3.9297 |  |  | 2.6 |  |  | 6.873 | 0.042 | 2.52 | 3.5139 |  | 5.8484e-14 |  | 3.5428 |  | 2.5052 | 1.6508e-12
0.004 | 0.24 | -0.11322 |  |  |  | 0.11652 | 3.7893 |  |  | 2.597 |  |  | 3.1727 | 0.043 | 2.58 | 3.0982 |  | 2.8051e-14 |  | 3.5401 |  | 2.5032 | 7.9238e-13
0.005 | 0.3 | 1.1887 |  |  |  | 0.054008 | 3.7226 |  |  | 2.5941 |  |  | 1.4722 | 0.044 | 2.64 | 2.2484 |  | 1.3456e-14 |  | 3.5373 |  | 2.5013 | 3.804e-13
0.006 | 0.36 | 2.362 |  |  |  | 0.025107 | 3.6896 |  |  | 2.5912 |  |  | 0.68514 | 0.045 | 2.7 | 1.0843 |  | 6.4559e-15 |  | 3.5346 |  | 2.4994 | 1.8265e-13
0.007 | 0.42 | 3.2202 |  |  |  | 0.011699 | 3.6722 |  |  | 2.5883 |  |  | 0.31961 | 0.046 | 2.76 | -0.23028 |  | 3.0978e-15 |  | 3.5319 |  | 2.4975 | 8.7709e-14
0.008 | 0.48 | 3.6333 |  |  |  | 0.005463 | 3.6619 |  |  | 2.5855 |  |  | 0.14941 | 0.047 | 2.82 | -1.5105 |  | 1.4866e-15 |  | 3.5293 |  | 2.4956 | 4.2123e-14
0.009 | 0.54 | 3.5398 |  |  |  | 0.002556 | 3.655 |  |  | 2.5827 |  |  | 0.069979 | 0.048 | 2.88 | -2.5768 |  | 7.1353e-16 |  | 3.5267 |  | 2.4937 | 2.0232e-14
0.01 | 0.6 | 2.9516 |  |  |  | 0.0011981 | 3.6498 |  |  | 2.5799 |  |  | 0.032836 | 0.049 | 2.94 | -3.2799 |  | 3.425e-16 |  | 3.5241 |  | 2.4919 | 9.7187e-15
0.011 | 0.66 | 1.9513 |  |  |  | 0.00056252 | 3.6452 |  |  | 2.5772 |  |  | 0.015434 | 0.05 | 3 | -3.5215 |  | 1.6442e-16 |  | 3.5215 |  | 2.4901 | 4.6689e-15
0.012 | 0.72 | 0.67976 |  |  |  | 0.00026455 | 3.6411 |  |  | 2.5745 |  |  | 0.0072661 | 0.051 | 3.06 | -3.2685 |  | 7.8936e-17 |  | 3.519 |  | 2.4883 | 2.2431e-15
0.013 | 0.78 | -0.68433 |  |  |  | 0.0001246 | 3.6372 |  |  | 2.5718 |  |  | 0.0034258 | 0.052 | 3.12 | -2.5571 |  | 3.79e-17 |  | 3.5165 |  | 2.4865 | 1.0778e-15
0.014 | 0.84 | -1.9495 |  |  |  | 5.8767e-05 | 3.6333 |  |  | 2.5691 |  |  | 0.0016175 | 0.053 | 3.18 | -1.4877 |  | 1.8199e-17 |  | 3.514 |  | 2.4848 | 5.1789e-16
0.015 | 0.9 | -2.9384 |  |  |  | 2.7754e-05 | 3.6296 |  |  | 2.5665 |  |  | 0.00076467 | 0.054 | 3.24 | -0.21109 |  | 8.7391e-18 |  | 3.5115 |  | 2.483 | 2.4887e-16
0.016 | 0.96 | -3.5129 |  |  |  | 1.3124e-05 | 3.6259 |  |  | 2.5639 |  |  | 0.00036194 | 0.055 | 3.3 | 1.0934 |  | 4.1968e-18 |  | 3.5091 |  | 2.4813 | 1.196e-16
0.017 | 1.02 | -3.5932 |  |  |  | 6.2126e-06 | 3.6223 |  |  | 2.5613 |  |  | 0.00017151 | 0.056 | 3.36 | 2.2427 |  | 2.0156e-18 |  | 3.5067 |  | 2.4796 | 5.7479e-17
0.018 | 1.08 | -3.1691 |  |  |  | 2.9442e-06 | 3.6187 |  |  | 2.5588 |  |  | 8.1361e-05 | 0.057 | 3.42 | 3.0755 |  | 9.6808e-19 |  | 3.5043 |  | 2.4779 | 2.7626e-17
0.019 | 1.14 | -2.3011 |  |  |  | 1.3966e-06 | 3.6151 |  |  | 2.5563 |  |  | 3.8634e-05 | 0.058 | 3.48 | 3.4755 |  | 4.6499e-19 |  | 3.5019 |  | 2.4762 | 1.3278e-17
0.02 | 1.2 | -1.1118 |  |  |  | 6.6315e-07 | 3.6116 |  |  | 2.5538 |  |  | 1.8362e-05 | 0.059 | 3.54 | 3.3872 |  | 2.2335e-19 |  | 3.4996 |  | 2.4746 | 6.3823e-18
0.021 | 1.26 | 0.23118 |  |  |  | 3.1515e-07 | 3.6081 |  |  | 2.5513 |  |  | 8.7345e-06 | 0.06 | 3.6 | 2.8235 |  | 1.0729e-19 |  | 3.4973 |  | 2.473 | 3.0678e-18
0.022 | 1.32 | 1.5391 |  |  |  | 1.4989e-07 | 3.6046 |  |  | 2.5489 |  |  | 4.1583e-06 | 0.061 | 3.66 | 1.8642 |  | 5.1541e-20 |  | 3.495 |  | 2.4713 | 1.4747e-18
0.023 | 1.38 | 2.6286 |  |  |  | 7.1344e-08 | 3.6012 |  |  | 2.5464 |  |  | 1.9811e-06 | 0.062 | 3.72 | 0.64447 |  | 2.476e-20 |  | 3.4927 |  | 2.4697 | 7.089e-19
0.024 | 1.44 | 3.3471 |  |  |  | 3.3982e-08 | 3.5978 |  |  | 2.5441 |  |  | 9.4452e-07 | 0.063 | 3.78 | -0.66414 |  | 1.1895e-20 |  | 3.4905 |  | 2.4682 | 3.4079e-19
0.025 | 1.5 | 3.5945 |  |  |  | 1.6197e-08 | 3.5945 |  |  | 2.5417 |  |  | 4.506e-07 | 0.064 | 3.84 | -1.8778 |  | 5.7148e-21 |  | 3.4883 |  | 2.4666 | 1.6383e-19
0.026 | 1.56 | 3.337 |  |  |  | 7.7245e-09 | 3.5912 |  |  | 2.5394 |  |  | 2.151e-07 | 0.065 | 3.9 | -2.8264 |  | 2.7457e-21 |  | 3.4861 |  | 2.465 | 7.8761e-20
0.027 | 1.62 | 2.6116 |  |  |  | 3.6861e-09 | 3.5879 |  |  | 2.537 |  |  | 1.0274e-07 | 0.066 | 3.96 | -3.3771 |  | 1.3192e-21 |  | 3.4839 |  | 2.4635 | 3.7865e-20
0.028 | 1.68 | 1.5209 |  |  |  | 1.7599e-09 | 3.5847 |  |  | 2.5348 |  |  | 4.9094e-08 | 0.067 | 4.02 | -3.453 |  | 6.3383e-22 |  | 3.4818 |  | 2.462 | 1.8204e-20
0.029 | 1.74 | 0.21882 |  |  |  | 8.4064e-10 | 3.5815 |  |  | 2.5325 |  |  | 2.3472e-08 | 0.068 | 4.08 | -3.0441 |  | 3.0454e-22 |  | 3.4796 |  | 2.4605 | 8.7522e-21
0.03 | 1.8 | -1.1117 |  |  |  | 4.0174e-10 | 3.5783 |  |  | 2.5303 |  |  | 1.1227e-08 | 0.069 | 4.14 | -2.2084 |  | 1.4633e-22 |  | 3.4775 |  | 2.459 | 4.2079e-21
0.031 | 1.86 | -2.2838 |  |  |  | 1.9207e-10 | 3.5752 |  |  | 2.528 |  |  | 5.3723e-09 | 0.07 | 4.2 | -1.0637 |  | 7.0312e-23 |  | 3.4755 |  | 2.4575 | 2.0231e-21
0.032 | 1.92 | -3.1334 |  |  |  | 9.1863e-11 | 3.5721 |  |  | 2.5258 |  |  | 2.5717e-09 | 0.071 | 4.26 | 0.22895 |  | 3.3786e-23 |  | 3.4734 |  | 2.4561 | 9.7271e-22
0.033 | 1.98 | -3.5417 |  |  |  | 4.3952e-11 | 3.569 |  |  | 2.5237 |  |  | 1.2315e-09 | 0.072 | 4.32 | 1.4879 |  | 1.6235e-23 |  | 3.4714 |  | 2.4546 | 4.6768e-22
0.034 | 2.04 | -3.4522 |  |  |  | 2.1036e-11 | 3.566 |  |  | 2.5215 |  |  | 5.8992e-10 | 0.073 | 4.38 | 2.5366 |  | 7.8012e-24 |  | 3.4693 |  | 2.4532 | 2.2486e-22
0.035 | 2.1 | -2.8784 |  |  |  | 1.0072e-11 | 3.563 |  |  | 2.5194 |  |  | 2.8267e-10 | 0.074 | 4.44 | 3.2279 |  | 3.7487e-24 |  | 3.4673 |  | 2.4518 | 1.0812e-22
0.036 | 2.16 | -1.9015 |  |  |  | 4.8234e-12 | 3.56 |  |  | 2.5173 |  |  | 1.3549e-10 | 0.075 | 4.5 | 3.4653 |  | 1.8014e-24 |  | 3.4653 |  | 2.4504 | 5.1984e-23
0.037 | 2.22 | -0.65933 |  |  |  | 2.3106e-12 | 3.5571 |  |  | 2.5152 |  |  | 6.4957e-11 | 0.076 | 4.56 | 3.216 |  | 8.6566e-25 |  | 3.4634 |  | 2.449 | 2.4995e-23
0.038 | 2.28 | 0.67332 |  |  |  | 1.1071e-12 | 3.5542 |  |  | 2.5132 |  |  | 3.115e-11 | 0.077 | 4.62 | 2.5156 |  | 4.1599e-25 |  | 3.4614 |  | 2.4476 | 1.2018e-23
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB11417
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 1.4627 |  |  |  | 1.9991e-25 | 3.4595 |  |  | 2.4463 |  |  | 5.7785e-24
0.079 | 4.74 | 0.20575 |  |  |  | 9.6068e-26 | 3.4576 |  |  | 2.4449 |  |  | 2.7784e-24
0.08 | 4.8 | -1.0788 |  |  |  | 4.6167e-26 | 3.4557 |  |  | 2.4436 |  |  | 1.3359e-24
0.081 | 4.86 | -2.2104 |  |  |  | 2.2186e-26 | 3.4539 |  |  | 2.4423 |  |  | 6.4236e-25
0.082 | 4.92 | -3.0306 |  |  |  | 1.0662e-26 | 3.452 |  |  | 2.441 |  |  | 3.0886e-25
0.083 | 4.98 | -3.4244 |  |  |  | 5.1239e-27 | 3.4502 |  |  | 2.4397 |  |  | 1.4851e-25
0.084 | 5.04 | -3.3372 |  |  |  | 2.4624e-27 | 3.4484 |  |  | 2.4384 |  |  | 7.1408e-26
0.085 | 5.1 | -2.7815 |  |  |  | 1.1834e-27 | 3.4466 |  |  | 2.4371 |  |  | 3.4335e-26
0.086 | 5.16 | -1.8359 |  |  |  | 5.6872e-28 | 3.4448 |  |  | 2.4359 |  |  | 1.6509e-26
0.087 | 5.22 | -0.63361 |  |  |  | 2.7332e-28 | 3.4431 |  |  | 2.4346 |  |  | 7.9382e-27
0.088 | 5.28 | 0.65644 |  |  |  | 1.3135e-28 | 3.4414 |  |  | 2.4334 |  |  | 3.8169e-27
0.089 | 5.34 | 1.853 |  |  |  | 6.3127e-29 | 3.4396 |  |  | 2.4322 |  |  | 1.8353e-27
0.09 | 5.4 | 2.7883 |  |  |  | 3.0339e-29 | 3.4379 |  |  | 2.431 |  |  | 8.8246e-28
0.091 | 5.46 | 3.3312 |  |  |  | 1.458e-29 | 3.4362 |  |  | 2.4298 |  |  | 4.2431e-28
0.092 | 5.52 | 3.406 |  |  |  | 7.0073e-30 | 3.4346 |  |  | 2.4286 |  |  | 2.0402e-28
0.093 | 5.58 | 3.0025 |  |  |  | 3.3677e-30 | 3.4329 |  |  | 2.4274 |  |  | 9.8099e-29
0.094 | 5.64 | 2.1779 |  |  |  | 1.6185e-30 | 3.4313 |  |  | 2.4263 |  |  | 4.7169e-29
0.095 | 5.7 | 1.0483 |  |  |  | 7.7785e-31 | 3.4297 |  |  | 2.4251 |  |  | 2.268e-29
0.096 | 5.76 | -0.22732 |  |  |  | 3.7384e-31 | 3.4281 |  |  | 2.424 |  |  | 1.0905e-29
0.097 | 5.82 | -1.4699 |  |  |  | 1.7967e-31 | 3.4265 |  |  | 2.4229 |  |  | 5.2434e-30
0.098 | 5.88 | -2.505 |  |  |  | 8.6348e-32 | 3.4249 |  |  | 2.4218 |  |  | 2.5212e-30
0.099 | 5.94 | -3.1874 |  |  |  | 4.1499e-32 | 3.4234 |  |  | 2.4207 |  |  | 1.2122e-30
0.1 | 6 | -3.4218 |  |  |  | 1.9945e-32 | 3.4218 |  |  | 2.4196 |  |  | 5.8286e-31
0.101 | 6.06 | -3.1756 |  |  |  | 9.5855e-33 | 3.4203 |  |  | 2.4185 |  |  | 2.8025e-31
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB11418
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -0.00010707 |  |  |  | 2.049 | 4.098 |  |  | 1.4489 |  |  | 99.9948 | 0.039 | 2.34 | 1.0607 |  | 1.0545e-15 |  | 1.9728 |  | 1.395 | 5.3454e-14
0.001 | 0.06 | -1.3315 |  |  |  | 0.57147 | 2.6182 |  |  | 1.4472 |  |  | 27.9217 | 0.04 | 2.4 | 1.5973 |  | 4.3844e-16 |  | 1.9712 |  | 1.3939 | 2.2242e-14
0.002 | 0.12 | -1.2696 |  |  |  | 0.22046 | 2.2648 |  |  | 1.4456 |  |  | 10.7841 | 0.041 | 2.46 | 1.9089 |  | 1.8231e-16 |  | 1.9697 |  | 1.3928 | 9.2556e-15
0.003 | 0.18 | -0.78212 |  |  |  | 0.087002 | 2.129 |  |  | 1.4439 |  |  | 4.2606 | 0.042 | 2.52 | 1.9521 |  | 7.5812e-17 |  | 1.9682 |  | 1.3917 | 3.8519e-15
0.004 | 0.24 | -0.09305 |  |  |  | 0.034528 | 2.0742 |  |  | 1.4423 |  |  | 1.6928 | 0.043 | 2.58 | 1.7212 |  | 3.1529e-17 |  | 1.9666 |  | 1.3906 | 1.6032e-15
0.005 | 0.3 | 0.64396 |  |  |  | 0.013763 | 2.0512 |  |  | 1.4407 |  |  | 0.67552 | 0.044 | 2.64 | 1.249 |  | 1.3114e-17 |  | 1.9651 |  | 1.3896 | 6.6732e-16
0.006 | 0.36 | 1.3034 |  |  |  | 0.0055079 | 2.0407 |  |  | 1.4391 |  |  | 0.27064 | 0.045 | 2.7 | 0.60228 |  | 5.4548e-18 |  | 1.9636 |  | 1.3885 | 2.7779e-16
0.007 | 0.42 | 1.7841 |  |  |  | 0.0022122 | 2.0351 |  |  | 1.4375 |  |  | 0.10882 | 0.046 | 2.76 | -0.12802 |  | 2.2691e-18 |  | 1.9622 |  | 1.3875 | 1.1564e-16
0.008 | 0.48 | 2.0157 |  |  |  | 0.00089143 | 2.0316 |  |  | 1.4359 |  |  | 0.043898 | 0.047 | 2.82 | -0.83926 |  | 9.4396e-19 |  | 1.9607 |  | 1.3864 | 4.8144e-17
0.009 | 0.54 | 1.9649 |  |  |  | 0.0003603 | 2.0289 |  |  | 1.4344 |  |  | 0.017762 | 0.048 | 2.88 | -1.4316 |  | 3.9272e-19 |  | 1.9593 |  | 1.3854 | 2.0044e-17
0.01 | 0.6 | 1.6387 |  |  |  | 0.00014602 | 2.0265 |  |  | 1.4329 |  |  | 0.0072062 | 0.049 | 2.94 | -1.8222 |  | 1.6339e-19 |  | 1.9579 |  | 1.3844 | 8.3454e-18
0.011 | 0.66 | 1.0835 |  |  |  | 5.933e-05 | 2.0243 |  |  | 1.4313 |  |  | 0.002931 | 0.05 | 3 | -1.9564 |  | 6.7982e-20 |  | 1.9564 |  | 1.3834 | 3.4748e-18
0.012 | 0.72 | 0.37739 |  |  |  | 2.4161e-05 | 2.0221 |  |  | 1.4298 |  |  | 0.0011948 | 0.051 | 3.06 | -1.8159 |  | 2.8286e-20 |  | 1.9551 |  | 1.3824 | 1.4468e-18
0.013 | 0.78 | -0.38016 |  |  |  | 9.8595e-06 | 2.02 |  |  | 1.4284 |  |  | 0.00048809 | 0.052 | 3.12 | -1.4206 |  | 1.177e-20 |  | 1.9537 |  | 1.3815 | 6.0245e-19
0.014 | 0.84 | -1.0828 |  |  |  | 4.031e-06 | 2.018 |  |  | 1.4269 |  |  | 0.00019976 | 0.053 | 3.18 | -0.82647 |  | 4.8976e-21 |  | 1.9523 |  | 1.3805 | 2.5086e-19
0.015 | 0.9 | -1.632 |  |  |  | 1.6509e-06 | 2.0159 |  |  | 1.4255 |  |  | 8.1894e-05 | 0.054 | 3.24 | -0.11718 |  | 2.038e-21 |  | 1.951 |  | 1.3795 | 1.0446e-19
0.016 | 0.96 | -1.9511 |  |  |  | 6.7718e-07 | 2.0139 |  |  | 1.424 |  |  | 3.3626e-05 | 0.055 | 3.3 | 0.60759 |  | 8.4809e-22 |  | 1.9496 |  | 1.3786 | 4.35e-20
0.017 | 1.02 | -1.9957 |  |  |  | 2.7817e-07 | 2.0119 |  |  | 1.4226 |  |  | 1.3826e-05 | 0.056 | 3.36 | 1.2461 |  | 3.5293e-22 |  | 1.9483 |  | 1.3776 | 1.8115e-20
0.018 | 1.08 | -1.7602 |  |  |  | 1.1441e-07 | 2.0099 |  |  | 1.4212 |  |  | 5.6924e-06 | 0.057 | 3.42 | 1.7088 |  | 1.4687e-22 |  | 1.947 |  | 1.3767 | 7.5435e-21
0.019 | 1.14 | -1.2781 |  |  |  | 4.7113e-08 | 2.0079 |  |  | 1.4198 |  |  | 2.3463e-06 | 0.058 | 3.48 | 1.931 |  | 6.1122e-23 |  | 1.9457 |  | 1.3758 | 3.1414e-21
0.02 | 1.2 | -0.6175 |  |  |  | 1.9421e-08 | 2.006 |  |  | 1.4184 |  |  | 9.6814e-07 | 0.059 | 3.54 | 1.8819 |  | 2.5437e-23 |  | 1.9444 |  | 1.3749 | 1.3082e-21
0.021 | 1.26 | 0.12845 |  |  |  | 8.0134e-09 | 2.0041 |  |  | 1.4171 |  |  | 3.9986e-07 | 0.06 | 3.6 | 1.5687 |  | 1.0586e-23 |  | 1.9431 |  | 1.374 | 5.448e-22
0.022 | 1.32 | 0.85495 |  |  |  | 3.3093e-09 | 2.0022 |  |  | 1.4157 |  |  | 1.6529e-07 | 0.061 | 3.66 | 1.0357 |  | 4.4057e-24 |  | 1.9419 |  | 1.3731 | 2.2688e-22
0.023 | 1.38 | 1.4601 |  |  |  | 1.3677e-09 | 2.0003 |  |  | 1.4144 |  |  | 6.8377e-08 | 0.062 | 3.72 | 0.35797 |  | 1.8336e-24 |  | 1.9406 |  | 1.3722 | 9.4484e-23
0.024 | 1.44 | 1.8592 |  |  |  | 5.6569e-10 | 1.9984 |  |  | 1.4131 |  |  | 2.8307e-08 | 0.063 | 3.78 | -0.36912 |  | 7.6311e-25 |  | 1.9394 |  | 1.3714 | 3.9348e-23
0.025 | 1.5 | 1.9966 |  |  |  | 2.3411e-10 | 1.9966 |  |  | 1.4118 |  |  | 1.1726e-08 | 0.064 | 3.84 | -1.0435 |  | 3.176e-25 |  | 1.9382 |  | 1.3705 | 1.6387e-23
0.026 | 1.56 | 1.8535 |  |  |  | 9.6946e-11 | 1.9948 |  |  | 1.4105 |  |  | 4.86e-09 | 0.065 | 3.9 | -1.5705 |  | 1.3218e-25 |  | 1.937 |  | 1.3697 | 6.8242e-24
0.027 | 1.62 | 1.4506 |  |  |  | 4.0166e-11 | 1.993 |  |  | 1.4092 |  |  | 2.0154e-09 | 0.066 | 3.96 | -1.8764 |  | 5.5015e-26 |  | 1.9358 |  | 1.3688 | 2.842e-24
0.028 | 1.68 | 0.84479 |  |  |  | 1.6649e-11 | 1.9912 |  |  | 1.408 |  |  | 8.3613e-10 | 0.067 | 4.02 | -1.9186 |  | 2.2897e-26 |  | 1.9346 |  | 1.368 | 1.1836e-24
0.029 | 1.74 | 0.12149 |  |  |  | 6.904e-12 | 1.9894 |  |  | 1.4067 |  |  | 3.4704e-10 | 0.068 | 4.08 | -1.6914 |  | 9.5298e-27 |  | 1.9334 |  | 1.3671 | 4.929e-25
0.03 | 1.8 | -0.61758 |  |  |  | 2.8641e-12 | 1.9877 |  |  | 1.4055 |  |  | 1.4409e-10 | 0.069 | 4.14 | -1.227 |  | 3.9664e-27 |  | 1.9323 |  | 1.3663 | 2.0527e-25
0.031 | 1.86 | -1.2687 |  |  |  | 1.1885e-12 | 1.986 |  |  | 1.4043 |  |  | 5.9847e-11 | 0.07 | 4.2 | -0.59092 |  | 1.6508e-27 |  | 1.9311 |  | 1.3655 | 8.5485e-26
0.032 | 1.92 | -1.7406 |  |  |  | 4.9337e-13 | 1.9843 |  |  | 1.4031 |  |  | 2.4864e-11 | 0.071 | 4.26 | 0.12735 |  | 6.8709e-28 |  | 1.93 |  | 1.3647 | 3.56e-26
0.033 | 1.98 | -1.9674 |  |  |  | 2.0486e-13 | 1.9826 |  |  | 1.4019 |  |  | 1.0333e-11 | 0.072 | 4.32 | 0.8269 |  | 2.8597e-28 |  | 1.9289 |  | 1.3639 | 1.4826e-26
0.034 | 2.04 | -1.9177 |  |  |  | 8.5084e-14 | 1.9809 |  |  | 1.4007 |  |  | 4.2952e-12 | 0.073 | 4.38 | 1.4096 |  | 1.1903e-28 |  | 1.9278 |  | 1.3631 | 6.1743e-27
0.035 | 2.1 | -1.5989 |  |  |  | 3.5345e-14 | 1.9792 |  |  | 1.3995 |  |  | 1.7858e-12 | 0.074 | 4.44 | 1.7937 |  | 4.954e-29 |  | 1.9267 |  | 1.3624 | 2.5713e-27
0.036 | 2.16 | -1.0562 |  |  |  | 1.4686e-14 | 1.9776 |  |  | 1.3984 |  |  | 7.4262e-13 | 0.075 | 4.5 | 1.9256 |  | 2.0619e-29 |  | 1.9256 |  | 1.3616 | 1.0708e-27
0.037 | 2.22 | -0.3662 |  |  |  | 6.1032e-15 | 1.976 |  |  | 1.3972 |  |  | 3.0887e-13 | 0.076 | 4.56 | 1.787 |  | 8.5821e-30 |  | 1.9245 |  | 1.3608 | 4.4593e-28
0.038 | 2.28 | 0.37411 |  |  |  | 2.5368e-15 | 1.9744 |  |  | 1.3961 |  |  | 1.2848e-13 | 0.077 | 4.62 | 1.3977 |  | 3.572e-30 |  | 1.9234 |  | 1.3601 | 1.8571e-28
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB11418
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 0.81269 |  |  |  | 1.4867e-30 | 1.9224 |  |  | 1.3593 |  |  | 7.7337e-29
0.079 | 4.74 | 0.11419 |  |  |  | 6.188e-31 | 1.9214 |  |  | 1.3586 |  |  | 3.2207e-29
0.08 | 4.8 | -0.59959 |  |  |  | 2.5756e-31 | 1.9203 |  |  | 1.3579 |  |  | 1.3412e-29
0.081 | 4.86 | -1.2284 |  |  |  | 1.072e-31 | 1.9193 |  |  | 1.3571 |  |  | 5.5854e-30
0.082 | 4.92 | -1.6842 |  |  |  | 4.4619e-32 | 1.9183 |  |  | 1.3564 |  |  | 2.326e-30
0.083 | 4.98 | -1.903 |  |  |  | 1.8571e-32 | 1.9173 |  |  | 1.3557 |  |  | 9.6862e-31
0.084 | 5.04 | -1.8544 |  |  |  | 7.7297e-33 | 1.9163 |  |  | 1.355 |  |  | 4.0337e-31
0.085 | 5.1 | -1.5456 |  |  |  | 3.2173e-33 | 1.9153 |  |  | 1.3543 |  |  | 1.6798e-31
0.086 | 5.16 | -1.0201 |  |  |  | 1.3391e-33 | 1.9143 |  |  | 1.3536 |  |  | 6.9951e-32
0.087 | 5.22 | -0.35195 |  |  |  | 5.5736e-34 | 1.9134 |  |  | 1.353 |  |  | 2.913e-32
0.088 | 5.28 | 0.36496 |  |  |  | 2.3199e-34 | 1.9124 |  |  | 1.3523 |  |  | 1.2131e-32
0.089 | 5.34 | 1.0299 |  |  |  | 9.6558e-35 | 1.9115 |  |  | 1.3516 |  |  | 5.0515e-33
0.09 | 5.4 | 1.5496 |  |  |  | 4.019e-35 | 1.9106 |  |  | 1.351 |  |  | 2.1036e-33
0.091 | 5.46 | 1.8513 |  |  |  | 1.6728e-35 | 1.9096 |  |  | 1.3503 |  |  | 8.7598e-34
0.092 | 5.52 | 1.8928 |  |  |  | 6.9625e-36 | 1.9087 |  |  | 1.3497 |  |  | 3.6478e-34
0.093 | 5.58 | 1.6685 |  |  |  | 2.898e-36 | 1.9078 |  |  | 1.349 |  |  | 1.519e-34
0.094 | 5.64 | 1.2102 |  |  |  | 1.2062e-36 | 1.9069 |  |  | 1.3484 |  |  | 6.3254e-35
0.095 | 5.7 | 0.58245 |  |  |  | 5.0205e-37 | 1.906 |  |  | 1.3478 |  |  | 2.634e-35
0.096 | 5.76 | -0.12651 |  |  |  | 2.0897e-37 | 1.9052 |  |  | 1.3471 |  |  | 1.0968e-35
0.097 | 5.82 | -0.81706 |  |  |  | 8.6977e-38 | 1.9043 |  |  | 1.3465 |  |  | 4.5674e-36
0.098 | 5.88 | -1.3923 |  |  |  | 3.6202e-38 | 1.9034 |  |  | 1.3459 |  |  | 1.9019e-36
0.099 | 5.94 | -1.7715 |  |  |  | 1.5068e-38 | 1.9026 |  |  | 1.3453 |  |  | 7.9198e-37
0.1 | 6 | -1.9017 |  |  |  | 6.2717e-39 | 1.9017 |  |  | 1.3447 |  |  | 3.2979e-37
0.101 | 6.06 | -1.7648 |  |  |  | 2.6104e-39 | 1.9009 |  |  | 1.3441 |  |  | 1.3733e-37
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB11419
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -0.00010707 |  |  |  | 2.049 | 4.098 |  |  | 1.4489 |  |  | 99.9948 | 0.039 | 2.34 | 1.0607 |  | 1.0545e-15 |  | 1.9728 |  | 1.395 | 5.3454e-14
0.001 | 0.06 | -1.3315 |  |  |  | 0.57147 | 2.6182 |  |  | 1.4472 |  |  | 27.9217 | 0.04 | 2.4 | 1.5973 |  | 4.3844e-16 |  | 1.9712 |  | 1.3939 | 2.2242e-14
0.002 | 0.12 | -1.2696 |  |  |  | 0.22046 | 2.2648 |  |  | 1.4456 |  |  | 10.7841 | 0.041 | 2.46 | 1.9089 |  | 1.8231e-16 |  | 1.9697 |  | 1.3928 | 9.2556e-15
0.003 | 0.18 | -0.78212 |  |  |  | 0.087002 | 2.129 |  |  | 1.4439 |  |  | 4.2606 | 0.042 | 2.52 | 1.9521 |  | 7.5812e-17 |  | 1.9682 |  | 1.3917 | 3.8519e-15
0.004 | 0.24 | -0.09305 |  |  |  | 0.034528 | 2.0742 |  |  | 1.4423 |  |  | 1.6928 | 0.043 | 2.58 | 1.7212 |  | 3.1529e-17 |  | 1.9666 |  | 1.3906 | 1.6032e-15
0.005 | 0.3 | 0.64396 |  |  |  | 0.013763 | 2.0512 |  |  | 1.4407 |  |  | 0.67552 | 0.044 | 2.64 | 1.249 |  | 1.3114e-17 |  | 1.9651 |  | 1.3896 | 6.6732e-16
0.006 | 0.36 | 1.3034 |  |  |  | 0.0055079 | 2.0407 |  |  | 1.4391 |  |  | 0.27064 | 0.045 | 2.7 | 0.60228 |  | 5.4548e-18 |  | 1.9636 |  | 1.3885 | 2.7779e-16
0.007 | 0.42 | 1.7841 |  |  |  | 0.0022122 | 2.0351 |  |  | 1.4375 |  |  | 0.10882 | 0.046 | 2.76 | -0.12802 |  | 2.2691e-18 |  | 1.9622 |  | 1.3875 | 1.1564e-16
0.008 | 0.48 | 2.0157 |  |  |  | 0.00089143 | 2.0316 |  |  | 1.4359 |  |  | 0.043898 | 0.047 | 2.82 | -0.83926 |  | 9.4396e-19 |  | 1.9607 |  | 1.3864 | 4.8144e-17
0.009 | 0.54 | 1.9649 |  |  |  | 0.0003603 | 2.0289 |  |  | 1.4344 |  |  | 0.017762 | 0.048 | 2.88 | -1.4316 |  | 3.9272e-19 |  | 1.9593 |  | 1.3854 | 2.0044e-17
0.01 | 0.6 | 1.6387 |  |  |  | 0.00014602 | 2.0265 |  |  | 1.4329 |  |  | 0.0072062 | 0.049 | 2.94 | -1.8222 |  | 1.6339e-19 |  | 1.9579 |  | 1.3844 | 8.3454e-18
0.011 | 0.66 | 1.0835 |  |  |  | 5.933e-05 | 2.0243 |  |  | 1.4313 |  |  | 0.002931 | 0.05 | 3 | -1.9564 |  | 6.7982e-20 |  | 1.9564 |  | 1.3834 | 3.4748e-18
0.012 | 0.72 | 0.37739 |  |  |  | 2.4161e-05 | 2.0221 |  |  | 1.4298 |  |  | 0.0011948 | 0.051 | 3.06 | -1.8159 |  | 2.8286e-20 |  | 1.9551 |  | 1.3824 | 1.4468e-18
0.013 | 0.78 | -0.38016 |  |  |  | 9.8595e-06 | 2.02 |  |  | 1.4284 |  |  | 0.00048809 | 0.052 | 3.12 | -1.4206 |  | 1.177e-20 |  | 1.9537 |  | 1.3815 | 6.0245e-19
0.014 | 0.84 | -1.0828 |  |  |  | 4.031e-06 | 2.018 |  |  | 1.4269 |  |  | 0.00019976 | 0.053 | 3.18 | -0.82647 |  | 4.8976e-21 |  | 1.9523 |  | 1.3805 | 2.5086e-19
0.015 | 0.9 | -1.632 |  |  |  | 1.6509e-06 | 2.0159 |  |  | 1.4255 |  |  | 8.1894e-05 | 0.054 | 3.24 | -0.11718 |  | 2.038e-21 |  | 1.951 |  | 1.3795 | 1.0446e-19
0.016 | 0.96 | -1.9511 |  |  |  | 6.7718e-07 | 2.0139 |  |  | 1.424 |  |  | 3.3626e-05 | 0.055 | 3.3 | 0.60759 |  | 8.4809e-22 |  | 1.9496 |  | 1.3786 | 4.35e-20
0.017 | 1.02 | -1.9957 |  |  |  | 2.7817e-07 | 2.0119 |  |  | 1.4226 |  |  | 1.3826e-05 | 0.056 | 3.36 | 1.2461 |  | 3.5293e-22 |  | 1.9483 |  | 1.3776 | 1.8115e-20
0.018 | 1.08 | -1.7602 |  |  |  | 1.1441e-07 | 2.0099 |  |  | 1.4212 |  |  | 5.6924e-06 | 0.057 | 3.42 | 1.7088 |  | 1.4687e-22 |  | 1.947 |  | 1.3767 | 7.5435e-21
0.019 | 1.14 | -1.2781 |  |  |  | 4.7113e-08 | 2.0079 |  |  | 1.4198 |  |  | 2.3463e-06 | 0.058 | 3.48 | 1.931 |  | 6.1122e-23 |  | 1.9457 |  | 1.3758 | 3.1414e-21
0.02 | 1.2 | -0.6175 |  |  |  | 1.9421e-08 | 2.006 |  |  | 1.4184 |  |  | 9.6814e-07 | 0.059 | 3.54 | 1.8819 |  | 2.5437e-23 |  | 1.9444 |  | 1.3749 | 1.3082e-21
0.021 | 1.26 | 0.12845 |  |  |  | 8.0134e-09 | 2.0041 |  |  | 1.4171 |  |  | 3.9986e-07 | 0.06 | 3.6 | 1.5687 |  | 1.0586e-23 |  | 1.9431 |  | 1.374 | 5.448e-22
0.022 | 1.32 | 0.85495 |  |  |  | 3.3093e-09 | 2.0022 |  |  | 1.4157 |  |  | 1.6529e-07 | 0.061 | 3.66 | 1.0357 |  | 4.4057e-24 |  | 1.9419 |  | 1.3731 | 2.2688e-22
0.023 | 1.38 | 1.4601 |  |  |  | 1.3677e-09 | 2.0003 |  |  | 1.4144 |  |  | 6.8377e-08 | 0.062 | 3.72 | 0.35797 |  | 1.8336e-24 |  | 1.9406 |  | 1.3722 | 9.4484e-23
0.024 | 1.44 | 1.8592 |  |  |  | 5.6569e-10 | 1.9984 |  |  | 1.4131 |  |  | 2.8307e-08 | 0.063 | 3.78 | -0.36912 |  | 7.6311e-25 |  | 1.9394 |  | 1.3714 | 3.9348e-23
0.025 | 1.5 | 1.9966 |  |  |  | 2.3411e-10 | 1.9966 |  |  | 1.4118 |  |  | 1.1726e-08 | 0.064 | 3.84 | -1.0435 |  | 3.176e-25 |  | 1.9382 |  | 1.3705 | 1.6387e-23
0.026 | 1.56 | 1.8535 |  |  |  | 9.6946e-11 | 1.9948 |  |  | 1.4105 |  |  | 4.86e-09 | 0.065 | 3.9 | -1.5705 |  | 1.3218e-25 |  | 1.937 |  | 1.3697 | 6.8242e-24
0.027 | 1.62 | 1.4506 |  |  |  | 4.0166e-11 | 1.993 |  |  | 1.4092 |  |  | 2.0154e-09 | 0.066 | 3.96 | -1.8764 |  | 5.5015e-26 |  | 1.9358 |  | 1.3688 | 2.842e-24
0.028 | 1.68 | 0.84479 |  |  |  | 1.6649e-11 | 1.9912 |  |  | 1.408 |  |  | 8.3613e-10 | 0.067 | 4.02 | -1.9186 |  | 2.2897e-26 |  | 1.9346 |  | 1.368 | 1.1836e-24
0.029 | 1.74 | 0.12149 |  |  |  | 6.904e-12 | 1.9894 |  |  | 1.4067 |  |  | 3.4704e-10 | 0.068 | 4.08 | -1.6914 |  | 9.5298e-27 |  | 1.9334 |  | 1.3671 | 4.929e-25
0.03 | 1.8 | -0.61758 |  |  |  | 2.8641e-12 | 1.9877 |  |  | 1.4055 |  |  | 1.4409e-10 | 0.069 | 4.14 | -1.227 |  | 3.9664e-27 |  | 1.9323 |  | 1.3663 | 2.0527e-25
0.031 | 1.86 | -1.2687 |  |  |  | 1.1885e-12 | 1.986 |  |  | 1.4043 |  |  | 5.9847e-11 | 0.07 | 4.2 | -0.59092 |  | 1.6508e-27 |  | 1.9311 |  | 1.3655 | 8.5485e-26
0.032 | 1.92 | -1.7406 |  |  |  | 4.9337e-13 | 1.9843 |  |  | 1.4031 |  |  | 2.4864e-11 | 0.071 | 4.26 | 0.12735 |  | 6.8709e-28 |  | 1.93 |  | 1.3647 | 3.56e-26
0.033 | 1.98 | -1.9674 |  |  |  | 2.0486e-13 | 1.9826 |  |  | 1.4019 |  |  | 1.0333e-11 | 0.072 | 4.32 | 0.8269 |  | 2.8597e-28 |  | 1.9289 |  | 1.3639 | 1.4826e-26
0.034 | 2.04 | -1.9177 |  |  |  | 8.5084e-14 | 1.9809 |  |  | 1.4007 |  |  | 4.2952e-12 | 0.073 | 4.38 | 1.4096 |  | 1.1903e-28 |  | 1.9278 |  | 1.3631 | 6.1743e-27
0.035 | 2.1 | -1.5989 |  |  |  | 3.5345e-14 | 1.9792 |  |  | 1.3995 |  |  | 1.7858e-12 | 0.074 | 4.44 | 1.7937 |  | 4.954e-29 |  | 1.9267 |  | 1.3624 | 2.5713e-27
0.036 | 2.16 | -1.0562 |  |  |  | 1.4686e-14 | 1.9776 |  |  | 1.3984 |  |  | 7.4262e-13 | 0.075 | 4.5 | 1.9256 |  | 2.0619e-29 |  | 1.9256 |  | 1.3616 | 1.0708e-27
0.037 | 2.22 | -0.3662 |  |  |  | 6.1032e-15 | 1.976 |  |  | 1.3972 |  |  | 3.0887e-13 | 0.076 | 4.56 | 1.787 |  | 8.5821e-30 |  | 1.9245 |  | 1.3608 | 4.4593e-28
0.038 | 2.28 | 0.37411 |  |  |  | 2.5368e-15 | 1.9744 |  |  | 1.3961 |  |  | 1.2848e-13 | 0.077 | 4.62 | 1.3977 |  | 3.572e-30 |  | 1.9234 |  | 1.3601 | 1.8571e-28
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB11419
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 0.81269 |  |  |  | 1.4867e-30 | 1.9224 |  |  | 1.3593 |  |  | 7.7337e-29
0.079 | 4.74 | 0.11419 |  |  |  | 6.188e-31 | 1.9214 |  |  | 1.3586 |  |  | 3.2207e-29
0.08 | 4.8 | -0.59959 |  |  |  | 2.5756e-31 | 1.9203 |  |  | 1.3579 |  |  | 1.3412e-29
0.081 | 4.86 | -1.2284 |  |  |  | 1.072e-31 | 1.9193 |  |  | 1.3571 |  |  | 5.5854e-30
0.082 | 4.92 | -1.6842 |  |  |  | 4.4619e-32 | 1.9183 |  |  | 1.3564 |  |  | 2.326e-30
0.083 | 4.98 | -1.903 |  |  |  | 1.8571e-32 | 1.9173 |  |  | 1.3557 |  |  | 9.6862e-31
0.084 | 5.04 | -1.8544 |  |  |  | 7.7297e-33 | 1.9163 |  |  | 1.355 |  |  | 4.0337e-31
0.085 | 5.1 | -1.5456 |  |  |  | 3.2173e-33 | 1.9153 |  |  | 1.3543 |  |  | 1.6798e-31
0.086 | 5.16 | -1.0201 |  |  |  | 1.3391e-33 | 1.9143 |  |  | 1.3536 |  |  | 6.9951e-32
0.087 | 5.22 | -0.35195 |  |  |  | 5.5736e-34 | 1.9134 |  |  | 1.353 |  |  | 2.913e-32
0.088 | 5.28 | 0.36496 |  |  |  | 2.3199e-34 | 1.9124 |  |  | 1.3523 |  |  | 1.2131e-32
0.089 | 5.34 | 1.0299 |  |  |  | 9.6558e-35 | 1.9115 |  |  | 1.3516 |  |  | 5.0515e-33
0.09 | 5.4 | 1.5496 |  |  |  | 4.019e-35 | 1.9106 |  |  | 1.351 |  |  | 2.1036e-33
0.091 | 5.46 | 1.8513 |  |  |  | 1.6728e-35 | 1.9096 |  |  | 1.3503 |  |  | 8.7598e-34
0.092 | 5.52 | 1.8928 |  |  |  | 6.9625e-36 | 1.9087 |  |  | 1.3497 |  |  | 3.6478e-34
0.093 | 5.58 | 1.6685 |  |  |  | 2.898e-36 | 1.9078 |  |  | 1.349 |  |  | 1.519e-34
0.094 | 5.64 | 1.2102 |  |  |  | 1.2062e-36 | 1.9069 |  |  | 1.3484 |  |  | 6.3254e-35
0.095 | 5.7 | 0.58245 |  |  |  | 5.0205e-37 | 1.906 |  |  | 1.3478 |  |  | 2.634e-35
0.096 | 5.76 | -0.12651 |  |  |  | 2.0897e-37 | 1.9052 |  |  | 1.3471 |  |  | 1.0968e-35
0.097 | 5.82 | -0.81706 |  |  |  | 8.6977e-38 | 1.9043 |  |  | 1.3465 |  |  | 4.5674e-36
0.098 | 5.88 | -1.3923 |  |  |  | 3.6202e-38 | 1.9034 |  |  | 1.3459 |  |  | 1.9019e-36
0.099 | 5.94 | -1.7715 |  |  |  | 1.5068e-38 | 1.9026 |  |  | 1.3453 |  |  | 7.9198e-37
0.1 | 6 | -1.9017 |  |  |  | 6.2717e-39 | 1.9017 |  |  | 1.3447 |  |  | 3.2979e-37
0.101 | 6.06 | -1.7648 |  |  |  | 2.6104e-39 | 1.9009 |  |  | 1.3441 |  |  | 1.3733e-37
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB101
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 3.1869e-05 |  |  |  | 34.0019 | 68.0037 |  |  | 24.0429 |  |  | 100.0001 | 0.039 | 2.34 | 17.1467 |  | 0.00020407 |  | 32.0419 |  | 22.6569 | 0.00063687
0.001 | 0.06 | -8.0807 |  |  |  | 23.478 | 57.4203 |  |  | 24.0008 |  |  | 69.1705 | 0.04 | 2.4 | 25.8725 |  | 0.00015187 |  | 32.0001 |  | 22.6274 | 0.00047461
0.002 | 0.12 | -8.3042 |  |  |  | 16.3957 | 50.2789 |  |  | 23.959 |  |  | 48.3888 | 0.041 | 2.46 | 30.9475 |  | 0.00011305 |  | 31.9587 |  | 22.5982 | 0.00035373
0.003 | 0.18 | -2.8377 |  |  |  | 11.5645 | 45.3892 |  |  | 23.9177 |  |  | 34.1894 | 0.042 | 2.52 | 31.6698 |  | 8.4159e-05 |  | 31.9177 |  | 22.5692 | 0.00026368
0.004 | 0.24 | 6.1066 |  |  |  | 8.2275 | 41.9943 |  |  | 23.8767 |  |  | 24.3656 | 0.043 | 2.58 | 27.9491 |  | 6.2661e-05 |  | 31.8771 |  | 22.5404 | 0.00019657
0.005 | 0.3 | 16.3125 |  |  |  | 5.8966 | 39.6059 |  |  | 23.8361 |  |  | 17.4923 | 0.044 | 2.64 | 20.3185 |  | 4.6661e-05 |  | 31.8368 |  | 22.512 | 0.00014656
0.006 | 0.36 | 25.7022 |  |  |  | 4.2522 | 37.9047 |  |  | 23.7959 |  |  | 12.6356 | 0.045 | 2.7 | 9.8578 |  | 3.4751e-05 |  | 31.7968 |  | 22.4837 | 0.00010929
0.007 | 0.42 | 32.522 |  |  |  | 3.0822 | 36.6783 |  |  | 23.7561 |  |  | 9.1742 | 0.046 | 2.76 | -1.9592 |  | 2.5885e-05 |  | 31.7572 |  | 22.4557 | 8.1508e-05
0.008 | 0.48 | 35.5193 |  |  |  | 2.2436 | 35.784 |  |  | 23.7166 |  |  | 6.6893 | 0.047 | 2.82 | -13.4721 |  | 1.9283e-05 |  | 31.718 |  | 22.428 | 6.0795e-05
0.009 | 0.54 | 34.0725 |  |  |  | 1.6389 | 35.124 |  |  | 23.6775 |  |  | 4.8944 | 0.048 | 2.88 | -23.0674 |  | 1.4367e-05 |  | 31.6791 |  | 22.4005 | 4.535e-05
0.01 | 0.6 | 28.2478 |  |  |  | 1.2006 | 34.6309 |  |  | 23.6388 |  |  | 3.5913 | 0.049 | 2.94 | -29.4043 |  | 1.0705e-05 |  | 31.6405 |  | 22.3732 | 3.3833e-05
0.011 | 0.66 | 18.768 |  |  |  | 0.88156 | 34.2576 |  |  | 23.6004 |  |  | 2.6413 | 0.05 | 3 | -31.6023 |  | 7.9776e-06 |  | 31.6023 |  | 22.3462 | 2.5244e-05
0.012 | 0.72 | 6.8961 |  |  |  | 0.64854 | 33.9708 |  |  | 23.5624 |  |  | 1.9463 | 0.051 | 3.06 | -29.3631 |  | 5.9458e-06 |  | 31.5644 |  | 22.3194 | 1.8837e-05
0.013 | 0.78 | -5.7521 |  |  |  | 0.47785 | 33.7468 |  |  | 23.5247 |  |  | 1.4363 | 0.052 | 3.12 | -23.0114 |  | 4.432e-06 |  | 31.5269 |  | 22.2928 | 1.4058e-05
0.014 | 0.84 | -17.4416 |  |  |  | 0.35254 | 33.5687 |  |  | 23.4874 |  |  | 1.0614 | 0.053 | 3.18 | -13.4476 |  | 3.3039e-06 |  | 31.4896 |  | 22.2665 | 1.0492e-05
0.015 | 0.9 | -26.5667 |  |  |  | 0.26037 | 33.4243 |  |  | 23.4504 |  |  | 0.7851 | 0.054 | 3.24 | -2.0205 |  | 2.4633e-06 |  | 31.4527 |  | 22.2404 | 7.8317e-06
0.016 | 0.96 | -31.8779 |  |  |  | 0.19247 | 33.3046 |  |  | 23.4138 |  |  | 0.58126 | 0.055 | 3.3 | 9.6633 |  | 1.8367e-06 |  | 31.4161 |  | 22.2145 | 5.8464e-06
0.017 | 1.02 | -32.6585 |  |  |  | 0.14238 | 33.2031 |  |  | 23.3775 |  |  | 0.43065 | 0.056 | 3.36 | 19.9648 |  | 1.3697e-06 |  | 31.3798 |  | 22.1888 | 4.3648e-06
0.018 | 1.08 | -28.8248 |  |  |  | 0.10539 | 33.1153 |  |  | 23.3415 |  |  | 0.31926 | 0.057 | 3.42 | 27.4427 |  | 1.0215e-06 |  | 31.3438 |  | 22.1634 | 3.259e-06
0.019 | 1.14 | -20.9371 |  |  |  | 0.078051 | 33.0375 |  |  | 23.3059 |  |  | 0.23681 | 0.058 | 3.48 | 31.0547 |  | 7.619e-07 |  | 31.3081 |  | 22.1382 | 2.4336e-06
0.02 | 1.2 | -10.1199 |  |  |  | 0.057831 | 32.9674 |  |  | 23.2705 |  |  | 0.17573 | 0.059 | 3.54 | 30.3033 |  | 5.6834e-07 |  | 31.2727 |  | 22.1131 | 1.8174e-06
0.021 | 1.26 | 2.097 |  |  |  | 0.042868 | 32.9029 |  |  | 23.2356 |  |  | 0.13046 | 0.06 | 3.6 | 25.3037 |  | 4.2399e-07 |  | 31.2376 |  | 22.0883 | 1.3573e-06
0.022 | 1.32 | 13.993 |  |  |  | 0.031787 | 32.8428 |  |  | 23.2009 |  |  | 0.096879 | 0.061 | 3.66 | 16.7664 |  | 3.1633e-07 |  | 31.2028 |  | 22.0637 | 1.0138e-06
0.023 | 1.38 | 23.899 |  |  |  | 0.023578 | 32.786 |  |  | 23.1665 |  |  | 0.071967 | 0.062 | 3.72 | 5.8967 |  | 2.3603e-07 |  | 31.1683 |  | 22.0393 | 7.5728e-07
0.024 | 1.44 | 30.4302 |  |  |  | 0.017494 | 32.7317 |  |  | 23.1325 |  |  | 0.053476 | 0.063 | 3.78 | -5.7761 |  | 1.7613e-07 |  | 31.1341 |  | 22.0152 | 5.6572e-07
0.025 | 1.5 | 32.6795 |  |  |  | 0.012984 | 32.6795 |  |  | 23.0987 |  |  | 0.039747 | 0.064 | 3.84 | -16.6133 |  | 1.3145e-07 |  | 31.1002 |  | 21.9912 | 4.2265e-07
0.026 | 1.56 | 30.3431 |  |  |  | 0.0096387 | 32.6289 |  |  | 23.0653 |  |  | 0.029549 | 0.065 | 3.9 | -25.0969 |  | 9.8105e-08 |  | 31.0666 |  | 21.9674 | 3.1579e-07
0.027 | 1.62 | 23.7611 |  |  |  | 0.0071571 | 32.5795 |  |  | 23.0322 |  |  | 0.021973 | 0.066 | 3.96 | -30.0424 |  | 7.3227e-08 |  | 31.0332 |  | 21.9438 | 2.3596e-07
0.028 | 1.68 | 13.8678 |  |  |  | 0.0053155 | 32.5313 |  |  | 22.9993 |  |  | 0.016342 | 0.067 | 4.02 | -30.7638 |  | 5.4662e-08 |  | 31.0002 |  | 21.9204 | 1.7633e-07
0.029 | 1.74 | 2.0593 |  |  |  | 0.0039486 | 32.4839 |  |  | 22.9668 |  |  | 0.012157 | 0.068 | 4.08 | -27.169 |  | 4.0808e-08 |  | 30.9674 |  | 21.8972 | 1.3178e-07
0.03 | 1.8 | -10.0037 |  |  |  | 0.0029338 | 32.4372 |  |  | 22.9345 |  |  | 0.0090455 | 0.069 | 4.14 | -19.7712 |  | 3.0467e-08 |  | 30.9349 |  | 21.8742 | 9.8487e-08
0.031 | 1.86 | -20.6296 |  |  |  | 0.0021803 | 32.3913 |  |  | 22.9026 |  |  | 0.0067315 | 0.07 | 4.2 | -9.6159 |  | 2.2748e-08 |  | 30.9026 |  | 21.8514 | 7.3613e-08
0.032 | 1.92 | -28.3328 |  |  |  | 0.0016205 | 32.3459 |  |  | 22.8709 |  |  | 0.0050103 | 0.071 | 4.26 | 1.867 |  | 1.6986e-08 |  | 30.8706 |  | 21.8288 | 5.5024e-08
0.033 | 1.98 | -32.0415 |  |  |  | 0.0012047 | 32.3011 |  |  | 22.8395 |  |  | 0.0037298 | 0.072 | 4.32 | 13.0643 |  | 1.2685e-08 |  | 30.8389 |  | 21.8064 | 4.1133e-08
0.034 | 2.04 | -31.2468 |  |  |  | 0.00089576 | 32.2568 |  |  | 22.8084 |  |  | 0.002777 | 0.073 | 4.38 | 22.4064 |  | 9.4733e-09 |  | 30.8074 |  | 21.7841 | 3.075e-08
0.035 | 2.1 | -26.0726 |  |  |  | 0.00066615 | 32.213 |  |  | 22.7775 |  |  | 0.002068 | 0.074 | 4.44 | 28.5868 |  | 7.0754e-09 |  | 30.7762 |  | 21.7621 | 2.299e-08
0.036 | 2.16 | -17.256 |  |  |  | 0.00049547 | 32.1696 |  |  | 22.747 |  |  | 0.0015402 | 0.075 | 4.5 | 30.7452 |  | 5.2848e-09 |  | 30.7453 |  | 21.7402 | 1.7189e-08
0.037 | 2.22 | -6.0432 |  |  |  | 0.00036858 | 32.1266 |  |  | 22.7167 |  |  | 0.0011473 | 0.076 | 4.56 | 28.587 |  | 3.9476e-09 |  | 30.7146 |  | 21.7185 | 1.2853e-08
0.038 | 2.28 | 5.9873 |  |  |  | 0.00027423 | 32.084 |  |  | 22.6867 |  |  | 0.00085474 | 0.077 | 4.62 | 22.4235 |  | 2.949e-09 |  | 30.6841 |  | 21.697 | 9.6107e-09
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB101
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 13.127 |  |  |  | 2.2031e-09 | 30.6539 |  |  | 21.6756 |  |  | 7.187e-09
0.079 | 4.74 | 2.0076 |  |  |  | 1.646e-09 | 30.624 |  |  | 21.6544 |  |  | 5.3748e-09
0.08 | 4.8 | -9.3717 |  |  |  | 1.2298e-09 | 30.5943 |  |  | 21.6334 |  |  | 4.0198e-09
0.081 | 4.86 | -19.4146 |  |  |  | 9.1894e-10 | 30.5648 |  |  | 21.6126 |  |  | 3.0065e-09
0.082 | 4.92 | -26.715 |  |  |  | 6.8668e-10 | 30.5356 |  |  | 21.5919 |  |  | 2.2488e-09
0.083 | 4.98 | -30.2544 |  |  |  | 5.1316e-10 | 30.5066 |  |  | 21.5714 |  |  | 1.6821e-09
0.084 | 5.04 | -29.5434 |  |  |  | 3.835e-10 | 30.4778 |  |  | 21.5511 |  |  | 1.2583e-09
0.085 | 5.1 | -24.6899 |  |  |  | 2.8662e-10 | 30.4493 |  |  | 21.5309 |  |  | 9.4132e-10
0.086 | 5.16 | -16.3823 |  |  |  | 2.1423e-10 | 30.421 |  |  | 21.5109 |  |  | 7.0422e-10
0.087 | 5.22 | -5.7922 |  |  |  | 1.6013e-10 | 30.3929 |  |  | 21.491 |  |  | 5.2686e-10
0.088 | 5.28 | 5.5909 |  |  |  | 1.197e-10 | 30.365 |  |  | 21.4713 |  |  | 3.9419e-10
0.089 | 5.34 | 16.169 |  |  |  | 8.9478e-11 | 30.3374 |  |  | 21.4518 |  |  | 2.9494e-10
0.09 | 5.4 | 24.4598 |  |  |  | 6.6891e-11 | 30.31 |  |  | 21.4324 |  |  | 2.2069e-10
0.091 | 5.46 | 29.3048 |  |  |  | 5.0009e-11 | 30.2828 |  |  | 21.4132 |  |  | 1.6514e-10
0.092 | 5.52 | 30.0306 |  |  |  | 3.7389e-11 | 30.2558 |  |  | 21.3941 |  |  | 1.2358e-10
0.093 | 5.58 | 26.5426 |  |  |  | 2.7955e-11 | 30.229 |  |  | 21.3752 |  |  | 9.2477e-11
0.094 | 5.64 | 19.3376 |  |  |  | 2.0902e-11 | 30.2025 |  |  | 21.3564 |  |  | 6.9207e-11
0.095 | 5.7 | 9.4328 |  |  |  | 1.563e-11 | 30.1761 |  |  | 21.3377 |  |  | 5.1795e-11
0.096 | 5.76 | -1.7781 |  |  |  | 1.1688e-11 | 30.15 |  |  | 21.3193 |  |  | 3.8765e-11
0.097 | 5.82 | -12.7201 |  |  |  | 8.74e-12 | 30.124 |  |  | 21.3009 |  |  | 2.9013e-11
0.098 | 5.88 | -21.8591 |  |  |  | 6.5361e-12 | 30.0983 |  |  | 21.2827 |  |  | 2.1716e-11
0.099 | 5.94 | -27.9162 |  |  |  | 4.8882e-12 | 30.0728 |  |  | 21.2646 |  |  | 1.6255e-11
0.1 | 6 | -30.0472 |  |  |  | 3.6559e-12 | 30.0474 |  |  | 21.2467 |  |  | 1.2167e-11
0.101 | 6.06 | -27.9596 |  |  |  | 2.7343e-12 | 30.0223 |  |  | 21.2289 |  |  | 9.1077e-12
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB102
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 1.5931e-05 |  |  |  | 26.4095 | 52.819 |  |  | 18.6743 |  |  | 100.0001 | 0.039 | 2.34 | 13.3217 |  | 1.944e-06 |  | 24.9028 |  | 17.6089 | 7.8065e-06
0.001 | 0.06 | -8.7841 |  |  |  | 15.7285 | 42.0924 |  |  | 18.6421 |  |  | 59.6593 | 0.04 | 2.4 | 20.1048 |  | 1.2952e-06 |  | 24.8705 |  | 17.5861 | 5.2077e-06
0.002 | 0.12 | -9.5793 |  |  |  | 9.6066 | 35.9254 |  |  | 18.6102 |  |  | 36.5011 | 0.041 | 2.46 | 24.0512 |  | 8.6307e-07 |  | 24.8385 |  | 17.5635 | 3.4747e-06
0.003 | 0.18 | -5.2003 |  |  |  | 5.9875 | 32.2615 |  |  | 18.5785 |  |  | 22.7887 | 0.042 | 2.52 | 24.6148 |  | 5.7523e-07 |  | 24.8068 |  | 17.5411 | 2.3188e-06
0.004 | 0.24 | 2.1424 |  |  |  | 3.7907 | 30.0203 |  |  | 18.5471 |  |  | 14.4518 | 0.043 | 2.58 | 21.7253 |  | 3.8346e-07 |  | 24.7754 |  | 17.5188 | 1.5477e-06
0.005 | 0.3 | 10.5185 |  |  |  | 2.4283 | 28.6139 |  |  | 18.5161 |  |  | 9.2733 | 0.044 | 2.64 | 15.7965 |  | 2.5566e-07 |  | 24.7442 |  | 17.4968 | 1.0332e-06
0.006 | 0.36 | 18.2311 |  |  |  | 1.5691 | 27.7112 |  |  | 18.4852 |  |  | 6.0022 | 0.045 | 2.7 | 7.6674 |  | 1.7049e-07 |  | 24.7133 |  | 17.475 | 6.8987e-07
0.007 | 0.42 | 23.8899 |  |  |  | 1.0204 | 27.1193 |  |  | 18.4547 |  |  | 3.9097 | 0.046 | 2.76 | -1.5167 |  | 1.1371e-07 |  | 24.6827 |  | 17.4533 | 4.6069e-07
0.008 | 0.48 | 26.517 |  |  |  | 0.66662 | 26.7228 |  |  | 18.4245 |  |  | 2.5584 | 0.047 | 2.82 | -10.4654 |  | 7.5854e-08 |  | 24.6523 |  | 17.4318 | 3.0769e-07
0.009 | 0.54 | 25.6343 |  |  |  | 0.43698 | 26.4507 |  |  | 18.3945 |  |  | 1.6798 | 0.048 | 2.88 | -17.9245 |  | 5.0608e-08 |  | 24.6221 |  | 17.4105 | 2.0554e-07
0.01 | 0.6 | 21.301 |  |  |  | 0.28715 | 26.2589 |  |  | 18.3648 |  |  | 1.1056 | 0.049 | 2.94 | -22.8518 |  | 3.377e-08 |  | 24.5923 |  | 17.3894 | 1.3732e-07
0.011 | 0.66 | 14.0868 |  |  |  | 0.18904 | 26.1192 |  |  | 18.3354 |  |  | 0.72904 | 0.05 | 3 | -24.5626 |  | 2.2538e-08 |  | 24.5626 |  | 17.3684 | 9.1755e-08
0.012 | 0.72 | 4.9805 |  |  |  | 0.12463 | 26.0135 |  |  | 18.3062 |  |  | 0.4814 | 0.051 | 3.06 | -22.8247 |  | 1.5043e-08 |  | 24.5333 |  | 17.3476 | 6.1318e-08
0.013 | 0.78 | -4.7559 |  |  |  | 0.082252 | 25.9302 |  |  | 18.2773 |  |  | 0.31821 | 0.052 | 3.12 | -17.89 |  | 1.0043e-08 |  | 24.5041 |  | 17.327 | 4.0983e-08
0.014 | 0.84 | -13.769 |  |  |  | 0.054332 | 25.8618 |  |  | 18.2486 |  |  | 0.21053 | 0.053 | 3.18 | -10.4582 |  | 6.7051e-09 |  | 24.4752 |  | 17.3066 | 2.7396e-08
0.015 | 0.9 | -20.8064 |  |  |  | 0.035914 | 25.8032 |  |  | 18.2202 |  |  | 0.13938 | 0.054 | 3.24 | -1.5772 |  | 4.4774e-09 |  | 24.4466 |  | 17.2863 | 1.8315e-08
0.016 | 0.96 | -24.8937 |  |  |  | 0.023755 | 25.7513 |  |  | 18.1921 |  |  | 0.092331 | 0.055 | 3.3 | 7.5043 |  | 2.9902e-09 |  | 24.4181 |  | 17.2662 | 1.2246e-08
0.017 | 1.02 | -25.4708 |  |  |  | 0.01572 | 25.7038 |  |  | 18.1642 |  |  | 0.061196 | 0.056 | 3.36 | 15.5123 |  | 1.9972e-09 |  | 24.39 |  | 17.2463 | 8.1887e-09
0.018 | 1.08 | -22.47 |  |  |  | 0.010408 | 25.6594 |  |  | 18.1366 |  |  | 0.040579 | 0.057 | 3.42 | 21.3265 |  | 1.3342e-09 |  | 24.362 |  | 17.2265 | 5.4764e-09
0.019 | 1.14 | -16.3247 |  |  |  | 0.0068939 | 25.6171 |  |  | 18.1092 |  |  | 0.026918 | 0.058 | 3.48 | 24.1365 |  | 8.9134e-10 |  | 24.3343 |  | 17.2069 | 3.6629e-09
0.02 | 1.2 | -7.9069 |  |  |  | 0.0045681 | 25.5764 |  |  | 18.082 |  |  | 0.017864 | 0.059 | 3.54 | 23.5551 |  | 5.9556e-10 |  | 24.3068 |  | 17.1875 | 2.4502e-09
0.021 | 1.26 | 1.5959 |  |  |  | 0.0030281 | 25.5368 |  |  | 18.0551 |  |  | 0.011859 | 0.06 | 3.6 | 19.6716 |  | 3.9797e-10 |  | 24.2795 |  | 17.1682 | 1.6391e-09
0.022 | 1.32 | 10.8476 |  |  |  | 0.002008 | 25.498 |  |  | 18.0284 |  |  | 0.0078756 | 0.061 | 3.66 | 13.0379 |  | 2.6597e-10 |  | 24.2525 |  | 17.1491 | 1.0967e-09
0.023 | 1.38 | 18.5517 |  |  |  | 0.0013319 | 25.46 |  |  | 18.002 |  |  | 0.0052318 | 0.062 | 3.72 | 4.5905 |  | 1.7777e-10 |  | 24.2257 |  | 17.1301 | 7.338e-10
0.024 | 1.44 | 23.6326 |  |  |  | 0.00088382 | 25.4225 |  |  | 17.9758 |  |  | 0.0034766 | 0.063 | 3.78 | -4.4822 |  | 1.1883e-10 |  | 24.1991 |  | 17.1113 | 4.9104e-10
0.025 | 1.5 | 25.3854 |  |  |  | 0.00058664 | 25.3854 |  |  | 17.9498 |  |  | 0.002311 | 0.064 | 3.84 | -12.9063 |  | 7.9438e-11 |  | 24.1727 |  | 17.0927 | 3.2863e-10
0.026 | 1.56 | 23.574 |  |  |  | 0.00038951 | 25.3488 |  |  | 17.924 |  |  | 0.0015366 | 0.065 | 3.9 | -19.5021 |  | 5.311e-11 |  | 24.1465 |  | 17.0741 | 2.1995e-10
0.027 | 1.62 | 18.4624 |  |  |  | 0.00025869 | 25.3126 |  |  | 17.8985 |  |  | 0.001022 | 0.066 | 3.96 | -23.3485 |  | 3.5511e-11 |  | 24.1205 |  | 17.0558 | 1.4722e-10
0.028 | 1.68 | 10.7767 |  |  |  | 0.00017186 | 25.2767 |  |  | 17.8732 |  |  | 0.00067992 | 0.067 | 4.02 | -23.912 |  | 2.3746e-11 |  | 24.0948 |  | 17.0376 | 9.8553e-11
0.029 | 1.74 | 1.6017 |  |  |  | 0.00011421 | 25.2412 |  |  | 17.8481 |  |  | 0.00045246 | 0.068 | 4.08 | -21.1207 |  | 1.588e-11 |  | 24.0692 |  | 17.0195 | 6.5978e-11
0.03 | 1.8 | -7.7723 |  |  |  | 7.5913e-05 | 25.206 |  |  | 17.8233 |  |  | 0.00030117 | 0.069 | 4.14 | -15.3731 |  | 1.0621e-11 |  | 24.0439 |  | 17.0016 | 4.4173e-11
0.031 | 1.86 | -16.0304 |  |  |  | 5.0473e-05 | 25.1711 |  |  | 17.7986 |  |  | 0.00020052 | 0.07 | 4.2 | -7.4814 |  | 7.1039e-12 |  | 24.0187 |  | 16.9838 | 2.9577e-11
0.032 | 1.92 | -22.0179 |  |  |  | 3.3567e-05 | 25.1365 |  |  | 17.7742 |  |  | 0.00013354 | 0.071 | 4.26 | 1.4431 |  | 4.7519e-12 |  | 23.9938 |  | 16.9662 | 1.9805e-11
0.033 | 1.98 | -24.9017 |  |  |  | 2.2329e-05 | 25.1022 |  |  | 17.7499 |  |  | 8.8952e-05 | 0.072 | 4.32 | 10.1467 |  | 3.1789e-12 |  | 23.9691 |  | 16.9487 | 1.3262e-11
0.034 | 2.04 | -24.2859 |  |  |  | 1.4857e-05 | 25.0683 |  |  | 17.7259 |  |  | 5.9266e-05 | 0.073 | 4.38 | 17.4094 |  | 2.1267e-12 |  | 23.9445 |  | 16.9313 | 8.8818e-12
0.035 | 2.1 | -20.2663 |  |  |  | 9.8877e-06 | 25.0346 |  |  | 17.7021 |  |  | 3.9496e-05 | 0.074 | 4.44 | 22.2154 |  | 1.4229e-12 |  | 23.9202 |  | 16.9141 | 5.9485e-12
0.036 | 2.16 | -13.4157 |  |  |  | 6.582e-06 | 25.0012 |  |  | 17.6785 |  |  | 2.6327e-05 | 0.075 | 4.5 | 23.8959 |  | 9.5208e-13 |  | 23.896 |  | 16.8971 | 3.9842e-12
0.037 | 2.22 | -4.7021 |  |  |  | 4.3824e-06 | 24.9681 |  |  | 17.6551 |  |  | 1.7552e-05 | 0.076 | 4.56 | 22.2215 |  | 6.3709e-13 |  | 23.8721 |  | 16.8801 | 2.6687e-12
0.038 | 2.28 | 4.6479 |  |  |  | 2.9185e-06 | 24.9353 |  |  | 17.6319 |  |  | 1.1704e-05 | 0.077 | 4.62 | 17.4337 |  | 4.2634e-13 |  | 23.8483 |  | 16.8633 | 1.7877e-12
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB102
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 10.2102 |  |  |  | 2.8532e-13 | 23.8247 |  |  | 16.8466 |  |  | 1.1976e-12
0.079 | 4.74 | 1.5688 |  |  |  | 1.9096e-13 | 23.8013 |  |  | 16.8301 |  |  | 8.023e-13
0.08 | 4.8 | -7.2756 |  |  |  | 1.2781e-13 | 23.7781 |  |  | 16.8137 |  |  | 5.3752e-13
0.081 | 4.86 | -15.0824 |  |  |  | 8.5552e-14 | 23.7551 |  |  | 16.7974 |  |  | 3.6014e-13
0.082 | 4.92 | -20.7587 |  |  |  | 5.7268e-14 | 23.7322 |  |  | 16.7812 |  |  | 2.4131e-13
0.083 | 4.98 | -23.5124 |  |  |  | 3.8337e-14 | 23.7096 |  |  | 16.7652 |  |  | 1.6169e-13
0.084 | 5.04 | -22.963 |  |  |  | 2.5665e-14 | 23.6871 |  |  | 16.7493 |  |  | 1.0835e-13
0.085 | 5.1 | -19.1938 |  |  |  | 1.7183e-14 | 23.6647 |  |  | 16.7335 |  |  | 7.2608e-14
0.086 | 5.16 | -12.7395 |  |  |  | 1.1504e-14 | 23.6426 |  |  | 16.7178 |  |  | 4.8659e-14
0.087 | 5.22 | -4.5103 |  |  |  | 7.7028e-15 | 23.6206 |  |  | 16.7023 |  |  | 3.261e-14
0.088 | 5.28 | 4.3362 |  |  |  | 5.1577e-15 | 23.5988 |  |  | 16.6869 |  |  | 2.1856e-14
0.089 | 5.34 | 12.5583 |  |  |  | 3.4537e-15 | 23.5772 |  |  | 16.6716 |  |  | 1.4648e-14
0.09 | 5.4 | 19.0038 |  |  |  | 2.3128e-15 | 23.5557 |  |  | 16.6564 |  |  | 9.8182e-15
0.091 | 5.46 | 22.772 |  |  |  | 1.5488e-15 | 23.5344 |  |  | 16.6413 |  |  | 6.581e-15
0.092 | 5.52 | 23.3393 |  |  |  | 1.0372e-15 | 23.5132 |  |  | 16.6264 |  |  | 4.4112e-15
0.093 | 5.58 | 20.6318 |  |  |  | 6.9466e-16 | 23.4922 |  |  | 16.6115 |  |  | 2.957e-15
0.094 | 5.64 | 15.0351 |  |  |  | 4.6525e-16 | 23.4714 |  |  | 16.5968 |  |  | 1.9822e-15
0.095 | 5.7 | 7.3393 |  |  |  | 3.1161e-16 | 23.4507 |  |  | 16.5822 |  |  | 1.3288e-15
0.096 | 5.76 | -1.3724 |  |  |  | 2.0872e-16 | 23.4302 |  |  | 16.5677 |  |  | 8.908e-16
0.097 | 5.82 | -9.8765 |  |  |  | 1.398e-16 | 23.4099 |  |  | 16.5533 |  |  | 5.972e-16
0.098 | 5.88 | -16.9804 |  |  |  | 9.3646e-17 | 23.3897 |  |  | 16.539 |  |  | 4.0037e-16
0.099 | 5.94 | -21.6902 |  |  |  | 6.273e-17 | 23.3696 |  |  | 16.5248 |  |  | 2.6843e-16
0.1 | 6 | -23.3495 |  |  |  | 4.2022e-17 | 23.3497 |  |  | 16.5107 |  |  | 1.7997e-16
0.101 | 6.06 | -21.7306 |  |  |  | 2.8151e-17 | 23.33 |  |  | 16.4968 |  |  | 1.2066e-16
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB104
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -8.1133e-05 |  |  |  | 27.2958 | 54.5917 |  |  | 19.3011 |  |  | 99.9997 | 0.039 | 2.34 | 13.7616 |  | 2.6494e-06 |  | 25.7274 |  | 18.192 | 1.0298e-05
0.001 | 0.06 | -8.9197 |  |  |  | 16.4154 | 43.6638 |  |  | 19.2675 |  |  | 60.2434 | 0.04 | 2.4 | 20.7695 |  | 1.7774e-06 |  | 25.6938 |  | 18.1682 | 6.9177e-06
0.002 | 0.12 | -9.7178 |  |  |  | 10.1116 | 37.313 |  |  | 19.2343 |  |  | 37.1731 | 0.041 | 2.46 | 24.8468 |  | 1.1927e-06 |  | 25.6605 |  | 18.1447 | 4.6479e-06
0.003 | 0.18 | -5.2123 |  |  |  | 6.3505 | 33.5053 |  |  | 19.2013 |  |  | 23.3865 | 0.042 | 2.52 | 25.4293 |  | 8.0043e-07 |  | 25.6275 |  | 18.1214 | 3.1233e-06
0.004 | 0.24 | 2.3456 |  |  |  | 4.0492 | 31.1578 |  |  | 19.1687 |  |  | 14.9371 | 0.043 | 2.58 | 22.4445 |  | 5.3729e-07 |  | 25.5948 |  | 18.0982 | 2.0992e-06
0.005 | 0.3 | 10.9728 |  |  |  | 2.6118 | 29.6746 |  |  | 19.1363 |  |  | 9.6507 | 0.044 | 2.64 | 16.3199 |  | 3.6072e-07 |  | 25.5623 |  | 18.0753 | 1.4111e-06
0.006 | 0.36 | 18.9189 |  |  |  | 1.6991 | 28.7166 |  |  | 19.1042 |  |  | 6.2889 | 0.045 | 2.7 | 7.9223 |  | 2.4222e-07 |  | 25.5302 |  | 18.0526 | 9.4875e-07
0.007 | 0.42 | 24.7472 |  |  |  | 1.1124 | 28.0849 |  |  | 19.0725 |  |  | 4.1241 | 0.046 | 2.76 | -1.5652 |  | 1.6267e-07 |  | 25.4983 |  | 18.03 | 6.3798e-07
0.008 | 0.48 | 27.4469 |  |  |  | 0.73164 | 27.6596 |  |  | 19.041 |  |  | 2.717 | 0.047 | 2.82 | -10.8096 |  | 1.0927e-07 |  | 25.4666 |  | 18.0076 | 4.2907e-07
0.009 | 0.54 | 26.5231 |  |  |  | 0.48287 | 27.3667 |  |  | 19.0098 |  |  | 1.7961 | 0.048 | 2.88 | -18.5153 |  | 7.3408e-08 |  | 25.4353 |  | 17.9855 | 2.8861e-07
0.01 | 0.6 | 22.0362 |  |  |  | 0.3195 | 27.1596 |  |  | 18.9788 |  |  | 1.1904 | 0.049 | 2.94 | -23.6057 |  | 4.9324e-08 |  | 25.4042 |  | 17.9635 | 1.9416e-07
0.011 | 0.66 | 14.5743 |  |  |  | 0.2118 | 27.0086 |  |  | 18.9482 |  |  | 0.79038 | 0.05 | 3 | -25.3733 |  | 3.3146e-08 |  | 25.3733 |  | 17.9417 | 1.3063e-07
0.012 | 0.72 | 5.1591 |  |  |  | 0.1406 | 26.8945 |  |  | 18.9178 |  |  | 0.52554 | 0.051 | 3.06 | -23.5785 |  | 2.2278e-08 |  | 25.3428 |  | 17.92 | 8.7907e-08
0.013 | 0.78 | -4.9058 |  |  |  | 0.093445 | 26.8047 |  |  | 18.8877 |  |  | 0.34983 | 0.052 | 3.12 | -18.4814 |  | 1.4975e-08 |  | 25.3124 |  | 17.8986 | 5.9163e-08
0.014 | 0.84 | -14.2222 |  |  |  | 0.06216 | 26.7313 |  |  | 18.8579 |  |  | 0.23308 | 0.053 | 3.18 | -10.8047 |  | 1.0068e-08 |  | 25.2824 |  | 17.8773 | 3.9822e-08
0.015 | 0.9 | -21.4963 |  |  |  | 0.041379 | 26.6687 |  |  | 18.8284 |  |  | 0.1554 | 0.054 | 3.24 | -1.631 |  | 6.7696e-09 |  | 25.2525 |  | 17.8562 | 2.6807e-08
0.016 | 0.96 | -25.7211 |  |  |  | 0.027562 | 26.6134 |  |  | 18.7991 |  |  | 0.10367 | 0.055 | 3.3 | 7.7499 |  | 4.5524e-09 |  | 25.223 |  | 17.8353 | 1.8048e-08
0.017 | 1.02 | -26.3182 |  |  |  | 0.018369 | 26.5632 |  |  | 18.77 |  |  | 0.069199 | 0.056 | 3.36 | 16.022 |  | 3.0617e-09 |  | 25.1936 |  | 17.8146 | 1.2153e-08
0.018 | 1.08 | -23.218 |  |  |  | 0.012248 | 26.5164 |  |  | 18.7412 |  |  | 0.04621 | 0.057 | 3.42 | 22.0281 |  | 2.0594e-09 |  | 25.1645 |  | 17.794 | 8.1838e-09
0.019 | 1.14 | -16.8682 |  |  |  | 0.0081697 | 26.472 |  |  | 18.7127 |  |  | 0.030871 | 0.058 | 3.48 | 24.9311 |  | 1.3854e-09 |  | 25.1357 |  | 17.7736 | 5.5117e-09
0.02 | 1.2 | -8.1702 |  |  |  | 0.0054518 | 26.4293 |  |  | 18.6845 |  |  | 0.020632 | 0.059 | 3.54 | 24.3311 |  | 9.3209e-10 |  | 25.1071 |  | 17.7534 | 3.7125e-09
0.021 | 1.26 | 1.6488 |  |  |  | 0.0036394 | 26.3878 |  |  | 18.6564 |  |  | 0.013794 | 0.06 | 3.6 | 20.3203 |  | 6.2718e-10 |  | 25.0787 |  | 17.7333 | 2.5008e-09
0.022 | 1.32 | 11.2084 |  |  |  | 0.0024303 | 26.3473 |  |  | 18.6287 |  |  | 0.0092251 | 0.061 | 3.66 | 13.4687 |  | 4.2205e-10 |  | 25.0505 |  | 17.7134 | 1.6848e-09
0.023 | 1.38 | 19.1689 |  |  |  | 0.0016235 | 26.3076 |  |  | 18.6011 |  |  | 0.0061716 | 0.062 | 3.72 | 4.7436 |  | 2.8404e-10 |  | 25.0226 |  | 17.6937 | 1.1352e-09
0.024 | 1.44 | 24.4188 |  |  |  | 0.0010849 | 26.2685 |  |  | 18.5739 |  |  | 0.0041301 | 0.063 | 3.78 | -4.6275 |  | 1.9118e-10 |  | 24.9949 |  | 17.6741 | 7.6489e-10
0.025 | 1.5 | 26.2299 |  |  |  | 0.00072516 | 26.2299 |  |  | 18.5468 |  |  | 0.0027647 | 0.064 | 3.84 | -13.3289 |  | 1.2869e-10 |  | 24.9675 |  | 17.6547 | 5.1545e-10
0.026 | 1.56 | 24.3582 |  |  |  | 0.00048486 | 26.1917 |  |  | 18.52 |  |  | 0.0018512 | 0.065 | 3.9 | -20.1419 |  | 8.6638e-11 |  | 24.9402 |  | 17.6354 | 3.4738e-10
0.027 | 1.62 | 19.0768 |  |  |  | 0.00032428 | 26.154 |  |  | 18.4934 |  |  | 0.0012399 | 0.066 | 3.96 | -24.1152 |  | 5.8331e-11 |  | 24.9132 |  | 17.6163 | 2.3413e-10
0.028 | 1.68 | 11.1358 |  |  |  | 0.00021695 | 26.1166 |  |  | 18.4671 |  |  | 0.0008307 | 0.067 | 4.02 | -24.6979 |  | 3.9276e-11 |  | 24.8864 |  | 17.5974 | 1.5782e-10
0.029 | 1.74 | 1.6559 |  |  |  | 0.00014518 | 26.0796 |  |  | 18.441 |  |  | 0.00055668 | 0.068 | 4.08 | -21.8156 |  | 2.6448e-11 |  | 24.8598 |  | 17.5786 | 1.0639e-10
0.03 | 1.8 | -8.0293 |  |  |  | 9.7177e-05 | 26.043 |  |  | 18.4151 |  |  | 0.00037314 | 0.069 | 4.14 | -15.8797 |  | 1.7811e-11 |  | 24.8335 |  | 17.5599 | 7.1722e-11
0.031 | 1.86 | -16.5616 |  |  |  | 6.5064e-05 | 26.0067 |  |  | 18.3894 |  |  | 0.00025018 | 0.07 | 4.2 | -7.7293 |  | 1.1996e-11 |  | 24.8073 |  | 17.5414 | 4.8355e-11
0.032 | 1.92 | -22.748 |  |  |  | 4.3573e-05 | 25.9707 |  |  | 18.364 |  |  | 0.00016778 | 0.071 | 4.26 | 1.4881 |  | 8.0797e-12 |  | 24.7814 |  | 17.5231 | 3.2604e-11
0.033 | 1.98 | -25.7277 |  |  |  | 2.9188e-05 | 25.935 |  |  | 18.3388 |  |  | 0.00011254 | 0.072 | 4.32 | 10.4775 |  | 5.4425e-12 |  | 24.7556 |  | 17.5049 | 2.1985e-11
0.034 | 2.04 | -25.0916 |  |  |  | 1.9556e-05 | 25.8996 |  |  | 18.3138 |  |  | 7.5508e-05 | 0.073 | 4.38 | 17.9788 |  | 3.6664e-12 |  | 24.7301 |  | 17.4868 | 1.4826e-11
0.035 | 2.1 | -20.939 |  |  |  | 1.3106e-05 | 25.8646 |  |  | 18.289 |  |  | 5.0672e-05 | 0.074 | 4.44 | 22.9432 |  | 2.47e-12 |  | 24.7048 |  | 17.4689 | 9.9982e-12
0.036 | 2.16 | -13.8614 |  |  |  | 8.7853e-06 | 25.8298 |  |  | 18.2644 |  |  | 3.4012e-05 | 0.075 | 4.5 | 24.6795 |  | 1.6642e-12 |  | 24.6796 |  | 17.4511 | 6.7431e-12
0.037 | 2.22 | -4.8592 |  |  |  | 5.8902e-06 | 25.7954 |  |  | 18.2401 |  |  | 2.2834e-05 | 0.076 | 4.56 | 22.9509 |  | 1.1213e-12 |  | 24.6547 |  | 17.4335 | 4.5481e-12
0.038 | 2.28 | 4.8006 |  |  |  | 3.95e-06 | 25.7612 |  |  | 18.2159 |  |  | 1.5333e-05 | 0.077 | 4.62 | 18.0068 |  | 7.5558e-13 |  | 24.63 |  | 17.416 | 3.0677e-12
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB104
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 10.5471 |  |  |  | 5.0917e-13 | 24.6054 |  |  | 17.3987 |  |  | 2.0693e-12
0.079 | 4.74 | 1.6228 |  |  |  | 3.4314e-13 | 24.5811 |  |  | 17.3814 |  |  | 1.3959e-12
0.08 | 4.8 | -7.5114 |  |  |  | 2.3126e-13 | 24.5569 |  |  | 17.3644 |  |  | 9.4174e-13
0.081 | 4.86 | -15.5742 |  |  |  | 1.5587e-13 | 24.533 |  |  | 17.3474 |  |  | 6.3535e-13
0.082 | 4.92 | -21.437 |  |  |  | 1.0506e-13 | 24.5092 |  |  | 17.3306 |  |  | 4.2866e-13
0.083 | 4.98 | -24.2817 |  |  |  | 7.0819e-14 | 24.4856 |  |  | 17.3139 |  |  | 2.8923e-13
0.084 | 5.04 | -23.7151 |  |  |  | 4.774e-14 | 24.4622 |  |  | 17.2974 |  |  | 1.9516e-13
0.085 | 5.1 | -19.8234 |  |  |  | 3.2183e-14 | 24.439 |  |  | 17.281 |  |  | 1.3169e-13
0.086 | 5.16 | -13.1586 |  |  |  | 2.1697e-14 | 24.4159 |  |  | 17.2647 |  |  | 8.8865e-14
0.087 | 5.22 | -4.6606 |  |  |  | 1.4628e-14 | 24.393 |  |  | 17.2485 |  |  | 5.997e-14
0.088 | 5.28 | 4.4752 |  |  |  | 9.863e-15 | 24.3704 |  |  | 17.2324 |  |  | 4.0471e-14
0.089 | 5.34 | 12.9663 |  |  |  | 6.6503e-15 | 24.3478 |  |  | 17.2165 |  |  | 2.7314e-14
0.09 | 5.4 | 19.6231 |  |  |  | 4.4843e-15 | 24.3255 |  |  | 17.2007 |  |  | 1.8435e-14
0.091 | 5.46 | 23.5153 |  |  |  | 3.0239e-15 | 24.3033 |  |  | 17.185 |  |  | 1.2442e-14
0.092 | 5.52 | 24.1021 |  |  |  | 2.0391e-15 | 24.2813 |  |  | 17.1695 |  |  | 8.398e-15
0.093 | 5.58 | 21.307 |  |  |  | 1.3752e-15 | 24.2595 |  |  | 17.154 |  |  | 5.6685e-15
0.094 | 5.64 | 15.5284 |  |  |  | 9.2741e-16 | 24.2378 |  |  | 17.1387 |  |  | 3.8263e-15
0.095 | 5.7 | 7.5818 |  |  |  | 6.2547e-16 | 24.2163 |  |  | 17.1235 |  |  | 2.5828e-15
0.096 | 5.76 | -1.4141 |  |  |  | 4.2185e-16 | 24.195 |  |  | 17.1084 |  |  | 1.7435e-15
0.097 | 5.82 | -10.1959 |  |  |  | 2.8453e-16 | 24.1738 |  |  | 17.0935 |  |  | 1.177e-15
0.098 | 5.88 | -17.5322 |  |  |  | 1.9191e-16 | 24.1528 |  |  | 17.0786 |  |  | 7.9458e-16
0.099 | 5.94 | -22.3966 |  |  |  | 1.2945e-16 | 24.1319 |  |  | 17.0638 |  |  | 5.3642e-16
0.1 | 6 | -24.111 |  |  |  | 8.7318e-17 | 24.1112 |  |  | 17.0492 |  |  | 3.6215e-16
0.101 | 6.06 | -22.4403 |  |  |  | 5.8901e-17 | 24.0907 |  |  | 17.0347 |  |  | 2.445e-16
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB106
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 7.5953e-06 |  |  |  | 35.92 | 71.84 |  |  | 25.3993 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 18.1364 |  | 0.0014185 |  | 33.8765 |  | 23.9533 | 0.0041875
0.001 | 0.06 | -7.0251 |  |  |  | 26.3145 | 62.1721 |  |  | 25.3552 |  |  | 73.3859 | 0.04 | 2.4 | 27.3597 |  | 0.0011072 |  | 33.8328 |  | 23.9226 | 0.0032727
0.002 | 0.12 | -6.659 |  |  |  | 19.4348 | 55.2307 |  |  | 25.3115 |  |  | 54.2935 | 0.041 | 2.46 | 32.7228 |  | 0.00086432 |  | 33.7896 |  | 23.8922 | 0.002558
0.003 | 0.18 | -0.75524 |  |  |  | 14.4596 | 50.1943 |  |  | 25.2682 |  |  | 40.4637 | 0.042 | 2.52 | 33.4835 |  | 0.0006748 |  | 33.7468 |  | 23.8621 | 0.0019996
0.004 | 0.24 | 8.5889 |  |  |  | 10.8286 | 46.5027 |  |  | 25.2254 |  |  | 30.3542 | 0.043 | 2.58 | 29.5467 |  | 0.0005269 |  | 33.7044 |  | 23.8323 | 0.0015633
0.005 | 0.3 | 19.1619 |  |  |  | 8.1562 | 43.7703 |  |  | 25.183 |  |  | 22.9017 | 0.044 | 2.64 | 21.4763 |  | 0.00041147 |  | 33.6625 |  | 23.8027 | 0.0012223
0.006 | 0.36 | 28.8379 |  |  |  | 6.1743 | 41.729 |  |  | 25.1409 |  |  | 17.3658 | 0.045 | 2.7 | 10.414 |  | 0.00032136 |  | 33.6209 |  | 23.7733 | 0.00095584
0.007 | 0.42 | 35.7996 |  |  |  | 4.6943 | 40.1901 |  |  | 25.0993 |  |  | 13.2251 | 0.046 | 2.76 | -2.0815 |  | 0.00025101 |  | 33.5797 |  | 23.7443 | 0.00074752
0.008 | 0.48 | 38.7404 |  |  |  | 3.5824 | 39.0199 |  |  | 25.0581 |  |  | 10.1091 | 0.047 | 2.82 | -14.2546 |  | 0.00019609 |  | 33.5389 |  | 23.7155 | 0.00058466
0.009 | 0.54 | 37.0108 |  |  |  | 2.7426 | 38.1222 |  |  | 25.0172 |  |  | 7.7518 | 0.048 | 2.88 | -24.3991 |  | 0.0001532 |  | 33.4985 |  | 23.6869 | 0.00045733
0.01 | 0.6 | 30.682 |  |  |  | 2.1053 | 37.4277 |  |  | 24.9767 |  |  | 5.9602 | 0.049 | 2.94 | -31.0974 |  | 0.0001197 |  | 33.4584 |  | 23.6586 | 0.00035777
0.011 | 0.66 | 20.5166 |  |  |  | 1.6198 | 36.8856 |  |  | 24.9367 |  |  | 4.5931 | 0.05 | 3 | -33.4185 |  | 9.3541e-05 |  | 33.4187 |  | 23.6305 | 0.00027991
0.012 | 0.72 | 7.8472 |  |  |  | 1.2487 | 36.4583 |  |  | 24.8969 |  |  | 3.5464 | 0.051 | 3.06 | -31.0473 |  | 7.3104e-05 |  | 33.3794 |  | 23.6027 | 0.00021901
0.013 | 0.78 | -5.6219 |  |  |  | 0.96415 | 36.1181 |  |  | 24.8576 |  |  | 2.7427 | 0.052 | 3.12 | -24.3273 |  | 5.7138e-05 |  | 33.3404 |  | 23.5751 | 0.00017138
0.014 | 0.84 | -18.0601 |  |  |  | 0.74549 | 35.8444 |  |  | 24.8186 |  |  | 2.124 | 0.053 | 3.18 | -14.2111 |  | 4.4663e-05 |  | 33.3017 |  | 23.5478 | 0.00013412
0.015 | 0.9 | -27.7732 |  |  |  | 0.5771 | 35.6214 |  |  | 24.78 |  |  | 1.6468 | 0.054 | 3.24 | -2.1252 |  | 3.4916e-05 |  | 33.2634 |  | 23.5207 | 0.00010497
0.016 | 0.96 | -33.4432 |  |  |  | 0.44718 | 35.4374 |  |  | 24.7418 |  |  | 1.278 | 0.055 | 3.3 | 10.231 |  | 2.7298e-05 |  | 33.2254 |  | 23.4939 | 8.216e-05
0.017 | 1.02 | -34.3147 |  |  |  | 0.34681 | 35.2834 |  |  | 24.7039 |  |  | 0.99268 | 0.056 | 3.36 | 21.1243 |  | 2.1344e-05 |  | 33.1877 |  | 23.4673 | 6.4314e-05
0.018 | 1.08 | -30.3011 |  |  |  | 0.26916 | 35.1527 |  |  | 24.6664 |  |  | 0.7716 | 0.057 | 3.42 | 29.0303 |  | 1.6691e-05 |  | 33.1504 |  | 23.4409 | 5.0349e-05
0.019 | 1.14 | -21.9959 |  |  |  | 0.20903 | 35.04 |  |  | 24.6292 |  |  | 0.60011 | 0.058 | 3.48 | 32.847 |  | 1.3053e-05 |  | 33.1134 |  | 23.4147 | 3.9419e-05
0.02 | 1.2 | -10.5888 |  |  |  | 0.16241 | 34.9413 |  |  | 24.5924 |  |  | 0.46699 | 0.059 | 3.54 | 32.0483 |  | 1.0209e-05 |  | 33.0767 |  | 23.3888 | 3.0864e-05
0.021 | 1.26 | 2.3021 |  |  |  | 0.12626 | 34.8535 |  |  | 24.5559 |  |  | 0.36356 | 0.06 | 3.6 | 26.7566 |  | 7.9852e-06 |  | 33.0404 |  | 23.3631 | 2.4168e-05
0.022 | 1.32 | 14.8578 |  |  |  | 0.098188 | 34.7743 |  |  | 24.5197 |  |  | 0.28316 | 0.061 | 3.66 | 17.7237 |  | 6.2464e-06 |  | 33.0043 |  | 23.3376 | 1.8926e-05
0.023 | 1.38 | 25.3132 |  |  |  | 0.076387 | 34.7019 |  |  | 24.4839 |  |  | 0.22061 | 0.062 | 3.72 | 6.2246 |  | 4.8867e-06 |  | 32.9686 |  | 23.3123 | 1.4822e-05
0.024 | 1.44 | 32.2043 |  |  |  | 0.059447 | 34.6347 |  |  | 24.4484 |  |  | 0.17193 | 0.063 | 3.78 | -6.1227 |  | 3.8232e-06 |  | 32.9331 |  | 23.2872 | 1.1609e-05
0.025 | 1.5 | 34.5718 |  |  |  | 0.046277 | 34.5718 |  |  | 24.4132 |  |  | 0.13404 | 0.064 | 3.84 | -17.5848 |  | 2.9915e-06 |  | 32.898 |  | 23.2624 | 9.0932e-06
0.026 | 1.56 | 32.0942 |  |  |  | 0.036034 | 34.5123 |  |  | 24.3784 |  |  | 0.10452 | 0.065 | 3.9 | -26.5562 |  | 2.3408e-06 |  | 32.8632 |  | 23.2378 | 7.123e-06
0.027 | 1.62 | 25.1305 |  |  |  | 0.028065 | 34.4555 |  |  | 24.3439 |  |  | 0.081519 | 0.066 | 3.96 | -31.7839 |  | 1.8319e-06 |  | 32.8286 |  | 23.2133 | 5.5801e-06
0.028 | 1.68 | 14.6682 |  |  |  | 0.021863 | 34.4009 |  |  | 24.3097 |  |  | 0.063595 | 0.067 | 4.02 | -32.5426 |  | 1.4337e-06 |  | 32.7944 |  | 23.1891 | 4.3717e-06
0.029 | 1.74 | 2.1828 |  |  |  | 0.017036 | 34.3482 |  |  | 24.2758 |  |  | 0.049622 | 0.068 | 4.08 | -28.7354 |  | 1.1221e-06 |  | 32.7604 |  | 23.1651 | 3.4252e-06
0.03 | 1.8 | -10.5706 |  |  |  | 0.013277 | 34.2969 |  |  | 24.2422 |  |  | 0.038726 | 0.069 | 4.14 | -20.9056 |  | 8.7832e-07 |  | 32.7267 |  | 23.1413 | 2.6838e-06
0.031 | 1.86 | -21.8038 |  |  |  | 0.010349 | 34.2469 |  |  | 24.2089 |  |  | 0.030228 | 0.07 | 4.2 | -10.1596 |  | 6.8755e-07 |  | 32.6934 |  | 23.1177 | 2.103e-06
0.032 | 1.92 | -29.9467 |  |  |  | 0.0080682 | 34.198 |  |  | 24.1759 |  |  | 0.023598 | 0.071 | 4.26 | 1.9895 |  | 5.3825e-07 |  | 32.6603 |  | 23.0943 | 1.648e-06
0.033 | 1.98 | -33.8665 |  |  |  | 0.0062912 | 34.15 |  |  | 24.1433 |  |  | 0.018426 | 0.072 | 4.32 | 13.8351 |  | 4.214e-07 |  | 32.6274 |  | 23.0711 | 1.2916e-06
0.034 | 2.04 | -33.0253 |  |  |  | 0.0049063 | 34.1028 |  |  | 24.1109 |  |  | 0.014389 | 0.073 | 4.38 | 23.7164 |  | 3.2994e-07 |  | 32.5949 |  | 23.0481 | 1.0123e-06
0.035 | 2.1 | -27.5542 |  |  |  | 0.0038269 | 34.0564 |  |  | 24.0788 |  |  | 0.011238 | 0.074 | 4.44 | 30.2515 |  | 2.5835e-07 |  | 32.5626 |  | 23.0252 | 7.934e-07
0.036 | 2.16 | -18.2329 |  |  |  | 0.0029854 | 34.0106 |  |  | 24.047 |  |  | 0.0087786 | 0.075 | 4.5 | 32.5305 |  | 2.0231e-07 |  | 32.5306 |  | 23.0026 | 6.2189e-07
0.037 | 2.22 | -6.3786 |  |  |  | 0.0023293 | 33.9654 |  |  | 24.0155 |  |  | 0.0068583 | 0.076 | 4.56 | 30.2421 |  | 1.5843e-07 |  | 32.4989 |  | 22.9802 | 4.8749e-07
0.038 | 2.28 | 6.3398 |  |  |  | 0.0018176 | 33.9207 |  |  | 23.9843 |  |  | 0.0053587 | 0.077 | 4.62 | 23.7162 |  | 1.2408e-07 |  | 32.4674 |  | 22.9579 | 3.8216e-07
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB106
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 13.8763 |  |  |  | 9.7178e-08 | 32.4362 |  |  | 22.9358 |  |  | 2.996e-07
0.079 | 4.74 | 2.1089 |  |  |  | 7.6116e-08 | 32.4052 |  |  | 22.9139 |  |  | 2.3489e-07
0.08 | 4.8 | -9.932 |  |  |  | 5.9622e-08 | 32.3745 |  |  | 22.8922 |  |  | 1.8416e-07
0.081 | 4.86 | -20.557 |  |  |  | 4.6705e-08 | 32.344 |  |  | 22.8707 |  |  | 1.444e-07
0.082 | 4.92 | -28.2785 |  |  |  | 3.6589e-08 | 32.3138 |  |  | 22.8493 |  |  | 1.1323e-07
0.083 | 4.98 | -32.0191 |  |  |  | 2.8665e-08 | 32.2839 |  |  | 22.8282 |  |  | 8.8791e-08
0.084 | 5.04 | -31.2613 |  |  |  | 2.2459e-08 | 32.2542 |  |  | 22.8071 |  |  | 6.9631e-08
0.085 | 5.1 | -26.1199 |  |  |  | 1.7597e-08 | 32.2247 |  |  | 22.7863 |  |  | 5.4608e-08
0.086 | 5.16 | -17.324 |  |  |  | 1.3789e-08 | 32.1955 |  |  | 22.7656 |  |  | 4.2828e-08
0.087 | 5.22 | -6.1138 |  |  |  | 1.0805e-08 | 32.1665 |  |  | 22.7451 |  |  | 3.359e-08
0.088 | 5.28 | 5.9338 |  |  |  | 8.4672e-09 | 32.1377 |  |  | 22.7248 |  |  | 2.6347e-08
0.089 | 5.34 | 17.1276 |  |  |  | 6.6357e-09 | 32.1092 |  |  | 22.7046 |  |  | 2.0666e-08
0.09 | 5.4 | 25.8991 |  |  |  | 5.2006e-09 | 32.0809 |  |  | 22.6846 |  |  | 1.6211e-08
0.091 | 5.46 | 31.0221 |  |  |  | 4.076e-09 | 32.0529 |  |  | 22.6648 |  |  | 1.2717e-08
0.092 | 5.52 | 31.7845 |  |  |  | 3.1948e-09 | 32.025 |  |  | 22.6451 |  |  | 9.9759e-09
0.093 | 5.58 | 28.0869 |  |  |  | 2.5042e-09 | 31.9974 |  |  | 22.6256 |  |  | 7.8262e-09
0.094 | 5.64 | 20.4558 |  |  |  | 1.963e-09 | 31.97 |  |  | 22.6062 |  |  | 6.14e-09
0.095 | 5.7 | 9.9681 |  |  |  | 1.5388e-09 | 31.9428 |  |  | 22.587 |  |  | 4.8173e-09
0.096 | 5.76 | -1.9001 |  |  |  | 1.2063e-09 | 31.9159 |  |  | 22.5679 |  |  | 3.7797e-09
0.097 | 5.82 | -13.4817 |  |  |  | 9.4572e-10 | 31.8891 |  |  | 22.549 |  |  | 2.9656e-09
0.098 | 5.88 | -23.1529 |  |  |  | 7.4145e-10 | 31.8626 |  |  | 22.5302 |  |  | 2.327e-09
0.099 | 5.94 | -29.56 |  |  |  | 5.8132e-10 | 31.8362 |  |  | 22.5116 |  |  | 1.826e-09
0.1 | 6 | -31.8099 |  |  |  | 4.558e-10 | 31.8101 |  |  | 22.4932 |  |  | 1.4329e-09
0.101 | 6.06 | -29.5938 |  |  |  | 3.5739e-10 | 31.7842 |  |  | 22.4748 |  |  | 1.1244e-09
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB109
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 9.8425e-05 |  |  |  | 26.2708 | 52.5415 |  |  | 18.5762 |  |  | 100.0004 | 0.039 | 2.34 | 13.31 |  | 2.6775e-05 |  | 24.8538 |  | 17.5743 | 0.00010773
0.001 | 0.06 | -7.2672 |  |  |  | 17.1186 | 43.3462 |  |  | 18.5457 |  |  | 65.2693 | 0.04 | 2.4 | 20.0773 |  | 1.9056e-05 |  | 24.8236 |  | 17.5529 | 7.6765e-05
0.002 | 0.12 | -7.7574 |  |  |  | 11.3304 | 37.5153 |  |  | 18.5155 |  |  | 43.2706 | 0.041 | 2.46 | 24.0123 |  | 1.3565e-05 |  | 24.7937 |  | 17.5318 | 5.471e-05
0.003 | 0.18 | -3.5305 |  |  |  | 7.6001 | 33.7427 |  |  | 18.4856 |  |  | 29.0715 | 0.042 | 2.52 | 24.5701 |  | 9.6573e-06 |  | 24.7641 |  | 17.5108 | 3.8997e-05
0.004 | 0.24 | 3.5167 |  |  |  | 5.1549 | 31.2557 |  |  | 18.456 |  |  | 19.7501 | 0.043 | 2.58 | 21.6806 |  | 6.8765e-06 |  | 24.7347 |  | 17.4901 | 2.7801e-05
0.005 | 0.3 | 11.5819 |  |  |  | 3.5284 | 29.5877 |  |  | 18.4267 |  |  | 13.5399 | 0.044 | 2.64 | 15.7571 |  | 4.8972e-06 |  | 24.7056 |  | 17.4695 | 1.9822e-05
0.006 | 0.36 | 19.0181 |  |  |  | 2.4328 | 28.451 |  |  | 18.3976 |  |  | 9.3505 | 0.045 | 2.7 | 7.6375 |  | 3.4882e-06 |  | 24.6767 |  | 17.4491 | 1.4136e-05
0.007 | 0.42 | 24.4519 |  |  |  | 1.6872 | 27.6647 |  |  | 18.3688 |  |  | 6.4949 | 0.046 | 2.76 | -1.5344 |  | 2.4849e-06 |  | 24.6481 |  | 17.4288 | 1.0082e-05
0.008 | 0.48 | 26.9082 |  |  |  | 1.1755 | 27.1126 |  |  | 18.3403 |  |  | 4.5321 | 0.047 | 2.82 | -10.4699 |  | 1.7704e-06 |  | 24.6197 |  | 17.4088 | 7.1912e-06
0.009 | 0.54 | 25.9053 |  |  |  | 0.82196 | 26.7191 |  |  | 18.3121 |  |  | 3.1739 | 0.048 | 2.88 | -17.9164 |  | 1.2616e-06 |  | 24.5916 |  | 17.3889 | 5.1301e-06
0.01 | 0.6 | 21.495 |  |  |  | 0.57637 | 26.434 |  |  | 18.2841 |  |  | 2.229 | 0.049 | 2.94 | -22.8331 |  | 8.991e-07 |  | 24.5637 |  | 17.3691 | 3.6603e-06
0.011 | 0.66 | 14.2385 |  |  |  | 0.40507 | 26.2234 |  |  | 18.2563 |  |  | 1.5689 | 0.05 | 3 | -24.536 |  | 6.4085e-07 |  | 24.536 |  | 17.3496 | 2.6119e-06
0.012 | 0.72 | 5.115 |  |  |  | 0.28517 | 26.0647 |  |  | 18.2289 |  |  | 1.1062 | 0.051 | 3.06 | -22.7938 |  | 4.5684e-07 |  | 24.5086 |  | 17.3302 | 1.864e-06
0.013 | 0.78 | -4.6231 |  |  |  | 0.20105 | 25.942 |  |  | 18.2016 |  |  | 0.78105 | 0.052 | 3.12 | -17.8583 |  | 3.257e-07 |  | 24.4815 |  | 17.311 | 1.3304e-06
0.014 | 0.84 | -13.6309 |  |  |  | 0.1419 | 25.8447 |  |  | 18.1746 |  |  | 0.55208 | 0.053 | 3.18 | -10.429 |  | 2.3224e-07 |  | 24.4545 |  | 17.292 | 9.4969e-07
0.015 | 0.9 | -20.6635 |  |  |  | 0.10025 | 25.7653 |  |  | 18.1479 |  |  | 0.39059 | 0.054 | 3.24 | -1.5531 |  | 1.6562e-07 |  | 24.4278 |  | 17.2731 | 6.7799e-07
0.016 | 0.96 | -24.7517 |  |  |  | 0.070871 | 25.6985 |  |  | 18.1214 |  |  | 0.27654 | 0.055 | 3.3 | 7.5213 |  | 1.1812e-07 |  | 24.4013 |  | 17.2543 | 4.8407e-07
0.017 | 1.02 | -25.3385 |  |  |  | 0.050136 | 25.6406 |  |  | 18.0952 |  |  | 0.19591 | 0.056 | 3.36 | 15.5211 |  | 8.4254e-08 |  | 24.3751 |  | 17.2358 | 3.4566e-07
0.018 | 1.08 | -22.3574 |  |  |  | 0.035486 | 25.5892 |  |  | 18.0692 |  |  | 0.13887 | 0.057 | 3.42 | 21.3267 |  | 6.0105e-08 |  | 24.349 |  | 17.2174 | 2.4685e-07
0.019 | 1.14 | -16.2404 |  |  |  | 0.025129 | 25.5424 |  |  | 18.0434 |  |  | 0.098477 | 0.058 | 3.48 | 24.1286 |  | 4.2882e-08 |  | 24.3232 |  | 17.1991 | 1.763e-07
0.02 | 1.2 | -7.8568 |  |  |  | 0.017802 | 25.499 |  |  | 18.0179 |  |  | 0.069862 | 0.059 | 3.54 | 23.5401 |  | 3.0597e-08 |  | 24.2976 |  | 17.181 | 1.2593e-07
0.021 | 1.26 | 1.6096 |  |  |  | 0.012616 | 25.458 |  |  | 17.9926 |  |  | 0.04958 | 0.06 | 3.6 | 19.651 |  | 2.1834e-08 |  | 24.2722 |  | 17.1631 | 8.9956e-08
0.022 | 1.32 | 10.827 |  |  |  | 0.0089435 | 25.4189 |  |  | 17.9675 |  |  | 0.035197 | 0.061 | 3.66 | 13.0136 |  | 1.5583e-08 |  | 24.2471 |  | 17.1453 | 6.4266e-08
0.023 | 1.38 | 18.5029 |  |  |  | 0.0063422 | 25.3812 |  |  | 17.9427 |  |  | 0.024994 | 0.062 | 3.72 | 4.5645 |  | 1.1122e-08 |  | 24.2221 |  | 17.1276 | 4.5917e-08
0.024 | 1.44 | 23.5644 |  |  |  | 0.0044987 | 25.3445 |  |  | 17.9181 |  |  | 0.017753 | 0.063 | 3.78 | -4.5075 |  | 7.939e-09 |  | 24.1974 |  | 17.1101 | 3.2809e-08
0.025 | 1.5 | 25.3087 |  |  |  | 0.003192 | 25.3087 |  |  | 17.8937 |  |  | 0.012614 | 0.064 | 3.84 | -12.9288 |  | 5.6675e-09 |  | 24.1728 |  | 17.0928 | 2.3446e-08
0.026 | 1.56 | 23.4998 |  |  |  | 0.0022654 | 25.2736 |  |  | 17.8695 |  |  | 0.0089643 | 0.065 | 3.9 | -19.5195 |  | 4.0463e-09 |  | 24.1485 |  | 17.0756 | 1.6756e-08
0.027 | 1.62 | 18.4008 |  |  |  | 0.0016082 | 25.2391 |  |  | 17.8456 |  |  | 0.0063722 | 0.066 | 3.96 | -23.359 |  | 2.8891e-09 |  | 24.1244 |  | 17.0585 | 1.1976e-08
0.028 | 1.68 | 10.7353 |  |  |  | 0.0011419 | 25.205 |  |  | 17.8218 |  |  | 0.0045306 | 0.067 | 4.02 | -23.9142 |  | 2.063e-09 |  | 24.1004 |  | 17.0416 | 8.5601e-09
0.029 | 1.74 | 1.5848 |  |  |  | 0.00081099 | 25.1714 |  |  | 17.7983 |  |  | 0.003222 | 0.068 | 4.08 | -21.1139 |  | 1.4733e-09 |  | 24.0767 |  | 17.0248 | 6.1191e-09
0.03 | 1.8 | -7.7636 |  |  |  | 0.0005761 | 25.1382 |  |  | 17.775 |  |  | 0.0022918 | 0.069 | 4.14 | -15.3573 |  | 1.0522e-09 |  | 24.0531 |  | 17.0081 | 4.3745e-09
0.031 | 1.86 | -15.9987 |  |  |  | 0.00040933 | 25.1054 |  |  | 17.7519 |  |  | 0.0016305 | 0.07 | 4.2 | -7.4577 |  | 7.5153e-10 |  | 24.0298 |  | 16.9916 | 3.1275e-09
0.032 | 1.92 | -21.9686 |  |  |  | 0.0002909 | 25.0729 |  |  | 17.729 |  |  | 0.0011602 | 0.071 | 4.26 | 1.4727 |  | 5.3682e-10 |  | 24.0066 |  | 16.9753 | 2.2361e-09
0.033 | 1.98 | -24.8421 |  |  |  | 0.00020677 | 25.0407 |  |  | 17.7063 |  |  | 0.00082575 | 0.072 | 4.32 | 10.1794 |  | 3.8348e-10 |  | 23.9837 |  | 16.959 | 1.5989e-09
0.034 | 2.04 | -24.2243 |  |  |  | 0.000147 | 25.0088 |  |  | 17.6838 |  |  | 0.00058782 | 0.073 | 4.38 | 17.4415 |  | 2.7397e-10 |  | 23.9609 |  | 16.9429 | 1.1434e-09
0.035 | 2.1 | -20.2106 |  |  |  | 0.00010453 | 24.9772 |  |  | 17.6615 |  |  | 0.00041851 | 0.074 | 4.44 | 22.2433 |  | 1.9574e-10 |  | 23.9383 |  | 16.9269 | 8.1768e-10
0.036 | 2.16 | -13.3725 |  |  |  | 7.4345e-05 | 24.946 |  |  | 17.6394 |  |  | 0.00029803 | 0.075 | 4.5 | 23.9159 |  | 1.3986e-10 |  | 23.9159 |  | 16.9111 | 5.8479e-10
0.037 | 2.22 | -4.6759 |  |  |  | 5.2885e-05 | 24.915 |  |  | 17.6175 |  |  | 0.00021226 | 0.076 | 4.56 | 22.2304 |  | 9.9938e-11 |  | 23.8937 |  | 16.8954 | 4.1826e-10
0.038 | 2.28 | 4.6549 |  |  |  | 3.7626e-05 | 24.8842 |  |  | 17.5958 |  |  | 0.00015121 | 0.077 | 4.62 | 17.4297 |  | 7.1417e-11 |  | 23.8716 |  | 16.8798 | 2.9917e-10
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB109
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 10.1927 |  |  |  | 5.1039e-11 | 23.8498 |  |  | 16.8643 |  |  | 2.14e-10
0.079 | 4.74 | 1.5392 |  |  |  | 3.6478e-11 | 23.8281 |  |  | 16.849 |  |  | 1.5309e-10
0.08 | 4.8 | -7.3146 |  |  |  | 2.6073e-11 | 23.8066 |  |  | 16.8338 |  |  | 1.0952e-10
0.081 | 4.86 | -15.1264 |  |  |  | 1.8636e-11 | 23.7852 |  |  | 16.8187 |  |  | 7.8353e-11
0.082 | 4.92 | -20.8022 |  |  |  | 1.3322e-11 | 23.7641 |  |  | 16.8037 |  |  | 5.6059e-11
0.083 | 4.98 | -23.5499 |  |  |  | 9.5236e-12 | 23.7431 |  |  | 16.7889 |  |  | 4.0111e-11
0.084 | 5.04 | -22.989 |  |  |  | 6.8086e-12 | 23.7222 |  |  | 16.7741 |  |  | 2.8701e-11
0.085 | 5.1 | -19.2041 |  |  |  | 4.8678e-12 | 23.7016 |  |  | 16.7595 |  |  | 2.0538e-11
0.086 | 5.16 | -12.7318 |  |  |  | 3.4805e-12 | 23.6811 |  |  | 16.745 |  |  | 1.4697e-11
0.087 | 5.22 | -4.4846 |  |  |  | 2.4886e-12 | 23.6607 |  |  | 16.7307 |  |  | 1.0518e-11
0.088 | 5.28 | 4.3777 |  |  |  | 1.7795e-12 | 23.6405 |  |  | 16.7164 |  |  | 7.5275e-12
0.089 | 5.34 | 12.6107 |  |  |  | 1.2726e-12 | 23.6205 |  |  | 16.7022 |  |  | 5.3875e-12
0.09 | 5.4 | 19.0607 |  |  |  | 9.1005e-13 | 23.6007 |  |  | 16.6882 |  |  | 3.856e-12
0.091 | 5.46 | 22.826 |  |  |  | 6.5084e-13 | 23.5809 |  |  | 16.6742 |  |  | 2.76e-12
0.092 | 5.52 | 23.3828 |  |  |  | 4.6548e-13 | 23.5614 |  |  | 16.6604 |  |  | 1.9756e-12
0.093 | 5.58 | 20.6583 |  |  |  | 3.3293e-13 | 23.542 |  |  | 16.6467 |  |  | 1.4142e-12
0.094 | 5.64 | 15.0402 |  |  |  | 2.3813e-13 | 23.5227 |  |  | 16.6331 |  |  | 1.0123e-12
0.095 | 5.7 | 7.3212 |  |  |  | 1.7033e-13 | 23.5036 |  |  | 16.6196 |  |  | 7.2471e-13
0.096 | 5.76 | -1.4123 |  |  |  | 1.2184e-13 | 23.4847 |  |  | 16.6062 |  |  | 5.1882e-13
0.097 | 5.82 | -9.9337 |  |  |  | 8.7161e-14 | 23.4659 |  |  | 16.5929 |  |  | 3.7144e-13
0.098 | 5.88 | -17.0478 |  |  |  | 6.2353e-14 | 23.4472 |  |  | 16.5797 |  |  | 2.6593e-13
0.099 | 5.94 | -21.759 |  |  |  | 4.4607e-14 | 23.4287 |  |  | 16.5666 |  |  | 1.904e-13
0.1 | 6 | -23.4102 |  |  |  | 3.1914e-14 | 23.4103 |  |  | 16.5536 |  |  | 1.3632e-13
0.101 | 6.06 | -21.7745 |  |  |  | 2.2833e-14 | 23.3921 |  |  | 16.5407 |  |  | 9.7609e-14
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB110
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 5.4764e-06 |  |  |  | 37.5704 | 75.1407 |  |  | 26.5663 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 18.8434 |  | 6.8094e-05 |  | 35.2546 |  | 24.9287 | 0.00019315
0.001 | 0.06 | -9.9112 |  |  |  | 24.9559 | 62.456 |  |  | 26.5166 |  |  | 66.5488 | 0.04 | 2.4 | 28.4478 |  | 4.9171e-05 |  | 35.2052 |  | 24.8938 | 0.00013967
0.002 | 0.12 | -10.4764 |  |  |  | 16.8106 | 54.2411 |  |  | 26.4674 |  |  | 44.9115 | 0.041 | 2.46 | 34.0368 |  | 3.5512e-05 |  | 35.1562 |  | 24.8591 | 0.00010101
0.003 | 0.18 | -4.4486 |  |  |  | 11.4618 | 48.8233 |  |  | 26.4186 |  |  | 30.6779 | 0.042 | 2.52 | 34.8384 |  | 2.5652e-05 |  | 35.1076 |  | 24.8248 | 7.3066e-05
0.004 | 0.24 | 5.5497 |  |  |  | 7.8952 | 45.1884 |  |  | 26.3703 |  |  | 21.1705 | 0.043 | 2.58 | 30.7532 |  | 1.8532e-05 |  | 35.0594 |  | 24.7908 | 5.2858e-05
0.005 | 0.3 | 16.9835 |  |  |  | 5.4848 | 42.7103 |  |  | 26.3224 |  |  | 14.7339 | 0.044 | 2.64 | 22.3675 |  | 1.339e-05 |  | 35.0117 |  | 24.757 | 3.8245e-05
0.006 | 0.36 | 27.518 |  |  |  | 3.8368 | 40.9953 |  |  | 26.275 |  |  | 10.3255 | 0.045 | 2.7 | 10.8684 |  | 9.6763e-06 |  | 34.9644 |  | 24.7235 | 2.7675e-05
0.007 | 0.42 | 35.1997 |  |  |  | 2.6991 | 39.7911 |  |  | 26.228 |  |  | 7.2767 | 0.046 | 2.76 | -2.1235 |  | 6.9936e-06 |  | 34.9175 |  | 24.6904 | 2.0029e-05
0.008 | 0.48 | 38.6405 |  |  |  | 1.9073 | 38.9335 |  |  | 26.1815 |  |  | 5.1512 | 0.047 | 2.82 | -14.783 |  | 5.0553e-06 |  | 34.8709 |  | 24.6575 | 1.4497e-05
0.009 | 0.54 | 37.1547 |  |  |  | 1.3526 | 38.3136 |  |  | 26.1354 |  |  | 3.6596 | 0.048 | 2.88 | -25.3361 |  | 3.6548e-06 |  | 34.8248 |  | 24.6249 | 1.0495e-05
0.01 | 0.6 | 30.8179 |  |  |  | 0.96201 | 37.8583 |  |  | 26.0896 |  |  | 2.6073 | 0.049 | 2.94 | -32.3091 |  | 2.6426e-06 |  | 34.7791 |  | 24.5925 | 7.5981e-06
0.011 | 0.66 | 20.4313 |  |  |  | 0.68576 | 37.518 |  |  | 26.0444 |  |  | 1.8619 | 0.05 | 3 | -34.7337 |  | 1.9109e-06 |  | 34.7338 |  | 24.5605 | 5.5017e-06
0.012 | 0.72 | 7.3922 |  |  |  | 0.48973 | 37.2585 |  |  | 25.9995 |  |  | 1.3319 | 0.051 | 3.06 | -32.2819 |  | 1.382e-06 |  | 34.6888 |  | 24.5287 | 3.9841e-06
0.013 | 0.78 | -6.5138 |  |  |  | 0.35025 | 37.0562 |  |  | 25.955 |  |  | 0.95421 | 0.052 | 3.12 | -25.3102 |  | 9.9965e-07 |  | 34.6443 |  | 24.4972 | 2.8855e-06
0.014 | 0.84 | -19.3708 |  |  |  | 0.25079 | 36.8944 |  |  | 25.9109 |  |  | 0.68441 | 0.053 | 3.18 | -14.8074 |  | 7.2315e-07 |  | 34.6001 |  | 24.466 | 2.09e-06
0.015 | 0.9 | -29.4057 |  |  |  | 0.17975 | 36.7616 |  |  | 25.8673 |  |  | 0.49136 | 0.054 | 3.24 | -2.2551 |  | 5.2319e-07 |  | 34.5563 |  | 24.435 | 1.514e-06
0.016 | 0.96 | -35.2398 |  |  |  | 0.12893 | 36.6496 |  |  | 25.824 |  |  | 0.35304 | 0.055 | 3.3 | 10.5818 |  | 3.7857e-07 |  | 34.5128 |  | 24.4043 | 1.0969e-06
0.017 | 1.02 | -36.0824 |  |  |  | 0.092544 | 36.5525 |  |  | 25.7811 |  |  | 0.25382 | 0.056 | 3.36 | 21.9027 |  | 2.7395e-07 |  | 34.4698 |  | 24.3738 | 7.9476e-07
0.018 | 1.08 | -31.8411 |  |  |  | 0.066463 | 36.4664 |  |  | 25.7386 |  |  | 0.18259 | 0.057 | 3.42 | 30.1243 |  | 1.9827e-07 |  | 34.4271 |  | 24.3436 | 5.7591e-07
0.019 | 1.14 | -23.1337 |  |  |  | 0.047755 | 36.3881 |  |  | 25.6965 |  |  | 0.13141 | 0.058 | 3.48 | 34.1017 |  | 1.4351e-07 |  | 34.3847 |  | 24.3137 | 4.1736e-07
0.02 | 1.2 | -11.1998 |  |  |  | 0.034328 | 36.3157 |  |  | 25.6548 |  |  | 0.094616 | 0.059 | 3.54 | 33.2876 |  | 1.0388e-07 |  | 34.3427 |  | 24.284 | 3.0249e-07
0.021 | 1.26 | 2.2739 |  |  |  | 0.024685 | 36.2475 |  |  | 25.6134 |  |  | 0.068149 | 0.06 | 3.6 | 27.8078 |  | 7.5207e-08 |  | 34.3011 |  | 24.2545 | 2.1926e-07
0.022 | 1.32 | 15.3918 |  |  |  | 0.017757 | 36.1826 |  |  | 25.5724 |  |  | 0.049101 | 0.061 | 3.66 | 18.442 |  | 5.4452e-08 |  | 34.2598 |  | 24.2253 | 1.5894e-07
0.023 | 1.38 | 26.3146 |  |  |  | 0.012778 | 36.1202 |  |  | 25.5318 |  |  | 0.035388 | 0.062 | 3.72 | 6.5128 |  | 3.9429e-08 |  | 34.2188 |  | 24.1964 | 1.1523e-07
0.024 | 1.44 | 33.5171 |  |  |  | 0.0091971 | 36.0597 |  |  | 25.4916 |  |  | 0.025512 | 0.063 | 3.78 | -6.3013 |  | 2.8553e-08 |  | 34.1782 |  | 24.1677 | 8.3542e-08
0.025 | 1.5 | 36.0007 |  |  |  | 0.0066216 | 36.0007 |  |  | 25.4517 |  |  | 0.018396 | 0.064 | 3.84 | -18.2015 |  | 2.0679e-08 |  | 34.138 |  | 24.1392 | 6.0575e-08
0.026 | 1.56 | 33.4314 |  |  |  | 0.0047686 | 35.9429 |  |  | 25.4121 |  |  | 0.013269 | 0.065 | 3.9 | -27.5215 |  | 1.4978e-08 |  | 34.098 |  | 24.1109 | 4.3926e-08
0.027 | 1.62 | 26.1845 |  |  |  | 0.0034349 | 35.8862 |  |  | 25.3729 |  |  | 0.0095726 | 0.066 | 3.96 | -32.9605 |  | 1.085e-08 |  | 34.0584 |  | 24.0829 | 3.1856e-08
0.028 | 1.68 | 15.29 |  |  |  | 0.0024748 | 35.8303 |  |  | 25.3341 |  |  | 0.0069075 | 0.067 | 4.02 | -33.765 |  | 7.8597e-09 |  | 34.0191 |  | 24.0552 | 2.3104e-08
0.029 | 1.74 | 2.2859 |  |  |  | 0.0017835 | 35.7751 |  |  | 25.2956 |  |  | 0.0049854 | 0.068 | 4.08 | -29.8328 |  | 5.6942e-09 |  | 33.9802 |  | 24.0276 | 1.6758e-08
0.03 | 1.8 | -10.9989 |  |  |  | 0.0012855 | 35.7207 |  |  | 25.2574 |  |  | 0.0035989 | 0.069 | 4.14 | -21.7262 |  | 4.1257e-09 |  | 33.9415 |  | 24.0003 | 1.2155e-08
0.031 | 1.86 | -22.7015 |  |  |  | 0.00092678 | 35.6668 |  |  | 25.2196 |  |  | 0.0025985 | 0.07 | 4.2 | -10.5913 |  | 2.9895e-09 |  | 33.9032 |  | 23.9732 | 8.8179e-09
0.032 | 1.92 | -31.1864 |  |  |  | 0.00066829 | 35.6135 |  |  | 25.1821 |  |  | 0.0018765 | 0.071 | 4.26 | 2.0038 |  | 2.1664e-09 |  | 33.8652 |  | 23.9463 | 6.3971e-09
0.033 | 1.98 | -35.2738 |  |  |  | 0.00048199 | 35.5608 |  |  | 25.1449 |  |  | 0.0013554 | 0.072 | 4.32 | 14.2897 |  | 1.57e-09 |  | 33.8275 |  | 23.9197 | 4.6413e-09
0.034 | 2.04 | -34.4039 |  |  |  | 0.00034769 | 35.5086 |  |  | 25.1081 |  |  | 0.00097918 | 0.073 | 4.38 | 24.5445 |  | 1.1379e-09 |  | 33.7901 |  | 23.8932 | 3.3676e-09
0.035 | 2.1 | -28.7131 |  |  |  | 0.00025086 | 35.4569 |  |  | 25.0716 |  |  | 0.0007075 | 0.074 | 4.44 | 31.3348 |  | 8.2478e-10 |  | 33.7531 |  | 23.867 | 2.4436e-09
0.036 | 2.16 | -19.0133 |  |  |  | 0.00018102 | 35.4056 |  |  | 25.0354 |  |  | 0.00051129 | 0.075 | 4.5 | 33.716 |  | 5.9786e-10 |  | 33.7163 |  | 23.841 | 1.7732e-09
0.037 | 2.22 | -6.6757 |  |  |  | 0.00013065 | 35.3548 |  |  | 24.9995 |  |  | 0.00036955 | 0.076 | 4.56 | 31.3639 |  | 4.3341e-10 |  | 33.6798 |  | 23.8152 | 1.2868e-09
0.038 | 2.28 | 6.5626 |  |  |  | 9.4314e-05 | 35.3045 |  |  | 24.964 |  |  | 0.00026715 | 0.077 | 4.62 | 24.6186 |  | 3.1421e-10 |  | 33.6436 |  | 23.7896 | 9.3393e-10
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB110
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 14.4352 |  |  |  | 2.2781e-10 | 33.6077 |  |  | 23.7643 |  |  | 6.7784e-10
0.079 | 4.74 | 2.2492 |  |  |  | 1.6518e-10 | 33.5721 |  |  | 23.7391 |  |  | 4.92e-10
0.08 | 4.8 | -10.2266 |  |  |  | 1.1977e-10 | 33.5368 |  |  | 23.7141 |  |  | 3.5713e-10
0.081 | 4.86 | -21.242 |  |  |  | 8.6852e-11 | 33.5018 |  |  | 23.6893 |  |  | 2.5925e-10
0.082 | 4.92 | -29.2555 |  |  |  | 6.2985e-11 | 33.467 |  |  | 23.6648 |  |  | 1.882e-10
0.083 | 4.98 | -33.1497 |  |  |  | 4.5679e-11 | 33.4326 |  |  | 23.6404 |  |  | 1.3663e-10
0.084 | 5.04 | -32.3869 |  |  |  | 3.313e-11 | 33.3984 |  |  | 23.6162 |  |  | 9.9198e-11
0.085 | 5.1 | -27.0837 |  |  |  | 2.403e-11 | 33.3645 |  |  | 23.5922 |  |  | 7.2023e-11
0.086 | 5.16 | -17.9929 |  |  |  | 1.7431e-11 | 33.3308 |  |  | 23.5684 |  |  | 5.2296e-11
0.087 | 5.22 | -6.397 |  |  |  | 1.2644e-11 | 33.2974 |  |  | 23.5448 |  |  | 3.7973e-11
0.088 | 5.28 | 6.0729 |  |  |  | 9.1725e-12 | 33.2643 |  |  | 23.5214 |  |  | 2.7575e-11
0.089 | 5.34 | 17.6664 |  |  |  | 6.6544e-12 | 33.2314 |  |  | 23.4982 |  |  | 2.0024e-11
0.09 | 5.4 | 26.7594 |  |  |  | 4.8278e-12 | 33.1988 |  |  | 23.4751 |  |  | 1.4542e-11
0.091 | 5.46 | 32.0817 |  |  |  | 3.5028e-12 | 33.1665 |  |  | 23.4522 |  |  | 1.0561e-11
0.092 | 5.52 | 32.8943 |  |  |  | 2.5415e-12 | 33.1344 |  |  | 23.4296 |  |  | 7.6703e-12
0.093 | 5.58 | 29.092 |  |  |  | 1.8441e-12 | 33.1026 |  |  | 23.407 |  |  | 5.571e-12
0.094 | 5.64 | 21.2168 |  |  |  | 1.3382e-12 | 33.071 |  |  | 23.3847 |  |  | 4.0464e-12
0.095 | 5.7 | 10.3809 |  |  |  | 9.7107e-13 | 33.0396 |  |  | 23.3625 |  |  | 2.9391e-12
0.096 | 5.76 | -1.8904 |  |  |  | 7.047e-13 | 33.0085 |  |  | 23.3406 |  |  | 2.1349e-12
0.097 | 5.82 | -13.8736 |  |  |  | 5.1142e-13 | 32.9777 |  |  | 23.3187 |  |  | 1.5508e-12
0.098 | 5.88 | -23.8887 |  |  |  | 3.7117e-13 | 32.9471 |  |  | 23.2971 |  |  | 1.1266e-12
0.099 | 5.94 | -30.5347 |  |  |  | 2.6939e-13 | 32.9167 |  |  | 23.2756 |  |  | 8.184e-13
0.1 | 6 | -32.886 |  |  |  | 1.9553e-13 | 32.8865 |  |  | 23.2543 |  |  | 5.9454e-13
0.101 | 6.06 | -30.6205 |  |  |  | 1.4192e-13 | 32.8566 |  |  | 23.2331 |  |  | 4.3194e-13
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB111
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -0.00012173 |  |  |  | 45.4193 | 90.8388 |  |  | 32.1164 |  |  | 99.9997 | 0.039 | 2.34 | 22.7737 |  | 0.0028816 |  | 42.5907 |  | 30.1141 | 0.0067661
0.001 | 0.06 | -8.3851 |  |  |  | 33.7649 | 79.098 |  |  | 32.0554 |  |  | 74.4816 | 0.04 | 2.4 | 34.3727 |  | 0.0022763 |  | 42.53 |  | 30.0717 | 0.0053525
0.002 | 0.12 | -7.6962 |  |  |  | 25.289 | 70.5366 |  |  | 31.9949 |  |  | 55.8902 | 0.041 | 2.46 | 41.1203 |  | 0.0017984 |  | 42.47 |  | 30.0296 | 0.0042347
0.003 | 0.18 | -0.16192 |  |  |  | 19.0697 | 64.2327 |  |  | 31.935 |  |  | 42.2243 | 0.042 | 2.52 | 42.0842 |  | 0.001421 |  | 42.4106 |  | 29.9878 | 0.0033507
0.004 | 0.24 | 11.6338 |  |  |  | 14.4677 | 59.5468 |  |  | 31.8757 |  |  | 32.0941 | 0.043 | 2.58 | 37.1453 |  | 0.0011229 |  | 42.3519 |  | 29.9465 | 0.0026515
0.005 | 0.3 | 24.9361 |  |  |  | 11.0357 | 56.0317 |  |  | 31.817 |  |  | 24.5259 | 0.044 | 2.64 | 27.0121 |  | 0.00088748 |  | 42.2937 |  | 29.9055 | 0.0020984
0.006 | 0.36 | 37.0828 |  |  |  | 8.4578 | 53.3715 |  |  | 31.7588 |  |  | 18.8313 | 0.045 | 2.7 | 13.1194 |  | 0.00070149 |  | 42.2361 |  | 29.8649 | 0.0016609
0.007 | 0.42 | 45.7926 |  |  |  | 6.509 | 51.3411 |  |  | 31.7011 |  |  | 14.5185 | 0.046 | 2.76 | -2.575 |  | 0.00055453 |  | 42.179 |  | 29.8247 | 0.0013147
0.008 | 0.48 | 49.4247 |  |  |  | 5.0271 | 49.7785 |  |  | 31.644 |  |  | 11.2334 | 0.047 | 2.82 | -17.8662 |  | 0.00043841 |  | 42.1224 |  | 29.7848 | 0.0010408
0.009 | 0.54 | 47.1647 |  |  |  | 3.8946 | 48.566 |  |  | 31.5875 |  |  | 8.7183 | 0.048 | 2.88 | -30.6114 |  | 0.00034664 |  | 42.0664 |  | 29.7452 | 0.00082404
0.01 | 0.6 | 39.1066 |  |  |  | 3.0252 | 47.6173 |  |  | 31.5314 |  |  | 6.7841 | 0.049 | 2.94 | -39.0308 |  | 0.00027411 |  | 42.0109 |  | 29.706 | 0.00065248
0.011 | 0.66 | 26.2159 |  |  |  | 2.3551 | 46.8688 |  |  | 31.4759 |  |  | 5.2908 | 0.05 | 3 | -41.9554 |  | 0.00021678 |  | 41.9559 |  | 29.6672 | 0.00051668
0.012 | 0.72 | 10.1753 |  |  |  | 1.837 | 46.273 |  |  | 31.4209 |  |  | 4.1341 | 0.051 | 3.06 | -38.9896 |  | 0.00017145 |  | 41.9014 |  | 29.6287 | 0.00040919
0.013 | 0.78 | -6.8637 |  |  |  | 1.4353 | 45.7942 |  |  | 31.3665 |  |  | 3.2356 | 0.052 | 3.12 | -30.5645 |  | 0.00013562 |  | 41.8474 |  | 29.5905 | 0.00032408
0.014 | 0.84 | -22.5925 |  |  |  | 1.1229 | 45.4055 |  |  | 31.3125 |  |  | 2.5358 | 0.053 | 3.18 | -17.8754 |  | 0.00010729 |  | 41.7939 |  | 29.5526 | 0.0002567
0.015 | 0.9 | -34.8752 |  |  |  | 0.8796 | 45.0866 |  |  | 31.2591 |  |  | 1.9897 | 0.054 | 3.24 | -2.7122 |  | 8.4879e-05 |  | 41.7408 |  | 29.5151 | 0.00020335
0.016 | 0.96 | -42.0516 |  |  |  | 0.6897 | 44.8218 |  |  | 31.2061 |  |  | 1.5628 | 0.055 | 3.3 | 12.793 |  | 6.7159e-05 |  | 41.6882 |  | 29.478 | 0.0001611
0.017 | 1.02 | -43.1716 |  |  |  | 0.54127 | 44.5992 |  |  | 31.1537 |  |  | 1.2285 | 0.056 | 3.36 | 26.4655 |  | 5.3142e-05 |  | 41.6361 |  | 29.4411 | 0.00012764
0.018 | 1.08 | -38.1285 |  |  |  | 0.4251 | 44.4095 |  |  | 31.1017 |  |  | 0.96647 | 0.057 | 3.42 | 36.393 |  | 4.2055e-05 |  | 41.5844 |  | 29.4046 | 0.00010113
0.019 | 1.14 | -27.6729 |  |  |  | 0.33408 | 44.2457 |  |  | 31.0502 |  |  | 0.76079 | 0.058 | 3.48 | 41.1929 |  | 3.3284e-05 |  | 41.5332 |  | 29.3684 | 8.0139e-05
0.02 | 1.2 | -13.3065 |  |  |  | 0.26269 | 44.1022 |  |  | 30.9992 |  |  | 0.59921 | 0.059 | 3.54 | 40.2048 |  | 2.6345e-05 |  | 41.4824 |  | 29.3325 | 6.3508e-05
0.021 | 1.26 | 2.9302 |  |  |  | 0.20666 | 43.9747 |  |  | 30.9486 |  |  | 0.47217 | 0.06 | 3.6 | 33.5816 |  | 2.0854e-05 |  | 41.432 |  | 29.2969 | 5.0332e-05
0.022 | 1.32 | 18.7442 |  |  |  | 0.16265 | 43.8598 |  |  | 30.8986 |  |  | 0.37222 | 0.061 | 3.66 | 22.2654 |  | 1.6509e-05 |  | 41.3821 |  | 29.2616 | 3.9893e-05
0.023 | 1.38 | 31.9117 |  |  |  | 0.12806 | 43.7551 |  |  | 30.849 |  |  | 0.29353 | 0.062 | 3.72 | 7.8543 |  | 1.307e-05 |  | 41.3327 |  | 29.2266 | 3.1621e-05
0.024 | 1.44 | 40.5887 |  |  |  | 0.10086 | 43.6584 |  |  | 30.7998 |  |  | 0.23156 | 0.063 | 3.78 | -7.6239 |  | 1.0348e-05 |  | 41.2836 |  | 29.1919 | 2.5066e-05
0.025 | 1.5 | 43.5681 |  |  |  | 0.079462 | 43.5681 |  |  | 30.7511 |  |  | 0.18272 | 0.064 | 3.84 | -21.9965 |  | 8.1941e-06 |  | 41.235 |  | 29.1575 | 1.9872e-05
0.026 | 1.56 | 40.446 |  |  |  | 0.062621 | 43.483 |  |  | 30.7029 |  |  | 0.14422 | 0.065 | 3.9 | -33.2507 |  | 6.4889e-06 |  | 41.1868 |  | 29.1234 | 1.5755e-05
0.027 | 1.62 | 31.6759 |  |  |  | 0.049361 | 43.4021 |  |  | 30.655 |  |  | 0.11386 | 0.066 | 3.96 | -39.8161 |  | 5.1389e-06 |  | 41.139 |  | 29.0896 | 1.2492e-05
0.028 | 1.68 | 18.5021 |  |  |  | 0.038918 | 43.3247 |  |  | 30.6077 |  |  | 0.089909 | 0.067 | 4.02 | -40.7829 |  | 4.0701e-06 |  | 41.0916 |  | 29.0561 | 9.9048e-06
0.029 | 1.74 | 2.7827 |  |  |  | 0.030691 | 43.2501 |  |  | 30.5607 |  |  | 0.071011 | 0.068 | 4.08 | -36.0286 |  | 3.2238e-06 |  | 41.0446 |  | 29.0229 | 7.8543e-06
0.03 | 1.8 | -13.2728 |  |  |  | 0.024208 | 43.1778 |  |  | 30.5142 |  |  | 0.056096 | 0.069 | 4.14 | -26.2327 |  | 2.5536e-06 |  | 40.998 |  | 28.99 | 6.2287e-06
0.031 | 1.86 | -27.4141 |  |  |  | 0.019097 | 43.1075 |  |  | 30.4681 |  |  | 0.044321 | 0.07 | 4.2 | -12.7803 |  | 2.0229e-06 |  | 40.9518 |  | 28.9573 | 4.9398e-06
0.032 | 1.92 | -37.6659 |  |  |  | 0.015069 | 43.0389 |  |  | 30.4225 |  |  | 0.035024 | 0.071 | 4.26 | 2.4341 |  | 1.6027e-06 |  | 40.906 |  | 28.9249 | 3.9179e-06
0.033 | 1.98 | -42.6035 |  |  |  | 0.011892 | 42.9718 |  |  | 30.3772 |  |  | 0.027681 | 0.072 | 4.32 | 17.2732 |  | 1.2698e-06 |  | 40.8606 |  | 28.8928 | 3.1076e-06
0.034 | 2.04 | -41.5512 |  |  |  | 0.0093861 | 42.9058 |  |  | 30.3324 |  |  | 0.021881 | 0.073 | 4.38 | 29.6572 |  | 1.0061e-06 |  | 40.8156 |  | 28.861 | 2.465e-06
0.035 | 2.1 | -34.6749 |  |  |  | 0.0074096 | 42.841 |  |  | 30.2879 |  |  | 0.017298 | 0.074 | 4.44 | 37.8551 |  | 7.9723e-07 |  | 40.7709 |  | 28.8294 | 1.9554e-06
0.036 | 2.16 | -22.9558 |  |  |  | 0.0058501 | 42.7772 |  |  | 30.2439 |  |  | 0.013678 | 0.075 | 4.5 | 40.7264 |  | 6.3176e-07 |  | 40.7267 |  | 28.7981 | 1.5512e-06
0.037 | 2.22 | -8.0511 |  |  |  | 0.0046195 | 42.7142 |  |  | 30.2002 |  |  | 0.010816 | 0.076 | 4.56 | 37.8802 |  | 5.0067e-07 |  | 40.6828 |  | 28.7671 | 1.2307e-06
0.038 | 2.28 | 7.9404 |  |  |  | 0.0036482 | 42.6521 |  |  | 30.157 |  |  | 0.0085542 | 0.077 | 4.62 | 29.7278 |  | 3.9681e-07 |  | 40.6392 |  | 28.7363 | 9.7641e-07
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB111
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 17.4239 |  |  |  | 3.1451e-07 | 40.5961 |  |  | 28.7057 |  |  | 7.7472e-07
0.079 | 4.74 | 2.7025 |  |  |  | 2.4929e-07 | 40.5532 |  |  | 28.6755 |  |  | 6.1473e-07
0.08 | 4.8 | -12.367 |  |  |  | 1.9761e-07 | 40.5108 |  |  | 28.6454 |  |  | 4.878e-07
0.081 | 4.86 | -25.6707 |  |  |  | 1.5665e-07 | 40.4687 |  |  | 28.6157 |  |  | 3.871e-07
0.082 | 4.92 | -35.3467 |  |  |  | 1.2419e-07 | 40.4269 |  |  | 28.5861 |  |  | 3.072e-07
0.083 | 4.98 | -40.0457 |  |  |  | 9.8462e-08 | 40.3855 |  |  | 28.5569 |  |  | 2.4381e-07
0.084 | 5.04 | -39.119 |  |  |  | 7.8067e-08 | 40.3444 |  |  | 28.5278 |  |  | 1.935e-07
0.085 | 5.1 | -32.7079 |  |  |  | 6.19e-08 | 40.3037 |  |  | 28.499 |  |  | 1.5358e-07
0.086 | 5.16 | -21.7226 |  |  |  | 4.9084e-08 | 40.2633 |  |  | 28.4705 |  |  | 1.2191e-07
0.087 | 5.22 | -7.7127 |  |  |  | 3.8923e-08 | 40.2232 |  |  | 28.4421 |  |  | 9.6768e-08
0.088 | 5.28 | 7.3511 |  |  |  | 3.0867e-08 | 40.1835 |  |  | 28.414 |  |  | 7.6816e-08
0.089 | 5.34 | 21.3542 |  |  |  | 2.448e-08 | 40.1441 |  |  | 28.3862 |  |  | 6.098e-08
0.09 | 5.4 | 32.3351 |  |  |  | 1.9415e-08 | 40.105 |  |  | 28.3585 |  |  | 4.8411e-08
0.091 | 5.46 | 38.7597 |  |  |  | 1.5399e-08 | 40.0662 |  |  | 28.3311 |  |  | 3.8434e-08
0.092 | 5.52 | 39.7359 |  |  |  | 1.2214e-08 | 40.0278 |  |  | 28.3039 |  |  | 3.0515e-08
0.093 | 5.58 | 35.1372 |  |  |  | 9.6887e-09 | 39.9896 |  |  | 28.2769 |  |  | 2.4228e-08
0.094 | 5.64 | 25.6192 |  |  |  | 7.6856e-09 | 39.9518 |  |  | 28.2502 |  |  | 1.9237e-08
0.095 | 5.7 | 12.526 |  |  |  | 6.0969e-09 | 39.9143 |  |  | 28.2236 |  |  | 1.5275e-08
0.096 | 5.76 | -2.2995 |  |  |  | 4.8368e-09 | 39.877 |  |  | 28.1973 |  |  | 1.2129e-08
0.097 | 5.82 | -16.7749 |  |  |  | 3.8373e-09 | 39.8401 |  |  | 28.1712 |  |  | 9.6319e-09
0.098 | 5.88 | -28.8709 |  |  |  | 3.0445e-09 | 39.8035 |  |  | 28.1453 |  |  | 7.6489e-09
0.099 | 5.94 | -36.8954 |  |  |  | 2.4156e-09 | 39.7671 |  |  | 28.1196 |  |  | 6.0743e-09
0.1 | 6 | -39.7305 |  |  |  | 1.9167e-09 | 39.7311 |  |  | 28.0941 |  |  | 4.8241e-09
0.101 | 6.06 | -36.988 |  |  |  | 1.5208e-09 | 39.6953 |  |  | 28.0688 |  |  | 3.8313e-09
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB112
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -3.2037e-05 |  |  |  | 38.4085 | 76.817 |  |  | 27.1589 |  |  | 99.9999 | 0.039 | 2.34 | 19.1644 |  | 8.9229e-06 |  | 35.9006 |  | 25.3856 | 2.4854e-05
0.001 | 0.06 | -11.8287 |  |  |  | 23.8127 | 62.1453 |  |  | 27.1053 |  |  | 62.1213 | 0.04 | 2.4 | 28.9491 |  | 6.1187e-06 |  | 35.847 |  | 25.3476 | 1.7069e-05
0.002 | 0.12 | -12.8236 |  |  |  | 15.0673 | 53.3248 |  |  | 27.0521 |  |  | 39.384 | 0.041 | 2.46 | 34.6466 |  | 4.1966e-06 |  | 35.7938 |  | 25.31 | 1.1724e-05
0.003 | 0.18 | -6.5665 |  |  |  | 9.6958 | 47.8788 |  |  | 26.9994 |  |  | 25.3931 | 0.042 | 2.52 | 35.4707 |  | 2.8788e-06 |  | 35.741 |  | 25.2727 | 8.0545e-06
0.004 | 0.24 | 3.9242 |  |  |  | 6.3242 | 44.4333 |  |  | 26.9472 |  |  | 16.5951 | 0.043 | 2.58 | 31.3202 |  | 1.9751e-06 |  | 35.6887 |  | 25.2357 | 5.5343e-06
0.005 | 0.3 | 15.9141 |  |  |  | 4.169 | 42.2049 |  |  | 26.8955 |  |  | 10.9608 | 0.044 | 2.64 | 22.7914 |  | 1.3554e-06 |  | 35.6369 |  | 25.1991 | 3.8032e-06
0.006 | 0.36 | 26.9611 |  |  |  | 2.7708 | 40.7342 |  |  | 26.8442 |  |  | 7.2986 | 0.045 | 2.7 | 11.0923 |  | 9.3022e-07 |  | 35.5855 |  | 25.1627 | 2.614e-06
0.007 | 0.42 | 35.0514 |  |  |  | 1.853 | 39.7445 |  |  | 26.7934 |  |  | 4.8902 | 0.046 | 2.76 | -2.128 |  | 6.3854e-07 |  | 35.5345 |  | 25.1267 | 1.7969e-06
0.008 | 0.48 | 38.7653 |  |  |  | 1.245 | 39.0653 |  |  | 26.743 |  |  | 3.2918 | 0.047 | 2.82 | -15.0124 |  | 4.3838e-07 |  | 35.484 |  | 25.091 | 1.2354e-06
0.009 | 0.54 | 37.4075 |  |  |  | 0.83946 | 38.5893 |  |  | 26.6931 |  |  | 2.2238 | 0.048 | 2.88 | -25.7557 |  | 3.0101e-07 |  | 35.4339 |  | 25.0555 | 8.4951e-07
0.01 | 0.6 | 31.0622 |  |  |  | 0.56755 | 38.2474 |  |  | 26.6437 |  |  | 1.5062 | 0.049 | 2.94 | -32.8583 |  | 2.0672e-07 |  | 35.3842 |  | 25.0204 | 5.8422e-07
0.011 | 0.66 | 20.5548 |  |  |  | 0.3845 | 37.9951 |  |  | 26.5947 |  |  | 1.0223 | 0.05 | 3 | -35.3348 |  | 1.4199e-07 |  | 35.335 |  | 24.9856 | 4.0183e-07
0.012 | 0.72 | 7.318 |  |  |  | 0.26089 | 37.8028 |  |  | 26.5461 |  |  | 0.69494 | 0.051 | 3.06 | -32.851 |  | 9.7536e-08 |  | 35.2861 |  | 24.9511 | 2.7642e-07
0.013 | 0.78 | -6.8202 |  |  |  | 0.17724 | 37.6511 |  |  | 26.498 |  |  | 0.47297 | 0.052 | 3.12 | -25.7687 |  | 6.7011e-08 |  | 35.2377 |  | 24.9168 | 1.9017e-07
0.014 | 0.84 | -19.9 |  |  |  | 0.12053 | 37.5269 |  |  | 26.4503 |  |  | 0.32221 | 0.053 | 3.18 | -15.0933 |  | 4.6045e-08 |  | 35.1897 |  | 24.8829 | 1.3085e-07
0.015 | 0.9 | -30.1092 |  |  |  | 0.082028 | 37.4216 |  |  | 26.403 |  |  | 0.21968 | 0.054 | 3.24 | -2.331 |  | 3.1643e-08 |  | 35.142 |  | 24.8492 | 9.0043e-08
0.016 | 0.96 | -36.0386 |  |  |  | 0.055863 | 37.3291 |  |  | 26.3562 |  |  | 0.14987 | 0.055 | 3.3 | 10.7237 |  | 2.1748e-08 |  | 35.0948 |  | 24.8158 | 6.197e-08
0.017 | 1.02 | -36.8803 |  |  |  | 0.038065 | 37.2457 |  |  | 26.3098 |  |  | 0.1023 | 0.056 | 3.36 | 22.24 |  | 1.4949e-08 |  | 35.048 |  | 24.7827 | 4.2654e-08
0.018 | 1.08 | -32.5394 |  |  |  | 0.02595 | 37.1685 |  |  | 26.2637 |  |  | 0.069866 | 0.057 | 3.42 | 30.6079 |  | 1.0277e-08 |  | 35.0016 |  | 24.7498 | 2.9362e-08
0.019 | 1.14 | -23.6458 |  |  |  | 0.017699 | 37.0957 |  |  | 26.2181 |  |  | 0.047733 | 0.058 | 3.48 | 34.6626 |  | 7.066e-09 |  | 34.9555 |  | 24.7173 | 2.0214e-08
0.02 | 1.2 | -11.4639 |  |  |  | 0.012076 | 37.0262 |  |  | 26.1729 |  |  | 0.032625 | 0.059 | 3.54 | 33.8472 |  | 4.8587e-09 |  | 34.9099 |  | 24.685 | 1.3918e-08
0.021 | 1.26 | 2.2863 |  |  |  | 0.0082422 | 36.959 |  |  | 26.1281 |  |  | 0.022306 | 0.06 | 3.6 | 28.2887 |  | 3.3413e-09 |  | 34.8646 |  | 24.653 | 9.5838e-09
0.022 | 1.32 | 15.6715 |  |  |  | 0.0056275 | 36.8936 |  |  | 26.0837 |  |  | 0.015256 | 0.061 | 3.66 | 18.7786 |  | 2.2981e-09 |  | 34.8197 |  | 24.6212 | 6.5999e-09
0.023 | 1.38 | 26.8166 |  |  |  | 0.0038436 | 36.8295 |  |  | 26.0397 |  |  | 0.010437 | 0.062 | 3.72 | 6.6601 |  | 1.5807e-09 |  | 34.7751 |  | 24.5897 | 4.5455e-09
0.024 | 1.44 | 34.1669 |  |  |  | 0.0026259 | 36.7666 |  |  | 25.9961 |  |  | 0.0071426 | 0.063 | 3.78 | -6.3612 |  | 1.0874e-09 |  | 34.7309 |  | 24.5585 | 3.1309e-09
0.025 | 1.5 | 36.7046 |  |  |  | 0.0017945 | 36.7046 |  |  | 25.9528 |  |  | 0.0048893 | 0.064 | 3.84 | -18.4577 |  | 7.4809e-10 |  | 34.6871 |  | 24.5275 | 2.1567e-09
0.026 | 1.56 | 34.09 |  |  |  | 0.0012267 | 36.6435 |  |  | 25.91 |  |  | 0.0033478 | 0.065 | 3.9 | -27.936 |  | 5.1472e-10 |  | 34.6437 |  | 24.4968 | 1.4857e-09
0.027 | 1.62 | 26.7064 |  |  |  | 0.00083878 | 36.583 |  |  | 25.8675 |  |  | 0.0022929 | 0.066 | 3.96 | -33.474 |  | 3.5418e-10 |  | 34.6006 |  | 24.4663 | 1.0236e-09
0.028 | 1.68 | 15.6039 |  |  |  | 0.00057368 | 36.5231 |  |  | 25.8254 |  |  | 0.0015708 | 0.067 | 4.02 | -34.3051 |  | 2.4373e-10 |  | 34.5579 |  | 24.4361 | 7.0529e-10
0.029 | 1.74 | 2.3505 |  |  |  | 0.00039247 | 36.4639 |  |  | 25.7836 |  |  | 0.0010763 | 0.068 | 4.08 | -30.3245 |  | 1.6774e-10 |  | 34.5155 |  | 24.4061 | 4.8599e-10
0.03 | 1.8 | -11.1895 |  |  |  | 0.00026856 | 36.4053 |  |  | 25.7422 |  |  | 0.0007377 | 0.069 | 4.14 | -22.1019 |  | 1.1545e-10 |  | 34.4735 |  | 24.3764 | 3.3491e-10
0.031 | 1.86 | -23.1177 |  |  |  | 0.00018381 | 36.3472 |  |  | 25.7012 |  |  | 0.00050572 | 0.07 | 4.2 | -10.8005 |  | 7.9471e-11 |  | 34.4318 |  | 24.3469 | 2.3081e-10
0.032 | 1.92 | -31.7678 |  |  |  | 0.00012584 | 36.2896 |  |  | 25.6605 |  |  | 0.00034677 | 0.071 | 4.26 | 1.988 |  | 5.4708e-11 |  | 34.3904 |  | 24.3177 | 1.5908e-10
0.033 | 1.98 | -35.9378 |  |  |  | 8.617e-05 | 36.2326 |  |  | 25.6202 |  |  | 0.00023783 | 0.072 | 4.32 | 14.4671 |  | 3.7663e-11 |  | 34.3494 |  | 24.2887 | 1.0965e-10
0.034 | 2.04 | -35.0574 |  |  |  | 5.9019e-05 | 36.176 |  |  | 25.5803 |  |  | 0.00016314 | 0.073 | 4.38 | 24.8882 |  | 2.5931e-11 |  | 34.3087 |  | 24.2599 | 7.5581e-11
0.035 | 2.1 | -29.2658 |  |  |  | 4.0431e-05 | 36.12 |  |  | 25.5406 |  |  | 0.00011194 | 0.074 | 4.44 | 31.7951 |  | 1.7855e-11 |  | 34.2684 |  | 24.2314 | 5.2103e-11
0.036 | 2.16 | -19.3899 |  |  |  | 2.7704e-05 | 36.0644 |  |  | 25.5014 |  |  | 7.6817e-05 | 0.075 | 4.5 | 34.2278 |  | 1.2295e-11 |  | 34.2283 |  | 24.2031 | 3.592e-11
0.037 | 2.22 | -6.8263 |  |  |  | 1.8986e-05 | 36.0093 |  |  | 25.4624 |  |  | 5.2726e-05 | 0.076 | 4.56 | 31.8557 |  | 8.4666e-12 |  | 34.1886 |  | 24.175 | 2.4764e-11
0.038 | 2.28 | 6.6559 |  |  |  | 1.3015e-05 | 35.9547 |  |  | 25.4238 |  |  | 3.6197e-05 | 0.077 | 4.62 | 25.0226 |  | 5.8309e-12 |  | 34.1492 |  | 24.1472 | 1.7075e-11
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB112
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 14.6966 |  |  |  | 4.0159e-12 | 34.1102 |  |  | 24.1195 |  |  | 1.1773e-11
0.079 | 4.74 | 2.3334 |  |  |  | 2.7661e-12 | 34.0714 |  |  | 24.0921 |  |  | 8.1184e-12
0.08 | 4.8 | -10.3289 |  |  |  | 1.9053e-12 | 34.033 |  |  | 24.0649 |  |  | 5.5984e-12
0.081 | 4.86 | -21.5145 |  |  |  | 1.3125e-12 | 33.9948 |  |  | 24.038 |  |  | 3.8609e-12
0.082 | 4.92 | -29.6584 |  |  |  | 9.0417e-13 | 33.957 |  |  | 24.0112 |  |  | 2.6627e-12
0.083 | 4.98 | -33.6256 |  |  |  | 6.2292e-13 | 33.9195 |  |  | 23.9847 |  |  | 1.8365e-12
0.084 | 5.04 | -32.8691 |  |  |  | 4.2917e-13 | 33.8823 |  |  | 23.9584 |  |  | 1.2667e-12
0.085 | 5.1 | -27.5054 |  |  |  | 2.957e-13 | 33.8453 |  |  | 23.9323 |  |  | 8.7369e-13
0.086 | 5.16 | -18.2964 |  |  |  | 2.0375e-13 | 33.8087 |  |  | 23.9063 |  |  | 6.0267e-13
0.087 | 5.22 | -6.5418 |  |  |  | 1.404e-13 | 33.7723 |  |  | 23.8806 |  |  | 4.1573e-13
0.088 | 5.28 | 6.1049 |  |  |  | 9.6753e-14 | 33.7363 |  |  | 23.8551 |  |  | 2.8679e-13
0.089 | 5.34 | 17.8687 |  |  |  | 6.6677e-14 | 33.7005 |  |  | 23.8298 |  |  | 1.9785e-13
0.09 | 5.4 | 27.102 |  |  |  | 4.5952e-14 | 33.665 |  |  | 23.8047 |  |  | 1.365e-13
0.091 | 5.46 | 32.5155 |  |  |  | 3.167e-14 | 33.6298 |  |  | 23.7798 |  |  | 9.4173e-14
0.092 | 5.52 | 33.3582 |  |  |  | 2.1828e-14 | 33.5948 |  |  | 23.7551 |  |  | 6.4975e-14
0.093 | 5.58 | 29.5214 |  |  |  | 1.5045e-14 | 33.5602 |  |  | 23.7306 |  |  | 4.4831e-14
0.094 | 5.64 | 21.5528 |  |  |  | 1.0371e-14 | 33.5258 |  |  | 23.7063 |  |  | 3.0933e-14
0.095 | 5.7 | 10.5782 |  |  |  | 7.1487e-15 | 33.4916 |  |  | 23.6822 |  |  | 2.1345e-14
0.096 | 5.76 | -1.8576 |  |  |  | 4.9279e-15 | 33.4578 |  |  | 23.6582 |  |  | 1.4729e-14
0.097 | 5.82 | -14.0079 |  |  |  | 3.3971e-15 | 33.4242 |  |  | 23.6345 |  |  | 1.0164e-14
0.098 | 5.88 | -24.1694 |  |  |  | 2.3419e-15 | 33.3909 |  |  | 23.6109 |  |  | 7.0137e-15
0.099 | 5.94 | -30.9215 |  |  |  | 1.6146e-15 | 33.3578 |  |  | 23.5875 |  |  | 4.8402e-15
0.1 | 6 | -33.324 |  |  |  | 1.1132e-15 | 33.3249 |  |  | 23.5643 |  |  | 3.3403e-15
0.101 | 6.06 | -31.0486 |  |  |  | 7.6747e-16 | 33.2924 |  |  | 23.5413 |  |  | 2.3053e-15
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB113
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 4.7698e-05 |  |  |  | 24.4199 | 48.8399 |  |  | 17.2675 |  |  | 100.0002 | 0.039 | 2.34 | 12.3331 |  | 9.5014e-07 |  | 23.0501 |  | 16.2989 | 4.1221e-06
0.001 | 0.06 | -8.4491 |  |  |  | 14.2175 | 38.596 |  |  | 17.2382 |  |  | 58.3201 | 0.04 | 2.4 | 18.6113 |  | 6.2298e-07 |  | 23.0208 |  | 16.2782 | 2.7061e-06
0.002 | 0.12 | -9.2259 |  |  |  | 8.5156 | 32.8529 |  |  | 17.2091 |  |  | 34.9896 | 0.041 | 2.46 | 22.2637 |  | 4.0855e-07 |  | 22.9917 |  | 16.2576 | 1.7769e-06
0.003 | 0.18 | -5.1302 |  |  |  | 5.2154 | 29.5121 |  |  | 17.1804 |  |  | 21.4656 | 0.042 | 2.52 | 22.7848 |  | 2.6798e-07 |  | 22.9629 |  | 16.2372 | 1.167e-06
0.004 | 0.24 | 1.7246 |  |  |  | 3.2485 | 27.5049 |  |  | 17.1518 |  |  | 13.3925 | 0.043 | 2.58 | 20.1093 |  | 1.7581e-07 |  | 22.9343 |  | 16.217 | 7.6658e-07
0.005 | 0.3 | 9.5308 |  |  |  | 2.0486 | 26.265 |  |  | 17.1236 |  |  | 8.4594 | 0.044 | 2.64 | 14.6204 |  | 1.1536e-07 |  | 22.906 |  | 16.197 | 5.0364e-07
0.006 | 0.36 | 16.7132 |  |  |  | 1.3034 | 25.4802 |  |  | 17.0956 |  |  | 5.3912 | 0.045 | 2.7 | 7.0947 |  | 7.5712e-08 |  | 22.8778 |  | 16.1771 | 3.3094e-07
0.007 | 0.42 | 21.9857 |  |  |  | 0.83458 | 24.9721 |  |  | 17.0678 |  |  | 3.4576 | 0.046 | 2.76 | -1.4075 |  | 4.9698e-08 |  | 22.85 |  | 16.1574 | 2.175e-07
0.008 | 0.48 | 24.4452 |  |  |  | 0.5368 | 24.6355 |  |  | 17.0403 |  |  | 2.2275 | 0.047 | 2.82 | -9.6917 |  | 3.2628e-08 |  | 22.8224 |  | 16.1378 | 1.4296e-07
0.009 | 0.54 | 23.6512 |  |  |  | 0.34639 | 24.4065 |  |  | 17.0131 |  |  | 1.4397 | 0.048 | 2.88 | -16.5968 |  | 2.1424e-08 |  | 22.795 |  | 16.1185 | 9.3988e-08
0.01 | 0.6 | 19.6598 |  |  |  | 0.22404 | 24.246 |  |  | 16.9861 |  |  | 0.93264 | 0.049 | 2.94 | -21.1578 |  | 1.407e-08 |  | 22.7678 |  | 16.0993 | 6.1798e-08
0.011 | 0.66 | 12.9992 |  |  |  | 0.14516 | 24.1293 |  |  | 16.9593 |  |  | 0.60521 | 0.05 | 3 | -22.7408 |  | 9.2417e-09 |  | 22.7408 |  | 16.0802 | 4.0639e-08
0.012 | 0.72 | 4.5848 |  |  |  | 0.094169 | 24.0408 |  |  | 16.9328 |  |  | 0.39325 | 0.051 | 3.06 | -21.1308 |  | 6.0712e-09 |  | 22.7141 |  | 16.0613 | 2.6729e-08
0.013 | 0.78 | -4.4151 |  |  |  | 0.061154 | 23.9706 |  |  | 16.9065 |  |  | 0.25577 | 0.052 | 3.12 | -16.5612 |  | 3.9889e-09 |  | 22.6876 |  | 16.0426 | 1.7582e-08
0.014 | 0.84 | -12.7481 |  |  |  | 0.039746 | 23.9124 |  |  | 16.8805 |  |  | 0.16649 | 0.053 | 3.18 | -9.6796 |  | 2.6212e-09 |  | 22.6613 |  | 16.024 | 1.1567e-08
0.015 | 0.9 | -19.2551 |  |  |  | 0.02585 | 23.862 |  |  | 16.8547 |  |  | 0.10845 | 0.054 | 3.24 | -1.4563 |  | 1.7227e-09 |  | 22.6353 |  | 16.0056 | 7.6105e-09
0.016 | 0.96 | -23.0341 |  |  |  | 0.016822 | 23.8168 |  |  | 16.8291 |  |  | 0.070683 | 0.055 | 3.3 | 6.9523 |  | 1.1323e-09 |  | 22.6094 |  | 15.9873 | 5.008e-09
0.017 | 1.02 | -23.5665 |  |  |  | 0.010953 | 23.775 |  |  | 16.8037 |  |  | 0.046091 | 0.056 | 3.36 | 14.3668 |  | 7.4434e-10 |  | 22.5838 |  | 15.9692 | 3.2959e-09
0.018 | 1.08 | -20.7894 |  |  |  | 0.0071349 | 23.7357 |  |  | 16.7786 |  |  | 0.030069 | 0.057 | 3.42 | 19.7496 |  | 4.8937e-10 |  | 22.5584 |  | 15.9512 | 2.1694e-09
0.019 | 1.14 | -15.1034 |  |  |  | 0.0046498 | 23.698 |  |  | 16.7537 |  |  | 0.019625 | 0.058 | 3.48 | 22.3505 |  | 3.2178e-10 |  | 22.5332 |  | 15.9334 | 1.428e-09
0.02 | 1.2 | -7.3149 |  |  |  | 0.0030314 | 23.6614 |  |  | 16.729 |  |  | 0.012813 | 0.059 | 3.54 | 21.811 |  | 2.116e-10 |  | 22.5082 |  | 15.9157 | 9.4012e-10
0.021 | 1.26 | 1.4773 |  |  |  | 0.0019771 | 23.6258 |  |  | 16.7045 |  |  | 0.0083692 | 0.06 | 3.6 | 18.2137 |  | 1.3917e-10 |  | 22.4834 |  | 15.8981 | 6.1898e-10
0.022 | 1.32 | 10.0374 |  |  |  | 0.00129 | 23.5908 |  |  | 16.6803 |  |  | 0.0054684 | 0.061 | 3.66 | 12.0699 |  | 9.1539e-11 |  | 22.4588 |  | 15.8808 | 4.0759e-10
0.023 | 1.38 | 17.1657 |  |  |  | 0.00084194 | 23.5563 |  |  | 16.6563 |  |  | 0.0035743 | 0.062 | 3.72 | 4.2466 |  | 6.0216e-11 |  | 22.4344 |  | 15.8635 | 2.6841e-10
0.024 | 1.44 | 21.8669 |  |  |  | 0.0005497 | 23.5224 |  |  | 16.6324 |  |  | 0.002337 | 0.063 | 3.78 | -4.1553 |  | 3.9616e-11 |  | 22.4102 |  | 15.8464 | 1.7677e-10
0.025 | 1.5 | 23.4888 |  |  |  | 0.00035902 | 23.4888 |  |  | 16.6088 |  |  | 0.0015285 | 0.064 | 3.84 | -11.9564 |  | 2.6065e-11 |  | 22.3862 |  | 15.8294 | 1.1643e-10
0.026 | 1.56 | 21.8125 |  |  |  | 0.00023456 | 23.4555 |  |  | 16.5854 |  |  | 0.001 | 0.065 | 3.9 | -18.0639 |  | 1.7151e-11 |  | 22.3624 |  | 15.8126 | 7.6697e-11
0.027 | 1.62 | 17.0825 |  |  |  | 0.00015329 | 23.4226 |  |  | 16.5622 |  |  | 0.00065445 | 0.066 | 3.96 | -21.6249 |  | 1.1287e-11 |  | 22.3388 |  | 15.7959 | 5.0526e-11
0.028 | 1.68 | 9.9704 |  |  |  | 0.00010021 | 23.39 |  |  | 16.5392 |  |  | 0.00042842 | 0.067 | 4.02 | -22.1455 |  | 7.4282e-12 |  | 22.3153 |  | 15.7793 | 3.3288e-11
0.029 | 1.74 | 1.4799 |  |  |  | 6.5527e-05 | 23.3578 |  |  | 16.5164 |  |  | 0.00028054 | 0.068 | 4.08 | -19.5589 |  | 4.8892e-12 |  | 22.2921 |  | 15.7629 | 2.1932e-11
0.03 | 1.8 | -7.1947 |  |  |  | 4.2861e-05 | 23.3258 |  |  | 16.4938 |  |  | 0.00018375 | 0.069 | 4.14 | -14.2344 |  | 3.2183e-12 |  | 22.269 |  | 15.7466 | 1.4452e-11
0.031 | 1.86 | -14.8368 |  |  |  | 2.8043e-05 | 23.2941 |  |  | 16.4714 |  |  | 0.00012039 | 0.07 | 4.2 | -6.9245 |  | 2.1186e-12 |  | 22.2462 |  | 15.7304 | 9.5234e-12
0.032 | 1.92 | -20.3777 |  |  |  | 1.8353e-05 | 23.2626 |  |  | 16.4491 |  |  | 7.8893e-05 | 0.071 | 4.26 | 1.3417 |  | 1.3948e-12 |  | 22.2235 |  | 15.7144 | 6.2761e-12
0.033 | 1.98 | -23.0462 |  |  |  | 1.2014e-05 | 23.2315 |  |  | 16.4271 |  |  | 5.1714e-05 | 0.072 | 4.32 | 9.403 |  | 9.1831e-13 |  | 22.201 |  | 15.6985 | 4.1363e-12
0.034 | 2.04 | -22.4759 |  |  |  | 7.8665e-06 | 23.2006 |  |  | 16.4053 |  |  | 3.3906e-05 | 0.073 | 4.38 | 16.1291 |  | 6.0466e-13 |  | 22.1787 |  | 15.6827 | 2.7263e-12
0.035 | 2.1 | -18.7553 |  |  |  | 5.1521e-06 | 23.17 |  |  | 16.3836 |  |  | 2.2236e-05 | 0.074 | 4.44 | 20.5794 |  | 3.9816e-13 |  | 22.1565 |  | 15.667 | 1.797e-12
0.036 | 2.16 | -12.4145 |  |  |  | 3.3751e-06 | 23.1396 |  |  | 16.3622 |  |  | 1.4586e-05 | 0.075 | 4.5 | 22.1345 |  | 2.622e-13 |  | 22.1346 |  | 15.6515 | 1.1846e-12
0.037 | 2.22 | -4.3493 |  |  |  | 2.2115e-06 | 23.1095 |  |  | 16.3409 |  |  | 9.5698e-06 | 0.076 | 4.56 | 20.5818 |  | 1.7268e-13 |  | 22.1128 |  | 15.6361 | 7.8091e-13
0.038 | 2.28 | 4.3049 |  |  |  | 1.4494e-06 | 23.0797 |  |  | 16.3198 |  |  | 6.28e-06 | 0.077 | 4.62 | 16.1454 |  | 1.1373e-13 |  | 22.0911 |  | 15.6208 | 5.1483e-13
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB113
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 9.453 |  |  |  | 7.491e-14 | 22.0697 |  |  | 15.6056 |  |  | 3.3942e-13
0.079 | 4.74 | 1.4477 |  |  |  | 4.9343e-14 | 22.0484 |  |  | 15.5906 |  |  | 2.2379e-13
0.08 | 4.8 | -6.7453 |  |  |  | 3.2504e-14 | 22.0273 |  |  | 15.5756 |  |  | 1.4756e-13
0.081 | 4.86 | -13.9766 |  |  |  | 2.1413e-14 | 22.0063 |  |  | 15.5608 |  |  | 9.7303e-14
0.082 | 4.92 | -19.2337 |  |  |  | 1.4107e-14 | 21.9855 |  |  | 15.5461 |  |  | 6.4164e-14
0.083 | 4.98 | -21.783 |  |  |  | 9.2942e-15 | 21.9649 |  |  | 15.5315 |  |  | 4.2314e-14
0.084 | 5.04 | -21.2722 |  |  |  | 6.1237e-15 | 21.9444 |  |  | 15.5171 |  |  | 2.7906e-14
0.085 | 5.1 | -17.7785 |  |  |  | 4.0349e-15 | 21.9241 |  |  | 15.5027 |  |  | 1.8404e-14
0.086 | 5.16 | -11.7975 |  |  |  | 2.6588e-15 | 21.904 |  |  | 15.4884 |  |  | 1.2138e-14
0.087 | 5.22 | -4.1727 |  |  |  | 1.752e-15 | 21.884 |  |  | 15.4743 |  |  | 8.006e-15
0.088 | 5.28 | 4.0236 |  |  |  | 1.1546e-15 | 21.8641 |  |  | 15.4603 |  |  | 5.2807e-15
0.089 | 5.34 | 11.6407 |  |  |  | 7.6089e-16 | 21.8444 |  |  | 15.4463 |  |  | 3.4832e-15
0.09 | 5.4 | 17.6112 |  |  |  | 5.0147e-16 | 21.8249 |  |  | 15.4325 |  |  | 2.2977e-15
0.091 | 5.46 | 21.1008 |  |  |  | 3.305e-16 | 21.8055 |  |  | 15.4188 |  |  | 1.5157e-15
0.092 | 5.52 | 21.6243 |  |  |  | 2.1783e-16 | 21.7862 |  |  | 15.4052 |  |  | 9.9987e-16
0.093 | 5.58 | 19.1136 |  |  |  | 1.4358e-16 | 21.7671 |  |  | 15.3917 |  |  | 6.5961e-16
0.094 | 5.64 | 13.9262 |  |  |  | 9.464e-17 | 21.7482 |  |  | 15.3783 |  |  | 4.3516e-16
0.095 | 5.7 | 6.7943 |  |  |  | 6.2383e-17 | 21.7294 |  |  | 15.365 |  |  | 2.8709e-16
0.096 | 5.76 | -1.2784 |  |  |  | 4.1122e-17 | 21.7107 |  |  | 15.3518 |  |  | 1.8941e-16
0.097 | 5.82 | -9.1579 |  |  |  | 2.7108e-17 | 21.6922 |  |  | 15.3387 |  |  | 1.2497e-16
0.098 | 5.88 | -15.7394 |  |  |  | 1.7871e-17 | 21.6738 |  |  | 15.3257 |  |  | 8.2453e-17
0.099 | 5.94 | -20.1019 |  |  |  | 1.1781e-17 | 21.6555 |  |  | 15.3128 |  |  | 5.4403e-17
0.1 | 6 | -21.6372 |  |  |  | 7.767e-18 | 21.6374 |  |  | 15.3 |  |  | 3.5896e-17
0.101 | 6.06 | -20.1348 |  |  |  | 5.1207e-18 | 21.6194 |  |  | 15.2873 |  |  | 2.3686e-17
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB199(220V SWBD)
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -6.7582e-05 |  |  |  | 13.1865 | 26.3732 |  |  | 9.3243 |  |  | 99.9995 | 0.039 | 2.34 | 6.8544 |  | 0.0251 |  | 12.7209 |  | 8.9773 | 0.1977
0.001 | 0.06 | -1.4101 |  |  |  | 10.8357 | 24.0069 |  |  | 9.3134 |  |  | 82.2687 | 0.04 | 2.4 | 10.3035 |  | 0.021614 |  | 12.7074 |  | 8.9702 | 0.17038
0.002 | 0.12 | -0.64458 |  |  |  | 8.9442 | 22.1001 |  |  | 9.3026 |  |  | 67.9862 | 0.041 | 2.46 | 12.3044 |  | 0.018615 |  | 12.6946 |  | 8.9632 | 0.14685
0.003 | 0.18 | 1.8217 |  |  |  | 7.4139 | 20.5547 |  |  | 9.2919 |  |  | 56.419 | 0.042 | 2.52 | 12.5781 |  | 0.016033 |  | 12.6822 |  | 8.9563 | 0.12658
0.004 | 0.24 | 5.3494 |  |  |  | 6.1694 | 19.2952 |  |  | 9.2814 |  |  | 47.0017 | 0.043 | 2.58 | 11.0885 |  | 0.013811 |  | 12.6703 |  | 8.9495 | 0.10912
0.005 | 0.3 | 9.2086 |  |  |  | 5.1521 | 18.2632 |  |  | 9.2709 |  |  | 39.296 | 0.044 | 2.64 | 8.0469 |  | 0.011898 |  | 12.6589 |  | 8.9427 | 0.094078
0.006 | 0.36 | 12.6694 |  |  |  | 4.3167 | 17.4132 |  |  | 9.2606 |  |  | 32.9606 | 0.045 | 2.7 | 3.8823 |  | 0.010251 |  | 12.6478 |  | 8.9361 | 0.081116
0.007 | 0.42 | 15.0948 |  |  |  | 3.6274 | 16.7095 |  |  | 9.2504 |  |  | 27.7283 | 0.046 | 2.76 | -0.81937 |  | 0.0088329 |  | 12.637 |  | 8.9295 | 0.069946
0.008 | 0.48 | 16.0221 |  |  |  | 3.0564 | 16.1242 |  |  | 9.2403 |  |  | 23.3888 | 0.047 | 2.82 | -5.3977 |  | 0.0076116 |  | 12.6265 |  | 8.9229 | 0.060319
0.009 | 0.54 | 15.2228 |  |  |  | 2.5815 | 15.6351 |  |  | 9.2303 |  |  | 19.7758 | 0.048 | 2.88 | -9.2104 |  | 0.0065598 |  | 12.6163 |  | 8.9165 | 0.052022
0.01 | 0.6 | 12.7285 |  |  |  | 2.185 | 15.2247 |  |  | 9.2205 |  |  | 16.7567 | 0.049 | 2.94 | -11.7237 |  | 0.0056538 |  | 12.6064 |  | 8.9101 | 0.044869
0.011 | 0.66 | 8.8235 |  |  |  | 1.853 | 14.8789 |  |  | 9.2107 |  |  | 14.2258 | 0.05 | 3 | -12.5869 |  | 0.0048734 |  | 12.5967 |  | 8.9037 | 0.038703
0.012 | 0.72 | 4.0009 |  |  |  | 1.5742 | 14.5864 |  |  | 9.201 |  |  | 12.0977 | 0.051 | 3.06 | -11.6811 |  | 0.0042011 |  | 12.5871 |  | 8.8975 | 0.033387
0.013 | 0.78 | -1.1088 |  |  |  | 1.3393 | 14.3381 |  |  | 9.1915 |  |  | 10.3035 | 0.052 | 3.12 | -9.1363 |  | 0.0036218 |  | 12.5778 |  | 8.8913 | 0.028803
0.014 | 0.84 | -5.8283 |  |  |  | 1.141 | 14.1264 |  |  | 9.1821 |  |  | 8.7871 | 0.053 | 3.18 | -5.3119 |  | 0.0031226 |  | 12.5687 |  | 8.8852 | 0.024851
0.015 | 0.9 | -9.5299 |  |  |  | 0.97328 | 13.9455 |  |  | 9.1727 |  |  | 7.5028 | 0.054 | 3.24 | -0.74663 |  | 0.0026925 |  | 12.5597 |  | 8.8791 | 0.021442
0.016 | 0.96 | -11.7247 |  |  |  | 0.83107 | 13.7902 |  |  | 9.1635 |  |  | 6.413 | 0.055 | 3.3 | 3.9177 |  | 0.0023218 |  | 12.5508 |  | 8.8731 | 0.018502
0.017 | 1.02 | -12.1318 |  |  |  | 0.7103 | 13.6565 |  |  | 9.1544 |  |  | 5.4865 | 0.056 | 3.36 | 8.0262 |  | 0.0020022 |  | 12.5422 |  | 8.8672 | 0.015967
0.018 | 1.08 | -10.718 |  |  |  | 0.60758 | 13.541 |  |  | 9.1453 |  |  | 4.6977 | 0.057 | 3.42 | 11.0029 |  | 0.0017268 |  | 12.5336 |  | 8.8614 | 0.013779
0.019 | 1.14 | -7.7023 |  |  |  | 0.5201 | 13.4409 |  |  | 9.1364 |  |  | 4.0253 | 0.058 | 3.48 | 12.4315 |  | 0.0014894 |  | 12.5252 |  | 8.8556 | 0.011893
0.02 | 1.2 | -3.5258 |  |  |  | 0.44551 | 13.3539 |  |  | 9.1276 |  |  | 3.4513 | 0.059 | 3.54 | 12.1133 |  | 0.0012847 |  | 12.5169 |  | 8.8499 | 0.010265
0.021 | 1.26 | 1.2108 |  |  |  | 0.38183 | 13.2778 |  |  | 9.1189 |  |  | 2.9609 | 0.06 | 3.6 | 10.0954 |  | 0.0011082 |  | 12.5087 |  | 8.8442 | 0.0088603
0.022 | 1.32 | 5.8312 |  |  |  | 0.32743 | 13.2112 |  |  | 9.1102 |  |  | 2.5414 | 0.061 | 3.66 | 6.663 |  | 0.00095604 |  | 12.5006 |  | 8.8386 | 0.0076486
0.023 | 1.38 | 9.6782 |  |  |  | 0.28091 | 13.1526 |  |  | 9.1017 |  |  | 2.1823 | 0.062 | 3.72 | 2.2998 |  | 0.00082483 |  | 12.4926 |  | 8.8331 | 0.0066029
0.024 | 1.44 | 12.2058 |  |  |  | 0.24109 | 13.1009 |  |  | 9.0933 |  |  | 1.8748 | 0.063 | 3.78 | -2.3807 |  | 0.00071166 |  | 12.4848 |  | 8.8276 | 0.0057006
0.025 | 1.5 | 13.055 |  |  |  | 0.207 | 13.055 |  |  | 9.0849 |  |  | 1.6111 | 0.064 | 3.84 | -6.7211 |  | 0.00061407 |  | 12.477 |  | 8.8222 | 0.0049218
0.026 | 1.56 | 12.1042 |  |  |  | 0.17779 | 13.0141 |  |  | 9.0766 |  |  | 1.385 | 0.065 | 3.9 | -10.1126 |  | 0.00052989 |  | 12.4694 |  | 8.8168 | 0.0042497
0.027 | 1.62 | 9.4853 |  |  |  | 0.15274 | 12.9775 |  |  | 9.0685 |  |  | 1.191 | 0.066 | 3.96 | -12.0802 |  | 0.00045728 |  | 12.4618 |  | 8.8115 | 0.0036696
0.028 | 1.68 | 5.5648 |  |  |  | 0.13126 | 12.9446 |  |  | 9.0604 |  |  | 1.0244 | 0.067 | 4.02 | -12.3497 |  | 0.00039465 |  | 12.4543 |  | 8.8062 | 0.0031689
0.029 | 1.74 | 0.89158 |  |  |  | 0.11283 | 12.9149 |  |  | 9.0524 |  |  | 0.88133 | 0.068 | 4.08 | -10.8851 |  | 0.00034062 |  | 12.4469 |  | 8.8011 | 0.0027366
0.03 | 1.8 | -3.8802 |  |  |  | 0.097007 | 12.8879 |  |  | 9.0445 |  |  | 0.75841 | 0.069 | 4.14 | -7.8941 |  | 0.000294 |  | 12.4396 |  | 8.7959 | 0.0023635
0.031 | 1.86 | -8.0832 |  |  |  | 0.083422 | 12.8633 |  |  | 9.0367 |  |  | 0.65276 | 0.07 | 4.2 | -3.7983 |  | 0.00025378 |  | 12.4324 |  | 8.7909 | 0.0020413
0.032 | 1.92 | -11.1308 |  |  |  | 0.071753 | 12.8407 |  |  | 9.029 |  |  | 0.56193 | 0.071 | 4.26 | 0.82602 |  | 0.00021907 |  | 12.4253 |  | 8.7858 | 0.0017631
0.033 | 1.98 | -12.5993 |  |  |  | 0.061727 | 12.8199 |  |  | 9.0214 |  |  | 0.48383 | 0.072 | 4.32 | 5.3291 |  | 0.00018912 |  | 12.4182 |  | 8.7809 | 0.001523
0.034 | 2.04 | -12.2868 |  |  |  | 0.053111 | 12.8006 |  |  | 9.0138 |  |  | 0.41664 | 0.073 | 4.38 | 9.0791 |  | 0.00016328 |  | 12.4112 |  | 8.776 | 0.0013156
0.035 | 2.1 | -10.2415 |  |  |  | 0.045705 | 12.7826 |  |  | 9.0064 |  |  | 0.35884 | 0.074 | 4.44 | 11.5504 |  | 0.00014097 |  | 12.4044 |  | 8.7711 | 0.0011365
0.036 | 2.16 | -6.7547 |  |  |  | 0.039337 | 12.7658 |  |  | 8.999 |  |  | 0.3091 | 0.075 | 4.5 | 12.3974 |  | 0.00012172 |  | 12.3975 |  | 8.7663 | 0.00098181
0.037 | 2.22 | -2.3191 |  |  |  | 0.033861 | 12.75 |  |  | 8.9917 |  |  | 0.26629 | 0.076 | 4.56 | 11.5032 |  | 0.0001051 |  | 12.3908 |  | 8.7615 | 0.00084824
0.038 | 2.28 | 2.4404 |  |  |  | 0.029152 | 12.7351 |  |  | 8.9844 |  |  | 0.22943 | 0.077 | 4.62 | 8.9951 |  | 9.0759e-05 |  | 12.3841 |  | 8.7568 | 0.00073287
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB199(220V SWBD)
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 5.2269 |  |  |  | 7.8378e-05 | 12.3775 |  |  | 8.7522 |  |  | 0.00063323
0.079 | 4.74 | 0.72886 |  |  |  | 6.7689e-05 | 12.371 |  |  | 8.7476 |  |  | 0.00054716
0.08 | 4.8 | -3.8667 |  |  |  | 5.8461e-05 | 12.3646 |  |  | 8.743 |  |  | 0.00047281
0.081 | 4.86 | -7.9147 |  |  |  | 5.0493e-05 | 12.3582 |  |  | 8.7385 |  |  | 0.00040858
0.082 | 4.92 | -10.8474 |  |  |  | 4.3614e-05 | 12.3519 |  |  | 8.7341 |  |  | 0.0003531
0.083 | 4.98 | -12.2543 |  |  |  | 3.7674e-05 | 12.3457 |  |  | 8.7297 |  |  | 0.00030516
0.084 | 5.04 | -11.9394 |  |  |  | 3.2544e-05 | 12.3395 |  |  | 8.7253 |  |  | 0.00026374
0.085 | 5.1 | -9.9487 |  |  |  | 2.8114e-05 | 12.3334 |  |  | 8.721 |  |  | 0.00022795
0.086 | 5.16 | -6.5632 |  |  |  | 2.4289e-05 | 12.3274 |  |  | 8.7168 |  |  | 0.00019703
0.087 | 5.22 | -2.2596 |  |  |  | 2.0984e-05 | 12.3214 |  |  | 8.7125 |  |  | 0.00017031
0.088 | 5.28 | 2.3571 |  |  |  | 1.8131e-05 | 12.3155 |  |  | 8.7084 |  |  | 0.00014722
0.089 | 5.34 | 6.6384 |  |  |  | 1.5666e-05 | 12.3097 |  |  | 8.7043 |  |  | 0.00012726
0.09 | 5.4 | 9.9838 |  |  |  | 1.3536e-05 | 12.3039 |  |  | 8.7002 |  |  | 0.00011002
0.091 | 5.46 | 11.9244 |  |  |  | 1.1697e-05 | 12.2982 |  |  | 8.6961 |  |  | 9.5112e-05
0.092 | 5.52 | 12.1891 |  |  |  | 1.0108e-05 | 12.2925 |  |  | 8.6921 |  |  | 8.2229e-05
0.093 | 5.58 | 10.7424 |  |  |  | 8.7353e-06 | 12.287 |  |  | 8.6882 |  |  | 7.1094e-05
0.094 | 5.64 | 7.7888 |  |  |  | 7.5493e-06 | 12.2814 |  |  | 8.6843 |  |  | 6.1469e-05
0.095 | 5.7 | 3.7443 |  |  |  | 6.5246e-06 | 12.276 |  |  | 8.6804 |  |  | 5.3149e-05
0.096 | 5.76 | -0.82218 |  |  |  | 5.6392e-06 | 12.2706 |  |  | 8.6766 |  |  | 4.5957e-05
0.097 | 5.82 | -5.2693 |  |  |  | 4.8741e-06 | 12.2652 |  |  | 8.6728 |  |  | 3.974e-05
0.098 | 5.88 | -8.9727 |  |  |  | 4.213e-06 | 12.2599 |  |  | 8.6691 |  |  | 3.4364e-05
0.099 | 5.94 | -11.4132 |  |  |  | 3.6418e-06 | 12.2547 |  |  | 8.6654 |  |  | 2.9717e-05
0.1 | 6 | -12.2494 |  |  |  | 3.1481e-06 | 12.2495 |  |  | 8.6617 |  |  | 2.5699e-05
0.101 | 6.06 | -11.365 |  |  |  | 2.7214e-06 | 12.2444 |  |  | 8.6581 |  |  | 2.2226e-05
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB301
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 9.8823e-05 |  |  |  | 12.2228 | 24.4455 |  |  | 8.6428 |  |  | 100.0008 | 0.039 | 2.34 | 5.9582 |  | 2.7582e-13 |  | 11.2085 |  | 7.9256 | 2.4609e-12
0.001 | 0.06 | -7.3573 |  |  |  | 3.9799 | 16.1728 |  |  | 8.6217 |  |  | 32.6408 | 0.04 | 2.4 | 9.0156 |  | 1.2678e-13 |  | 11.186 |  | 7.9097 | 1.1334e-12
0.002 | 0.12 | -7.3248 |  |  |  | 1.5439 | 13.7073 |  |  | 8.6008 |  |  | 12.6929 | 0.041 | 2.46 | 10.7981 |  | 5.828e-14 |  | 11.1637 |  | 7.8939 | 5.2205e-13
0.003 | 0.18 | -4.5294 |  |  |  | 0.64087 | 12.7749 |  |  | 8.5801 |  |  | 5.2816 | 0.042 | 2.52 | 11.0611 |  | 2.6796e-14 |  | 11.1416 |  | 7.8783 | 2.4051e-13
0.004 | 0.24 | -0.49077 |  |  |  | 0.27499 | 12.3799 |  |  | 8.5595 |  |  | 2.2717 | 0.043 | 2.58 | 9.7739 |  | 1.2322e-14 |  | 11.1196 |  | 7.8627 | 1.1082e-13
0.005 | 0.3 | 3.845 |  |  |  | 0.12013 | 12.1961 |  |  | 8.539 |  |  | 0.99482 | 0.044 | 2.64 | 7.1228 |  | 5.6672e-15 |  | 11.0977 |  | 7.8473 | 5.1066e-14
0.006 | 0.36 | 7.7257 |  |  |  | 0.053028 | 12.1003 |  |  | 8.5187 |  |  | 0.44017 | 0.045 | 2.7 | 3.4844 |  | 2.6067e-15 |  | 11.0761 |  | 7.832 | 2.3535e-14
0.007 | 0.42 | 10.5509 |  |  |  | 0.023557 | 12.0424 |  |  | 8.4986 |  |  | 0.196 | 0.046 | 2.76 | -0.62788 |  | 1.1992e-15 |  | 11.0545 |  | 7.8167 | 1.0848e-14
0.008 | 0.48 | 11.9051 |  |  |  | 0.010509 | 12.0011 |  |  | 8.4786 |  |  | 0.087647 | 0.047 | 2.82 | -4.6363 |  | 5.517e-16 |  | 11.0331 |  | 7.8016 | 5.0004e-15
0.009 | 0.54 | 11.5946 |  |  |  | 0.0047034 | 11.9672 |  |  | 8.4587 |  |  | 0.039318 | 0.048 | 2.88 | -7.9798 |  | 2.5384e-16 |  | 11.0119 |  | 7.7866 | 2.3052e-15
0.01 | 0.6 | 9.6658 |  |  |  | 0.0021103 | 11.9367 |  |  | 8.439 |  |  | 0.017682 | 0.049 | 2.94 | -10.1928 |  | 1.1681e-16 |  | 10.9908 |  | 7.7717 | 1.0628e-15
0.011 | 0.66 | 6.3943 |  |  |  | 0.00094892 | 11.9079 |  |  | 8.4195 |  |  | 0.0079695 | 0.05 | 3 | -10.9697 |  | 5.3754e-17 |  | 10.9699 |  | 7.7569 | 4.9001e-16
0.012 | 0.72 | 2.2433 |  |  |  | 0.0004275 | 11.8799 |  |  | 8.4001 |  |  | 0.0035987 | 0.051 | 3.06 | -10.207 |  | 2.4739e-17 |  | 10.9491 |  | 7.7422 | 2.2594e-16
0.013 | 0.78 | -2.2024 |  |  |  | 0.00019293 | 11.8524 |  |  | 8.3808 |  |  | 0.0016278 | 0.052 | 3.12 | -8.0176 |  | 1.1386e-17 |  | 10.9284 |  | 7.7276 | 1.0419e-16
0.014 | 0.84 | -6.3192 |  |  |  | 8.7206e-05 | 11.8253 |  |  | 8.3617 |  |  | 0.00073746 | 0.053 | 3.18 | -4.7134 |  | 5.2408e-18 |  | 10.9079 |  | 7.7131 | 4.8046e-17
0.015 | 0.9 | -9.5323 |  |  |  | 3.9475e-05 | 11.7984 |  |  | 8.3427 |  |  | 0.00033458 | 0.054 | 3.24 | -0.76126 |  | 2.4124e-18 |  | 10.8876 |  | 7.6987 | 2.2157e-17
0.016 | 0.96 | -11.3961 |  |  |  | 1.7893e-05 | 11.7717 |  |  | 8.3238 |  |  | 0.000152 | 0.055 | 3.3 | 3.2828 |  | 1.1105e-18 |  | 10.8673 |  | 7.6844 | 1.0219e-17
0.017 | 1.02 | -11.6556 |  |  |  | 8.1207e-06 | 11.7452 |  |  | 8.3051 |  |  | 6.9141e-05 | 0.056 | 3.36 | 6.852 |  | 5.1123e-19 |  | 10.8473 |  | 7.6702 | 4.713e-18
0.018 | 1.08 | -10.2818 |  |  |  | 3.6898e-06 | 11.7189 |  |  | 8.2865 |  |  | 3.1486e-05 | 0.057 | 3.42 | 9.4482 |  | 2.3536e-19 |  | 10.8273 |  | 7.6561 | 2.1737e-18
0.019 | 1.14 | -7.4743 |  |  |  | 1.6783e-06 | 11.6928 |  |  | 8.2681 |  |  | 1.4353e-05 | 0.058 | 3.48 | 10.7115 |  | 1.0836e-19 |  | 10.8075 |  | 7.6421 | 1.0026e-18
0.02 | 1.2 | -3.6326 |  |  |  | 7.6414e-07 | 11.6669 |  |  | 8.2497 |  |  | 6.5496e-06 | 0.059 | 3.54 | 10.4697 |  | 4.9888e-20 |  | 10.7878 |  | 7.6281 | 4.6245e-19
0.021 | 1.26 | 0.70079 |  |  |  | 3.4823e-07 | 11.6412 |  |  | 8.2316 |  |  | 2.9914e-06 | 0.06 | 3.6 | 8.7622 |  | 2.297e-20 |  | 10.7683 |  | 7.6143 | 2.1331e-19
0.022 | 1.32 | 4.917 |  |  |  | 1.5883e-07 | 11.6156 |  |  | 8.2135 |  |  | 1.3674e-06 | 0.061 | 3.66 | 5.8334 |  | 1.0576e-20 |  | 10.7489 |  | 7.6006 | 9.8394e-20
0.023 | 1.38 | 8.4263 |  |  |  | 7.2501e-08 | 11.5903 |  |  | 8.1956 |  |  | 6.2553e-07 | 0.062 | 3.72 | 2.098 |  | 4.8698e-21 |  | 10.7296 |  | 7.587 | 4.5387e-20
0.024 | 1.44 | 10.7402 |  |  |  | 3.3118e-08 | 11.5651 |  |  | 8.1778 |  |  | 2.8636e-07 | 0.063 | 3.78 | -1.9179 |  | 2.2424e-21 |  | 10.7104 |  | 7.5734 | 2.0936e-20
0.025 | 1.5 | 11.5401 |  |  |  | 1.5138e-08 | 11.5401 |  |  | 8.1601 |  |  | 1.3118e-07 | 0.064 | 3.84 | -5.6509 |  | 1.0326e-21 |  | 10.6914 |  | 7.56 | 9.6578e-21
0.026 | 1.56 | 10.7204 |  |  |  | 6.9239e-09 | 11.5153 |  |  | 8.1426 |  |  | 6.0127e-08 | 0.065 | 3.9 | -8.5791 |  | 4.7547e-22 |  | 10.6725 |  | 7.5466 | 4.4551e-21
0.027 | 1.62 | 8.403 |  |  |  | 3.1686e-09 | 11.4907 |  |  | 8.1252 |  |  | 2.7576e-08 | 0.066 | 3.96 | -10.2951 |  | 2.1895e-22 |  | 10.6538 |  | 7.5334 | 2.0552e-21
0.028 | 1.68 | 4.9186 |  |  |  | 1.4509e-09 | 11.4663 |  |  | 8.1079 |  |  | 1.2653e-08 | 0.067 | 4.02 | -10.5629 |  | 1.0083e-22 |  | 10.6352 |  | 7.5202 | 9.4806e-22
0.029 | 1.74 | 0.76018 |  |  |  | 6.6464e-10 | 11.442 |  |  | 8.0907 |  |  | 5.8088e-09 | 0.068 | 4.08 | -9.35 |  | 4.6432e-23 |  | 10.6167 |  | 7.5071 | 4.3735e-22
0.03 | 1.8 | -3.4871 |  |  |  | 3.0461e-10 | 11.4179 |  |  | 8.0737 |  |  | 2.6678e-09 | 0.069 | 4.14 | -6.8315 |  | 2.1382e-23 |  | 10.5983 |  | 7.4941 | 2.0175e-22
0.031 | 1.86 | -7.2283 |  |  |  | 1.3966e-10 | 11.3939 |  |  | 8.0567 |  |  | 1.2257e-09 | 0.07 | 4.2 | -3.3647 |  | 9.8471e-24 |  | 10.58 |  | 7.4812 | 9.3072e-23
0.032 | 1.92 | -9.9414 |  |  |  | 6.4057e-11 | 11.3702 |  |  | 8.0399 |  |  | 5.6338e-10 | 0.071 | 4.26 | 0.56162 |  | 4.5348e-24 |  | 10.5619 |  | 7.4684 | 4.2936e-23
0.033 | 1.98 | -11.251 |  |  |  | 2.9391e-11 | 11.3466 |  |  | 8.0232 |  |  | 2.5903e-10 | 0.072 | 4.32 | 4.3958 |  | 2.0884e-24 |  | 10.5439 |  | 7.4556 | 1.9807e-23
0.034 | 2.04 | -10.9795 |  |  |  | 1.349e-11 | 11.3231 |  |  | 8.0067 |  |  | 1.1913e-10 | 0.073 | 4.38 | 7.6012 |  | 9.618e-25 |  | 10.526 |  | 7.443 | 9.1374e-24
0.035 | 2.1 | -9.1714 |  |  |  | 6.1931e-12 | 11.2999 |  |  | 7.9902 |  |  | 5.4807e-11 | 0.074 | 4.44 | 9.7308 |  | 4.4295e-25 |  | 10.5082 |  | 7.4304 | 4.2153e-24
0.036 | 2.16 | -6.0862 |  |  |  | 2.8441e-12 | 11.2768 |  |  | 7.9739 |  |  | 2.522e-11 | 0.075 | 4.5 | 10.49 |  | 2.04e-25 |  | 10.4906 |  | 7.4179 | 1.9446e-24
0.037 | 2.22 | -2.1612 |  |  |  | 1.3064e-12 | 11.2538 |  |  | 7.9577 |  |  | 1.1608e-11 | 0.076 | 4.56 | 9.7771 |  | 9.3951e-26 |  | 10.473 |  | 7.4056 | 8.9708e-25
0.038 | 2.28 | 2.0506 |  |  |  | 6.0022e-13 | 11.2311 |  |  | 7.9416 |  |  | 5.3442e-12 | 0.077 | 4.62 | 7.6967 |  | 4.3269e-26 |  | 10.4556 |  | 7.3932 | 4.1384e-25
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB301
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 4.545 |  |  |  | 1.9928e-26 | 10.4383 |  |  | 7.381 |  |  | 1.9091e-25
0.079 | 4.74 | 0.76687 |  |  |  | 9.178e-27 | 10.4211 |  |  | 7.3689 |  |  | 8.8071e-26
0.08 | 4.8 | -3.1063 |  |  |  | 4.227e-27 | 10.4041 |  |  | 7.3568 |  |  | 4.0628e-26
0.081 | 4.86 | -6.5316 |  |  |  | 1.9468e-27 | 10.3871 |  |  | 7.3448 |  |  | 1.8742e-26
0.082 | 4.92 | -9.0306 |  |  |  | 8.9663e-28 | 10.3703 |  |  | 7.3329 |  |  | 8.6461e-27
0.083 | 4.98 | -10.2564 |  |  |  | 4.1296e-28 | 10.3535 |  |  | 7.3211 |  |  | 3.9886e-27
0.084 | 5.04 | -10.0412 |  |  |  | 1.902e-28 | 10.3369 |  |  | 7.3093 |  |  | 1.84e-27
0.085 | 5.1 | -8.4199 |  |  |  | 8.7598e-29 | 10.3204 |  |  | 7.2976 |  |  | 8.4879e-28
0.086 | 5.16 | -5.6241 |  |  |  | 4.0345e-29 | 10.304 |  |  | 7.286 |  |  | 3.9155e-28
0.087 | 5.22 | -2.0491 |  |  |  | 1.8582e-29 | 10.2877 |  |  | 7.2745 |  |  | 1.8062e-28
0.088 | 5.28 | 1.8017 |  |  |  | 8.5584e-30 | 10.2715 |  |  | 7.2631 |  |  | 8.3322e-29
0.089 | 5.34 | 5.388 |  |  |  | 3.9418e-30 | 10.2554 |  |  | 7.2517 |  |  | 3.8436e-29
0.09 | 5.4 | 8.2082 |  |  |  | 1.8155e-30 | 10.2395 |  |  | 7.2404 |  |  | 1.773e-29
0.091 | 5.46 | 9.8695 |  |  |  | 8.3618e-31 | 10.2236 |  |  | 7.2292 |  |  | 8.1789e-30
0.092 | 5.52 | 10.1429 |  |  |  | 3.8513e-31 | 10.2078 |  |  | 7.218 |  |  | 3.7728e-30
0.093 | 5.58 | 8.9942 |  |  |  | 1.7738e-31 | 10.1922 |  |  | 7.2069 |  |  | 1.7404e-30
0.094 | 5.64 | 6.5888 |  |  |  | 8.1698e-32 | 10.1766 |  |  | 7.1959 |  |  | 8.028e-31
0.095 | 5.7 | 3.2675 |  |  |  | 3.7629e-32 | 10.1611 |  |  | 7.185 |  |  | 3.7032e-31
0.096 | 5.76 | -0.50154 |  |  |  | 1.7331e-32 | 10.1458 |  |  | 7.1742 |  |  | 1.7082e-31
0.097 | 5.82 | -4.189 |  |  |  | 7.9824e-33 | 10.1305 |  |  | 7.1634 |  |  | 7.8795e-32
0.098 | 5.88 | -7.2784 |  |  |  | 3.6765e-33 | 10.1154 |  |  | 7.1526 |  |  | 3.6346e-32
0.099 | 5.94 | -9.3387 |  |  |  | 1.6934e-33 | 10.1003 |  |  | 7.142 |  |  | 1.6765e-32
0.1 | 6 | -10.0844 |  |  |  | 7.7993e-34 | 10.0853 |  |  | 7.1314 |  |  | 7.7333e-33
0.101 | 6.06 | -9.4148 |  |  |  | 3.5922e-34 | 10.0705 |  |  | 7.1209 |  |  | 3.5671e-33
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB303
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 3.1897e-07 |  |  |  | 29.7463 | 59.4925 |  |  | 21.0338 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 14.7637 |  | 0.022256 |  | 27.6509 |  | 19.5364 | 0.080555
0.001 | 0.06 | -3.9379 |  |  |  | 23.6621 | 53.3459 |  |  | 20.9896 |  |  | 79.7136 | 0.04 | 2.4 | 22.2881 |  | 0.018796 |  | 27.6007 |  | 19.5034 | 0.068147
0.002 | 0.12 | -2.6839 |  |  |  | 18.9118 | 48.5337 |  |  | 20.9459 |  |  | 63.8439 | 0.041 | 2.46 | 26.6667 |  | 0.015877 |  | 27.5514 |  | 19.4706 | 0.057658
0.003 | 0.18 | 2.5937 |  |  |  | 15.1843 | 44.7447 |  |  | 20.9024 |  |  | 51.3669 | 0.042 | 2.52 | 27.2961 |  | 0.013412 |  | 27.5029 |  | 19.438 | 0.04879
0.004 | 0.24 | 10.386 |  |  |  | 12.2447 | 41.7442 |  |  | 20.8593 |  |  | 41.5082 | 0.043 | 2.58 | 24.1003 |  | 0.011332 |  | 27.455 |  | 19.4056 | 0.041292
0.005 | 0.3 | 19.0044 |  |  |  | 9.915 | 39.3539 |  |  | 20.8165 |  |  | 33.6798 | 0.044 | 2.64 | 17.5395 |  | 0.0095756 |  | 27.4078 |  | 19.3735 | 0.03495
0.006 | 0.36 | 26.779 |  |  |  | 8.0597 | 37.4386 |  |  | 20.774 |  |  | 27.4337 | 0.045 | 2.7 | 8.5438 |  | 0.0080924 |  | 27.3612 |  | 19.3416 | 0.029585
0.007 | 0.42 | 32.2625 |  |  |  | 6.5754 | 35.8946 |  |  | 20.7319 |  |  | 22.4267 | 0.046 | 2.76 | -1.6184 |  | 0.0068398 |  | 27.3152 |  | 19.3099 | 0.025047
0.008 | 0.48 | 34.4102 |  |  |  | 5.3824 | 34.6425 |  |  | 20.69 |  |  | 18.395 | 0.047 | 2.82 | -11.5194 |  | 0.0057817 |  | 27.2696 |  | 19.2785 | 0.021206
0.009 | 0.54 | 32.7073 |  |  |  | 4.4196 | 33.621 |  |  | 20.6485 |  |  | 15.1347 | 0.048 | 2.88 | -19.7728 |  | 0.0048878 |  | 27.2246 |  | 19.2472 | 0.017957
0.01 | 0.6 | 27.2264 |  |  |  | 3.6393 | 32.7824 |  |  | 20.6073 |  |  | 12.4876 | 0.049 | 2.94 | -25.2276 |  | 0.0041326 |  | 27.1799 |  | 19.2162 | 0.015207
0.011 | 0.66 | 18.6048 |  |  |  | 3.0045 | 32.0899 |  |  | 20.5664 |  |  | 10.3301 | 0.05 | 3 | -27.1286 |  | 0.0034944 |  | 27.1357 |  | 19.1854 | 0.012879
0.012 | 0.72 | 7.9455 |  |  |  | 2.4864 | 31.5143 |  |  | 20.5259 |  |  | 8.5655 | 0.051 | 3.06 | -25.2207 |  | 0.002955 |  | 27.0919 |  | 19.1548 | 0.010908
0.013 | 0.78 | -3.345 |  |  |  | 2.062 | 31.033 |  |  | 20.4856 |  |  | 7.1174 | 0.052 | 3.12 | -19.7837 |  | 0.0024991 |  | 27.0485 |  | 19.1244 | 0.0092403
0.014 | 0.84 | -13.7597 |  |  |  | 1.7133 | 30.6278 |  |  | 20.4456 |  |  | 5.9256 | 0.053 | 3.18 | -11.5908 |  | 0.0021138 |  | 27.0055 |  | 19.0943 | 0.0078278
0.015 | 0.9 | -21.9057 |  |  |  | 1.4261 | 30.2845 |  |  | 20.4059 |  |  | 4.9418 | 0.054 | 3.24 | -1.7987 |  | 0.001788 |  | 26.9628 |  | 19.0643 | 0.0066318
0.016 | 0.96 | -26.702 |  |  |  | 1.1889 | 29.9916 |  |  | 20.3666 |  |  | 4.1278 | 0.055 | 3.3 | 8.2151 |  | 0.0015126 |  | 26.9204 |  | 19.0345 | 0.005619
0.017 | 1.02 | -27.5318 |  |  |  | 0.99257 | 29.74 |  |  | 20.3275 |  |  | 3.4527 | 0.056 | 3.36 | 17.0466 |  | 0.0012797 |  | 26.8784 |  | 19.005 | 0.0047612
0.018 | 1.08 | -24.3288 |  |  |  | 0.82969 | 29.5222 |  |  | 20.2887 |  |  | 2.8917 | 0.057 | 3.42 | 23.4618 |  | 0.0010827 |  | 26.8367 |  | 18.9756 | 0.0040346
0.019 | 1.14 | -17.5858 |  |  |  | 0.69433 | 29.3324 |  |  | 20.2502 |  |  | 2.4245 | 0.058 | 3.48 | 26.5691 |  | 0.00091615 |  | 26.7953 |  | 18.9465 | 0.0034192
0.02 | 1.2 | -8.2847 |  |  |  | 0.58164 | 29.1656 |  |  | 20.2119 |  |  | 2.0348 | 0.059 | 3.54 | 25.9432 |  | 0.00077528 |  | 26.7542 |  | 18.9176 | 0.0028979
0.021 | 1.26 | 2.2421 |  |  |  | 0.48768 | 29.018 |  |  | 20.174 |  |  | 1.7093 | 0.06 | 3.6 | 21.6831 |  | 0.00065611 |  | 26.7135 |  | 18.8888 | 0.0024562
0.022 | 1.32 | 12.4989 |  |  |  | 0.40923 | 28.8863 |  |  | 20.1363 |  |  | 1.437 | 0.061 | 3.66 | 14.397 |  | 0.0005553 |  | 26.673 |  | 18.8602 | 0.0020819
0.023 | 1.38 | 21.0359 |  |  |  | 0.34365 | 28.7679 |  |  | 20.099 |  |  | 1.209 | 0.062 | 3.72 | 5.115 |  | 0.00047002 |  | 26.6328 |  | 18.8319 | 0.0017648
0.024 | 1.44 | 26.6523 |  |  |  | 0.28877 | 28.6605 |  |  | 20.0618 |  |  | 1.0178 | 0.063 | 3.78 | -4.856 |  | 0.00039786 |  | 26.5929 |  | 18.8037 | 0.0014961
0.025 | 1.5 | 28.5624 |  |  |  | 0.24279 | 28.5624 |  |  | 20.025 |  |  | 0.85732 | 0.064 | 3.84 | -14.1165 |  | 0.00033681 |  | 26.5532 |  | 18.7757 | 0.0012684
0.026 | 1.56 | 26.5044 |  |  |  | 0.20424 | 28.4722 |  |  | 19.9884 |  |  | 0.72253 | 0.065 | 3.9 | -21.3709 |  | 0.00028514 |  | 26.5139 |  | 18.748 | 0.0010754
0.027 | 1.62 | 20.7744 |  |  |  | 0.1719 | 28.3885 |  |  | 19.9521 |  |  | 0.60921 | 0.066 | 3.96 | -25.6084 |  | 0.00024142 |  | 26.4748 |  | 18.7204 | 0.00091188
0.028 | 1.68 | 12.1832 |  |  |  | 0.14474 | 28.3104 |  |  | 19.9161 |  |  | 0.51388 | 0.067 | 4.02 | -26.2441 |  | 0.00020441 |  | 26.436 |  | 18.6929 | 0.00077323
0.029 | 1.74 | 1.9402 |  |  |  | 0.12192 | 28.2369 |  |  | 19.8803 |  |  | 0.43363 | 0.068 | 4.08 | -23.1994 |  | 0.00017309 |  | 26.3975 |  | 18.6657 | 0.0006557
0.03 | 1.8 | -8.5173 |  |  |  | 0.10273 | 28.1675 |  |  | 19.8448 |  |  | 0.36604 | 0.069 | 4.14 | -16.9117 |  | 0.00014657 |  | 26.3592 |  | 18.6386 | 0.00055607
0.031 | 1.86 | -17.7267 |  |  |  | 0.086589 | 28.1015 |  |  | 19.8095 |  |  | 0.30908 | 0.07 | 4.2 | -8.2717 |  | 0.00012413 |  | 26.3212 |  | 18.6118 | 0.0004716
0.032 | 1.92 | -24.4047 |  |  |  | 0.073006 | 28.0384 |  |  | 19.7745 |  |  | 0.26106 | 0.071 | 4.26 | 1.5029 |  | 0.00010513 |  | 26.2834 |  | 18.5851 | 0.00039999
0.033 | 1.98 | -27.6268 |  |  |  | 0.061571 | 27.9778 |  |  | 19.7398 |  |  | 0.22056 | 0.072 | 4.32 | 11.0389 |  | 8.9043e-05 |  | 26.2459 |  | 18.5586 | 0.00033927
0.034 | 2.04 | -26.9558 |  |  |  | 0.051939 | 27.9194 |  |  | 19.7053 |  |  | 0.18638 | 0.073 | 4.38 | 19.0005 |  | 7.5423e-05 |  | 26.2086 |  | 18.5322 | 0.00028778
0.035 | 2.1 | -22.5008 |  |  |  | 0.043825 | 27.8629 |  |  | 19.671 |  |  | 0.15753 | 0.074 | 4.44 | 24.2763 |  | 6.3889e-05 |  | 26.1716 |  | 18.5061 | 0.00024412
0.036 | 2.16 | -14.9006 |  |  |  | 0.036985 | 27.8079 |  |  | 19.637 |  |  | 0.13318 | 0.075 | 4.5 | 26.1344 |  | 5.4123e-05 |  | 26.1348 |  | 18.4801 | 0.00020709
0.037 | 2.22 | -5.2322 |  |  |  | 0.03122 | 27.7544 |  |  | 19.6032 |  |  | 0.11261 | 0.076 | 4.56 | 24.324 |  | 4.5852e-05 |  | 26.0983 |  | 18.4543 | 0.00017569
0.038 | 2.28 | 5.1415 |  |  |  | 0.026357 | 27.7021 |  |  | 19.5697 |  |  | 0.095236 | 0.077 | 4.62 | 19.1091 |  | 3.8847e-05 |  | 26.062 |  | 18.4286 | 0.00014906
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB303
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 11.2301 |  |  |  | 3.2914e-05 | 26.026 |  |  | 18.4031 |  |  | 0.00012647
0.079 | 4.74 | 1.7987 |  |  |  | 2.7889e-05 | 25.9902 |  |  | 18.3778 |  |  | 0.00010731
0.08 | 4.8 | -7.859 |  |  |  | 2.3632e-05 | 25.9546 |  |  | 18.3527 |  |  | 9.1052e-05
0.081 | 4.86 | -16.3887 |  |  |  | 2.0026e-05 | 25.9193 |  |  | 18.3277 |  |  | 7.7264e-05
0.082 | 4.92 | -22.5979 |  |  |  | 1.6971e-05 | 25.8842 |  |  | 18.3029 |  |  | 6.5566e-05
0.083 | 4.98 | -25.6227 |  |  |  | 1.4383e-05 | 25.8493 |  |  | 18.2782 |  |  | 5.5642e-05
0.084 | 5.04 | -25.0476 |  |  |  | 1.219e-05 | 25.8146 |  |  | 18.2537 |  |  | 4.7223e-05
0.085 | 5.1 | -20.9629 |  |  |  | 1.0332e-05 | 25.7802 |  |  | 18.2293 |  |  | 4.0079e-05
0.086 | 5.16 | -13.9505 |  |  |  | 8.7579e-06 | 25.746 |  |  | 18.2052 |  |  | 3.4017e-05
0.087 | 5.22 | -5.001 |  |  |  | 7.4238e-06 | 25.712 |  |  | 18.1811 |  |  | 2.8873e-05
0.088 | 5.28 | 4.6259 |  |  |  | 6.2932e-06 | 25.6782 |  |  | 18.1573 |  |  | 2.4508e-05
0.089 | 5.34 | 13.5791 |  |  |  | 5.335e-06 | 25.6447 |  |  | 18.1335 |  |  | 2.0804e-05
0.09 | 5.4 | 20.6055 |  |  |  | 4.523e-06 | 25.6114 |  |  | 18.11 |  |  | 1.766e-05
0.091 | 5.46 | 24.7251 |  |  |  | 3.8347e-06 | 25.5782 |  |  | 18.0865 |  |  | 1.4992e-05
0.092 | 5.52 | 25.368 |  |  |  | 3.2513e-06 | 25.5453 |  |  | 18.0633 |  |  | 1.2727e-05
0.093 | 5.58 | 22.4531 |  |  |  | 2.7567e-06 | 25.5126 |  |  | 18.0402 |  |  | 1.0805e-05
0.094 | 5.64 | 16.398 |  |  |  | 2.3375e-06 | 25.4801 |  |  | 18.0172 |  |  | 9.1739e-06
0.095 | 5.7 | 8.0596 |  |  |  | 1.9821e-06 | 25.4479 |  |  | 17.9944 |  |  | 7.789e-06
0.096 | 5.76 | -1.3877 |  |  |  | 1.6809e-06 | 25.4158 |  |  | 17.9717 |  |  | 6.6134e-06
0.097 | 5.82 | -10.6166 |  |  |  | 1.4254e-06 | 25.3839 |  |  | 17.9491 |  |  | 5.6155e-06
0.098 | 5.88 | -18.3342 |  |  |  | 1.2089e-06 | 25.3522 |  |  | 17.9267 |  |  | 4.7683e-06
0.099 | 5.94 | -23.4623 |  |  |  | 1.0252e-06 | 25.3207 |  |  | 17.9045 |  |  | 4.049e-06
0.1 | 6 | -25.2885 |  |  |  | 8.6955e-07 | 25.2895 |  |  | 17.8823 |  |  | 3.4384e-06
0.101 | 6.06 | -23.565 |  |  |  | 7.3752e-07 | 25.2584 |  |  | 17.8604 |  |  | 2.9199e-06
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB305
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -0.00010546 |  |  |  | 10.0633 | 20.1268 |  |  | 7.1159 |  |  | 99.999 | 0.039 | 2.34 | 4.9909 |  | 6.0593e-11 |  | 9.3582 |  | 6.6173 | 6.4748e-10
0.001 | 0.06 | -5.3827 |  |  |  | 3.9551 | 13.9979 |  |  | 7.1013 |  |  | 39.3821 | 0.04 | 2.4 | 7.5415 |  | 3.2047e-11 |  | 9.3426 |  | 6.6062 | 3.4302e-10
0.002 | 0.12 | -5.5459 |  |  |  | 1.7609 | 11.7832 |  |  | 7.0868 |  |  | 17.5694 | 0.041 | 2.46 | 9.0266 |  | 1.6953e-11 |  | 9.327 |  | 6.5952 | 1.8177e-10
0.003 | 0.18 | -3.4172 |  |  |  | 0.84315 | 10.8451 |  |  | 7.0725 |  |  | 8.4299 | 0.042 | 2.52 | 9.2418 |  | 8.9706e-12 |  | 9.3115 |  | 6.5842 | 9.6339e-11
0.004 | 0.24 | -0.20985 |  |  |  | 0.41944 | 10.4012 |  |  | 7.0582 |  |  | 4.2021 | 0.043 | 2.58 | 8.1611 |  | 4.7477e-12 |  | 9.2961 |  | 6.5734 | 5.1071e-11
0.005 | 0.3 | 3.288 |  |  |  | 0.21273 | 10.1744 |  |  | 7.044 |  |  | 2.1355 | 0.044 | 2.64 | 5.9403 |  | 2.5132e-12 |  | 9.2809 |  | 6.5626 | 2.7079e-11
0.006 | 0.36 | 6.4432 |  |  |  | 0.10898 | 10.0508 |  |  | 7.0299 |  |  | 1.0961 | 0.045 | 2.7 | 2.8942 |  | 1.3306e-12 |  | 9.2657 |  | 6.5518 | 1.436e-11
0.007 | 0.42 | 8.7487 |  |  |  | 0.05613 | 9.9782 |  |  | 7.0159 |  |  | 0.56571 | 0.046 | 2.76 | -0.54757 |  | 7.0459e-13 |  | 9.2506 |  | 6.5412 | 7.6167e-12
0.008 | 0.48 | 9.8527 |  |  |  | 0.029006 | 9.9314 |  |  | 7.0021 |  |  | 0.29292 | 0.047 | 2.82 | -3.9014 |  | 3.7317e-13 |  | 9.2357 |  | 6.5306 | 4.0405e-12
0.009 | 0.54 | 9.5889 |  |  |  | 0.015023 | 9.898 |  |  | 6.9883 |  |  | 0.15201 | 0.048 | 2.88 | -6.6977 |  | 1.9767e-13 |  | 9.2208 |  | 6.5201 | 2.1437e-12
0.01 | 0.6 | 7.9914 |  |  |  | 0.0077943 | 9.8714 |  |  | 6.9746 |  |  | 0.079021 | 0.049 | 2.94 | -8.5464 |  | 1.0472e-13 |  | 9.2061 |  | 6.5097 | 1.1375e-12
0.011 | 0.66 | 5.285 |  |  |  | 0.0040495 | 9.8485 |  |  | 6.961 |  |  | 0.041135 | 0.05 | 3 | -9.1913 |  | 5.5488e-14 |  | 9.1914 |  | 6.4993 | 6.0369e-13
0.012 | 0.72 | 1.8509 |  |  |  | 0.0021066 | 9.8274 |  |  | 6.9476 |  |  | 0.02144 | 0.051 | 3.06 | -8.5461 |  | 2.9404e-14 |  | 9.1768 |  | 6.489 | 3.2042e-13
0.013 | 0.78 | -1.8281 |  |  |  | 0.0010971 | 9.8075 |  |  | 6.9342 |  |  | 0.011188 | 0.052 | 3.12 | -6.7051 |  | 1.5584e-14 |  | 9.1624 |  | 6.4788 | 1.7009e-13
0.014 | 0.84 | -5.2361 |  |  |  | 0.00057199 | 9.7882 |  |  | 6.9209 |  |  | 0.005844 | 0.053 | 3.18 | -3.9303 |  | 8.2602e-15 |  | 9.148 |  | 6.4686 | 9.0296e-14
0.015 | 0.9 | -7.8971 |  |  |  | 0.00029852 | 9.7693 |  |  | 6.9077 |  |  | 0.0030557 | 0.054 | 3.24 | -0.61323 |  | 4.3788e-15 |  | 9.1337 |  | 6.4585 | 4.7941e-14
0.016 | 0.96 | -9.4413 |  |  |  | 0.00015594 | 9.7506 |  |  | 6.8946 |  |  | 0.0015993 | 0.055 | 3.3 | 2.7794 |  | 2.3214e-15 |  | 9.1195 |  | 6.4485 | 2.5456e-14
0.017 | 1.02 | -9.6566 |  |  |  | 8.1533e-05 | 9.7321 |  |  | 6.8816 |  |  | 0.00083778 | 0.056 | 3.36 | 5.772 |  | 1.2308e-15 |  | 9.1054 |  | 6.4385 | 1.3518e-14
0.018 | 1.08 | -8.518 |  |  |  | 4.2666e-05 | 9.7138 |  |  | 6.8687 |  |  | 0.00043924 | 0.057 | 3.42 | 7.9464 |  | 6.5266e-16 |  | 9.0914 |  | 6.4286 | 7.1789e-15
0.019 | 1.14 | -6.19 |  |  |  | 2.2345e-05 | 9.6957 |  |  | 6.8559 |  |  | 0.00023047 | 0.058 | 3.48 | 9.0004 |  | 3.4611e-16 |  | 9.0775 |  | 6.4188 | 3.8128e-15
0.02 | 1.2 | -3.0034 |  |  |  | 1.1712e-05 | 9.6776 |  |  | 6.8431 |  |  | 0.00012102 | 0.059 | 3.54 | 8.7897 |  | 1.8355e-16 |  | 9.0637 |  | 6.409 | 2.0252e-15
0.021 | 1.26 | 0.59238 |  |  |  | 6.1429e-06 | 9.6598 |  |  | 6.8305 |  |  | 6.3593e-05 | 0.06 | 3.6 | 7.3477 |  | 9.7354e-17 |  | 9.0499 |  | 6.3993 | 1.0757e-15
0.022 | 1.32 | 4.0919 |  |  |  | 3.2242e-06 | 9.642 |  |  | 6.8179 |  |  | 3.3439e-05 | 0.061 | 3.66 | 4.8803 |  | 5.1638e-17 |  | 9.0363 |  | 6.3896 | 5.7145e-16
0.023 | 1.38 | 7.0051 |  |  |  | 1.6934e-06 | 9.6244 |  |  | 6.8054 |  |  | 1.7595e-05 | 0.062 | 3.72 | 1.7362 |  | 2.7391e-17 |  | 9.0227 |  | 6.38 | 3.0358e-16
0.024 | 1.44 | 8.9262 |  |  |  | 8.8994e-07 | 9.6068 |  |  | 6.7931 |  |  | 9.2636e-06 | 0.063 | 3.78 | -1.6418 |  | 1.4531e-17 |  | 9.0093 |  | 6.3705 | 1.6129e-16
0.025 | 1.5 | 9.5894 |  |  |  | 4.6797e-07 | 9.5895 |  |  | 6.7808 |  |  | 4.8801e-06 | 0.064 | 3.84 | -4.7796 |  | 7.7087e-18 |  | 8.9959 |  | 6.3611 | 8.5692e-17
0.026 | 1.56 | 8.9066 |  |  |  | 2.4622e-07 | 9.5722 |  |  | 6.7686 |  |  | 2.5722e-06 | 0.065 | 3.9 | -7.2382 |  | 4.0898e-18 |  | 8.9826 |  | 6.3517 | 4.553e-17
0.027 | 1.62 | 6.9781 |  |  |  | 1.2961e-07 | 9.555 |  |  | 6.7564 |  |  | 1.3565e-06 | 0.066 | 3.96 | -8.6751 |  | 2.1699e-18 |  | 8.9694 |  | 6.3423 | 2.4193e-17
0.028 | 1.68 | 4.0786 |  |  |  | 6.8263e-08 | 9.538 |  |  | 6.7444 |  |  | 7.1569e-07 | 0.067 | 4.02 | -8.8918 |  | 1.1514e-18 |  | 8.9563 |  | 6.333 | 1.2855e-17
0.029 | 1.74 | 0.6179 |  |  |  | 3.5969e-08 | 9.5211 |  |  | 6.7324 |  |  | 3.7779e-07 | 0.068 | 4.08 | -7.8616 |  | 6.1093e-19 |  | 8.9432 |  | 6.3238 | 6.8312e-18
0.03 | 1.8 | -2.9171 |  |  |  | 1.8961e-08 | 9.5043 |  |  | 6.7206 |  |  | 1.995e-07 | 0.069 | 4.14 | -5.7325 |  | 3.2418e-19 |  | 8.9303 |  | 6.3146 | 3.6302e-18
0.031 | 1.86 | -6.031 |  |  |  | 9.9998e-09 | 9.4876 |  |  | 6.7088 |  |  | 1.054e-07 | 0.07 | 4.2 | -2.806 |  | 1.7203e-19 |  | 8.9174 |  | 6.3055 | 1.9292e-18
0.032 | 1.92 | -8.2888 |  |  |  | 5.2758e-09 | 9.4711 |  |  | 6.6971 |  |  | 5.5704e-08 | 0.071 | 4.26 | 0.50536 |  | 9.1294e-20 |  | 8.9046 |  | 6.2965 | 1.0252e-18
0.033 | 1.98 | -9.3771 |  |  |  | 2.7845e-09 | 9.4546 |  |  | 6.6854 |  |  | 2.9451e-08 | 0.072 | 4.32 | 3.7364 |  | 4.8449e-20 |  | 8.8919 |  | 6.2875 | 5.4487e-19
0.034 | 2.04 | -9.1477 |  |  |  | 1.4701e-09 | 9.4383 |  |  | 6.6739 |  |  | 1.5576e-08 | 0.073 | 4.38 | 6.4346 |  | 2.5713e-20 |  | 8.8792 |  | 6.2786 | 2.8958e-19
0.035 | 2.1 | -7.6371 |  |  |  | 7.7644e-10 | 9.4221 |  |  | 6.6624 |  |  | 8.2407e-09 | 0.074 | 4.44 | 8.2231 |  | 1.3647e-20 |  | 8.8667 |  | 6.2697 | 1.5391e-19
0.036 | 2.16 | -5.0614 |  |  |  | 4.1021e-10 | 9.4059 |  |  | 6.651 |  |  | 4.3611e-09 | 0.075 | 4.5 | 8.854 |  | 7.2429e-21 |  | 8.8542 |  | 6.2609 | 8.1802e-20
0.037 | 2.22 | -1.7853 |  |  |  | 2.1678e-10 | 9.3899 |  |  | 6.6397 |  |  | 2.3087e-09 | 0.076 | 4.56 | 8.2421 |  | 3.8443e-21 |  | 8.8418 |  | 6.2521 | 4.3478e-20
0.038 | 2.28 | 1.73 |  |  |  | 1.146e-10 | 9.374 |  |  | 6.6284 |  |  | 1.2225e-09 | 0.077 | 4.62 | 6.4766 |  | 2.0404e-21 |  | 8.8295 |  | 6.2434 | 2.3109e-20
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB305
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 3.8082 |  |  |  | 1.083e-21 | 8.8173 |  |  | 6.2347 |  |  | 1.2283e-20
0.079 | 4.74 | 0.61331 |  |  |  | 5.7488e-22 | 8.8051 |  |  | 6.2261 |  |  | 6.5289e-21
0.08 | 4.8 | -2.6587 |  |  |  | 3.0515e-22 | 8.793 |  |  | 6.2176 |  |  | 3.4704e-21
0.081 | 4.86 | -5.5491 |  |  |  | 1.6198e-22 | 8.781 |  |  | 6.2091 |  |  | 1.8447e-21
0.082 | 4.92 | -7.6538 |  |  |  | 8.5984e-23 | 8.7691 |  |  | 6.2007 |  |  | 9.8054e-22
0.083 | 4.98 | -8.6799 |  |  |  | 4.5644e-23 | 8.7572 |  |  | 6.1923 |  |  | 5.2121e-22
0.084 | 5.04 | -8.4865 |  |  |  | 2.423e-23 | 8.7454 |  |  | 6.1839 |  |  | 2.7706e-22
0.085 | 5.1 | -7.1041 |  |  |  | 1.2863e-23 | 8.7337 |  |  | 6.1757 |  |  | 1.4728e-22
0.086 | 5.16 | -4.7295 |  |  |  | 6.8283e-24 | 8.7221 |  |  | 6.1674 |  |  | 7.8288e-23
0.087 | 5.22 | -1.6982 |  |  |  | 3.6249e-24 | 8.7105 |  |  | 6.1592 |  |  | 4.1616e-23
0.088 | 5.28 | 1.563 |  |  |  | 1.9244e-24 | 8.699 |  |  | 6.1511 |  |  | 2.2122e-23
0.089 | 5.34 | 4.5966 |  |  |  | 1.0216e-24 | 8.6875 |  |  | 6.143 |  |  | 1.176e-23
0.09 | 5.4 | 6.9779 |  |  |  | 5.4237e-25 | 8.6762 |  |  | 6.135 |  |  | 6.2513e-24
0.091 | 5.46 | 8.3748 |  |  |  | 2.8794e-25 | 8.6649 |  |  | 6.127 |  |  | 3.3231e-24
0.092 | 5.52 | 8.5941 |  |  |  | 1.5287e-25 | 8.6537 |  |  | 6.1191 |  |  | 1.7665e-24
0.093 | 5.58 | 7.6081 |  |  |  | 8.1159e-26 | 8.6425 |  |  | 6.1112 |  |  | 9.3907e-25
0.094 | 5.64 | 5.5581 |  |  |  | 4.3088e-26 | 8.6314 |  |  | 6.1033 |  |  | 4.992e-25
0.095 | 5.7 | 2.7342 |  |  |  | 2.2876e-26 | 8.6204 |  |  | 6.0955 |  |  | 2.6537e-25
0.096 | 5.76 | -0.46581 |  |  |  | 1.2145e-26 | 8.6095 |  |  | 6.0878 |  |  | 1.4107e-25
0.097 | 5.82 | -3.5924 |  |  |  | 6.4482e-27 | 8.5986 |  |  | 6.0801 |  |  | 7.4992e-26
0.098 | 5.88 | -6.2075 |  |  |  | 3.4235e-27 | 8.5877 |  |  | 6.0725 |  |  | 3.9865e-26
0.099 | 5.94 | -7.9459 |  |  |  | 1.8176e-27 | 8.577 |  |  | 6.0648 |  |  | 2.1192e-26
0.1 | 6 | -8.5659 |  |  |  | 9.6504e-28 | 8.5663 |  |  | 6.0573 |  |  | 1.1266e-26
0.101 | 6.06 | -7.9836 |  |  |  | 5.1237e-28 | 8.5557 |  |  | 6.0498 |  |  | 5.9887e-27
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB306
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 3.5376e-05 |  |  |  | 32.1934 | 64.3868 |  |  | 22.7642 |  |  | 100.0001 | 0.039 | 2.34 | 15.7939 |  | 0.0028586 |  | 29.6543 |  | 20.9667 | 0.0096406
0.001 | 0.06 | -5.8635 |  |  |  | 24.0005 | 56.1189 |  |  | 22.7111 |  |  | 74.7251 | 0.04 | 2.4 | 23.8761 |  | 0.0022876 |  | 29.5978 |  | 20.9272 | 0.0077296
0.002 | 0.12 | -5.352 |  |  |  | 18.0109 | 50.0548 |  |  | 22.6585 |  |  | 56.2068 | 0.041 | 2.46 | 28.5834 |  | 0.001831 |  | 29.5418 |  | 20.8879 | 0.0061982
0.003 | 0.18 | -0.018638 |  |  |  | 13.601 | 45.5711 |  |  | 22.6062 |  |  | 42.5431 | 0.042 | 2.52 | 29.269 |  | 0.0014657 |  | 29.4862 |  | 20.8489 | 0.0049709
0.004 | 0.24 | 8.3179 |  |  |  | 10.3318 | 42.2285 |  |  | 22.5544 |  |  | 32.3913 | 0.043 | 2.58 | 25.8519 |  | 0.0011734 |  | 29.4312 |  | 20.8102 | 0.0039871
0.005 | 0.3 | 17.7126 |  |  |  | 7.8916 | 39.7156 |  |  | 22.5029 |  |  | 24.7976 | 0.044 | 2.64 | 18.8258 |  | 0.00093952 |  | 29.3766 |  | 20.7717 | 0.0031983
0.006 | 0.36 | 26.2849 |  |  |  | 6.0584 | 37.8102 |  |  | 22.4519 |  |  | 19.0805 | 0.045 | 2.7 | 9.1884 |  | 0.00075236 |  | 29.3224 |  | 20.7336 | 0.0025659
0.007 | 0.42 | 32.4248 |  |  |  | 4.6727 | 36.3528 |  |  | 22.4012 |  |  | 14.7496 | 0.046 | 2.76 | -1.7009 |  | 0.00060255 |  | 29.2687 |  | 20.6957 | 0.0020587
0.008 | 0.48 | 34.9761 |  |  |  | 3.6191 | 35.2282 |  |  | 22.351 |  |  | 11.4496 | 0.047 | 2.82 | -12.3122 |  | 0.00048263 |  | 29.2154 |  | 20.6581 | 0.001652
0.009 | 0.54 | 33.3676 |  |  |  | 2.8137 | 34.3523 |  |  | 22.3011 |  |  | 8.9216 | 0.048 | 2.88 | -21.1599 |  | 0.00038662 |  | 29.1625 |  | 20.6207 | 0.0013257
0.01 | 0.6 | 27.67 |  |  |  | 2.195 | 33.6635 |  |  | 22.2516 |  |  | 6.9753 | 0.049 | 2.94 | -27.0112 |  | 0.00030974 |  | 29.11 |  | 20.5836 | 0.001064
0.011 | 0.66 | 18.568 |  |  |  | 1.7176 | 33.1166 |  |  | 22.2025 |  |  | 5.4701 | 0.05 | 3 | -29.057 |  | 0.00024817 |  | 29.0579 |  | 20.5468 | 0.00085407
0.012 | 0.72 | 7.2513 |  |  |  | 1.3476 | 32.6776 |  |  | 22.1537 |  |  | 4.3012 | 0.051 | 3.06 | -27.0245 |  | 0.00019886 |  | 29.0061 |  | 20.5103 | 0.00068559
0.013 | 0.78 | -4.7622 |  |  |  | 1.0598 | 32.3214 |  |  | 22.1053 |  |  | 3.39 | 0.052 | 3.12 | -21.2128 |  | 0.00015937 |  | 28.9548 |  | 20.474 | 0.0005504
0.014 | 0.84 | -15.8459 |  |  |  | 0.83518 | 32.0289 |  |  | 22.0573 |  |  | 2.6774 | 0.053 | 3.18 | -12.4496 |  | 0.00012773 |  | 28.9038 |  | 20.438 | 0.00044191
0.015 | 0.9 | -24.4974 |  |  |  | 0.6594 | 31.7857 |  |  | 22.0097 |  |  | 2.1185 | 0.054 | 3.24 | -1.9728 |  | 0.00010238 |  | 28.8532 |  | 20.4022 | 0.00035483
0.016 | 0.96 | -29.5509 |  |  |  | 0.52145 | 31.5809 |  |  | 21.9624 |  |  | 1.6789 | 0.055 | 3.3 | 8.7439 |  | 8.207e-05 |  | 28.8029 |  | 20.3667 | 0.00028494
0.017 | 1.02 | -30.3417 |  |  |  | 0.41295 | 31.406 |  |  | 21.9154 |  |  | 1.3324 | 0.056 | 3.36 | 18.1983 |  | 6.5795e-05 |  | 28.753 |  | 20.3314 | 0.00022883
0.018 | 1.08 | -26.7989 |  |  |  | 0.32743 | 31.2546 |  |  | 21.8688 |  |  | 1.0587 | 0.057 | 3.42 | 25.0703 |  | 5.2752e-05 |  | 28.7035 |  | 20.2964 | 0.00018378
0.019 | 1.14 | -19.4538 |  |  |  | 0.2599 | 31.1217 |  |  | 21.8226 |  |  | 0.84214 | 0.058 | 3.48 | 28.406 |  | 4.2299e-05 |  | 28.6543 |  | 20.2616 | 0.00014762
0.02 | 1.2 | -9.3645 |  |  |  | 0.2065 | 31.0034 |  |  | 21.7767 |  |  | 0.67051 | 0.059 | 3.54 | 27.7503 |  | 3.392e-05 |  | 28.6055 |  | 20.2271 | 0.00011858
0.021 | 1.26 | 2.034 |  |  |  | 0.1642 | 30.8967 |  |  | 21.7312 |  |  | 0.5343 | 0.06 | 3.6 | 23.2086 |  | 2.7203e-05 |  | 28.557 |  | 20.1928 | 9.5257e-05
0.022 | 1.32 | 13.1317 |  |  |  | 0.13067 | 30.7993 |  |  | 21.686 |  |  | 0.42607 | 0.061 | 3.66 | 15.4305 |  | 2.1817e-05 |  | 28.5088 |  | 20.1588 | 7.6529e-05
0.023 | 1.38 | 22.369 |  |  |  | 0.10405 | 30.7092 |  |  | 21.6411 |  |  | 0.33998 | 0.062 | 3.72 | 5.5163 |  | 1.75e-05 |  | 28.461 |  | 20.125 | 6.1487e-05
0.024 | 1.44 | 28.4548 |  |  |  | 0.082904 | 30.6251 |  |  | 21.5966 |  |  | 0.27144 | 0.063 | 3.78 | -5.1376 |  | 1.4038e-05 |  | 28.4135 |  | 20.0914 | 4.9405e-05
0.025 | 1.5 | 30.5457 |  |  |  | 0.066089 | 30.5457 |  |  | 21.5524 |  |  | 0.21683 | 0.064 | 3.84 | -15.0362 |  | 1.1261e-05 |  | 28.3664 |  | 20.0581 | 3.97e-05
0.026 | 1.56 | 28.3618 |  |  |  | 0.052708 | 30.4703 |  |  | 21.5085 |  |  | 0.17328 | 0.065 | 3.9 | -22.7952 |  | 9.0349e-06 |  | 28.3196 |  | 20.025 | 3.1903e-05
0.027 | 1.62 | 22.2239 |  |  |  | 0.042053 | 30.3981 |  |  | 21.4649 |  |  | 0.13853 | 0.066 | 3.96 | -27.3346 |  | 7.2492e-06 |  | 28.2731 |  | 19.9921 | 2.564e-05
0.028 | 1.68 | 13.0058 |  |  |  | 0.033565 | 30.3285 |  |  | 21.4217 |  |  | 0.11079 | 0.067 | 4.02 | -28.029 |  | 5.8168e-06 |  | 28.2269 |  | 19.9595 | 2.0607e-05
0.029 | 1.74 | 2.0091 |  |  |  | 0.026799 | 30.261 |  |  | 21.3788 |  |  | 0.088638 | 0.068 | 4.08 | -24.7937 |  | 4.6678e-06 |  | 28.1811 |  | 19.927 | 1.6563e-05
0.03 | 1.8 | -9.22 |  |  |  | 0.021403 | 30.1954 |  |  | 21.3362 |  |  | 0.070933 | 0.069 | 4.14 | -18.0946 |  | 3.746e-06 |  | 28.1356 |  | 19.8949 | 1.3314e-05
0.031 | 1.86 | -19.1089 |  |  |  | 0.017099 | 30.1313 |  |  | 21.294 |  |  | 0.056779 | 0.07 | 4.2 | -8.8817 |  | 3.0064e-06 |  | 28.0904 |  | 19.8629 | 1.0703e-05
0.032 | 1.92 | -26.2786 |  |  |  | 0.013663 | 30.0685 |  |  | 21.252 |  |  | 0.045461 | 0.071 | 4.26 | 1.5463 |  | 2.4131e-06 |  | 28.0455 |  | 19.8312 | 8.6041e-06
0.033 | 1.98 | -29.7363 |  |  |  | 0.01092 | 30.0069 |  |  | 21.2103 |  |  | 0.036407 | 0.072 | 4.32 | 11.7244 |  | 1.9369e-06 |  | 28.0009 |  | 19.7996 | 6.9174e-06
0.034 | 2.04 | -29.0127 |  |  |  | 0.0087302 | 29.9462 |  |  | 21.169 |  |  | 0.029162 | 0.073 | 4.38 | 20.2274 |  | 1.5549e-06 |  | 27.9566 |  | 19.7683 | 5.5617e-06
0.035 | 2.1 | -24.226 |  |  |  | 0.0069807 | 29.8864 |  |  | 21.1279 |  |  | 0.023363 | 0.074 | 4.44 | 25.8691 |  | 1.2482e-06 |  | 27.9127 |  | 19.7372 | 4.4719e-06
0.036 | 2.16 | -16.0627 |  |  |  | 0.0055828 | 29.8274 |  |  | 21.0872 |  |  | 0.01872 | 0.075 | 4.5 | 27.8681 |  | 1.0021e-06 |  | 27.869 |  | 19.7064 | 3.5958e-06
0.037 | 2.22 | -5.6794 |  |  |  | 0.0044656 | 29.7691 |  |  | 21.0468 |  |  | 0.015003 | 0.076 | 4.56 | 25.9557 |  | 8.046e-07 |  | 27.8256 |  | 19.6757 | 2.8916e-06
0.038 | 2.28 | 5.4606 |  |  |  | 0.0035726 | 29.7114 |  |  | 21.0066 |  |  | 0.012026 | 0.077 | 4.62 | 20.412 |  | 6.4604e-07 |  | 27.7826 |  | 19.6452 | 2.3253e-06
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB306
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 12.0251 |  |  |  | 5.1876e-07 | 27.7398 |  |  | 19.615 |  |  | 1.8701e-06
0.079 | 4.74 | 1.9788 |  |  |  | 4.1659e-07 | 27.6973 |  |  | 19.585 |  |  | 1.5041e-06
0.08 | 4.8 | -8.3142 |  |  |  | 3.3455e-07 | 27.6551 |  |  | 19.5551 |  |  | 1.2097e-06
0.081 | 4.86 | -17.4107 |  |  |  | 2.6869e-07 | 27.6132 |  |  | 19.5255 |  |  | 9.7304e-07
0.082 | 4.92 | -24.04 |  |  |  | 2.158e-07 | 27.5716 |  |  | 19.4961 |  |  | 7.827e-07
0.083 | 4.98 | -27.2804 |  |  |  | 1.7334e-07 | 27.5303 |  |  | 19.4668 |  |  | 6.2962e-07
0.084 | 5.04 | -26.6881 |  |  |  | 1.3923e-07 | 27.4892 |  |  | 19.4378 |  |  | 5.065e-07
0.085 | 5.1 | -22.3575 |  |  |  | 1.1185e-07 | 27.4484 |  |  | 19.409 |  |  | 4.0748e-07
0.086 | 5.16 | -14.9065 |  |  |  | 8.9851e-08 | 27.4079 |  |  | 19.3803 |  |  | 3.2783e-07
0.087 | 5.22 | -5.3885 |  |  |  | 7.2185e-08 | 27.3677 |  |  | 19.3519 |  |  | 2.6376e-07
0.088 | 5.28 | 4.8569 |  |  |  | 5.7995e-08 | 27.3278 |  |  | 19.3236 |  |  | 2.1222e-07
0.089 | 5.34 | 14.3918 |  |  |  | 4.6597e-08 | 27.2881 |  |  | 19.2956 |  |  | 1.7076e-07
0.09 | 5.4 | 21.8821 |  |  |  | 3.7441e-08 | 27.2486 |  |  | 19.2677 |  |  | 1.374e-07
0.091 | 5.46 | 26.2842 |  |  |  | 3.0085e-08 | 27.2095 |  |  | 19.24 |  |  | 1.1057e-07
0.092 | 5.52 | 26.9901 |  |  |  | 2.4176e-08 | 27.1706 |  |  | 19.2125 |  |  | 8.8978e-08
0.093 | 5.58 | 23.9114 |  |  |  | 1.9428e-08 | 27.132 |  |  | 19.1852 |  |  | 7.1605e-08
0.094 | 5.64 | 17.4902 |  |  |  | 1.5613e-08 | 27.0936 |  |  | 19.1581 |  |  | 5.7627e-08
0.095 | 5.7 | 8.636 |  |  |  | 1.2548e-08 | 27.0555 |  |  | 19.1311 |  |  | 4.6379e-08
0.096 | 5.76 | -1.4038 |  |  |  | 1.0085e-08 | 27.0176 |  |  | 19.1043 |  |  | 3.7328e-08
0.097 | 5.82 | -11.2188 |  |  |  | 8.1059e-09 | 26.98 |  |  | 19.0777 |  |  | 3.0044e-08
0.098 | 5.88 | -19.4342 |  |  |  | 6.5154e-09 | 26.9426 |  |  | 19.0513 |  |  | 2.4183e-08
0.099 | 5.94 | -24.9032 |  |  |  | 5.2372e-09 | 26.9055 |  |  | 19.0251 |  |  | 1.9465e-08
0.1 | 6 | -26.8669 |  |  |  | 4.2099e-09 | 26.8686 |  |  | 18.999 |  |  | 1.5669e-08
0.101 | 6.06 | -25.0597 |  |  |  | 3.3843e-09 | 26.832 |  |  | 18.9731 |  |  | 1.2613e-08
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB1141
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 1.8689e-05 |  |  |  | 1.1063 | 2.2125 |  |  | 0.78223 |  |  | 100.0017 | 0.039 | 2.34 | 0.5342 |  | 1.2311e-33 |  | 1.0108 |  | 0.71475 | 1.2179e-31
0.001 | 0.06 | -0.93873 |  |  |  | 0.087283 | 1.1907 |  |  | 0.78023 |  |  | 7.9103 | 0.04 | 2.4 | 0.81077 |  | 1.8063e-34 |  | 1.0087 |  | 0.71327 | 1.7907e-32
0.002 | 0.12 | -0.79169 |  |  |  | 0.010935 | 1.1115 |  |  | 0.77825 |  |  | 0.99358 | 0.041 | 2.46 | 0.97269 |  | 2.6504e-35 |  | 1.0066 |  | 0.71181 | 2.6329e-33
0.003 | 0.18 | -0.4666 |  |  |  | 0.0014546 | 1.0993 |  |  | 0.77629 |  |  | 0.1325 | 0.042 | 2.52 | 0.9978 |  | 3.8888e-36 |  | 1.0046 |  | 0.71035 | 3.8711e-34
0.004 | 0.24 | -0.069477 |  |  |  | 0.00020085 | 1.0953 |  |  | 0.77433 |  |  | 0.018341 | 0.043 | 2.58 | 0.88312 |  | 5.7059e-37 |  | 1.0025 |  | 0.7089 | 5.6915e-35
0.005 | 0.3 | 0.33648 |  |  |  | 2.8396e-05 | 1.0924 |  |  | 0.7724 |  |  | 0.0025995 | 0.044 | 2.64 | 0.64529 |  | 8.3721e-38 |  | 1.0005 |  | 0.70747 | 8.3679e-36
0.006 | 0.36 | 0.69349 |  |  |  | 4.0742e-06 | 1.0896 |  |  | 0.77048 |  |  | 0.00037391 | 0.045 | 2.7 | 0.31808 |  | 1.2284e-38 |  | 0.99849 |  | 0.70604 | 1.2303e-36
0.007 | 0.42 | 0.9517 |  |  |  | 5.8987e-07 | 1.0869 |  |  | 0.76857 |  |  | 5.427e-05 | 0.046 | 2.76 | -0.052343 |  | 1.8024e-39 |  | 0.99649 |  | 0.70463 | 1.8088e-37
0.008 | 0.48 | 1.0755 |  |  |  | 8.5866e-08 | 1.0843 |  |  | 0.76668 |  |  | 7.9194e-06 | 0.047 | 2.82 | -0.41396 |  | 2.6447e-40 |  | 0.99451 |  | 0.70322 | 2.6593e-38
0.009 | 0.54 | 1.0481 |  |  |  | 1.254e-08 | 1.0816 |  |  | 0.76481 |  |  | 1.1594e-06 | 0.048 | 2.88 | -0.71619 |  | 3.8805e-41 |  | 0.99254 |  | 0.70183 | 3.9096e-39
0.01 | 0.6 | 0.87426 |  |  |  | 1.8348e-09 | 1.079 |  |  | 0.76294 |  |  | 1.7005e-07 | 0.049 | 2.94 | -0.91696 |  | 5.6935e-42 |  | 0.99058 |  | 0.70045 | 5.7479e-40
0.011 | 0.66 | 0.57888 |  |  |  | 2.6877e-10 | 1.0764 |  |  | 0.7611 |  |  | 2.497e-08 | 0.05 | 3 | -0.98858 |  | 8.3517e-43 |  | 0.98864 |  | 0.69907 | 8.4504e-41
0.012 | 0.72 | 0.20392 |  |  |  | 3.9397e-11 | 1.0738 |  |  | 0.75927 |  |  | 3.669e-09 | 0.051 | 3.06 | -0.92152 |  | 1.2191e-43 |  | 0.98671 |  | 0.69771 | 1.2424e-41
0.013 | 0.78 | -0.19777 |  |  |  | 5.7771e-12 | 1.0712 |  |  | 0.75745 |  |  | 5.3931e-10 | 0.052 | 3.12 | -0.72571 |  | 1.8217e-44 |  | 0.9848 |  | 0.69636 | 1.8259e-42
0.014 | 0.84 | -0.56988 |  |  |  | 8.4734e-13 | 1.0686 |  |  | 0.75564 |  |  | 7.9291e-11 | 0.053 | 3.18 | -0.42905 |  | 2.8026e-45 |  | 0.9829 |  | 0.69502 | 2.6905e-43
0.015 | 0.9 | -0.86046 |  |  |  | 1.243e-13 | 1.0661 |  |  | 0.75385 |  |  | 1.1659e-11 | 0.054 | 3.24 | -0.073473 |  | 0 |  | 0.98102 |  | 0.69368 | 3.9236e-44
0.016 | 0.96 | -1.0293 |  |  |  | 1.8235e-14 | 1.0636 |  |  | 0.75207 |  |  | 1.7145e-12 | 0.055 | 3.3 | 0.29104 |  | 0 |  | 0.97915 |  | 0.69236 | 5.6052e-45
0.017 | 1.02 | -1.0532 |  |  |  | 2.6753e-15 | 1.0611 |  |  | 0.75031 |  |  | 2.5212e-13 | 0.056 | 3.36 | 0.61341 |  | 0 |  | 0.97729 |  | 0.69105 | 1.4013e-45
0.018 | 1.08 | -0.92967 |  |  |  | 3.925e-16 | 1.0586 |  |  | 0.74856 |  |  | 3.7076e-14 | 0.057 | 3.42 | 0.84869 |  | 0 |  | 0.97545 |  | 0.68975 | 0
0.019 | 1.14 | -0.67659 |  |  |  | 5.7587e-17 | 1.0562 |  |  | 0.74683 |  |  | 5.4524e-15 | 0.058 | 3.48 | 0.96427 |  | 0 |  | 0.97362 |  | 0.68845 | 0
0.02 | 1.2 | -0.32998 |  |  |  | 8.4491e-18 | 1.0537 |  |  | 0.7451 |  |  | 8.0182e-16 | 0.059 | 3.54 | 0.9444 |  | 0 |  | 0.9718 |  | 0.68717 | 0
0.021 | 1.26 | 0.061208 |  |  |  | 1.2396e-18 | 1.0513 |  |  | 0.74339 |  |  | 1.1791e-16 | 0.06 | 3.6 | 0.79239 |  | 0 |  | 0.97 |  | 0.68589 | 0
0.022 | 1.32 | 0.44204 |  |  |  | 1.8188e-19 | 1.0489 |  |  | 0.7417 |  |  | 1.734e-17 | 0.061 | 3.66 | 0.52999 |  | 0 |  | 0.96821 |  | 0.68463 | 0
0.023 | 1.38 | 0.75928 |  |  |  | 2.6686e-20 | 1.0465 |  |  | 0.74001 |  |  | 2.5499e-18 | 0.062 | 3.72 | 0.19436 |  | 0 |  | 0.96644 |  | 0.68337 | 0
0.024 | 1.44 | 0.96882 |  |  |  | 3.9154e-21 | 1.0442 |  |  | 0.73834 |  |  | 3.7498e-19 | 0.063 | 3.78 | -0.16727 |  | 0 |  | 0.96467 |  | 0.68213 | 0
0.025 | 1.5 | 1.0418 |  |  |  | 5.7448e-22 | 1.0418 |  |  | 0.73669 |  |  | 5.5141e-20 | 0.064 | 3.84 | -0.50415 |  | 0 |  | 0.96292 |  | 0.68089 | 0
0.026 | 1.56 | 0.96867 |  |  |  | 8.4289e-23 | 1.0395 |  |  | 0.73504 |  |  | 8.1086e-21 | 0.065 | 3.9 | -0.76923 |  | 0 |  | 0.96118 |  | 0.67966 | 0
0.027 | 1.62 | 0.76028 |  |  |  | 1.2367e-23 | 1.0372 |  |  | 0.73341 |  |  | 1.1924e-21 | 0.066 | 3.96 | -0.92565 |  | 0 |  | 0.95946 |  | 0.67844 | 0
0.028 | 1.68 | 0.4464 |  |  |  | 1.8145e-24 | 1.0349 |  |  | 0.73179 |  |  | 1.7533e-22 | 0.067 | 4.02 | -0.9519 |  | 0 |  | 0.95775 |  | 0.67723 | 0
0.029 | 1.74 | 0.071417 |  |  |  | 2.6623e-25 | 1.0326 |  |  | 0.73018 |  |  | 2.5782e-23 | 0.068 | 4.08 | -0.84478 |  | 0 |  | 0.95605 |  | 0.67603 | 0
0.03 | 1.8 | -0.31192 |  |  |  | 3.9063e-26 | 1.0304 |  |  | 0.72858 |  |  | 3.7911e-24 | 0.069 | 4.14 | -0.61974 |  | 0 |  | 0.95436 |  | 0.67483 | 0
0.031 | 1.86 | -0.64992 |  |  |  | 5.7314e-27 | 1.0281 |  |  | 0.727 |  |  | 5.5746e-25 | 0.07 | 4.2 | -0.30872 |  | 0 |  | 0.95268 |  | 0.67365 | 0
0.032 | 1.92 | -0.8955 |  |  |  | 8.4094e-28 | 1.0259 |  |  | 0.72543 |  |  | 8.197e-26 | 0.071 | 4.26 | 0.044445 |  | 0 |  | 0.95102 |  | 0.67247 | 0
0.033 | 1.98 | -1.0147 |  |  |  | 1.2339e-28 | 1.0237 |  |  | 0.72387 |  |  | 1.2053e-26 | 0.072 | 4.32 | 0.39016 |  | 0 |  | 0.94937 |  | 0.67131 | 0
0.034 | 2.04 | -0.99131 |  |  |  | 1.8104e-29 | 1.0215 |  |  | 0.72232 |  |  | 1.7722e-27 | 0.073 | 4.38 | 0.68004 |  | 0 |  | 0.94773 |  | 0.67015 | 0
0.035 | 2.1 | -0.82928 |  |  |  | 2.6563e-30 | 1.0193 |  |  | 0.72078 |  |  | 2.6059e-28 | 0.074 | 4.44 | 0.8737 |  | 0 |  | 0.94611 |  | 0.669 | 0
0.036 | 2.16 | -0.55187 |  |  |  | 3.8974e-31 | 1.0172 |  |  | 0.71926 |  |  | 3.8316e-29 | 0.075 | 4.5 | 0.94435 |  | 0 |  | 0.94449 |  | 0.66786 | 0
0.037 | 2.22 | -0.19838 |  |  |  | 5.7185e-32 | 1.015 |  |  | 0.71775 |  |  | 5.6337e-30 | 0.076 | 4.56 | 0.88253 |  | 0 |  | 0.94289 |  | 0.66672 | 0
0.038 | 2.28 | 0.1814 |  |  |  | 8.3905e-33 | 1.0129 |  |  | 0.71624 |  |  | 8.2835e-31 | 0.077 | 4.62 | 0.69733 |  | 0 |  | 0.94129 |  | 0.6656 | 0
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB1141
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 0.4151 |  |  |  | 0 | 0.93971 |  |  | 0.66448 |  |  | 0
0.079 | 4.74 | 0.075688 |  |  |  | 0 | 0.93814 |  |  | 0.66337 |  |  | 0
0.08 | 4.8 | -0.27319 |  |  |  | 0 | 0.93659 |  |  | 0.66227 |  |  | 0
0.081 | 4.86 | -0.58266 |  |  |  | 0 | 0.93504 |  |  | 0.66117 |  |  | 0
0.082 | 4.92 | -0.80952 |  |  |  | 0 | 0.9335 |  |  | 0.66009 |  |  | 0
0.083 | 4.98 | -0.92226 |  |  |  | 0 | 0.93198 |  |  | 0.65901 |  |  | 0
0.084 | 5.04 | -0.90549 |  |  |  | 0 | 0.93047 |  |  | 0.65794 |  |  | 0
0.085 | 5.1 | -0.76196 |  |  |  | 0 | 0.92896 |  |  | 0.65688 |  |  | 0
0.086 | 5.16 | -0.51218 |  |  |  | 0 | 0.92747 |  |  | 0.65582 |  |  | 0
0.087 | 5.22 | -0.19147 |  |  |  | 0 | 0.92599 |  |  | 0.65477 |  |  | 0
0.088 | 5.28 | 0.15503 |  |  |  | 0 | 0.92452 |  |  | 0.65373 |  |  | 0
0.089 | 5.34 | 0.47873 |  |  |  | 0 | 0.92306 |  |  | 0.6527 |  |  | 0
0.09 | 5.4 | 0.73435 |  |  |  | 0 | 0.92161 |  |  | 0.65168 |  |  | 0
0.091 | 5.46 | 0.88633 |  |  |  | 0 | 0.92017 |  |  | 0.65066 |  |  | 0
0.092 | 5.52 | 0.91371 |  |  |  | 0 | 0.91874 |  |  | 0.64965 |  |  | 0
0.093 | 5.58 | 0.81302 |  |  |  | 0 | 0.91732 |  |  | 0.64864 |  |  | 0
0.094 | 5.64 | 0.59878 |  |  |  | 0 | 0.91591 |  |  | 0.64765 |  |  | 0
0.095 | 5.7 | 0.30133 |  |  |  | 0 | 0.91451 |  |  | 0.64666 |  |  | 0
0.096 | 5.76 | -0.037418 |  |  |  | 0 | 0.91313 |  |  | 0.64568 |  |  | 0
0.097 | 5.82 | -0.3699 |  |  |  | 0 | 0.91175 |  |  | 0.6447 |  |  | 0
0.098 | 5.88 | -0.64958 |  |  |  | 0 | 0.91038 |  |  | 0.64373 |  |  | 0
0.099 | 5.94 | -0.83743 |  |  |  | 0 | 0.90902 |  |  | 0.64277 |  |  | 0
0.1 | 6 | -0.90743 |  |  |  | 0 | 0.90767 |  |  | 0.64182 |  |  | 0
0.101 | 6.06 | -0.85012 |  |  |  | 0 | 0.90633 |  |  | 0.64087 |  |  | 0
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB1142
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -0.00010707 |  |  |  | 2.3863 | 4.7728 |  |  | 1.6875 |  |  | 99.9955 | 0.039 | 2.34 | 1.1518 |  | 7.2654e-39 |  | 2.1796 |  | 1.5412 | 3.3334e-37
0.001 | 0.06 | -2.088 |  |  |  | 0.12533 | 2.5057 |  |  | 1.6831 |  |  | 5.2653 | 0.04 | 2.4 | 1.7481 |  | 7.6761e-40 |  | 2.175 |  | 1.538 | 3.5292e-38
0.002 | 0.12 | -1.7203 |  |  |  | 0.011219 | 2.3855 |  |  | 1.6788 |  |  | 0.47253 | 0.041 | 2.46 | 2.0973 |  | 8.11e-41 |  | 2.1705 |  | 1.5348 | 3.7364e-39
0.003 | 0.18 | -1.0087 |  |  |  | 0.0010893 | 2.3693 |  |  | 1.6746 |  |  | 0.045995 | 0.042 | 2.52 | 2.1514 |  | 8.5689e-42 |  | 2.1661 |  | 1.5316 | 3.9558e-40
0.004 | 0.24 | -0.1503 |  |  |  | 0.00011036 | 2.3624 |  |  | 1.6704 |  |  | 0.004672 | 0.043 | 2.58 | 1.9042 |  | 9.0524e-43 |  | 2.1616 |  | 1.5285 | 4.1881e-41
0.005 | 0.3 | 0.72569 |  |  |  | 1.1427e-05 | 2.3563 |  |  | 1.6662 |  |  | 0.00048495 | 0.044 | 2.64 | 1.3914 |  | 9.5288e-44 |  | 2.1572 |  | 1.5254 | 4.4337e-42
0.006 | 0.36 | 1.4958 |  |  |  | 1.1957e-06 | 2.3504 |  |  | 1.662 |  |  | 5.0871e-05 | 0.045 | 2.7 | 0.68588 |  | 9.8091e-45 |  | 2.1528 |  | 1.5223 | 4.6943e-43
0.007 | 0.42 | 2.0528 |  |  |  | 1.2575e-07 | 2.3446 |  |  | 1.6579 |  |  | 5.3634e-06 | 0.046 | 2.76 | -0.11278 |  | 1.4013e-45 |  | 2.1485 |  | 1.5192 | 4.9045e-44
0.008 | 0.48 | 2.3198 |  |  |  | 1.3257e-08 | 2.3388 |  |  | 1.6538 |  |  | 5.6681e-07 | 0.047 | 2.82 | -0.89244 |  | 0 |  | 2.1442 |  | 1.5162 | 5.6052e-45
0.009 | 0.54 | 2.2609 |  |  |  | 1.3991e-09 | 2.333 |  |  | 1.6497 |  |  | 5.9968e-08 | 0.048 | 2.88 | -1.5441 |  | 0 |  | 2.1399 |  | 1.5132 | 0
0.01 | 0.6 | 1.8858 |  |  |  | 1.4773e-10 | 2.3273 |  |  | 1.6457 |  |  | 6.3478e-09 | 0.049 | 2.94 | -1.9769 |  | 0 |  | 2.1357 |  | 1.5102 | 0
0.011 | 0.66 | 1.2487 |  |  |  | 1.5604e-11 | 2.3217 |  |  | 1.6417 |  |  | 6.7209e-10 | 0.05 | 3 | -2.1313 |  | 0 |  | 2.1315 |  | 1.5072 | 0
0.012 | 0.72 | 0.43995 |  |  |  | 1.6483e-12 | 2.3161 |  |  | 1.6377 |  |  | 7.1167e-11 | 0.051 | 3.06 | -1.9868 |  | 0 |  | 2.1273 |  | 1.5042 | 0
0.013 | 0.78 | -0.42649 |  |  |  | 1.7412e-13 | 2.3105 |  |  | 1.6338 |  |  | 7.5361e-12 | 0.052 | 3.12 | -1.5646 |  | 0 |  | 2.1231 |  | 1.5013 | 0
0.014 | 0.84 | -1.2291 |  |  |  | 1.8395e-14 | 2.305 |  |  | 1.6298 |  |  | 7.9804e-13 | 0.053 | 3.18 | -0.92506 |  | 0 |  | 2.119 |  | 1.4984 | 0
0.015 | 0.9 | -1.8559 |  |  |  | 1.9433e-15 | 2.2995 |  |  | 1.626 |  |  | 8.4509e-14 | 0.054 | 3.24 | -0.15847 |  | 0 |  | 2.1149 |  | 1.4955 | 0
0.016 | 0.96 | -2.2199 |  |  |  | 2.0529e-16 | 2.294 |  |  | 1.6221 |  |  | 8.9491e-15 | 0.055 | 3.3 | 0.62735 |  | 0 |  | 2.1109 |  | 1.4926 | 0
0.017 | 1.02 | -2.2716 |  |  |  | 2.1688e-17 | 2.2886 |  |  | 1.6183 |  |  | 9.4766e-16 | 0.056 | 3.36 | 1.3223 |  | 0 |  | 2.1068 |  | 1.4898 | 0
0.018 | 1.08 | -2.0052 |  |  |  | 2.2913e-18 | 2.2833 |  |  | 1.6145 |  |  | 1.0035e-16 | 0.057 | 3.42 | 1.8295 |  | 0 |  | 2.1028 |  | 1.4869 | 0
0.019 | 1.14 | -1.4593 |  |  |  | 2.4206e-19 | 2.2779 |  |  | 1.6107 |  |  | 1.0626e-17 | 0.058 | 3.48 | 2.0787 |  | 0 |  | 2.0989 |  | 1.4841 | 0
0.02 | 1.2 | -0.71178 |  |  |  | 2.5573e-20 | 2.2726 |  |  | 1.607 |  |  | 1.1252e-18 | 0.059 | 3.54 | 2.0359 |  | 0 |  | 2.0949 |  | 1.4813 | 0
0.021 | 1.26 | 0.13192 |  |  |  | 2.7017e-21 | 2.2674 |  |  | 1.6033 |  |  | 1.1915e-19 | 0.06 | 3.6 | 1.7082 |  | 0 |  | 2.091 |  | 1.4786 | 0
0.022 | 1.32 | 0.95328 |  |  |  | 2.8543e-22 | 2.2622 |  |  | 1.5996 |  |  | 1.2617e-20 | 0.061 | 3.66 | 1.1425 |  | 0 |  | 2.0871 |  | 1.4758 | 0
0.023 | 1.38 | 1.6375 |  |  |  | 3.0154e-23 | 2.257 |  |  | 1.596 |  |  | 1.336e-21 | 0.062 | 3.72 | 0.41903 |  | 0 |  | 2.0833 |  | 1.4731 | 0
0.024 | 1.44 | 2.0894 |  |  |  | 3.1857e-24 | 2.2519 |  |  | 1.5923 |  |  | 1.4147e-22 | 0.063 | 3.78 | -0.36049 |  | 0 |  | 2.0794 |  | 1.4704 | 0
0.025 | 1.5 | 2.2468 |  |  |  | 3.3657e-25 | 2.2468 |  |  | 1.5888 |  |  | 1.498e-23 | 0.064 | 3.84 | -1.0867 |  | 0 |  | 2.0756 |  | 1.4677 | 0
0.026 | 1.56 | 2.0891 |  |  |  | 3.5557e-26 | 2.2418 |  |  | 1.5852 |  |  | 1.5861e-24 | 0.065 | 3.9 | -1.6581 |  | 0 |  | 2.0719 |  | 1.465 | 0
0.027 | 1.62 | 1.6397 |  |  |  | 3.7566e-27 | 2.2368 |  |  | 1.5816 |  |  | 1.6795e-25 | 0.066 | 3.96 | -1.9952 |  | 0 |  | 2.0681 |  | 1.4624 | 0
0.028 | 1.68 | 0.96275 |  |  |  | 3.9688e-28 | 2.2318 |  |  | 1.5781 |  |  | 1.7783e-26 | 0.067 | 4.02 | -2.0518 |  | 0 |  | 2.0644 |  | 1.4598 | 0
0.029 | 1.74 | 0.1541 |  |  |  | 4.193e-29 | 2.2269 |  |  | 1.5746 |  |  | 1.8829e-27 | 0.068 | 4.08 | -1.8209 |  | 0 |  | 2.0607 |  | 1.4571 | 0
0.03 | 1.8 | -0.67257 |  |  |  | 4.4299e-30 | 2.222 |  |  | 1.5712 |  |  | 1.9937e-28 | 0.069 | 4.14 | -1.3359 |  | 0 |  | 2.0571 |  | 1.4546 | 0
0.031 | 1.86 | -1.4015 |  |  |  | 4.6802e-31 | 2.2171 |  |  | 1.5678 |  |  | 2.1109e-29 | 0.07 | 4.2 | -0.66548 |  | 0 |  | 2.0534 |  | 1.452 | 0
0.032 | 1.92 | -1.931 |  |  |  | 4.9446e-32 | 2.2123 |  |  | 1.5643 |  |  | 2.235e-30 | 0.071 | 4.26 | 0.095723 |  | 0 |  | 2.0498 |  | 1.4494 | 0
0.033 | 1.98 | -2.188 |  |  |  | 5.224e-33 | 2.2075 |  |  | 1.561 |  |  | 2.3664e-31 | 0.072 | 4.32 | 0.84085 |  | 0 |  | 2.0462 |  | 1.4469 | 0
0.034 | 2.04 | -2.1377 |  |  |  | 5.5192e-34 | 2.2028 |  |  | 1.5576 |  |  | 2.5055e-32 | 0.073 | 4.38 | 1.4656 |  | 0 |  | 2.0427 |  | 1.4444 | 0
0.035 | 2.1 | -1.7883 |  |  |  | 5.8311e-35 | 2.1981 |  |  | 1.5543 |  |  | 2.6528e-33 | 0.074 | 4.44 | 1.883 |  | 0 |  | 2.0391 |  | 1.4419 | 0
0.036 | 2.16 | -1.1901 |  |  |  | 6.1606e-36 | 2.1934 |  |  | 1.551 |  |  | 2.8087e-34 | 0.075 | 4.5 | 2.0353 |  | 0 |  | 2.0356 |  | 1.4394 | 0
0.037 | 2.22 | -0.42785 |  |  |  | 6.5088e-37 | 2.1888 |  |  | 1.5477 |  |  | 2.9737e-35 | 0.076 | 4.56 | 1.9021 |  | 0 |  | 2.0321 |  | 1.4369 | 0
0.038 | 2.28 | 0.39107 |  |  |  | 6.8767e-38 | 2.1841 |  |  | 1.5444 |  |  | 3.1485e-36 | 0.077 | 4.62 | 1.5029 |  | 0 |  | 2.0287 |  | 1.4345 | 0
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB1142
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 0.89468 |  |  |  | 0 | 2.0252 |  |  | 1.4321 |  |  | 0
0.079 | 4.74 | 0.16319 |  |  |  | 0 | 2.0218 |  |  | 1.4297 |  |  | 0
0.08 | 4.8 | -0.58869 |  |  |  | 0 | 2.0185 |  |  | 1.4273 |  |  | 0
0.081 | 4.86 | -1.2556 |  |  |  | 0 | 2.0151 |  |  | 1.4249 |  |  | 0
0.082 | 4.92 | -1.7445 |  |  |  | 0 | 2.0118 |  |  | 1.4225 |  |  | 0
0.083 | 4.98 | -1.9875 |  |  |  | 0 | 2.0084 |  |  | 1.4202 |  |  | 0
0.084 | 5.04 | -1.9513 |  |  |  | 0 | 2.0052 |  |  | 1.4179 |  |  | 0
0.085 | 5.1 | -1.642 |  |  |  | 0 | 2.0019 |  |  | 1.4156 |  |  | 0
0.086 | 5.16 | -1.1038 |  |  |  | 0 | 1.9986 |  |  | 1.4133 |  |  | 0
0.087 | 5.22 | -0.41267 |  |  |  | 0 | 1.9954 |  |  | 1.411 |  |  | 0
0.088 | 5.28 | 0.334 |  |  |  | 0 | 1.9922 |  |  | 1.4087 |  |  | 0
0.089 | 5.34 | 1.0315 |  |  |  | 0 | 1.9891 |  |  | 1.4065 |  |  | 0
0.09 | 5.4 | 1.5824 |  |  |  | 0 | 1.9859 |  |  | 1.4043 |  |  | 0
0.091 | 5.46 | 1.9099 |  |  |  | 0 | 1.9828 |  |  | 1.402 |  |  | 0
0.092 | 5.52 | 1.9688 |  |  |  | 0 | 1.9797 |  |  | 1.3998 |  |  | 0
0.093 | 5.58 | 1.7519 |  |  |  | 0 | 1.9766 |  |  | 1.3977 |  |  | 0
0.094 | 5.64 | 1.2903 |  |  |  | 0 | 1.9735 |  |  | 1.3955 |  |  | 0
0.095 | 5.7 | 0.64935 |  |  |  | 0 | 1.9705 |  |  | 1.3933 |  |  | 0
0.096 | 5.76 | -0.080546 |  |  |  | 0 | 1.9675 |  |  | 1.3912 |  |  | 0
0.097 | 5.82 | -0.79693 |  |  |  | 0 | 1.9645 |  |  | 1.3891 |  |  | 0
0.098 | 5.88 | -1.3995 |  |  |  | 0 | 1.9615 |  |  | 1.387 |  |  | 0
0.099 | 5.94 | -1.8043 |  |  |  | 0 | 1.9585 |  |  | 1.3849 |  |  | 0
0.1 | 6 | -1.9551 |  |  |  | 0 | 1.9556 |  |  | 1.3828 |  |  | 0
0.101 | 6.06 | -1.8316 |  |  |  | 0 | 1.9527 |  |  | 1.3808 |  |  | 0
3-Phase fault at bus |  |  | : | EM'CY TR PR BUS
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -3.9048e-05 |  |  |  | 45.9199 | 91.8399 |  |  | 32.4703 |  |  | 99.9999 | 0.039 | 2.34 | 23.0302 |  | 0.0041336 |  | 43.0659 |  | 30.4493 | 0.0095991
0.001 | 0.06 | -8.1122 |  |  |  | 34.5024 | 80.3352 |  |  | 32.4087 |  |  | 75.2788 | 0.04 | 2.4 | 34.7576 |  | 0.0032944 |  | 43.0045 |  | 30.4065 | 0.0076611
0.002 | 0.12 | -7.2419 |  |  |  | 26.1069 | 71.8533 |  |  | 32.3476 |  |  | 57.0687 | 0.041 | 2.46 | 41.5796 |  | 0.0026259 |  | 42.9438 |  | 30.364 | 0.0061151
0.003 | 0.18 | 0.4379 |  |  |  | 19.8815 | 65.5424 |  |  | 32.2872 |  |  | 43.5416 | 0.042 | 2.52 | 42.5534 |  | 0.0020933 |  | 42.8838 |  | 30.3219 | 0.0048815
0.004 | 0.24 | 12.3635 |  |  |  | 15.2284 | 60.8046 |  |  | 32.2273 |  |  | 33.4131 | 0.043 | 2.58 | 37.5587 |  | 0.0016689 |  | 42.8244 |  | 30.2802 | 0.0038972
0.005 | 0.3 | 25.7787 |  |  |  | 11.7246 | 57.217 |  |  | 32.1679 |  |  | 25.7728 | 0.044 | 2.64 | 27.3119 |  | 0.0013307 |  | 42.7656 |  | 30.2389 | 0.0031117
0.006 | 0.36 | 38.0093 |  |  |  | 9.0682 | 54.4774 |  |  | 32.1092 |  |  | 19.97 | 0.045 | 2.7 | 13.2638 |  | 0.0010612 |  | 42.7074 |  | 30.1979 | 0.0024848
0.007 | 0.42 | 46.759 |  |  |  | 7.0417 | 52.3686 |  |  | 32.051 |  |  | 15.5353 | 0.046 | 2.76 | -2.6058 |  | 0.00084631 |  | 42.6497 |  | 30.1573 | 0.0019844
0.008 | 0.48 | 50.3747 |  |  |  | 5.487 | 50.7324 |  |  | 31.9933 |  |  | 12.1273 | 0.047 | 2.82 | -18.0675 |  | 0.00067503 |  | 42.5927 |  | 30.1171 | 0.0015849
0.009 | 0.54 | 48.0362 |  |  |  | 4.2885 | 49.4531 |  |  | 31.9362 |  |  | 9.4953 | 0.048 | 2.88 | -30.9546 |  | 0.00053847 |  | 42.5361 |  | 30.0772 | 0.0012659
0.01 | 0.6 | 39.84 |  |  |  | 3.3604 | 48.445 |  |  | 31.8796 |  |  | 7.4536 | 0.049 | 2.94 | -39.4673 |  | 0.00042958 |  | 42.4801 |  | 30.0377 | 0.0010113
0.011 | 0.66 | 26.7629 |  |  |  | 2.6391 | 47.6444 |  |  | 31.8236 |  |  | 5.864 | 0.05 | 3 | -42.4239 |  | 0.00034275 |  | 42.4246 |  | 29.9985 | 0.00080791
0.012 | 0.72 | 10.5063 |  |  |  | 2.0766 | 47.0034 |  |  | 31.7681 |  |  | 4.6221 | 0.051 | 3.06 | -39.4242 |  | 0.00027349 |  | 42.3696 |  | 29.9597 | 0.00064549
0.013 | 0.78 | -6.7548 |  |  |  | 1.6366 | 46.4857 |  |  | 31.7131 |  |  | 3.6491 | 0.052 | 3.12 | -30.9042 |  | 0.00021825 |  | 42.3151 |  | 29.9212 | 0.00051578
0.014 | 0.84 | -22.6866 |  |  |  | 1.2917 | 46.0637 |  |  | 31.6586 |  |  | 2.885 | 0.053 | 3.18 | -18.0728 |  | 0.00017418 |  | 42.2611 |  | 29.883 | 0.00041216
0.015 | 0.9 | -35.13 |  |  |  | 1.0206 | 45.7164 |  |  | 31.6047 |  |  | 2.2835 | 0.054 | 3.24 | -2.7398 |  | 0.00013903 |  | 42.2076 |  | 29.8452 | 0.00032939
0.016 | 0.96 | -42.4069 |  |  |  | 0.80732 | 45.4275 |  |  | 31.5512 |  |  | 1.8093 | 0.055 | 3.3 | 12.9388 |  | 0.00011098 |  | 42.1546 |  | 29.8077 | 0.00026326
0.017 | 1.02 | -43.5571 |  |  |  | 0.63914 | 45.1844 |  |  | 31.4983 |  |  | 1.4348 | 0.056 | 3.36 | 26.7638 |  | 8.8594e-05 |  | 42.102 |  | 29.7705 | 0.00021043
0.018 | 1.08 | -38.4733 |  |  |  | 0.50639 | 44.9775 |  |  | 31.4458 |  |  | 1.1387 | 0.057 | 3.42 | 36.8017 |  | 7.0732e-05 |  | 42.0499 |  | 29.7337 | 0.00016821
0.019 | 1.14 | -27.9147 |  |  |  | 0.40147 | 44.7991 |  |  | 31.3938 |  |  | 0.90427 | 0.058 | 3.48 | 41.6545 |  | 5.6476e-05 |  | 41.9982 |  | 29.6972 | 0.00013447
0.02 | 1.2 | -13.3999 |  |  |  | 0.31848 | 44.6432 |  |  | 31.3423 |  |  | 0.71851 | 0.059 | 3.54 | 40.6544 |  | 4.5097e-05 |  | 41.947 |  | 29.661 | 0.00010751
0.021 | 1.26 | 3.0076 |  |  |  | 0.25276 | 44.5054 |  |  | 31.2913 |  |  | 0.57118 | 0.06 | 3.6 | 33.9561 |  | 3.6013e-05 |  | 41.8963 |  | 29.6251 | 8.5959e-05
0.022 | 1.32 | 18.9891 |  |  |  | 0.2007 | 44.3819 |  |  | 31.2408 |  |  | 0.45426 | 0.061 | 3.66 | 22.5125 |  | 2.8762e-05 |  | 41.846 |  | 29.5895 | 6.8733e-05
0.023 | 1.38 | 32.296 |  |  |  | 0.15942 | 44.2698 |  |  | 31.1907 |  |  | 0.36141 | 0.062 | 3.72 | 7.9394 |  | 2.2973e-05 |  | 41.7961 |  | 29.5543 | 5.4963e-05
0.024 | 1.44 | 41.0637 |  |  |  | 0.12667 | 44.1669 |  |  | 31.1411 |  |  | 0.28763 | 0.063 | 3.78 | -7.7124 |  | 1.835e-05 |  | 41.7466 |  | 29.5193 | 4.3955e-05
0.025 | 1.5 | 44.0714 |  |  |  | 0.10069 | 44.0714 |  |  | 31.092 |  |  | 0.22898 | 0.064 | 3.84 | -22.2458 |  | 1.4659e-05 |  | 41.6976 |  | 29.4847 | 3.5155e-05
0.026 | 1.56 | 40.9107 |  |  |  | 0.080052 | 43.9819 |  |  | 31.0433 |  |  | 0.18234 | 0.065 | 3.9 | -33.6257 |  | 1.1711e-05 |  | 41.649 |  | 29.4503 | 2.8118e-05
0.027 | 1.62 | 32.04 |  |  |  | 0.063662 | 43.8973 |  |  | 30.995 |  |  | 0.14524 | 0.066 | 3.96 | -40.2639 |  | 9.3564e-06 |  | 41.6008 |  | 29.4162 | 2.2491e-05
0.028 | 1.68 | 18.7173 |  |  |  | 0.05064 | 43.8166 |  |  | 30.9472 |  |  | 0.11571 | 0.067 | 4.02 | -41.2406 |  | 7.4759e-06 |  | 41.5531 |  | 29.3825 | 1.7991e-05
0.029 | 1.74 | 2.8213 |  |  |  | 0.040291 | 43.7393 |  |  | 30.8999 |  |  | 0.0922 | 0.068 | 4.08 | -36.4318 |  | 5.9738e-06 |  | 41.5057 |  | 29.349 | 1.4393e-05
0.03 | 1.8 | -13.4141 |  |  |  | 0.032063 | 43.6647 |  |  | 30.8529 |  |  | 0.073483 | 0.069 | 4.14 | -26.525 |  | 4.7739e-06 |  | 41.4588 |  | 29.3158 | 1.1515e-05
0.031 | 1.86 | -27.7136 |  |  |  | 0.02552 | 43.5924 |  |  | 30.8064 |  |  | 0.058576 | 0.07 | 4.2 | -12.9209 |  | 3.8152e-06 |  | 41.4122 |  | 29.2828 | 9.2127e-06
0.032 | 1.92 | -38.08 |  |  |  | 0.020315 | 43.522 |  |  | 30.7604 |  |  | 0.0467 | 0.071 | 4.26 | 2.4647 |  | 3.0493e-06 |  | 41.366 |  | 29.2502 | 7.3714e-06
0.033 | 1.98 | -43.0728 |  |  |  | 0.016175 | 43.4533 |  |  | 30.7147 |  |  | 0.037238 | 0.072 | 4.32 | 17.4705 |  | 2.4373e-06 |  | 41.3203 |  | 29.2178 | 5.8985e-06
0.034 | 2.04 | -42.0092 |  |  |  | 0.012881 | 43.386 |  |  | 30.6695 |  |  | 0.029697 | 0.073 | 4.38 | 29.9933 |  | 1.9482e-06 |  | 41.2749 |  | 29.1858 | 4.7201e-06
0.035 | 2.1 | -35.0565 |  |  |  | 0.010259 | 43.32 |  |  | 30.6246 |  |  | 0.023687 | 0.074 | 4.44 | 38.2825 |  | 1.5574e-06 |  | 41.2299 |  | 29.1539 | 3.7774e-06
0.036 | 2.16 | -23.2072 |  |  |  | 0.0081717 | 43.2551 |  |  | 30.5802 |  |  | 0.018896 | 0.075 | 4.5 | 41.185 |  | 1.2451e-06 |  | 41.1853 |  | 29.1224 | 3.0231e-06
0.037 | 2.22 | -8.1369 |  |  |  | 0.0065102 | 43.1912 |  |  | 30.5362 |  |  | 0.015075 | 0.076 | 4.56 | 38.3056 |  | 9.9544e-07 |  | 41.141 |  | 29.0911 | 2.4196e-06
0.038 | 2.28 | 8.0322 |  |  |  | 0.0051872 | 43.1281 |  |  | 30.4925 |  |  | 0.012029 | 0.077 | 4.62 | 30.0604 |  | 7.959e-07 |  | 41.0972 |  | 29.0601 | 1.9366e-06
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | EM'CY TR PR BUS
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 17.6171 |  |  |  | 6.364e-07 | 41.0537 |  |  | 29.0293 |  |  | 1.5502e-06
0.079 | 4.74 | 2.7294 |  |  |  | 5.0889e-07 | 41.0105 |  |  | 28.9988 |  |  | 1.2409e-06
0.08 | 4.8 | -12.5099 |  |  |  | 4.0696e-07 | 40.9677 |  |  | 28.9686 |  |  | 9.9336e-07
0.081 | 4.86 | -25.9632 |  |  |  | 3.2546e-07 | 40.9253 |  |  | 28.9386 |  |  | 7.9525e-07
0.082 | 4.92 | -35.7475 |  |  |  | 2.603e-07 | 40.8832 |  |  | 28.9088 |  |  | 6.3668e-07
0.083 | 4.98 | -40.4984 |  |  |  | 2.0819e-07 | 40.8415 |  |  | 28.8793 |  |  | 5.0975e-07
0.084 | 5.04 | -39.5599 |  |  |  | 1.6653e-07 | 40.8001 |  |  | 28.8501 |  |  | 4.0815e-07
0.085 | 5.1 | -33.0753 |  |  |  | 1.3321e-07 | 40.7591 |  |  | 28.821 |  |  | 3.2681e-07
0.086 | 5.16 | -21.9649 |  |  |  | 1.0656e-07 | 40.7184 |  |  | 28.7923 |  |  | 2.617e-07
0.087 | 5.22 | -7.7962 |  |  |  | 8.5246e-08 | 40.678 |  |  | 28.7637 |  |  | 2.0956e-07
0.088 | 5.28 | 7.438 |  |  |  | 6.82e-08 | 40.638 |  |  | 28.7354 |  |  | 1.6782e-07
0.089 | 5.34 | 21.5991 |  |  |  | 5.4565e-08 | 40.5983 |  |  | 28.7073 |  |  | 1.344e-07
0.09 | 5.4 | 32.7034 |  |  |  | 4.3658e-08 | 40.5589 |  |  | 28.6795 |  |  | 1.0764e-07
0.091 | 5.46 | 39.1996 |  |  |  | 3.4933e-08 | 40.5199 |  |  | 28.6519 |  |  | 8.6211e-08
0.092 | 5.52 | 40.1855 |  |  |  | 2.7953e-08 | 40.4811 |  |  | 28.6245 |  |  | 6.9051e-08
0.093 | 5.58 | 35.5334 |  |  |  | 2.2368e-08 | 40.4427 |  |  | 28.5973 |  |  | 5.5309e-08
0.094 | 5.64 | 25.9065 |  |  |  | 1.79e-08 | 40.4046 |  |  | 28.5704 |  |  | 4.4303e-08
0.095 | 5.7 | 12.6642 |  |  |  | 1.4326e-08 | 40.3668 |  |  | 28.5436 |  |  | 3.5489e-08
0.096 | 5.76 | -2.3296 |  |  |  | 1.1465e-08 | 40.3293 |  |  | 28.5171 |  |  | 2.8429e-08
0.097 | 5.82 | -16.969 |  |  |  | 9.1763e-09 | 40.2921 |  |  | 28.4908 |  |  | 2.2774e-08
0.098 | 5.88 | -29.2014 |  |  |  | 7.3446e-09 | 40.2552 |  |  | 28.4647 |  |  | 1.8245e-08
0.099 | 5.94 | -37.3158 |  |  |  | 5.8788e-09 | 40.2186 |  |  | 28.4388 |  |  | 1.4617e-08
0.1 | 6 | -40.1817 |  |  |  | 4.7058e-09 | 40.1823 |  |  | 28.4132 |  |  | 1.1711e-08
0.101 | 6.06 | -37.4066 |  |  |  | 3.7669e-09 | 40.1462 |  |  | 28.3877 |  |  | 9.383e-09
3-Phase fault at bus |  |  | : | I/O PANEL
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -7.0597e-07 |  |  |  | 33.4218 | 66.8437 |  |  | 23.6328 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 24.9544 |  | 11.4549 |  | 36.3206 |  | 17.5827 | 46.0672
0.001 | 0.06 | 1.158 |  |  |  | 31.9643 | 65.1006 |  |  | 23.431 |  |  | 96.4627 | 0.04 | 2.4 | 31.3255 |  | 11.2179 |  | 35.9194 |  | 17.4666 | 45.4139
0.002 | 0.12 | 6.6921 |  |  |  | 30.6309 | 63.4861 |  |  | 23.2321 |  |  | 93.2299 | 0.041 | 2.46 | 34.8078 |  | 10.9869 |  | 35.5264 |  | 17.3521 | 44.7723
0.003 | 0.18 | 15.5589 |  |  |  | 29.4072 | 61.9855 |  |  | 23.0363 |  |  | 90.2665 | 0.042 | 2.52 | 34.9209 |  | 10.7617 |  | 35.1413 |  | 17.239 | 44.142
0.004 | 0.24 | 26.2854 |  |  |  | 28.2808 | 60.5862 |  |  | 22.8434 |  |  | 87.5418 | 0.043 | 2.58 | 31.6613 |  | 10.542 |  | 34.7638 |  | 17.1274 | 43.5226
0.005 | 0.3 | 37.1792 |  |  |  | 27.2404 | 59.277 |  |  | 22.6533 |  |  | 85.0288 | 0.044 | 2.64 | 25.4967 |  | 10.3277 |  | 34.3937 |  | 17.0173 | 42.9138
0.006 | 0.36 | 46.566 |  |  |  | 26.2765 | 58.0483 |  |  | 22.4661 |  |  | 82.7036 | 0.045 | 2.7 | 17.2948 |  | 10.1186 |  | 34.0308 |  | 16.9085 | 42.3153
0.007 | 0.42 | 53.0208 |  |  |  | 25.3806 | 56.8916 |  |  | 22.2816 |  |  | 80.5453 | 0.046 | 2.76 | 8.1972 |  | 9.9145 |  | 33.6749 |  | 16.8012 | 41.7268
0.008 | 0.48 | 55.5608 |  |  |  | 24.5455 | 55.7994 |  |  | 22.0999 |  |  | 78.5355 | 0.047 | 2.82 | -0.54334 |  | 9.7153 |  | 33.3259 |  | 16.6952 | 41.148
0.009 | 0.54 | 53.7738 |  |  |  | 23.7645 | 54.7652 |  |  | 21.9208 |  |  | 76.6579 | 0.048 | 2.88 | -7.7392 |  | 9.5208 |  | 32.9834 |  | 16.5906 | 40.5786
0.01 | 0.6 | 47.865 |  |  |  | 23.0321 | 53.7833 |  |  | 21.7444 |  |  | 74.8982 | 0.049 | 2.94 | -12.4325 |  | 9.3309 |  | 32.6474 |  | 16.4873 | 40.0185
0.011 | 0.66 | 38.6182 |  |  |  | 22.3433 | 52.8486 |  |  | 21.5705 |  |  | 73.2439 | 0.05 | 3 | -14.0256 |  | 9.1455 |  | 32.3177 |  | 16.3853 | 39.4674
0.012 | 0.72 | 27.276 |  |  |  | 21.6937 | 51.9566 |  |  | 21.3992 |  |  | 71.6838 | 0.051 | 3.06 | -12.3604 |  | 8.9644 |  | 31.9942 |  | 16.2845 | 38.9251
0.013 | 0.78 | 15.359 |  |  |  | 21.0795 | 51.1036 |  |  | 21.2303 |  |  | 70.2083 | 0.052 | 3.12 | -7.7349 |  | 8.7874 |  | 31.6766 |  | 16.185 | 38.3914
0.014 | 0.84 | 4.4493 |  |  |  | 20.4973 | 50.2861 |  |  | 21.0639 |  |  | 68.8087 | 0.053 | 3.18 | -0.85557 |  | 8.6146 |  | 31.3648 |  | 16.0868 | 37.866
0.015 | 0.9 | -4.0313 |  |  |  | 19.9442 | 49.5011 |  |  | 20.8999 |  |  | 67.4774 | 0.054 | 3.24 | 7.2655 |  | 8.4457 |  | 31.0587 |  | 15.9898 | 37.3489
0.016 | 0.96 | -9.0174 |  |  |  | 19.4176 | 48.7458 |  |  | 20.7382 |  |  | 66.2077 | 0.055 | 3.3 | 15.4558 |  | 8.2806 |  | 30.7581 |  | 15.8939 | 36.8398
0.017 | 1.02 | -9.9431 |  |  |  | 18.9151 | 48.0179 |  |  | 20.5788 |  |  | 64.9938 | 0.056 | 3.36 | 22.548 |  | 8.1193 |  | 30.4629 |  | 15.7993 | 36.3386
0.018 | 1.08 | -6.8131 |  |  |  | 18.4347 | 47.3154 |  |  | 20.4217 |  |  | 63.8303 | 0.057 | 3.42 | 27.5421 |  | 7.9617 |  | 30.173 |  | 15.7058 | 35.8451
0.019 | 1.14 | -0.19435 |  |  |  | 17.9746 | 46.6363 |  |  | 20.2669 |  |  | 62.7128 | 0.058 | 3.48 | 29.7435 |  | 7.8075 |  | 29.8882 |  | 15.6134 | 35.3591
0.02 | 1.2 | 8.8721 |  |  |  | 17.5332 | 45.979 |  |  | 20.1142 |  |  | 61.6371 | 0.059 | 3.54 | 28.8562 |  | 7.6569 |  | 29.6085 |  | 15.5222 | 34.8805
0.021 | 1.26 | 19.0222 |  |  |  | 17.1091 | 45.342 |  |  | 19.9637 |  |  | 60.5996 | 0.06 | 3.6 | 25.0189 |  | 7.5095 |  | 29.3337 |  | 15.432 | 34.4092
0.022 | 1.32 | 28.7641 |  |  |  | 16.7009 | 44.724 |  |  | 19.8153 |  |  | 59.5971 | 0.061 | 3.66 | 18.7812 |  | 7.3655 |  | 29.0637 |  | 15.3429 | 33.945
0.023 | 1.38 | 36.6874 |  |  |  | 16.3077 | 44.1239 |  |  | 19.669 |  |  | 58.6268 | 0.062 | 3.72 | 11.0216 |  | 7.2246 |  | 28.7983 |  | 15.2549 | 33.4878
0.024 | 1.44 | 41.6581 |  |  |  | 15.9284 | 43.5405 |  |  | 19.5247 |  |  | 57.6862 | 0.063 | 3.78 | 2.8215 |  | 7.0868 |  | 28.5375 |  | 15.168 | 33.0375
0.025 | 1.5 | 42.9725 |  |  |  | 15.562 | 42.973 |  |  | 19.3825 |  |  | 56.7731 | 0.064 | 3.84 | -4.6882 |  | 6.952 |  | 28.2812 |  | 15.082 | 32.5938
0.026 | 1.56 | 40.4487 |  |  |  | 15.2078 | 42.4203 |  |  | 19.2422 |  |  | 55.8854 | 0.065 | 3.9 | -10.4854 |  | 6.8202 |  | 28.0293 |  | 14.9971 | 32.1568
0.027 | 1.62 | 34.4442 |  |  |  | 14.8651 | 41.8819 |  |  | 19.1038 |  |  | 55.0215 | 0.066 | 3.96 | -13.7981 |  | 6.6912 |  | 27.7817 |  | 14.9132 | 31.7263
0.028 | 1.68 | 25.7983 |  |  |  | 14.5331 | 41.3569 |  |  | 18.9673 |  |  | 54.1797 | 0.067 | 4.02 | -14.2094 |  | 6.565 |  | 27.5382 |  | 14.8302 | 31.3021
0.029 | 1.74 | 15.7081 |  |  |  | 14.2113 | 40.8448 |  |  | 18.8327 |  |  | 53.3587 | 0.068 | 4.08 | -11.7119 |  | 6.4416 |  | 27.2988 |  | 14.7483 | 30.8842
0.03 | 1.8 | 5.5563 |  |  |  | 13.8991 | 40.3449 |  |  | 18.7 |  |  | 52.5571 | 0.069 | 4.14 | -6.7038 |  | 6.3208 |  | 27.0634 |  | 14.6672 | 30.4724
0.031 | 1.86 | -3.2838 |  |  |  | 13.5961 | 39.8567 |  |  | 18.569 |  |  | 51.7739 | 0.07 | 4.2 | 0.070994 |  | 6.2025 |  | 26.8318 |  | 14.5871 | 30.0667
0.032 | 1.92 | -9.6398 |  |  |  | 13.3018 | 39.3797 |  |  | 18.4398 |  |  | 51.0081 | 0.071 | 4.26 | 7.6302 |  | 6.0868 |  | 26.6042 |  | 14.5079 | 29.6669
0.033 | 1.98 | -12.7008 |  |  |  | 13.0158 | 38.9134 |  |  | 18.3124 |  |  | 50.2587 | 0.072 | 4.32 | 14.8934 |  | 5.9736 |  | 26.3802 |  | 14.4296 | 29.2729
0.034 | 2.04 | -12.1252 |  |  |  | 12.7377 | 38.4576 |  |  | 18.1867 |  |  | 49.525 | 0.073 | 4.38 | 20.8331 |  | 5.8628 |  | 26.1599 |  | 14.3522 | 28.8847
0.035 | 2.1 | -8.0822 |  |  |  | 12.4672 | 38.0116 |  |  | 18.0626 |  |  | 48.8061 | 0.074 | 4.44 | 24.6185 |  | 5.7543 |  | 25.9432 |  | 14.2757 | 28.5021
0.036 | 2.16 | -1.2213 |  |  |  | 12.204 | 37.5753 |  |  | 17.9402 |  |  | 48.1015 | 0.075 | 4.5 | 25.7283 |  | 5.648 |  | 25.7299 |  | 14.2001 | 28.125
0.037 | 2.22 | 7.4252 |  |  |  | 11.9477 | 37.1482 |  |  | 17.8194 |  |  | 47.4105 | 0.076 | 4.56 | 24.0211 |  | 5.544 |  | 25.5201 |  | 14.1252 | 27.7534
0.038 | 2.28 | 16.5908 |  |  |  | 11.6981 | 36.73 |  |  | 17.7003 |  |  | 46.7326 | 0.077 | 4.62 | 19.7505 |  | 5.4422 |  | 25.3137 |  | 14.0513 | 27.3871
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | I/O PANEL
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 13.5256 |  |  |  | 5.3425 | 25.1105 |  |  | 13.9781 |  |  | 27.0261
0.079 | 4.74 | 6.2225 |  |  |  | 5.2449 | 24.9106 |  |  | 13.9057 |  |  | 26.6702
0.08 | 4.8 | -1.141 |  |  |  | 5.1493 | 24.7137 |  |  | 13.8342 |  |  | 26.3195
0.081 | 4.86 | -7.5489 |  |  |  | 5.0556 | 24.52 |  |  | 13.7634 |  |  | 25.9737
0.082 | 4.92 | -12.1287 |  |  |  | 4.9639 | 24.3292 |  |  | 13.6934 |  |  | 25.6329
0.083 | 4.98 | -14.272 |  |  |  | 4.8741 | 24.1415 |  |  | 13.6241 |  |  | 25.2969
0.084 | 5.04 | -13.7165 |  |  |  | 4.786 | 23.9566 |  |  | 13.5556 |  |  | 24.9657
0.085 | 5.1 | -10.5793 |  |  |  | 4.6998 | 23.7745 |  |  | 13.4878 |  |  | 24.6391
0.086 | 5.16 | -5.3366 |  |  |  | 4.6154 | 23.5952 |  |  | 13.4208 |  |  | 24.3172
0.087 | 5.22 | 1.2463 |  |  |  | 4.5326 | 23.4186 |  |  | 13.3544 |  |  | 23.9998
0.088 | 5.28 | 8.2247 |  |  |  | 4.4515 | 23.2447 |  |  | 13.2888 |  |  | 23.6869
0.089 | 5.34 | 14.6081 |  |  |  | 4.3721 | 23.0734 |  |  | 13.2238 |  |  | 23.3783
0.09 | 5.4 | 19.4993 |  |  |  | 4.2942 | 22.9046 |  |  | 13.1596 |  |  | 23.0741
0.091 | 5.46 | 22.2183 |  |  |  | 4.2179 | 22.7383 |  |  | 13.0959 |  |  | 22.7741
0.092 | 5.52 | 22.3955 |  |  |  | 4.1431 | 22.5745 |  |  | 13.033 |  |  | 22.4783
0.093 | 5.58 | 20.0199 |  |  |  | 4.0698 | 22.4131 |  |  | 12.9707 |  |  | 22.1866
0.094 | 5.64 | 15.4378 |  |  |  | 3.9979 | 22.2541 |  |  | 12.909 |  |  | 21.899
0.095 | 5.7 | 9.3004 |  |  |  | 3.9275 | 22.0973 |  |  | 12.848 |  |  | 21.6153
0.096 | 5.76 | 2.4703 |  |  |  | 3.8584 | 21.9428 |  |  | 12.7876 |  |  | 21.3356
0.097 | 5.82 | -4.1011 |  |  |  | 3.7907 | 21.7905 |  |  | 12.7278 |  |  | 21.0597
0.098 | 5.88 | -9.5072 |  |  |  | 3.7243 | 21.6404 |  |  | 12.6686 |  |  | 20.7877
0.099 | 5.94 | -13.0126 |  |  |  | 3.6593 | 21.4925 |  |  | 12.61 |  |  | 20.5193
0.1 | 6 | -14.1539 |  |  |  | 3.5954 | 21.3466 |  |  | 12.552 |  |  | 20.2547
0.101 | 6.06 | -12.8025 |  |  |  | 3.5329 | 21.2028 |  |  | 12.4945 |  |  | 19.9937
3-Phase fault at bus |  |  | : | LGSP-31
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 1.6883e-05 |  |  |  | 26.6004 | 53.2007 |  |  | 18.8093 |  |  | 100.0001 | 0.039 | 2.34 | 13.4741 |  | 2.9347e-05 |  | 25.1611 |  | 17.7916 | 0.00011664
0.001 | 0.06 | -7.3125 |  |  |  | 17.3791 | 43.9357 |  |  | 18.7783 |  |  | 65.4418 | 0.04 | 2.4 | 20.3251 |  | 2.0929e-05 |  | 25.1305 |  | 17.7699 | 8.3279e-05
0.002 | 0.12 | -7.7965 |  |  |  | 11.5306 | 38.0438 |  |  | 18.7477 |  |  | 43.49 | 0.041 | 2.46 | 24.3089 |  | 1.4927e-05 |  | 25.1001 |  | 17.7485 | 5.9471e-05
0.003 | 0.18 | -3.5183 |  |  |  | 7.7517 | 34.222 |  |  | 18.7173 |  |  | 29.2846 | 0.042 | 2.52 | 24.8737 |  | 1.0649e-05 |  | 25.07 |  | 17.7272 | 4.2476e-05
0.004 | 0.24 | 3.6101 |  |  |  | 5.2689 | 31.6967 |  |  | 18.6872 |  |  | 19.9371 | 0.043 | 2.58 | 21.9486 |  | 7.5976e-06 |  | 25.0402 |  | 17.7061 | 3.0342e-05
0.005 | 0.3 | 11.7681 |  |  |  | 3.6138 | 29.9994 |  |  | 18.6574 |  |  | 13.696 | 0.044 | 2.64 | 15.9521 |  | 5.4215e-06 |  | 25.0106 |  | 17.6851 | 2.1677e-05
0.006 | 0.36 | 19.2895 |  |  |  | 2.4966 | 28.8405 |  |  | 18.6279 |  |  | 9.4771 | 0.045 | 2.7 | 7.7323 |  | 3.8693e-06 |  | 24.9812 |  | 17.6644 | 1.5489e-05
0.007 | 0.42 | 24.7843 |  |  |  | 1.7349 | 28.0374 |  |  | 18.5987 |  |  | 6.5959 | 0.046 | 2.76 | -1.5527 |  | 2.7619e-06 |  | 24.9522 |  | 17.6438 | 1.1069e-05
0.008 | 0.48 | 27.2656 |  |  |  | 1.2111 | 27.4726 |  |  | 18.5697 |  |  | 4.6116 | 0.047 | 2.82 | -10.5985 |  | 1.9717e-06 |  | 24.9233 |  | 17.6235 | 7.9112e-06
0.009 | 0.54 | 26.2454 |  |  |  | 0.84848 | 27.0694 |  |  | 18.541 |  |  | 3.2359 | 0.048 | 2.88 | -18.1369 |  | 1.4078e-06 |  | 24.8948 |  | 17.6033 | 5.655e-06
0.01 | 0.6 | 21.7763 |  |  |  | 0.59613 | 26.7769 |  |  | 18.5126 |  |  | 2.277 | 0.049 | 2.94 | -23.1142 |  | 1.0053e-06 |  | 24.8665 |  | 17.5832 | 4.0428e-06
0.011 | 0.66 | 14.4261 |  |  |  | 0.41977 | 26.5607 |  |  | 18.4844 |  |  | 1.6058 | 0.05 | 3 | -24.8384 |  | 7.1798e-07 |  | 24.8384 |  | 17.5634 | 2.8906e-06
0.012 | 0.72 | 5.1864 |  |  |  | 0.29611 | 26.3975 |  |  | 18.4565 |  |  | 1.1345 | 0.051 | 3.06 | -23.0748 |  | 5.1284e-07 |  | 24.8105 |  | 17.5437 | 2.067e-06
0.013 | 0.78 | -4.675 |  |  |  | 0.20917 | 26.2715 |  |  | 18.4288 |  |  | 0.80259 | 0.052 | 3.12 | -18.0788 |  | 3.6636e-07 |  | 24.7829 |  | 17.5242 | 1.4783e-06
0.014 | 0.84 | -13.7966 |  |  |  | 0.14793 | 26.1715 |  |  | 18.4014 |  |  | 0.56844 | 0.053 | 3.18 | -10.558 |  | 2.6175e-07 |  | 24.7556 |  | 17.5048 | 1.0573e-06
0.015 | 0.9 | -20.9179 |  |  |  | 0.10471 | 26.0899 |  |  | 18.3743 |  |  | 0.40297 | 0.054 | 3.24 | -1.573 |  | 1.8703e-07 |  | 24.7284 |  | 17.4856 | 7.5634e-07
0.016 | 0.96 | -25.0578 |  |  |  | 0.074177 | 26.0213 |  |  | 18.3474 |  |  | 0.28588 | 0.055 | 3.3 | 7.6131 |  | 1.3366e-07 |  | 24.7015 |  | 17.4666 | 5.4109e-07
0.017 | 1.02 | -25.6526 |  |  |  | 0.05258 | 25.962 |  |  | 18.3207 |  |  | 0.20294 | 0.056 | 3.36 | 15.7114 |  | 9.5526e-08 |  | 24.6749 |  | 17.4478 | 3.8714e-07
0.018 | 1.08 | -22.6347 |  |  |  | 0.037291 | 25.9094 |  |  | 18.2943 |  |  | 0.14413 | 0.057 | 3.42 | 21.5885 |  | 6.8281e-08 |  | 24.6484 |  | 17.4291 | 2.7702e-07
0.019 | 1.14 | -16.4418 |  |  |  | 0.02646 | 25.8615 |  |  | 18.2682 |  |  | 0.10242 | 0.058 | 3.48 | 24.425 |  | 4.8812e-08 |  | 24.6222 |  | 17.4105 | 1.9824e-07
0.02 | 1.2 | -7.9541 |  |  |  | 0.018782 | 25.8172 |  |  | 18.2422 |  |  | 0.072804 | 0.059 | 3.54 | 23.8296 |  | 3.4898e-08 |  | 24.5962 |  | 17.3921 | 1.4188e-07
0.021 | 1.26 | 1.6299 |  |  |  | 0.013337 | 25.7754 |  |  | 18.2165 |  |  | 0.051772 | 0.06 | 3.6 | 19.8929 |  | 2.4953e-08 |  | 24.5704 |  | 17.3739 | 1.0156e-07
0.022 | 1.32 | 10.9619 |  |  |  | 0.0094742 | 25.7355 |  |  | 18.1911 |  |  | 0.036827 | 0.061 | 3.66 | 13.1741 |  | 1.7843e-08 |  | 24.5448 |  | 17.3558 | 7.2697e-08
0.023 | 1.38 | 18.7331 |  |  |  | 0.006732 | 25.6971 |  |  | 18.1658 |  |  | 0.026205 | 0.062 | 3.72 | 4.6214 |  | 1.2761e-08 |  | 24.5195 |  | 17.3379 | 5.2044e-08
0.024 | 1.44 | 23.8575 |  |  |  | 0.0047849 | 25.6598 |  |  | 18.1408 |  |  | 0.018651 | 0.063 | 3.78 | -4.562 |  | 9.127e-09 |  | 24.4943 |  | 17.3201 | 3.7262e-08
0.025 | 1.5 | 25.6234 |  |  |  | 0.0034019 | 25.6234 |  |  | 18.1161 |  |  | 0.013278 | 0.064 | 3.84 | -13.0866 |  | 6.5285e-09 |  | 24.4694 |  | 17.3025 | 2.668e-08
0.026 | 1.56 | 23.792 |  |  |  | 0.0024192 | 25.5877 |  |  | 18.0915 |  |  | 0.0094555 | 0.065 | 3.9 | -19.7584 |  | 4.6703e-09 |  | 24.4447 |  | 17.285 | 1.9105e-08
0.027 | 1.62 | 18.6296 |  |  |  | 0.0017208 | 25.5526 |  |  | 18.0672 |  |  | 0.0067349 | 0.066 | 3.96 | -23.6452 |  | 3.3412e-09 |  | 24.4202 |  | 17.2677 | 1.3682e-08
0.028 | 1.68 | 10.869 |  |  |  | 0.0012243 | 25.518 |  |  | 18.0431 |  |  | 0.0047982 | 0.067 | 4.02 | -24.2075 |  | 2.3906e-09 |  | 24.3959 |  | 17.2505 | 9.7992e-09
0.029 | 1.74 | 1.605 |  |  |  | 0.00087129 | 25.4838 |  |  | 18.0192 |  |  | 0.0034191 | 0.068 | 4.08 | -21.3731 |  | 1.7106e-09 |  | 24.3718 |  | 17.2334 | 7.0188e-09
0.03 | 1.8 | -7.8595 |  |  |  | 0.00062018 | 25.4501 |  |  | 17.9955 |  |  | 0.0024369 | 0.069 | 4.14 | -15.5462 |  | 1.2241e-09 |  | 24.3478 |  | 17.2165 | 5.0276e-09
0.031 | 1.86 | -16.1967 |  |  |  | 0.00044154 | 25.4167 |  |  | 17.972 |  |  | 0.0017372 | 0.07 | 4.2 | -7.55 |  | 8.7606e-10 |  | 24.3241 |  | 17.1998 | 3.6016e-09
0.032 | 1.92 | -22.2407 |  |  |  | 0.00031441 | 25.3837 |  |  | 17.9488 |  |  | 0.0012387 | 0.071 | 4.26 | 1.4897 |  | 6.2702e-10 |  | 24.3006 |  | 17.1831 | 2.5802e-09
0.033 | 1.98 | -25.1499 |  |  |  | 0.00022394 | 25.351 |  |  | 17.9257 |  |  | 0.00088335 | 0.072 | 4.32 | 10.3031 |  | 4.488e-10 |  | 24.2773 |  | 17.1666 | 1.8487e-09
0.034 | 2.04 | -24.5245 |  |  |  | 0.00015953 | 25.3186 |  |  | 17.9029 |  |  | 0.00063008 | 0.073 | 4.38 | 17.6543 |  | 3.2127e-10 |  | 24.2541 |  | 17.1503 | 1.3246e-09
0.035 | 2.1 | -20.4612 |  |  |  | 0.00011366 | 25.2865 |  |  | 17.8802 |  |  | 0.00044951 | 0.074 | 4.44 | 22.5151 |  | 2.2999e-10 |  | 24.2312 |  | 17.134 | 9.4915e-10
0.036 | 2.16 | -13.5384 |  |  |  | 8.1002e-05 | 25.2548 |  |  | 17.8578 |  |  | 0.00032074 | 0.075 | 4.5 | 24.2084 |  | 1.6466e-10 |  | 24.2084 |  | 17.1179 | 6.8016e-10
0.037 | 2.22 | -4.7343 |  |  |  | 5.7735e-05 | 25.2233 |  |  | 17.8355 |  |  | 0.0002289 | 0.076 | 4.56 | 22.5027 |  | 1.1789e-10 |  | 24.1859 |  | 17.102 | 4.8744e-10
0.038 | 2.28 | 4.712 |  |  |  | 4.1159e-05 | 25.1921 |  |  | 17.8135 |  |  | 0.00016338 | 0.077 | 4.62 | 17.6435 |  | 8.4414e-11 |  | 24.1635 |  | 17.0862 | 3.4935e-10
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | LGSP-31
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 10.3183 |  |  |  | 6.0447e-11 | 24.1413 |  |  | 17.0704 |  |  | 2.5039e-10
0.079 | 4.74 | 1.5591 |  |  |  | 4.3288e-11 | 24.1192 |  |  | 17.0549 |  |  | 1.7947e-10
0.08 | 4.8 | -7.4029 |  |  |  | 3.1001e-11 | 24.0974 |  |  | 17.0394 |  |  | 1.2865e-10
0.081 | 4.86 | -15.3102 |  |  |  | 2.2203e-11 | 24.0757 |  |  | 17.0241 |  |  | 9.2223e-11
0.082 | 4.92 | -21.0557 |  |  |  | 1.5903e-11 | 24.0542 |  |  | 17.0089 |  |  | 6.6114e-11
0.083 | 4.98 | -23.8371 |  |  |  | 1.1391e-11 | 24.0329 |  |  | 16.9938 |  |  | 4.7399e-11
0.084 | 5.04 | -23.2698 |  |  |  | 8.1601e-12 | 24.0117 |  |  | 16.9788 |  |  | 3.3984e-11
0.085 | 5.1 | -19.4391 |  |  |  | 5.8457e-12 | 23.9907 |  |  | 16.964 |  |  | 2.4366e-11
0.086 | 5.16 | -12.8881 |  |  |  | 4.1879e-12 | 23.9699 |  |  | 16.9493 |  |  | 1.7472e-11
0.087 | 5.22 | -4.5404 |  |  |  | 3.0004e-12 | 23.9492 |  |  | 16.9346 |  |  | 1.2528e-11
0.088 | 5.28 | 4.4298 |  |  |  | 2.1498e-12 | 23.9287 |  |  | 16.9202 |  |  | 8.984e-12
0.089 | 5.34 | 12.7633 |  |  |  | 1.5404e-12 | 23.9084 |  |  | 16.9058 |  |  | 6.4427e-12
0.09 | 5.4 | 19.2922 |  |  |  | 1.1037e-12 | 23.8882 |  |  | 16.8915 |  |  | 4.6205e-12
0.091 | 5.46 | 23.1037 |  |  |  | 7.9093e-13 | 23.8682 |  |  | 16.8773 |  |  | 3.3138e-12
0.092 | 5.52 | 23.6677 |  |  |  | 5.668e-13 | 23.8483 |  |  | 16.8633 |  |  | 2.3767e-12
0.093 | 5.58 | 20.9104 |  |  |  | 4.062e-13 | 23.8286 |  |  | 16.8494 |  |  | 1.7047e-12
0.094 | 5.64 | 15.2242 |  |  |  | 2.9111e-13 | 23.809 |  |  | 16.8355 |  |  | 1.2227e-12
0.095 | 5.7 | 7.4116 |  |  |  | 2.0865e-13 | 23.7896 |  |  | 16.8218 |  |  | 8.7704e-13
0.096 | 5.76 | -1.4282 |  |  |  | 1.4955e-13 | 23.7704 |  |  | 16.8082 |  |  | 6.2912e-13
0.097 | 5.82 | -10.0533 |  |  |  | 1.0719e-13 | 23.7513 |  |  | 16.7947 |  |  | 4.513e-13
0.098 | 5.88 | -17.2542 |  |  |  | 7.6833e-14 | 23.7323 |  |  | 16.7813 |  |  | 3.2375e-13
0.099 | 5.94 | -22.0231 |  |  |  | 5.5076e-14 | 23.7135 |  |  | 16.768 |  |  | 2.3226e-13
0.1 | 6 | -23.6948 |  |  |  | 3.9481e-14 | 23.6949 |  |  | 16.7548 |  |  | 1.6662e-13
0.101 | 6.06 | -22.0396 |  |  |  | 2.8303e-14 | 23.6763 |  |  | 16.7417 |  |  | 1.1954e-13
3-Phase fault at bus |  |  | : | LGSP-32
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 1.6883e-05 |  |  |  | 26.6004 | 53.2007 |  |  | 18.8093 |  |  | 100.0001 | 0.039 | 2.34 | 13.4741 |  | 2.9347e-05 |  | 25.1611 |  | 17.7916 | 0.00011664
0.001 | 0.06 | -7.3125 |  |  |  | 17.3791 | 43.9357 |  |  | 18.7783 |  |  | 65.4418 | 0.04 | 2.4 | 20.3251 |  | 2.0929e-05 |  | 25.1305 |  | 17.7699 | 8.3279e-05
0.002 | 0.12 | -7.7965 |  |  |  | 11.5306 | 38.0438 |  |  | 18.7477 |  |  | 43.49 | 0.041 | 2.46 | 24.3089 |  | 1.4927e-05 |  | 25.1001 |  | 17.7485 | 5.9471e-05
0.003 | 0.18 | -3.5183 |  |  |  | 7.7517 | 34.222 |  |  | 18.7173 |  |  | 29.2846 | 0.042 | 2.52 | 24.8737 |  | 1.0649e-05 |  | 25.07 |  | 17.7272 | 4.2476e-05
0.004 | 0.24 | 3.6101 |  |  |  | 5.2689 | 31.6967 |  |  | 18.6872 |  |  | 19.9371 | 0.043 | 2.58 | 21.9486 |  | 7.5976e-06 |  | 25.0402 |  | 17.7061 | 3.0342e-05
0.005 | 0.3 | 11.7681 |  |  |  | 3.6138 | 29.9994 |  |  | 18.6574 |  |  | 13.696 | 0.044 | 2.64 | 15.9521 |  | 5.4215e-06 |  | 25.0106 |  | 17.6851 | 2.1677e-05
0.006 | 0.36 | 19.2895 |  |  |  | 2.4966 | 28.8405 |  |  | 18.6279 |  |  | 9.4771 | 0.045 | 2.7 | 7.7323 |  | 3.8693e-06 |  | 24.9812 |  | 17.6644 | 1.5489e-05
0.007 | 0.42 | 24.7843 |  |  |  | 1.7349 | 28.0374 |  |  | 18.5987 |  |  | 6.5959 | 0.046 | 2.76 | -1.5527 |  | 2.7619e-06 |  | 24.9522 |  | 17.6438 | 1.1069e-05
0.008 | 0.48 | 27.2656 |  |  |  | 1.2111 | 27.4726 |  |  | 18.5697 |  |  | 4.6116 | 0.047 | 2.82 | -10.5985 |  | 1.9717e-06 |  | 24.9233 |  | 17.6235 | 7.9112e-06
0.009 | 0.54 | 26.2454 |  |  |  | 0.84848 | 27.0694 |  |  | 18.541 |  |  | 3.2359 | 0.048 | 2.88 | -18.1369 |  | 1.4078e-06 |  | 24.8948 |  | 17.6033 | 5.655e-06
0.01 | 0.6 | 21.7763 |  |  |  | 0.59613 | 26.7769 |  |  | 18.5126 |  |  | 2.277 | 0.049 | 2.94 | -23.1142 |  | 1.0053e-06 |  | 24.8665 |  | 17.5832 | 4.0428e-06
0.011 | 0.66 | 14.4261 |  |  |  | 0.41977 | 26.5607 |  |  | 18.4844 |  |  | 1.6058 | 0.05 | 3 | -24.8384 |  | 7.1798e-07 |  | 24.8384 |  | 17.5634 | 2.8906e-06
0.012 | 0.72 | 5.1864 |  |  |  | 0.29611 | 26.3975 |  |  | 18.4565 |  |  | 1.1345 | 0.051 | 3.06 | -23.0748 |  | 5.1284e-07 |  | 24.8105 |  | 17.5437 | 2.067e-06
0.013 | 0.78 | -4.675 |  |  |  | 0.20917 | 26.2715 |  |  | 18.4288 |  |  | 0.80259 | 0.052 | 3.12 | -18.0788 |  | 3.6636e-07 |  | 24.7829 |  | 17.5242 | 1.4783e-06
0.014 | 0.84 | -13.7966 |  |  |  | 0.14793 | 26.1715 |  |  | 18.4014 |  |  | 0.56844 | 0.053 | 3.18 | -10.558 |  | 2.6175e-07 |  | 24.7556 |  | 17.5048 | 1.0573e-06
0.015 | 0.9 | -20.9179 |  |  |  | 0.10471 | 26.0899 |  |  | 18.3743 |  |  | 0.40297 | 0.054 | 3.24 | -1.573 |  | 1.8703e-07 |  | 24.7284 |  | 17.4856 | 7.5634e-07
0.016 | 0.96 | -25.0578 |  |  |  | 0.074177 | 26.0213 |  |  | 18.3474 |  |  | 0.28588 | 0.055 | 3.3 | 7.6131 |  | 1.3366e-07 |  | 24.7015 |  | 17.4666 | 5.4109e-07
0.017 | 1.02 | -25.6526 |  |  |  | 0.05258 | 25.962 |  |  | 18.3207 |  |  | 0.20294 | 0.056 | 3.36 | 15.7114 |  | 9.5526e-08 |  | 24.6749 |  | 17.4478 | 3.8714e-07
0.018 | 1.08 | -22.6347 |  |  |  | 0.037291 | 25.9094 |  |  | 18.2943 |  |  | 0.14413 | 0.057 | 3.42 | 21.5885 |  | 6.8281e-08 |  | 24.6484 |  | 17.4291 | 2.7702e-07
0.019 | 1.14 | -16.4418 |  |  |  | 0.02646 | 25.8615 |  |  | 18.2682 |  |  | 0.10242 | 0.058 | 3.48 | 24.425 |  | 4.8812e-08 |  | 24.6222 |  | 17.4105 | 1.9824e-07
0.02 | 1.2 | -7.9541 |  |  |  | 0.018782 | 25.8172 |  |  | 18.2422 |  |  | 0.072804 | 0.059 | 3.54 | 23.8296 |  | 3.4898e-08 |  | 24.5962 |  | 17.3921 | 1.4188e-07
0.021 | 1.26 | 1.6299 |  |  |  | 0.013337 | 25.7754 |  |  | 18.2165 |  |  | 0.051772 | 0.06 | 3.6 | 19.8929 |  | 2.4953e-08 |  | 24.5704 |  | 17.3739 | 1.0156e-07
0.022 | 1.32 | 10.9619 |  |  |  | 0.0094742 | 25.7355 |  |  | 18.1911 |  |  | 0.036827 | 0.061 | 3.66 | 13.1741 |  | 1.7843e-08 |  | 24.5448 |  | 17.3558 | 7.2697e-08
0.023 | 1.38 | 18.7331 |  |  |  | 0.006732 | 25.6971 |  |  | 18.1658 |  |  | 0.026205 | 0.062 | 3.72 | 4.6214 |  | 1.2761e-08 |  | 24.5195 |  | 17.3379 | 5.2044e-08
0.024 | 1.44 | 23.8575 |  |  |  | 0.0047849 | 25.6598 |  |  | 18.1408 |  |  | 0.018651 | 0.063 | 3.78 | -4.562 |  | 9.127e-09 |  | 24.4943 |  | 17.3201 | 3.7262e-08
0.025 | 1.5 | 25.6234 |  |  |  | 0.0034019 | 25.6234 |  |  | 18.1161 |  |  | 0.013278 | 0.064 | 3.84 | -13.0866 |  | 6.5285e-09 |  | 24.4694 |  | 17.3025 | 2.668e-08
0.026 | 1.56 | 23.792 |  |  |  | 0.0024192 | 25.5877 |  |  | 18.0915 |  |  | 0.0094555 | 0.065 | 3.9 | -19.7584 |  | 4.6703e-09 |  | 24.4447 |  | 17.285 | 1.9105e-08
0.027 | 1.62 | 18.6296 |  |  |  | 0.0017208 | 25.5526 |  |  | 18.0672 |  |  | 0.0067349 | 0.066 | 3.96 | -23.6452 |  | 3.3412e-09 |  | 24.4202 |  | 17.2677 | 1.3682e-08
0.028 | 1.68 | 10.869 |  |  |  | 0.0012243 | 25.518 |  |  | 18.0431 |  |  | 0.0047982 | 0.067 | 4.02 | -24.2075 |  | 2.3906e-09 |  | 24.3959 |  | 17.2505 | 9.7992e-09
0.029 | 1.74 | 1.605 |  |  |  | 0.00087129 | 25.4838 |  |  | 18.0192 |  |  | 0.0034191 | 0.068 | 4.08 | -21.3731 |  | 1.7106e-09 |  | 24.3718 |  | 17.2334 | 7.0188e-09
0.03 | 1.8 | -7.8595 |  |  |  | 0.00062018 | 25.4501 |  |  | 17.9955 |  |  | 0.0024369 | 0.069 | 4.14 | -15.5462 |  | 1.2241e-09 |  | 24.3478 |  | 17.2165 | 5.0276e-09
0.031 | 1.86 | -16.1967 |  |  |  | 0.00044154 | 25.4167 |  |  | 17.972 |  |  | 0.0017372 | 0.07 | 4.2 | -7.55 |  | 8.7606e-10 |  | 24.3241 |  | 17.1998 | 3.6016e-09
0.032 | 1.92 | -22.2407 |  |  |  | 0.00031441 | 25.3837 |  |  | 17.9488 |  |  | 0.0012387 | 0.071 | 4.26 | 1.4897 |  | 6.2702e-10 |  | 24.3006 |  | 17.1831 | 2.5802e-09
0.033 | 1.98 | -25.1499 |  |  |  | 0.00022394 | 25.351 |  |  | 17.9257 |  |  | 0.00088335 | 0.072 | 4.32 | 10.3031 |  | 4.488e-10 |  | 24.2773 |  | 17.1666 | 1.8487e-09
0.034 | 2.04 | -24.5245 |  |  |  | 0.00015953 | 25.3186 |  |  | 17.9029 |  |  | 0.00063008 | 0.073 | 4.38 | 17.6543 |  | 3.2127e-10 |  | 24.2541 |  | 17.1503 | 1.3246e-09
0.035 | 2.1 | -20.4612 |  |  |  | 0.00011366 | 25.2865 |  |  | 17.8802 |  |  | 0.00044951 | 0.074 | 4.44 | 22.5151 |  | 2.2999e-10 |  | 24.2312 |  | 17.134 | 9.4915e-10
0.036 | 2.16 | -13.5384 |  |  |  | 8.1002e-05 | 25.2548 |  |  | 17.8578 |  |  | 0.00032074 | 0.075 | 4.5 | 24.2084 |  | 1.6466e-10 |  | 24.2084 |  | 17.1179 | 6.8016e-10
0.037 | 2.22 | -4.7343 |  |  |  | 5.7735e-05 | 25.2233 |  |  | 17.8355 |  |  | 0.0002289 | 0.076 | 4.56 | 22.5027 |  | 1.1789e-10 |  | 24.1859 |  | 17.102 | 4.8744e-10
0.038 | 2.28 | 4.712 |  |  |  | 4.1159e-05 | 25.1921 |  |  | 17.8135 |  |  | 0.00016338 | 0.077 | 4.62 | 17.6435 |  | 8.4414e-11 |  | 24.1635 |  | 17.0862 | 3.4935e-10
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | LGSP-32
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 10.3183 |  |  |  | 6.0447e-11 | 24.1413 |  |  | 17.0704 |  |  | 2.5039e-10
0.079 | 4.74 | 1.5591 |  |  |  | 4.3288e-11 | 24.1192 |  |  | 17.0549 |  |  | 1.7947e-10
0.08 | 4.8 | -7.4029 |  |  |  | 3.1001e-11 | 24.0974 |  |  | 17.0394 |  |  | 1.2865e-10
0.081 | 4.86 | -15.3102 |  |  |  | 2.2203e-11 | 24.0757 |  |  | 17.0241 |  |  | 9.2223e-11
0.082 | 4.92 | -21.0557 |  |  |  | 1.5903e-11 | 24.0542 |  |  | 17.0089 |  |  | 6.6114e-11
0.083 | 4.98 | -23.8371 |  |  |  | 1.1391e-11 | 24.0329 |  |  | 16.9938 |  |  | 4.7399e-11
0.084 | 5.04 | -23.2698 |  |  |  | 8.1601e-12 | 24.0117 |  |  | 16.9788 |  |  | 3.3984e-11
0.085 | 5.1 | -19.4391 |  |  |  | 5.8457e-12 | 23.9907 |  |  | 16.964 |  |  | 2.4366e-11
0.086 | 5.16 | -12.8881 |  |  |  | 4.1879e-12 | 23.9699 |  |  | 16.9493 |  |  | 1.7472e-11
0.087 | 5.22 | -4.5404 |  |  |  | 3.0004e-12 | 23.9492 |  |  | 16.9346 |  |  | 1.2528e-11
0.088 | 5.28 | 4.4298 |  |  |  | 2.1498e-12 | 23.9287 |  |  | 16.9202 |  |  | 8.984e-12
0.089 | 5.34 | 12.7633 |  |  |  | 1.5404e-12 | 23.9084 |  |  | 16.9058 |  |  | 6.4427e-12
0.09 | 5.4 | 19.2922 |  |  |  | 1.1037e-12 | 23.8882 |  |  | 16.8915 |  |  | 4.6205e-12
0.091 | 5.46 | 23.1037 |  |  |  | 7.9093e-13 | 23.8682 |  |  | 16.8773 |  |  | 3.3138e-12
0.092 | 5.52 | 23.6677 |  |  |  | 5.668e-13 | 23.8483 |  |  | 16.8633 |  |  | 2.3767e-12
0.093 | 5.58 | 20.9104 |  |  |  | 4.062e-13 | 23.8286 |  |  | 16.8494 |  |  | 1.7047e-12
0.094 | 5.64 | 15.2242 |  |  |  | 2.9111e-13 | 23.809 |  |  | 16.8355 |  |  | 1.2227e-12
0.095 | 5.7 | 7.4116 |  |  |  | 2.0865e-13 | 23.7896 |  |  | 16.8218 |  |  | 8.7704e-13
0.096 | 5.76 | -1.4282 |  |  |  | 1.4955e-13 | 23.7704 |  |  | 16.8082 |  |  | 6.2912e-13
0.097 | 5.82 | -10.0533 |  |  |  | 1.0719e-13 | 23.7513 |  |  | 16.7947 |  |  | 4.513e-13
0.098 | 5.88 | -17.2542 |  |  |  | 7.6833e-14 | 23.7323 |  |  | 16.7813 |  |  | 3.2375e-13
0.099 | 5.94 | -22.0231 |  |  |  | 5.5076e-14 | 23.7135 |  |  | 16.768 |  |  | 2.3226e-13
0.1 | 6 | -23.6948 |  |  |  | 3.9481e-14 | 23.6949 |  |  | 16.7548 |  |  | 1.6662e-13
0.101 | 6.06 | -22.0396 |  |  |  | 2.8303e-14 | 23.6763 |  |  | 16.7417 |  |  | 1.1954e-13
3-Phase fault at bus |  |  | : | MICRO BOILER CONTROL PNL.
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -5.1134e-05 |  |  |  | 2.411 | 4.8221 |  |  | 1.7049 |  |  | 99.9979 | 0.039 | 2.34 | 1.1636 |  | 9.1306e-41 |  | 2.2019 |  | 1.557 | 4.1467e-39
0.001 | 0.06 | -2.126 |  |  |  | 0.11019 | 2.5151 |  |  | 1.7005 |  |  | 4.5821 | 0.04 | 2.4 | 1.766 |  | 8.6208e-42 |  | 2.1973 |  | 1.5537 | 3.9232e-40
0.002 | 0.12 | -1.7406 |  |  |  | 0.0088232 | 2.4076 |  |  | 1.6962 |  |  | 0.36782 | 0.041 | 2.46 | 2.1188 |  | 8.1415e-43 |  | 2.1928 |  | 1.5505 | 3.7118e-41
0.003 | 0.18 | -1.0194 |  |  |  | 0.00077102 | 2.3934 |  |  | 1.6919 |  |  | 0.032224 | 0.042 | 2.52 | 2.1735 |  | 7.7071e-44 |  | 2.1882 |  | 1.5473 | 3.5117e-42
0.004 | 0.24 | -0.15192 |  |  |  | 7.0297e-05 | 2.3867 |  |  | 1.6876 |  |  | 0.0029455 | 0.043 | 2.58 | 1.9237 |  | 7.0065e-45 |  | 2.1837 |  | 1.5441 | 3.3211e-43
0.005 | 0.3 | 0.73314 |  |  |  | 6.5358e-06 | 2.3806 |  |  | 1.6833 |  |  | 0.00027454 | 0.044 | 2.64 | 1.4056 |  | 0 |  | 2.1793 |  | 1.541 | 3.0829e-44
0.006 | 0.36 | 1.5112 |  |  |  | 6.1295e-07 | 2.3747 |  |  | 1.6791 |  |  | 2.5812e-05 | 0.045 | 2.7 | 0.69292 |  | 0 |  | 2.1749 |  | 1.5379 | 2.8026e-45
0.007 | 0.42 | 2.074 |  |  |  | 5.7701e-08 | 2.3688 |  |  | 1.675 |  |  | 2.4359e-06 | 0.046 | 2.76 | -0.11391 |  | 0 |  | 2.1705 |  | 1.5348 | 0
0.008 | 0.48 | 2.3437 |  |  |  | 5.4405e-09 | 2.3629 |  |  | 1.6708 |  |  | 2.3025e-07 | 0.047 | 2.82 | -0.90155 |  | 0 |  | 2.1661 |  | 1.5317 | 0
0.009 | 0.54 | 2.2842 |  |  |  | 5.1333e-10 | 2.3571 |  |  | 1.6667 |  |  | 2.1778e-08 | 0.048 | 2.88 | -1.5598 |  | 0 |  | 2.1618 |  | 1.5286 | 0
0.01 | 0.6 | 1.9053 |  |  |  | 4.8449e-11 | 2.3513 |  |  | 1.6626 |  |  | 2.0605e-09 | 0.049 | 2.94 | -1.9971 |  | 0 |  | 2.1575 |  | 1.5256 | 0
0.011 | 0.66 | 1.2616 |  |  |  | 4.5733e-12 | 2.3456 |  |  | 1.6586 |  |  | 1.9497e-10 | 0.05 | 3 | -2.1531 |  | 0 |  | 2.1532 |  | 1.5226 | 0
0.012 | 0.72 | 0.44451 |  |  |  | 4.3172e-13 | 2.3399 |  |  | 1.6546 |  |  | 1.845e-11 | 0.051 | 3.06 | -2.0071 |  | 0 |  | 2.149 |  | 1.5196 | 0
0.013 | 0.78 | -0.43085 |  |  |  | 4.0755e-14 | 2.3343 |  |  | 1.6506 |  |  | 1.746e-12 | 0.052 | 3.12 | -1.5806 |  | 0 |  | 2.1448 |  | 1.5166 | 0
0.014 | 0.84 | -1.2417 |  |  |  | 3.8474e-15 | 2.3287 |  |  | 1.6466 |  |  | 1.6522e-13 | 0.053 | 3.18 | -0.93452 |  | 0 |  | 2.1407 |  | 1.5137 | 0
0.015 | 0.9 | -1.8749 |  |  |  | 3.6322e-16 | 2.3231 |  |  | 1.6427 |  |  | 1.5635e-14 | 0.054 | 3.24 | -0.16011 |  | 0 |  | 2.1365 |  | 1.5107 | 0
0.016 | 0.96 | -2.2428 |  |  |  | 3.4289e-17 | 2.3176 |  |  | 1.6388 |  |  | 1.4795e-15 | 0.055 | 3.3 | 0.63373 |  | 0 |  | 2.1324 |  | 1.5078 | 0
0.017 | 1.02 | -2.295 |  |  |  | 3.2371e-18 | 2.3122 |  |  | 1.6349 |  |  | 1.4e-16 | 0.056 | 3.36 | 1.3358 |  | 0 |  | 2.1283 |  | 1.505 | 0
0.018 | 1.08 | -2.0258 |  |  |  | 3.056e-19 | 2.3067 |  |  | 1.6311 |  |  | 1.3248e-17 | 0.057 | 3.42 | 1.8482 |  | 0 |  | 2.1243 |  | 1.5021 | 0
0.019 | 1.14 | -1.4743 |  |  |  | 2.885e-20 | 2.3014 |  |  | 1.6273 |  |  | 1.2536e-18 | 0.058 | 3.48 | 2.0999 |  | 0 |  | 2.1203 |  | 1.4993 | 0
0.02 | 1.2 | -0.71912 |  |  |  | 2.7237e-21 | 2.296 |  |  | 1.6235 |  |  | 1.1863e-19 | 0.059 | 3.54 | 2.0566 |  | 0 |  | 2.1163 |  | 1.4964 | 0
0.021 | 1.26 | 0.13325 |  |  |  | 2.5713e-22 | 2.2907 |  |  | 1.6198 |  |  | 1.1225e-20 | 0.06 | 3.6 | 1.7256 |  | 0 |  | 2.1123 |  | 1.4936 | 0
0.022 | 1.32 | 0.96305 |  |  |  | 2.4275e-23 | 2.2855 |  |  | 1.6161 |  |  | 1.0622e-21 | 0.061 | 3.66 | 1.1542 |  | 0 |  | 2.1084 |  | 1.4909 | 0
0.023 | 1.38 | 1.6543 |  |  |  | 2.2918e-24 | 2.2802 |  |  | 1.6124 |  |  | 1.0051e-22 | 0.062 | 3.72 | 0.42332 |  | 0 |  | 2.1045 |  | 1.4881 | 0
0.024 | 1.44 | 2.1108 |  |  |  | 2.1636e-25 | 2.2751 |  |  | 1.6087 |  |  | 9.5101e-24 | 0.063 | 3.78 | -0.36414 |  | 0 |  | 2.1006 |  | 1.4854 | 0
0.025 | 1.5 | 2.2699 |  |  |  | 2.0426e-26 | 2.2699 |  |  | 1.6051 |  |  | 8.9986e-25 | 0.064 | 3.84 | -1.0977 |  | 0 |  | 2.0968 |  | 1.4827 | 0
0.026 | 1.56 | 2.1105 |  |  |  | 1.9284e-27 | 2.2648 |  |  | 1.6015 |  |  | 8.5146e-26 | 0.065 | 3.9 | -1.6749 |  | 0 |  | 2.093 |  | 1.48 | 0
0.027 | 1.62 | 1.6565 |  |  |  | 1.8206e-28 | 2.2598 |  |  | 1.5979 |  |  | 8.0566e-27 | 0.066 | 3.96 | -2.0155 |  | 0 |  | 2.0892 |  | 1.4773 | 0
0.028 | 1.68 | 0.97266 |  |  |  | 1.7188e-29 | 2.2547 |  |  | 1.5943 |  |  | 7.6231e-28 | 0.067 | 4.02 | -2.0727 |  | 0 |  | 2.0854 |  | 1.4746 | 0
0.029 | 1.74 | 0.1557 |  |  |  | 1.6227e-30 | 2.2497 |  |  | 1.5908 |  |  | 7.2129e-29 | 0.068 | 4.08 | -1.8395 |  | 0 |  | 2.0817 |  | 1.472 | 0
0.03 | 1.8 | -0.67945 |  |  |  | 1.532e-31 | 2.2448 |  |  | 1.5873 |  |  | 6.8247e-30 | 0.069 | 4.14 | -1.3495 |  | 0 |  | 2.078 |  | 1.4694 | 0
0.031 | 1.86 | -1.4158 |  |  |  | 1.4464e-32 | 2.2399 |  |  | 1.5838 |  |  | 6.4574e-31 | 0.07 | 4.2 | -0.67227 |  | 0 |  | 2.0743 |  | 1.4668 | 0
0.032 | 1.92 | -1.9508 |  |  |  | 1.3655e-33 | 2.235 |  |  | 1.5804 |  |  | 6.1097e-32 | 0.071 | 4.26 | 0.096676 |  | 0 |  | 2.0707 |  | 1.4642 | 0
0.033 | 1.98 | -2.2105 |  |  |  | 1.2892e-34 | 2.2302 |  |  | 1.577 |  |  | 5.7808e-33 | 0.072 | 4.32 | 0.84939 |  | 0 |  | 2.067 |  | 1.4616 | 0
0.034 | 2.04 | -2.1596 |  |  |  | 1.2172e-35 | 2.2254 |  |  | 1.5736 |  |  | 5.4695e-34 | 0.073 | 4.38 | 1.4805 |  | 0 |  | 2.0634 |  | 1.4591 | 0
0.035 | 2.1 | -1.8066 |  |  |  | 1.1491e-36 | 2.2206 |  |  | 1.5702 |  |  | 5.1749e-35 | 0.074 | 4.44 | 1.9022 |  | 0 |  | 2.0599 |  | 1.4565 | 0
0.036 | 2.16 | -1.2023 |  |  |  | 1.0849e-37 | 2.2159 |  |  | 1.5669 |  |  | 4.8962e-36 | 0.075 | 4.5 | 2.056 |  | 0 |  | 2.0563 |  | 1.454 | 0
0.037 | 2.22 | -0.43225 |  |  |  | 1.0243e-38 | 2.2112 |  |  | 1.5635 |  |  | 4.6324e-37 | 0.076 | 4.56 | 1.9214 |  | 0 |  | 2.0528 |  | 1.4515 | 0
0.038 | 2.28 | 0.39506 |  |  |  | 9.6708e-40 | 2.2065 |  |  | 1.5602 |  |  | 4.3828e-38 | 0.077 | 4.62 | 1.5182 |  | 0 |  | 2.0493 |  | 1.4491 | 0
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | MICRO BOILER CONTROL PNL.
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 0.90378 |  |  |  | 0 | 2.0458 |  |  | 1.4466 |  |  | 0
0.079 | 4.74 | 0.16487 |  |  |  | 0 | 2.0424 |  |  | 1.4442 |  |  | 0
0.08 | 4.8 | -0.59465 |  |  |  | 0 | 2.0389 |  |  | 1.4417 |  |  | 0
0.081 | 4.86 | -1.2684 |  |  |  | 0 | 2.0355 |  |  | 1.4393 |  |  | 0
0.082 | 4.92 | -1.7622 |  |  |  | 0 | 2.0322 |  |  | 1.437 |  |  | 0
0.083 | 4.98 | -2.0077 |  |  |  | 0 | 2.0288 |  |  | 1.4346 |  |  | 0
0.084 | 5.04 | -1.9711 |  |  |  | 0 | 2.0255 |  |  | 1.4322 |  |  | 0
0.085 | 5.1 | -1.6587 |  |  |  | 0 | 2.0222 |  |  | 1.4299 |  |  | 0
0.086 | 5.16 | -1.115 |  |  |  | 0 | 2.0189 |  |  | 1.4276 |  |  | 0
0.087 | 5.22 | -0.41688 |  |  |  | 0 | 2.0156 |  |  | 1.4253 |  |  | 0
0.088 | 5.28 | 0.33737 |  |  |  | 0 | 2.0124 |  |  | 1.423 |  |  | 0
0.089 | 5.34 | 1.042 |  |  |  | 0 | 2.0092 |  |  | 1.4207 |  |  | 0
0.09 | 5.4 | 1.5984 |  |  |  | 0 | 2.006 |  |  | 1.4185 |  |  | 0
0.091 | 5.46 | 1.9292 |  |  |  | 0 | 2.0029 |  |  | 1.4162 |  |  | 0
0.092 | 5.52 | 1.9888 |  |  |  | 0 | 1.9997 |  |  | 1.414 |  |  | 0
0.093 | 5.58 | 1.7696 |  |  |  | 0 | 1.9966 |  |  | 1.4118 |  |  | 0
0.094 | 5.64 | 1.3033 |  |  |  | 0 | 1.9935 |  |  | 1.4096 |  |  | 0
0.095 | 5.7 | 0.65593 |  |  |  | 0 | 1.9904 |  |  | 1.4074 |  |  | 0
0.096 | 5.76 | -0.081339 |  |  |  | 0 | 1.9874 |  |  | 1.4053 |  |  | 0
0.097 | 5.82 | -0.80496 |  |  |  | 0 | 1.9843 |  |  | 1.4031 |  |  | 0
0.098 | 5.88 | -1.4136 |  |  |  | 0 | 1.9813 |  |  | 1.401 |  |  | 0
0.099 | 5.94 | -1.8225 |  |  |  | 0 | 1.9783 |  |  | 1.3989 |  |  | 0
0.1 | 6 | -1.9748 |  |  |  | 0 | 1.9754 |  |  | 1.3968 |  |  | 0
0.101 | 6.06 | -1.8501 |  |  |  | 0 | 1.9724 |  |  | 1.3947 |  |  | 0
3-Phase fault at bus |  |  | : | NO.1 440V FP
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -7.615e-05 |  |  |  | 86.7544 | 173.5088 |  |  | 61.3447 |  |  | 99.9999 | 0.039 | 2.34 | 54.8104 |  | 12.1533 |  | 92.0511 |  | 56.4962 | 15.2111
0.001 | 0.06 | -0.089302 |  |  |  | 80.3778 | 166.921 |  |  | 61.1953 |  |  | 92.8759 | 0.04 | 2.4 | 76.0858 |  | 11.6743 |  | 91.4284 |  | 56.3947 | 14.6378
0.002 | 0.12 | 11.7349 |  |  |  | 74.6744 | 161.0086 |  |  | 61.0475 |  |  | 86.4947 | 0.041 | 2.46 | 88.2776 |  | 11.2155 |  | 90.8273 |  | 56.294 | 14.0878
0.003 | 0.18 | 32.8763 |  |  |  | 69.5568 | 155.6839 |  |  | 60.9011 |  |  | 80.7606 | 0.042 | 2.52 | 89.6452 |  | 10.7761 |  | 90.247 |  | 56.1944 | 13.5598
0.004 | 0.24 | 59.5408 |  |  |  | 64.9497 | 150.872 |  |  | 60.7562 |  |  | 75.5912 | 0.043 | 2.58 | 79.9727 |  | 10.3551 |  | 89.6864 |  | 56.0957 | 13.053
0.005 | 0.3 | 87.2609 |  |  |  | 60.7887 | 146.5081 |  |  | 60.6128 |  |  | 70.9159 | 0.044 | 2.64 | 60.5943 |  | 9.9516 |  | 89.1446 |  | 55.9979 | 12.5663
0.006 | 0.36 | 111.5135 |  |  |  | 57.0181 | 142.5368 |  |  | 60.4708 |  |  | 66.6733 | 0.045 | 2.7 | 34.2018 |  | 9.5649 |  | 88.6209 |  | 55.9011 | 12.0989
0.007 | 0.42 | 128.3445 |  |  |  | 53.5902 | 138.9101 |  |  | 60.3303 |  |  | 62.8109 | 0.046 | 2.76 | 4.4622 |  | 9.1941 |  | 88.1144 |  | 55.8051 | 11.6498
0.008 | 0.48 | 134.9119 |  |  |  | 50.4636 | 135.5867 |  |  | 60.1911 |  |  | 59.2831 | 0.047 | 2.82 | -24.4986 |  | 8.8385 |  | 87.6245 |  | 55.7101 | 11.2183
0.009 | 0.54 | 129.8712 |  |  |  | 47.6029 | 132.5312 |  |  | 60.0534 |  |  | 56.0506 | 0.048 | 2.88 | -48.6761 |  | 8.4974 |  | 87.1503 |  | 55.616 | 10.8037
0.01 | 0.6 | 113.5512 |  |  |  | 44.9771 | 129.7126 |  |  | 59.917 |  |  | 53.0795 | 0.049 | 2.94 | -64.7472 |  | 8.1702 |  | 86.6912 |  | 55.5228 | 10.4051
0.011 | 0.66 | 87.8957 |  |  |  | 42.5598 | 127.1044 |  |  | 59.782 |  |  | 50.3402 | 0.05 | 3 | -70.5337 |  | 7.8563 |  | 86.2467 |  | 55.4304 | 10.022
0.012 | 0.72 | 56.179 |  |  |  | 40.3279 | 124.6834 |  |  | 59.6483 |  |  | 47.8071 | 0.051 | 3.06 | -65.3036 |  | 7.5551 |  | 85.8161 |  | 55.3389 | 9.6537
0.013 | 0.78 | 22.5385 |  |  |  | 38.2614 | 122.4297 |  |  | 59.516 |  |  | 45.4582 | 0.052 | 3.12 | -49.8688 |  | 7.2659 |  | 85.3988 |  | 55.2483 | 9.2995
0.014 | 0.84 | -8.612 |  |  |  | 36.3428 | 120.3259 |  |  | 59.385 |  |  | 43.274 | 0.053 | 3.18 | -26.4665 |  | 6.9884 |  | 84.9943 |  | 55.1585 | 8.9589
0.015 | 0.9 | -33.2039 |  |  |  | 34.5571 | 118.3567 |  |  | 59.2553 |  |  | 41.2378 | 0.054 | 3.24 | 1.5589 |  | 6.722 |  | 84.6021 |  | 55.0695 | 8.6313
0.016 | 0.96 | -48.0843 |  |  |  | 32.891 | 116.509 |  |  | 59.1268 |  |  | 39.3349 | 0.055 | 3.3 | 30.2276 |  | 6.4662 |  | 84.2217 |  | 54.9814 | 8.3161
0.017 | 1.02 | -51.4556 |  |  |  | 31.333 | 114.7711 |  |  | 58.9997 |  |  | 37.5523 | 0.056 | 3.36 | 55.4842 |  | 6.2206 |  | 83.8526 |  | 54.8941 | 8.013
0.018 | 1.08 | -43.1231 |  |  |  | 29.8729 | 113.133 |  |  | 58.8738 |  |  | 35.879 | 0.057 | 3.42 | 73.7655 |  | 5.9848 |  | 83.4944 |  | 54.8076 | 7.7213
0.019 | 1.14 | -24.5168 |  |  |  | 28.5018 | 111.5856 |  |  | 58.7491 |  |  | 34.3049 | 0.058 | 3.48 | 82.4984 |  | 5.7582 |  | 83.1467 |  | 54.7219 | 7.4407
0.02 | 1.2 | 1.5142 |  |  |  | 27.212 | 110.1212 |  |  | 58.6257 |  |  | 32.8215 | 0.059 | 3.54 | 80.4569 |  | 5.5406 |  | 82.809 |  | 54.637 | 7.1706
0.021 | 1.26 | 31.1055 |  |  |  | 25.9965 | 108.7329 |  |  | 58.5034 |  |  | 31.4209 | 0.06 | 3.6 | 67.9297 |  | 5.3316 |  | 82.481 |  | 54.5529 | 6.9108
0.022 | 1.32 | 59.9213 |  |  |  | 24.8492 | 107.4144 |  |  | 58.3824 |  |  | 30.0964 | 0.061 | 3.66 | 46.6749 |  | 5.1308 |  | 82.1623 |  | 54.4695 | 6.6606
0.023 | 1.38 | 83.7627 |  |  |  | 23.7647 | 106.1604 |  |  | 58.2626 |  |  | 28.8421 | 0.062 | 3.72 | 19.6693 |  | 4.9378 |  | 81.8526 |  | 54.387 | 6.4199
0.024 | 1.44 | 99.1544 |  |  |  | 22.738 | 104.966 |  |  | 58.1439 |  |  | 27.6524 | 0.063 | 3.78 | -9.3125 |  | 4.7524 |  | 81.5515 |  | 54.3051 | 6.1881
0.025 | 1.5 | 103.8267 |  |  |  | 21.765 | 103.8268 |  |  | 58.0264 |  |  | 26.5227 | 0.064 | 3.84 | -36.2295 |  | 4.5743 |  | 81.2587 |  | 54.2241 | 5.965
0.026 | 1.56 | 97.0288 |  |  |  | 20.8418 | 102.739 |  |  | 57.9101 |  |  | 25.4487 | 0.065 | 3.9 | -57.3409 |  | 4.403 |  | 80.9739 |  | 54.1438 | 5.7503
0.027 | 1.62 | 79.6262 |  |  |  | 19.9648 | 101.6991 |  |  | 57.7949 |  |  | 24.4265 | 0.066 | 3.96 | -69.7296 |  | 4.2384 |  | 80.6967 |  | 54.0642 | 5.5435
0.028 | 1.68 | 53.9732 |  |  |  | 19.131 | 100.704 |  |  | 57.6808 |  |  | 23.4527 | 0.067 | 4.02 | -71.7085 |  | 4.0802 |  | 80.427 |  | 53.9853 | 5.3443
0.029 | 1.74 | 23.5763 |  |  |  | 18.3376 | 99.7507 |  |  | 57.5678 |  |  | 22.5241 | 0.068 | 4.08 | -63.053 |  | 3.9282 |  | 80.1644 |  | 53.9072 | 5.1526
0.03 | 1.8 | -7.4014 |  |  |  | 17.5819 | 98.8368 |  |  | 57.4559 |  |  | 21.6379 | 0.069 | 4.14 | -45.0285 |  | 3.782 |  | 79.9087 |  | 53.8297 | 4.968
0.031 | 1.86 | -34.7261 |  |  |  | 16.8616 | 97.9598 |  |  | 57.3451 |  |  | 20.7916 | 0.07 | 4.2 | -20.2086 |  | 3.6414 |  | 79.6596 |  | 53.753 | 4.7901
0.032 | 1.92 | -54.6872 |  |  |  | 16.1747 | 97.1177 |  |  | 57.2354 |  |  | 19.9828 | 0.071 | 4.26 | 7.8888 |  | 3.5062 |  | 79.4169 |  | 53.677 | 4.6189
0.033 | 1.98 | -64.6144 |  |  |  | 15.5191 | 96.3084 |  |  | 57.1267 |  |  | 19.2093 | 0.072 | 4.32 | 35.2976 |  | 3.3763 |  | 79.1804 |  | 53.6016 | 4.4539
0.034 | 2.04 | -63.2489 |  |  |  | 14.8931 | 95.5302 |  |  | 57.0191 |  |  | 18.4692 | 0.073 | 4.38 | 58.1599 |  | 3.2513 |  | 78.9498 |  | 53.527 | 4.295
0.035 | 2.1 | -50.9136 |  |  |  | 14.295 | 94.7814 |  |  | 56.9125 |  |  | 17.7608 | 0.074 | 4.44 | 73.2665 |  | 3.1311 |  | 78.725 |  | 53.453 | 4.142
0.036 | 2.16 | -29.463 |  |  |  | 13.7233 | 94.0604 |  |  | 56.8069 |  |  | 17.0822 | 0.075 | 4.5 | 78.5046 |  | 3.0155 |  | 78.5057 |  | 53.3797 | 3.9945
0.037 | 2.22 | -2.0173 |  |  |  | 13.1767 | 93.3659 |  |  | 56.7023 |  |  | 16.432 | 0.076 | 4.56 | 73.1507 |  | 2.9043 |  | 78.2917 |  | 53.307 | 3.8525
0.038 | 2.28 | 27.4786 |  |  |  | 12.6538 | 92.6965 |  |  | 56.5988 |  |  | 15.8088 | 0.077 | 4.62 | 57.9683 |  | 2.7973 |  | 78.0829 |  | 53.235 | 3.7156
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | NO.1 440V FP
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 35.0968 |  |  |  | 2.6944 | 77.8791 |  |  | 53.1636 |  |  | 3.5838
0.079 | 4.74 | 7.7479 |  |  |  | 2.5955 | 77.6801 |  |  | 53.0929 |  |  | 3.4567
0.08 | 4.8 | -20.2474 |  |  |  | 2.5002 | 77.4857 |  |  | 53.0228 |  |  | 3.3343
0.081 | 4.86 | -44.9768 |  |  |  | 2.4086 | 77.2958 |  |  | 52.9533 |  |  | 3.2163
0.082 | 4.92 | -62.9959 |  |  |  | 2.3204 | 77.1103 |  |  | 52.8844 |  |  | 3.1026
0.083 | 4.98 | -71.8089 |  |  |  | 2.2356 | 76.9289 |  |  | 52.8162 |  |  | 2.993
0.084 | 5.04 | -70.2163 |  |  |  | 2.154 | 76.7516 |  |  | 52.7485 |  |  | 2.8874
0.085 | 5.1 | -58.4795 |  |  |  | 2.0754 | 76.5782 |  |  | 52.6815 |  |  | 2.7856
0.086 | 5.16 | -38.2807 |  |  |  | 1.9998 | 76.4086 |  |  | 52.615 |  |  | 2.6875
0.087 | 5.22 | -12.4831 |  |  |  | 1.927 | 76.2427 |  |  | 52.5491 |  |  | 2.593
0.088 | 5.28 | 15.2729 |  |  |  | 1.8569 | 76.0803 |  |  | 52.4838 |  |  | 2.5018
0.089 | 5.34 | 41.0818 |  |  |  | 1.7895 | 75.9213 |  |  | 52.4191 |  |  | 2.4139
0.09 | 5.4 | 61.3212 |  |  |  | 1.7246 | 75.7657 |  |  | 52.355 |  |  | 2.3292
0.091 | 5.46 | 73.1584 |  |  |  | 1.6621 | 75.6132 |  |  | 52.2914 |  |  | 2.2475
0.092 | 5.52 | 74.9458 |  |  |  | 1.6019 | 75.4639 |  |  | 52.2283 |  |  | 2.1688
0.093 | 5.58 | 66.4485 |  |  |  | 1.544 | 75.3176 |  |  | 52.1658 |  |  | 2.0929
0.094 | 5.64 | 48.8741 |  |  |  | 1.4882 | 75.1742 |  |  | 52.1039 |  |  | 2.0197
0.095 | 5.7 | 24.6997 |  |  |  | 1.4345 | 75.0337 |  |  | 52.0425 |  |  | 1.9491
0.096 | 5.76 | -2.6778 |  |  |  | 1.3828 | 74.8958 |  |  | 51.9816 |  |  | 1.881
0.097 | 5.82 | -29.4204 |  |  |  | 1.333 | 74.7607 |  |  | 51.9212 |  |  | 1.8154
0.098 | 5.88 | -51.7878 |  |  |  | 1.285 | 74.6281 |  |  | 51.8614 |  |  | 1.752
0.099 | 5.94 | -66.6612 |  |  |  | 1.2388 | 74.498 |  |  | 51.8021 |  |  | 1.691
0.1 | 6 | -71.9794 |  |  |  | 1.1943 | 74.3703 |  |  | 51.7433 |  |  | 1.6321
0.101 | 6.06 | -67.0246 |  |  |  | 1.1515 | 74.245 |  |  | 51.685 |  |  | 1.5753
3-Phase fault at bus |  |  | : | NO.1 REEFER SWBD 2
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -6.6724e-07 |  |  |  | 33.5104 | 67.0207 |  |  | 23.6954 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 25.6785 |  | 12.1505 |  | 37.0665 |  | 17.6183 | 48.7657
0.001 | 0.06 | 1.2077 |  |  |  | 32.0949 | 65.3184 |  |  | 23.4926 |  |  | 96.603 | 0.04 | 2.4 | 32.0656 |  | 11.9168 |  | 36.668 |  | 17.5018 | 48.1462
0.002 | 0.12 | 6.7988 |  |  |  | 30.8 | 63.741 |  |  | 23.2928 |  |  | 93.5006 | 0.041 | 2.46 | 35.5576 |  | 11.6888 |  | 36.2773 |  | 17.3868 | 47.5373
0.003 | 0.18 | 15.7277 |  |  |  | 29.6117 | 62.2744 |  |  | 23.096 |  |  | 90.6592 | 0.042 | 2.52 | 35.6733 |  | 11.4662 |  | 35.8942 |  | 17.2733 | 46.9385
0.004 | 0.24 | 26.5176 |  |  |  | 28.5178 | 60.9064 |  |  | 22.9022 |  |  | 88.0492 | 0.043 | 2.58 | 32.4092 |  | 11.2489 |  | 35.5185 |  | 17.1612 | 46.3495
0.005 | 0.3 | 37.4721 |  |  |  | 27.5077 | 59.6262 |  |  | 22.7112 |  |  | 85.6444 | 0.044 | 2.64 | 26.2342 |  | 11.0366 |  | 35.1499 |  | 17.0506 | 45.7699
0.006 | 0.36 | 46.9131 |  |  |  | 26.5719 | 58.4243 |  |  | 22.5231 |  |  | 83.4218 | 0.045 | 2.7 | 18.0181 |  | 10.8293 |  | 34.7882 |  | 16.9415 | 45.1996
0.007 | 0.42 | 53.4122 |  |  |  | 25.7023 | 57.2926 |  |  | 22.3378 |  |  | 81.3611 | 0.046 | 2.76 | 8.9047 |  | 10.6268 |  | 34.4333 |  | 16.8337 | 44.6381
0.008 | 0.48 | 55.9846 |  |  |  | 24.8917 | 56.2238 |  |  | 22.1552 |  |  | 79.4445 | 0.047 | 2.82 | 0.14909 |  | 10.4288 |  | 34.0849 |  | 16.7273 | 44.0853
0.009 | 0.54 | 54.2175 |  |  |  | 24.1338 | 55.2115 |  |  | 21.9753 |  |  | 77.6563 | 0.048 | 2.88 | -7.0587 |  | 10.2354 |  | 33.7429 |  | 16.6223 | 43.541
0.01 | 0.6 | 48.317 |  |  |  | 23.4231 | 54.2501 |  |  | 21.798 |  |  | 75.9824 | 0.049 | 2.94 | -11.759 |  | 10.0463 |  | 33.4071 |  | 16.5186 | 43.0048
0.011 | 0.66 | 39.0691 |  |  |  | 22.7548 | 53.3348 |  |  | 21.6233 |  |  | 74.4107 | 0.05 | 3 | -13.3534 |  | 9.8614 |  | 33.0774 |  | 16.4162 | 42.4767
0.012 | 0.72 | 27.7198 |  |  |  | 22.1246 | 52.4611 |  |  | 21.4512 |  |  | 72.9304 | 0.051 | 3.06 | -11.6836 |  | 9.6806 |  | 32.7536 |  | 16.3151 | 41.9564
0.013 | 0.78 | 15.7938 |  |  |  | 21.5287 | 51.6254 |  |  | 21.2815 |  |  | 71.532 | 0.052 | 3.12 | -7.0483 |  | 9.5038 |  | 32.4356 |  | 16.2152 | 41.4437
0.014 | 0.84 | 4.8769 |  |  |  | 20.964 | 50.8242 |  |  | 21.1144 |  |  | 70.2069 | 0.053 | 3.18 | -0.15543 |  | 9.3308 |  | 32.1232 |  | 16.1166 | 40.9384
0.015 | 0.9 | -3.6057 |  |  |  | 20.4274 | 50.0546 |  |  | 20.9496 |  |  | 68.9479 | 0.054 | 3.24 | 7.9809 |  | 9.1616 |  | 31.8163 |  | 16.0192 | 40.4405
0.016 | 0.96 | -8.586 |  |  |  | 19.9164 | 49.3139 |  |  | 20.7872 |  |  | 67.7484 | 0.055 | 3.3 | 16.186 |  | 8.9961 |  | 31.5147 |  | 15.9231 | 39.9497
0.017 | 1.02 | -9.497 |  |  |  | 19.4287 | 48.5999 |  |  | 20.6271 |  |  | 66.6025 | 0.056 | 3.36 | 23.2903 |  | 8.8341 |  | 31.2184 |  | 15.8281 | 39.4659
0.018 | 1.08 | -6.3438 |  |  |  | 18.9625 | 47.9105 |  |  | 20.4694 |  |  | 65.5051 | 0.057 | 3.42 | 28.2922 |  | 8.6756 |  | 30.9271 |  | 15.7342 | 38.9889
0.019 | 1.14 | 0.30547 |  |  |  | 18.5158 | 47.2438 |  |  | 20.3138 |  |  | 64.4518 | 0.058 | 3.48 | 30.4961 |  | 8.5205 |  | 30.6409 |  | 15.6415 | 38.5186
0.02 | 1.2 | 9.407 |  |  |  | 18.0871 | 46.5983 |  |  | 20.1605 |  |  | 63.4385 | 0.059 | 3.54 | 29.6054 |  | 8.3686 |  | 30.3595 |  | 15.5499 | 38.0549
0.021 | 1.26 | 19.5935 |  |  |  | 17.6751 | 45.9725 |  |  | 20.0093 |  |  | 62.4617 | 0.06 | 3.6 | 25.7595 |  | 8.22 |  | 30.0829 |  | 15.4594 | 37.5977
0.022 | 1.32 | 29.3699 |  |  |  | 17.2784 | 45.3651 |  |  | 19.8603 |  |  | 61.5182 | 0.061 | 3.66 | 19.5089 |  | 8.0744 |  | 29.811 |  | 15.3701 | 37.1468
0.023 | 1.38 | 37.3223 |  |  |  | 16.896 | 44.7749 |  |  | 19.7133 |  |  | 60.6053 | 0.062 | 3.72 | 11.734 |  | 7.9319 |  | 29.5435 |  | 15.2817 | 36.7021
0.024 | 1.44 | 42.3147 |  |  |  | 16.527 | 44.2009 |  |  | 19.5684 |  |  | 59.7205 | 0.063 | 3.78 | 3.518 |  | 7.7924 |  | 29.2806 |  | 15.1945 | 36.2635
0.025 | 1.5 | 43.6417 |  |  |  | 16.1704 | 43.6422 |  |  | 19.4255 |  |  | 58.8615 | 0.064 | 3.84 | -4.0061 |  | 7.6557 |  | 29.022 |  | 15.1082 | 35.8308
0.026 | 1.56 | 41.1215 |  |  |  | 15.8253 | 43.0979 |  |  | 19.2846 |  |  | 58.0266 | 0.065 | 3.9 | -9.8145 |  | 7.5219 |  | 28.7676 |  | 15.023 | 35.4041
0.027 | 1.62 | 35.1125 |  |  |  | 15.4913 | 42.5673 |  |  | 19.1457 |  |  | 57.2138 | 0.066 | 3.96 | -13.1341 |  | 7.3908 |  | 28.5174 |  | 14.9388 | 34.9832
0.028 | 1.68 | 26.4562 |  |  |  | 15.1674 | 42.0497 |  |  | 19.0086 |  |  | 56.4217 | 0.067 | 4.02 | -13.5473 |  | 7.2623 |  | 28.2712 |  | 14.8555 | 34.5679
0.029 | 1.74 | 16.3522 |  |  |  | 14.8533 | 41.5444 |  |  | 18.8735 |  |  | 55.649 | 0.068 | 4.08 | -11.0469 |  | 7.1365 |  | 28.0291 |  | 14.7733 | 34.1582
0.03 | 1.8 | 6.1865 |  |  |  | 14.5484 | 41.051 |  |  | 18.7401 |  |  | 54.8942 | 0.069 | 4.14 | -6.0319 |  | 7.0133 |  | 27.7908 |  | 14.6919 | 33.754
0.031 | 1.86 | -2.6648 |  |  |  | 14.2521 | 40.5687 |  |  | 18.6086 |  |  | 54.1565 | 0.07 | 4.2 | 0.75227 |  | 6.8925 |  | 27.5564 |  | 14.6116 | 33.3552
0.032 | 1.92 | -9.0267 |  |  |  | 13.9642 | 40.0973 |  |  | 18.4789 |  |  | 53.4347 | 0.071 | 4.26 | 8.3218 |  | 6.7741 |  | 27.3256 |  | 14.5321 | 32.9617
0.033 | 1.98 | -12.0868 |  |  |  | 13.6841 | 39.6363 |  |  | 18.351 |  |  | 52.7281 | 0.072 | 4.32 | 15.5942 |  | 6.6581 |  | 27.0986 |  | 14.4536 | 32.5734
0.034 | 2.04 | -11.5031 |  |  |  | 13.4115 | 39.1851 |  |  | 18.2247 |  |  | 52.0357 | 0.073 | 4.38 | 21.5407 |  | 6.5445 |  | 26.8751 |  | 14.3759 | 32.1903
0.035 | 2.1 | -7.4453 |  |  |  | 13.1461 | 38.7436 |  |  | 18.1002 |  |  | 51.3569 | 0.074 | 4.44 | 25.3288 |  | 6.4331 |  | 26.6551 |  | 14.2991 | 31.8122
0.036 | 2.16 | -0.5643 |  |  |  | 12.8876 | 38.3112 |  |  | 17.9773 |  |  | 50.6911 | 0.075 | 4.5 | 26.4368 |  | 6.3239 |  | 26.4385 |  | 14.2232 | 31.4391
0.037 | 2.22 | 8.1052 |  |  |  | 12.6356 | 37.8878 |  |  | 17.856 |  |  | 50.0376 | 0.076 | 4.56 | 24.7232 |  | 6.2168 |  | 26.2253 |  | 14.1481 | 31.0708
0.038 | 2.28 | 17.294 |  |  |  | 12.39 | 37.473 |  |  | 17.7364 |  |  | 49.396 | 0.077 | 4.62 | 20.442 |  | 6.1118 |  | 26.0153 |  | 14.0739 | 30.7074
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | NO.1 REEFER SWBD 2
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 14.2036 |  |  |  | 6.0089 | 25.8086 |  |  | 14.0005 |  |  | 30.3487
0.079 | 4.74 | 6.8855 |  |  |  | 5.908 | 25.605 |  |  | 13.9279 |  |  | 29.9946
0.08 | 4.8 | -0.49275 |  |  |  | 5.8091 | 25.4046 |  |  | 13.8561 |  |  | 29.6452
0.081 | 4.86 | -6.9136 |  |  |  | 5.7121 | 25.2071 |  |  | 13.7851 |  |  | 29.3002
0.082 | 4.92 | -11.5032 |  |  |  | 5.6169 | 25.0126 |  |  | 13.7148 |  |  | 28.9597
0.083 | 4.98 | -13.6525 |  |  |  | 5.5236 | 24.821 |  |  | 13.6453 |  |  | 28.6236
0.084 | 5.04 | -13.0987 |  |  |  | 5.4321 | 24.6323 |  |  | 13.5766 |  |  | 28.2917
0.085 | 5.1 | -9.9594 |  |  |  | 5.3423 | 24.4463 |  |  | 13.5086 |  |  | 27.9641
0.086 | 5.16 | -4.7115 |  |  |  | 5.2542 | 24.2631 |  |  | 13.4413 |  |  | 27.6407
0.087 | 5.22 | 1.8782 |  |  |  | 5.1678 | 24.0826 |  |  | 13.3748 |  |  | 27.3214
0.088 | 5.28 | 8.8635 |  |  |  | 5.083 | 23.9047 |  |  | 13.3089 |  |  | 27.0061
0.089 | 5.34 | 15.2527 |  |  |  | 4.9998 | 23.7293 |  |  | 13.2438 |  |  | 26.6949
0.09 | 5.4 | 20.1471 |  |  |  | 4.9182 | 23.5565 |  |  | 13.1793 |  |  | 26.3875
0.091 | 5.46 | 22.8658 |  |  |  | 4.8381 | 23.3862 |  |  | 13.1155 |  |  | 26.084
0.092 | 5.52 | 23.0387 |  |  |  | 4.7595 | 23.2183 |  |  | 13.0523 |  |  | 25.7843
0.093 | 5.58 | 20.6552 |  |  |  | 4.6823 | 23.0527 |  |  | 12.9898 |  |  | 25.4884
0.094 | 5.64 | 16.062 |  |  |  | 4.6066 | 22.8896 |  |  | 12.928 |  |  | 25.1962
0.095 | 5.7 | 9.9115 |  |  |  | 4.5323 | 22.7286 |  |  | 12.8668 |  |  | 24.9076
0.096 | 5.76 | 3.0675 |  |  |  | 4.4593 | 22.57 |  |  | 12.8062 |  |  | 24.6226
0.097 | 5.82 | -3.517 |  |  |  | 4.3877 | 22.4135 |  |  | 12.7462 |  |  | 24.3411
0.098 | 5.88 | -8.9343 |  |  |  | 4.3174 | 22.2592 |  |  | 12.6868 |  |  | 24.0632
0.099 | 5.94 | -12.4479 |  |  |  | 4.2483 | 22.1071 |  |  | 12.628 |  |  | 23.7886
0.1 | 6 | -13.5941 |  |  |  | 4.1806 | 21.957 |  |  | 12.5698 |  |  | 23.5175
0.101 | 6.06 | -12.2438 |  |  |  | 4.114 | 21.8089 |  |  | 12.5122 |  |  | 23.2496
3-Phase fault at bus |  |  | : | NO.1.REEFER SWBD 1
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -6.6724e-07 |  |  |  | 33.5104 | 67.0207 |  |  | 23.6954 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 25.6785 |  | 12.1505 |  | 37.0665 |  | 17.6183 | 48.7657
0.001 | 0.06 | 1.2077 |  |  |  | 32.0949 | 65.3184 |  |  | 23.4926 |  |  | 96.603 | 0.04 | 2.4 | 32.0656 |  | 11.9168 |  | 36.668 |  | 17.5018 | 48.1462
0.002 | 0.12 | 6.7988 |  |  |  | 30.8 | 63.741 |  |  | 23.2928 |  |  | 93.5006 | 0.041 | 2.46 | 35.5576 |  | 11.6888 |  | 36.2773 |  | 17.3868 | 47.5373
0.003 | 0.18 | 15.7277 |  |  |  | 29.6117 | 62.2744 |  |  | 23.096 |  |  | 90.6592 | 0.042 | 2.52 | 35.6733 |  | 11.4662 |  | 35.8942 |  | 17.2733 | 46.9385
0.004 | 0.24 | 26.5176 |  |  |  | 28.5178 | 60.9064 |  |  | 22.9022 |  |  | 88.0492 | 0.043 | 2.58 | 32.4092 |  | 11.2489 |  | 35.5185 |  | 17.1612 | 46.3495
0.005 | 0.3 | 37.4721 |  |  |  | 27.5077 | 59.6262 |  |  | 22.7112 |  |  | 85.6444 | 0.044 | 2.64 | 26.2342 |  | 11.0366 |  | 35.1499 |  | 17.0506 | 45.7699
0.006 | 0.36 | 46.9131 |  |  |  | 26.5719 | 58.4243 |  |  | 22.5231 |  |  | 83.4218 | 0.045 | 2.7 | 18.0181 |  | 10.8293 |  | 34.7882 |  | 16.9415 | 45.1996
0.007 | 0.42 | 53.4122 |  |  |  | 25.7023 | 57.2926 |  |  | 22.3378 |  |  | 81.3611 | 0.046 | 2.76 | 8.9047 |  | 10.6268 |  | 34.4333 |  | 16.8337 | 44.6381
0.008 | 0.48 | 55.9846 |  |  |  | 24.8917 | 56.2238 |  |  | 22.1552 |  |  | 79.4445 | 0.047 | 2.82 | 0.14909 |  | 10.4288 |  | 34.0849 |  | 16.7273 | 44.0853
0.009 | 0.54 | 54.2175 |  |  |  | 24.1338 | 55.2115 |  |  | 21.9753 |  |  | 77.6563 | 0.048 | 2.88 | -7.0587 |  | 10.2354 |  | 33.7429 |  | 16.6223 | 43.541
0.01 | 0.6 | 48.317 |  |  |  | 23.4231 | 54.2501 |  |  | 21.798 |  |  | 75.9824 | 0.049 | 2.94 | -11.759 |  | 10.0463 |  | 33.4071 |  | 16.5186 | 43.0048
0.011 | 0.66 | 39.0691 |  |  |  | 22.7548 | 53.3348 |  |  | 21.6233 |  |  | 74.4107 | 0.05 | 3 | -13.3534 |  | 9.8614 |  | 33.0774 |  | 16.4162 | 42.4767
0.012 | 0.72 | 27.7198 |  |  |  | 22.1246 | 52.4611 |  |  | 21.4512 |  |  | 72.9304 | 0.051 | 3.06 | -11.6836 |  | 9.6806 |  | 32.7536 |  | 16.3151 | 41.9564
0.013 | 0.78 | 15.7938 |  |  |  | 21.5287 | 51.6254 |  |  | 21.2815 |  |  | 71.532 | 0.052 | 3.12 | -7.0483 |  | 9.5038 |  | 32.4356 |  | 16.2152 | 41.4437
0.014 | 0.84 | 4.8769 |  |  |  | 20.964 | 50.8242 |  |  | 21.1144 |  |  | 70.2069 | 0.053 | 3.18 | -0.15543 |  | 9.3308 |  | 32.1232 |  | 16.1166 | 40.9384
0.015 | 0.9 | -3.6057 |  |  |  | 20.4274 | 50.0546 |  |  | 20.9496 |  |  | 68.9479 | 0.054 | 3.24 | 7.9809 |  | 9.1616 |  | 31.8163 |  | 16.0192 | 40.4405
0.016 | 0.96 | -8.586 |  |  |  | 19.9164 | 49.3139 |  |  | 20.7872 |  |  | 67.7484 | 0.055 | 3.3 | 16.186 |  | 8.9961 |  | 31.5147 |  | 15.9231 | 39.9497
0.017 | 1.02 | -9.497 |  |  |  | 19.4287 | 48.5999 |  |  | 20.6271 |  |  | 66.6025 | 0.056 | 3.36 | 23.2903 |  | 8.8341 |  | 31.2184 |  | 15.8281 | 39.4659
0.018 | 1.08 | -6.3438 |  |  |  | 18.9625 | 47.9105 |  |  | 20.4694 |  |  | 65.5051 | 0.057 | 3.42 | 28.2922 |  | 8.6756 |  | 30.9271 |  | 15.7342 | 38.9889
0.019 | 1.14 | 0.30547 |  |  |  | 18.5158 | 47.2438 |  |  | 20.3138 |  |  | 64.4518 | 0.058 | 3.48 | 30.4961 |  | 8.5205 |  | 30.6409 |  | 15.6415 | 38.5186
0.02 | 1.2 | 9.407 |  |  |  | 18.0871 | 46.5983 |  |  | 20.1605 |  |  | 63.4385 | 0.059 | 3.54 | 29.6054 |  | 8.3686 |  | 30.3595 |  | 15.5499 | 38.0549
0.021 | 1.26 | 19.5935 |  |  |  | 17.6751 | 45.9725 |  |  | 20.0093 |  |  | 62.4617 | 0.06 | 3.6 | 25.7595 |  | 8.22 |  | 30.0829 |  | 15.4594 | 37.5977
0.022 | 1.32 | 29.3699 |  |  |  | 17.2784 | 45.3651 |  |  | 19.8603 |  |  | 61.5182 | 0.061 | 3.66 | 19.5089 |  | 8.0744 |  | 29.811 |  | 15.3701 | 37.1468
0.023 | 1.38 | 37.3223 |  |  |  | 16.896 | 44.7749 |  |  | 19.7133 |  |  | 60.6053 | 0.062 | 3.72 | 11.734 |  | 7.9319 |  | 29.5435 |  | 15.2817 | 36.7021
0.024 | 1.44 | 42.3147 |  |  |  | 16.527 | 44.2009 |  |  | 19.5684 |  |  | 59.7205 | 0.063 | 3.78 | 3.518 |  | 7.7924 |  | 29.2806 |  | 15.1945 | 36.2635
0.025 | 1.5 | 43.6417 |  |  |  | 16.1704 | 43.6422 |  |  | 19.4255 |  |  | 58.8615 | 0.064 | 3.84 | -4.0061 |  | 7.6557 |  | 29.022 |  | 15.1082 | 35.8308
0.026 | 1.56 | 41.1215 |  |  |  | 15.8253 | 43.0979 |  |  | 19.2846 |  |  | 58.0266 | 0.065 | 3.9 | -9.8145 |  | 7.5219 |  | 28.7676 |  | 15.023 | 35.4041
0.027 | 1.62 | 35.1125 |  |  |  | 15.4913 | 42.5673 |  |  | 19.1457 |  |  | 57.2138 | 0.066 | 3.96 | -13.1341 |  | 7.3908 |  | 28.5174 |  | 14.9388 | 34.9832
0.028 | 1.68 | 26.4562 |  |  |  | 15.1674 | 42.0497 |  |  | 19.0086 |  |  | 56.4217 | 0.067 | 4.02 | -13.5473 |  | 7.2623 |  | 28.2712 |  | 14.8555 | 34.5679
0.029 | 1.74 | 16.3522 |  |  |  | 14.8533 | 41.5444 |  |  | 18.8735 |  |  | 55.649 | 0.068 | 4.08 | -11.0469 |  | 7.1365 |  | 28.0291 |  | 14.7733 | 34.1582
0.03 | 1.8 | 6.1865 |  |  |  | 14.5484 | 41.051 |  |  | 18.7401 |  |  | 54.8942 | 0.069 | 4.14 | -6.0319 |  | 7.0133 |  | 27.7908 |  | 14.6919 | 33.754
0.031 | 1.86 | -2.6648 |  |  |  | 14.2521 | 40.5687 |  |  | 18.6086 |  |  | 54.1565 | 0.07 | 4.2 | 0.75227 |  | 6.8925 |  | 27.5564 |  | 14.6116 | 33.3552
0.032 | 1.92 | -9.0267 |  |  |  | 13.9642 | 40.0973 |  |  | 18.4789 |  |  | 53.4347 | 0.071 | 4.26 | 8.3218 |  | 6.7741 |  | 27.3256 |  | 14.5321 | 32.9617
0.033 | 1.98 | -12.0868 |  |  |  | 13.6841 | 39.6363 |  |  | 18.351 |  |  | 52.7281 | 0.072 | 4.32 | 15.5942 |  | 6.6581 |  | 27.0986 |  | 14.4536 | 32.5734
0.034 | 2.04 | -11.5031 |  |  |  | 13.4115 | 39.1851 |  |  | 18.2247 |  |  | 52.0357 | 0.073 | 4.38 | 21.5407 |  | 6.5445 |  | 26.8751 |  | 14.3759 | 32.1903
0.035 | 2.1 | -7.4453 |  |  |  | 13.1461 | 38.7436 |  |  | 18.1002 |  |  | 51.3569 | 0.074 | 4.44 | 25.3288 |  | 6.4331 |  | 26.6551 |  | 14.2991 | 31.8122
0.036 | 2.16 | -0.5643 |  |  |  | 12.8876 | 38.3112 |  |  | 17.9773 |  |  | 50.6911 | 0.075 | 4.5 | 26.4368 |  | 6.3239 |  | 26.4385 |  | 14.2232 | 31.4391
0.037 | 2.22 | 8.1052 |  |  |  | 12.6356 | 37.8878 |  |  | 17.856 |  |  | 50.0376 | 0.076 | 4.56 | 24.7232 |  | 6.2168 |  | 26.2253 |  | 14.1481 | 31.0708
0.038 | 2.28 | 17.294 |  |  |  | 12.39 | 37.473 |  |  | 17.7364 |  |  | 49.396 | 0.077 | 4.62 | 20.442 |  | 6.1118 |  | 26.0153 |  | 14.0739 | 30.7074
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | NO.1.REEFER SWBD 1
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 14.2036 |  |  |  | 6.0089 | 25.8086 |  |  | 14.0005 |  |  | 30.3487
0.079 | 4.74 | 6.8855 |  |  |  | 5.908 | 25.605 |  |  | 13.9279 |  |  | 29.9946
0.08 | 4.8 | -0.49275 |  |  |  | 5.8091 | 25.4046 |  |  | 13.8561 |  |  | 29.6452
0.081 | 4.86 | -6.9136 |  |  |  | 5.7121 | 25.2071 |  |  | 13.7851 |  |  | 29.3002
0.082 | 4.92 | -11.5032 |  |  |  | 5.6169 | 25.0126 |  |  | 13.7148 |  |  | 28.9597
0.083 | 4.98 | -13.6525 |  |  |  | 5.5236 | 24.821 |  |  | 13.6453 |  |  | 28.6236
0.084 | 5.04 | -13.0987 |  |  |  | 5.4321 | 24.6323 |  |  | 13.5766 |  |  | 28.2917
0.085 | 5.1 | -9.9594 |  |  |  | 5.3423 | 24.4463 |  |  | 13.5086 |  |  | 27.9641
0.086 | 5.16 | -4.7115 |  |  |  | 5.2542 | 24.2631 |  |  | 13.4413 |  |  | 27.6407
0.087 | 5.22 | 1.8782 |  |  |  | 5.1678 | 24.0826 |  |  | 13.3748 |  |  | 27.3214
0.088 | 5.28 | 8.8635 |  |  |  | 5.083 | 23.9047 |  |  | 13.3089 |  |  | 27.0061
0.089 | 5.34 | 15.2527 |  |  |  | 4.9998 | 23.7293 |  |  | 13.2438 |  |  | 26.6949
0.09 | 5.4 | 20.1471 |  |  |  | 4.9182 | 23.5565 |  |  | 13.1793 |  |  | 26.3875
0.091 | 5.46 | 22.8658 |  |  |  | 4.8381 | 23.3862 |  |  | 13.1155 |  |  | 26.084
0.092 | 5.52 | 23.0387 |  |  |  | 4.7595 | 23.2183 |  |  | 13.0523 |  |  | 25.7843
0.093 | 5.58 | 20.6552 |  |  |  | 4.6823 | 23.0527 |  |  | 12.9898 |  |  | 25.4884
0.094 | 5.64 | 16.062 |  |  |  | 4.6066 | 22.8896 |  |  | 12.928 |  |  | 25.1962
0.095 | 5.7 | 9.9115 |  |  |  | 4.5323 | 22.7286 |  |  | 12.8668 |  |  | 24.9076
0.096 | 5.76 | 3.0675 |  |  |  | 4.4593 | 22.57 |  |  | 12.8062 |  |  | 24.6226
0.097 | 5.82 | -3.517 |  |  |  | 4.3877 | 22.4135 |  |  | 12.7462 |  |  | 24.3411
0.098 | 5.88 | -8.9343 |  |  |  | 4.3174 | 22.2592 |  |  | 12.6868 |  |  | 24.0632
0.099 | 5.94 | -12.4479 |  |  |  | 4.2483 | 22.1071 |  |  | 12.628 |  |  | 23.7886
0.1 | 6 | -13.5941 |  |  |  | 4.1806 | 21.957 |  |  | 12.5698 |  |  | 23.5175
0.101 | 6.06 | -12.2438 |  |  |  | 4.114 | 21.8089 |  |  | 12.5122 |  |  | 23.2496
3-Phase fault at bus |  |  | : | NO.2 440V FP
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -7.615e-05 |  |  |  | 86.7544 | 173.5088 |  |  | 61.3447 |  |  | 99.9999 | 0.039 | 2.34 | 54.8104 |  | 12.1533 |  | 92.0511 |  | 56.4962 | 15.2111
0.001 | 0.06 | -0.089302 |  |  |  | 80.3778 | 166.921 |  |  | 61.1953 |  |  | 92.8759 | 0.04 | 2.4 | 76.0858 |  | 11.6743 |  | 91.4284 |  | 56.3947 | 14.6378
0.002 | 0.12 | 11.7349 |  |  |  | 74.6744 | 161.0086 |  |  | 61.0475 |  |  | 86.4947 | 0.041 | 2.46 | 88.2776 |  | 11.2155 |  | 90.8273 |  | 56.294 | 14.0878
0.003 | 0.18 | 32.8763 |  |  |  | 69.5568 | 155.6839 |  |  | 60.9011 |  |  | 80.7606 | 0.042 | 2.52 | 89.6452 |  | 10.7761 |  | 90.247 |  | 56.1944 | 13.5598
0.004 | 0.24 | 59.5408 |  |  |  | 64.9497 | 150.872 |  |  | 60.7562 |  |  | 75.5912 | 0.043 | 2.58 | 79.9727 |  | 10.3551 |  | 89.6864 |  | 56.0957 | 13.053
0.005 | 0.3 | 87.2609 |  |  |  | 60.7887 | 146.5081 |  |  | 60.6128 |  |  | 70.9159 | 0.044 | 2.64 | 60.5943 |  | 9.9516 |  | 89.1446 |  | 55.9979 | 12.5663
0.006 | 0.36 | 111.5135 |  |  |  | 57.0181 | 142.5368 |  |  | 60.4708 |  |  | 66.6733 | 0.045 | 2.7 | 34.2018 |  | 9.5649 |  | 88.6209 |  | 55.9011 | 12.0989
0.007 | 0.42 | 128.3445 |  |  |  | 53.5902 | 138.9101 |  |  | 60.3303 |  |  | 62.8109 | 0.046 | 2.76 | 4.4622 |  | 9.1941 |  | 88.1144 |  | 55.8051 | 11.6498
0.008 | 0.48 | 134.9119 |  |  |  | 50.4636 | 135.5867 |  |  | 60.1911 |  |  | 59.2831 | 0.047 | 2.82 | -24.4986 |  | 8.8385 |  | 87.6245 |  | 55.7101 | 11.2183
0.009 | 0.54 | 129.8712 |  |  |  | 47.6029 | 132.5312 |  |  | 60.0534 |  |  | 56.0506 | 0.048 | 2.88 | -48.6761 |  | 8.4974 |  | 87.1503 |  | 55.616 | 10.8037
0.01 | 0.6 | 113.5512 |  |  |  | 44.9771 | 129.7126 |  |  | 59.917 |  |  | 53.0795 | 0.049 | 2.94 | -64.7472 |  | 8.1702 |  | 86.6912 |  | 55.5228 | 10.4051
0.011 | 0.66 | 87.8957 |  |  |  | 42.5598 | 127.1044 |  |  | 59.782 |  |  | 50.3402 | 0.05 | 3 | -70.5337 |  | 7.8563 |  | 86.2467 |  | 55.4304 | 10.022
0.012 | 0.72 | 56.179 |  |  |  | 40.3279 | 124.6834 |  |  | 59.6483 |  |  | 47.8071 | 0.051 | 3.06 | -65.3036 |  | 7.5551 |  | 85.8161 |  | 55.3389 | 9.6537
0.013 | 0.78 | 22.5385 |  |  |  | 38.2614 | 122.4297 |  |  | 59.516 |  |  | 45.4582 | 0.052 | 3.12 | -49.8688 |  | 7.2659 |  | 85.3988 |  | 55.2483 | 9.2995
0.014 | 0.84 | -8.612 |  |  |  | 36.3428 | 120.3259 |  |  | 59.385 |  |  | 43.274 | 0.053 | 3.18 | -26.4665 |  | 6.9884 |  | 84.9943 |  | 55.1585 | 8.9589
0.015 | 0.9 | -33.2039 |  |  |  | 34.5571 | 118.3567 |  |  | 59.2553 |  |  | 41.2378 | 0.054 | 3.24 | 1.5589 |  | 6.722 |  | 84.6021 |  | 55.0695 | 8.6313
0.016 | 0.96 | -48.0843 |  |  |  | 32.891 | 116.509 |  |  | 59.1268 |  |  | 39.3349 | 0.055 | 3.3 | 30.2276 |  | 6.4662 |  | 84.2217 |  | 54.9814 | 8.3161
0.017 | 1.02 | -51.4556 |  |  |  | 31.333 | 114.7711 |  |  | 58.9997 |  |  | 37.5523 | 0.056 | 3.36 | 55.4842 |  | 6.2206 |  | 83.8526 |  | 54.8941 | 8.013
0.018 | 1.08 | -43.1231 |  |  |  | 29.8729 | 113.133 |  |  | 58.8738 |  |  | 35.879 | 0.057 | 3.42 | 73.7655 |  | 5.9848 |  | 83.4944 |  | 54.8076 | 7.7213
0.019 | 1.14 | -24.5168 |  |  |  | 28.5018 | 111.5856 |  |  | 58.7491 |  |  | 34.3049 | 0.058 | 3.48 | 82.4984 |  | 5.7582 |  | 83.1467 |  | 54.7219 | 7.4407
0.02 | 1.2 | 1.5142 |  |  |  | 27.212 | 110.1212 |  |  | 58.6257 |  |  | 32.8215 | 0.059 | 3.54 | 80.4569 |  | 5.5406 |  | 82.809 |  | 54.637 | 7.1706
0.021 | 1.26 | 31.1055 |  |  |  | 25.9965 | 108.7329 |  |  | 58.5034 |  |  | 31.4209 | 0.06 | 3.6 | 67.9297 |  | 5.3316 |  | 82.481 |  | 54.5529 | 6.9108
0.022 | 1.32 | 59.9213 |  |  |  | 24.8492 | 107.4144 |  |  | 58.3824 |  |  | 30.0964 | 0.061 | 3.66 | 46.6749 |  | 5.1308 |  | 82.1623 |  | 54.4695 | 6.6606
0.023 | 1.38 | 83.7627 |  |  |  | 23.7647 | 106.1604 |  |  | 58.2626 |  |  | 28.8421 | 0.062 | 3.72 | 19.6693 |  | 4.9378 |  | 81.8526 |  | 54.387 | 6.4199
0.024 | 1.44 | 99.1544 |  |  |  | 22.738 | 104.966 |  |  | 58.1439 |  |  | 27.6524 | 0.063 | 3.78 | -9.3125 |  | 4.7524 |  | 81.5515 |  | 54.3051 | 6.1881
0.025 | 1.5 | 103.8267 |  |  |  | 21.765 | 103.8268 |  |  | 58.0264 |  |  | 26.5227 | 0.064 | 3.84 | -36.2295 |  | 4.5743 |  | 81.2587 |  | 54.2241 | 5.965
0.026 | 1.56 | 97.0288 |  |  |  | 20.8418 | 102.739 |  |  | 57.9101 |  |  | 25.4487 | 0.065 | 3.9 | -57.3409 |  | 4.403 |  | 80.9739 |  | 54.1438 | 5.7503
0.027 | 1.62 | 79.6262 |  |  |  | 19.9648 | 101.6991 |  |  | 57.7949 |  |  | 24.4265 | 0.066 | 3.96 | -69.7296 |  | 4.2384 |  | 80.6967 |  | 54.0642 | 5.5435
0.028 | 1.68 | 53.9732 |  |  |  | 19.131 | 100.704 |  |  | 57.6808 |  |  | 23.4527 | 0.067 | 4.02 | -71.7085 |  | 4.0802 |  | 80.427 |  | 53.9853 | 5.3443
0.029 | 1.74 | 23.5763 |  |  |  | 18.3376 | 99.7507 |  |  | 57.5678 |  |  | 22.5241 | 0.068 | 4.08 | -63.053 |  | 3.9282 |  | 80.1644 |  | 53.9072 | 5.1526
0.03 | 1.8 | -7.4014 |  |  |  | 17.5819 | 98.8368 |  |  | 57.4559 |  |  | 21.6379 | 0.069 | 4.14 | -45.0285 |  | 3.782 |  | 79.9087 |  | 53.8297 | 4.968
0.031 | 1.86 | -34.7261 |  |  |  | 16.8616 | 97.9598 |  |  | 57.3451 |  |  | 20.7916 | 0.07 | 4.2 | -20.2086 |  | 3.6414 |  | 79.6596 |  | 53.753 | 4.7901
0.032 | 1.92 | -54.6872 |  |  |  | 16.1747 | 97.1177 |  |  | 57.2354 |  |  | 19.9828 | 0.071 | 4.26 | 7.8888 |  | 3.5062 |  | 79.4169 |  | 53.677 | 4.6189
0.033 | 1.98 | -64.6144 |  |  |  | 15.5191 | 96.3084 |  |  | 57.1267 |  |  | 19.2093 | 0.072 | 4.32 | 35.2976 |  | 3.3763 |  | 79.1804 |  | 53.6016 | 4.4539
0.034 | 2.04 | -63.2489 |  |  |  | 14.8931 | 95.5302 |  |  | 57.0191 |  |  | 18.4692 | 0.073 | 4.38 | 58.1599 |  | 3.2513 |  | 78.9498 |  | 53.527 | 4.295
0.035 | 2.1 | -50.9136 |  |  |  | 14.295 | 94.7814 |  |  | 56.9125 |  |  | 17.7608 | 0.074 | 4.44 | 73.2665 |  | 3.1311 |  | 78.725 |  | 53.453 | 4.142
0.036 | 2.16 | -29.463 |  |  |  | 13.7233 | 94.0604 |  |  | 56.8069 |  |  | 17.0822 | 0.075 | 4.5 | 78.5046 |  | 3.0155 |  | 78.5057 |  | 53.3797 | 3.9945
0.037 | 2.22 | -2.0173 |  |  |  | 13.1767 | 93.3659 |  |  | 56.7023 |  |  | 16.432 | 0.076 | 4.56 | 73.1507 |  | 2.9043 |  | 78.2917 |  | 53.307 | 3.8525
0.038 | 2.28 | 27.4786 |  |  |  | 12.6538 | 92.6965 |  |  | 56.5988 |  |  | 15.8088 | 0.077 | 4.62 | 57.9683 |  | 2.7973 |  | 78.0829 |  | 53.235 | 3.7156
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | NO.2 440V FP
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 35.0968 |  |  |  | 2.6944 | 77.8791 |  |  | 53.1636 |  |  | 3.5838
0.079 | 4.74 | 7.7479 |  |  |  | 2.5955 | 77.6801 |  |  | 53.0929 |  |  | 3.4567
0.08 | 4.8 | -20.2474 |  |  |  | 2.5002 | 77.4857 |  |  | 53.0228 |  |  | 3.3343
0.081 | 4.86 | -44.9768 |  |  |  | 2.4086 | 77.2958 |  |  | 52.9533 |  |  | 3.2163
0.082 | 4.92 | -62.9959 |  |  |  | 2.3204 | 77.1103 |  |  | 52.8844 |  |  | 3.1026
0.083 | 4.98 | -71.8089 |  |  |  | 2.2356 | 76.9289 |  |  | 52.8162 |  |  | 2.993
0.084 | 5.04 | -70.2163 |  |  |  | 2.154 | 76.7516 |  |  | 52.7485 |  |  | 2.8874
0.085 | 5.1 | -58.4795 |  |  |  | 2.0754 | 76.5782 |  |  | 52.6815 |  |  | 2.7856
0.086 | 5.16 | -38.2807 |  |  |  | 1.9998 | 76.4086 |  |  | 52.615 |  |  | 2.6875
0.087 | 5.22 | -12.4831 |  |  |  | 1.927 | 76.2427 |  |  | 52.5491 |  |  | 2.593
0.088 | 5.28 | 15.2729 |  |  |  | 1.8569 | 76.0803 |  |  | 52.4838 |  |  | 2.5018
0.089 | 5.34 | 41.0818 |  |  |  | 1.7895 | 75.9213 |  |  | 52.4191 |  |  | 2.4139
0.09 | 5.4 | 61.3212 |  |  |  | 1.7246 | 75.7657 |  |  | 52.355 |  |  | 2.3292
0.091 | 5.46 | 73.1584 |  |  |  | 1.6621 | 75.6132 |  |  | 52.2914 |  |  | 2.2475
0.092 | 5.52 | 74.9458 |  |  |  | 1.6019 | 75.4639 |  |  | 52.2283 |  |  | 2.1688
0.093 | 5.58 | 66.4485 |  |  |  | 1.544 | 75.3176 |  |  | 52.1658 |  |  | 2.0929
0.094 | 5.64 | 48.8741 |  |  |  | 1.4882 | 75.1742 |  |  | 52.1039 |  |  | 2.0197
0.095 | 5.7 | 24.6997 |  |  |  | 1.4345 | 75.0337 |  |  | 52.0425 |  |  | 1.9491
0.096 | 5.76 | -2.6778 |  |  |  | 1.3828 | 74.8958 |  |  | 51.9816 |  |  | 1.881
0.097 | 5.82 | -29.4204 |  |  |  | 1.333 | 74.7607 |  |  | 51.9212 |  |  | 1.8154
0.098 | 5.88 | -51.7878 |  |  |  | 1.285 | 74.6281 |  |  | 51.8614 |  |  | 1.752
0.099 | 5.94 | -66.6612 |  |  |  | 1.2388 | 74.498 |  |  | 51.8021 |  |  | 1.691
0.1 | 6 | -71.9794 |  |  |  | 1.1943 | 74.3703 |  |  | 51.7433 |  |  | 1.6321
0.101 | 6.06 | -67.0246 |  |  |  | 1.1515 | 74.245 |  |  | 51.685 |  |  | 1.5753
3-Phase fault at bus |  |  | : | NO.2 REFFER SWBD 1
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -6.6724e-07 |  |  |  | 33.5104 | 67.0207 |  |  | 23.6954 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 25.6785 |  | 12.1505 |  | 37.0665 |  | 17.6183 | 48.7657
0.001 | 0.06 | 1.2077 |  |  |  | 32.0949 | 65.3184 |  |  | 23.4926 |  |  | 96.603 | 0.04 | 2.4 | 32.0656 |  | 11.9168 |  | 36.668 |  | 17.5018 | 48.1462
0.002 | 0.12 | 6.7988 |  |  |  | 30.8 | 63.741 |  |  | 23.2928 |  |  | 93.5006 | 0.041 | 2.46 | 35.5576 |  | 11.6888 |  | 36.2773 |  | 17.3868 | 47.5373
0.003 | 0.18 | 15.7277 |  |  |  | 29.6117 | 62.2744 |  |  | 23.096 |  |  | 90.6592 | 0.042 | 2.52 | 35.6733 |  | 11.4662 |  | 35.8942 |  | 17.2733 | 46.9385
0.004 | 0.24 | 26.5176 |  |  |  | 28.5178 | 60.9064 |  |  | 22.9022 |  |  | 88.0492 | 0.043 | 2.58 | 32.4092 |  | 11.2489 |  | 35.5185 |  | 17.1612 | 46.3495
0.005 | 0.3 | 37.4721 |  |  |  | 27.5077 | 59.6262 |  |  | 22.7112 |  |  | 85.6444 | 0.044 | 2.64 | 26.2342 |  | 11.0366 |  | 35.1499 |  | 17.0506 | 45.7699
0.006 | 0.36 | 46.9131 |  |  |  | 26.5719 | 58.4243 |  |  | 22.5231 |  |  | 83.4218 | 0.045 | 2.7 | 18.0181 |  | 10.8293 |  | 34.7882 |  | 16.9415 | 45.1996
0.007 | 0.42 | 53.4122 |  |  |  | 25.7023 | 57.2926 |  |  | 22.3378 |  |  | 81.3611 | 0.046 | 2.76 | 8.9047 |  | 10.6268 |  | 34.4333 |  | 16.8337 | 44.6381
0.008 | 0.48 | 55.9846 |  |  |  | 24.8917 | 56.2238 |  |  | 22.1552 |  |  | 79.4445 | 0.047 | 2.82 | 0.14909 |  | 10.4288 |  | 34.0849 |  | 16.7273 | 44.0853
0.009 | 0.54 | 54.2175 |  |  |  | 24.1338 | 55.2115 |  |  | 21.9753 |  |  | 77.6563 | 0.048 | 2.88 | -7.0587 |  | 10.2354 |  | 33.7429 |  | 16.6223 | 43.541
0.01 | 0.6 | 48.317 |  |  |  | 23.4231 | 54.2501 |  |  | 21.798 |  |  | 75.9824 | 0.049 | 2.94 | -11.759 |  | 10.0463 |  | 33.4071 |  | 16.5186 | 43.0048
0.011 | 0.66 | 39.0691 |  |  |  | 22.7548 | 53.3348 |  |  | 21.6233 |  |  | 74.4107 | 0.05 | 3 | -13.3534 |  | 9.8614 |  | 33.0774 |  | 16.4162 | 42.4767
0.012 | 0.72 | 27.7198 |  |  |  | 22.1246 | 52.4611 |  |  | 21.4512 |  |  | 72.9304 | 0.051 | 3.06 | -11.6836 |  | 9.6806 |  | 32.7536 |  | 16.3151 | 41.9564
0.013 | 0.78 | 15.7938 |  |  |  | 21.5287 | 51.6254 |  |  | 21.2815 |  |  | 71.532 | 0.052 | 3.12 | -7.0483 |  | 9.5038 |  | 32.4356 |  | 16.2152 | 41.4437
0.014 | 0.84 | 4.8769 |  |  |  | 20.964 | 50.8242 |  |  | 21.1144 |  |  | 70.2069 | 0.053 | 3.18 | -0.15543 |  | 9.3308 |  | 32.1232 |  | 16.1166 | 40.9384
0.015 | 0.9 | -3.6057 |  |  |  | 20.4274 | 50.0546 |  |  | 20.9496 |  |  | 68.9479 | 0.054 | 3.24 | 7.9809 |  | 9.1616 |  | 31.8163 |  | 16.0192 | 40.4405
0.016 | 0.96 | -8.586 |  |  |  | 19.9164 | 49.3139 |  |  | 20.7872 |  |  | 67.7484 | 0.055 | 3.3 | 16.186 |  | 8.9961 |  | 31.5147 |  | 15.9231 | 39.9497
0.017 | 1.02 | -9.497 |  |  |  | 19.4287 | 48.5999 |  |  | 20.6271 |  |  | 66.6025 | 0.056 | 3.36 | 23.2903 |  | 8.8341 |  | 31.2184 |  | 15.8281 | 39.4659
0.018 | 1.08 | -6.3438 |  |  |  | 18.9625 | 47.9105 |  |  | 20.4694 |  |  | 65.5051 | 0.057 | 3.42 | 28.2922 |  | 8.6756 |  | 30.9271 |  | 15.7342 | 38.9889
0.019 | 1.14 | 0.30547 |  |  |  | 18.5158 | 47.2438 |  |  | 20.3138 |  |  | 64.4518 | 0.058 | 3.48 | 30.4961 |  | 8.5205 |  | 30.6409 |  | 15.6415 | 38.5186
0.02 | 1.2 | 9.407 |  |  |  | 18.0871 | 46.5983 |  |  | 20.1605 |  |  | 63.4385 | 0.059 | 3.54 | 29.6054 |  | 8.3686 |  | 30.3595 |  | 15.5499 | 38.0549
0.021 | 1.26 | 19.5935 |  |  |  | 17.6751 | 45.9725 |  |  | 20.0093 |  |  | 62.4617 | 0.06 | 3.6 | 25.7595 |  | 8.22 |  | 30.0829 |  | 15.4594 | 37.5977
0.022 | 1.32 | 29.3699 |  |  |  | 17.2784 | 45.3651 |  |  | 19.8603 |  |  | 61.5182 | 0.061 | 3.66 | 19.5089 |  | 8.0744 |  | 29.811 |  | 15.3701 | 37.1468
0.023 | 1.38 | 37.3223 |  |  |  | 16.896 | 44.7749 |  |  | 19.7133 |  |  | 60.6053 | 0.062 | 3.72 | 11.734 |  | 7.9319 |  | 29.5435 |  | 15.2817 | 36.7021
0.024 | 1.44 | 42.3147 |  |  |  | 16.527 | 44.2009 |  |  | 19.5684 |  |  | 59.7205 | 0.063 | 3.78 | 3.518 |  | 7.7924 |  | 29.2806 |  | 15.1945 | 36.2635
0.025 | 1.5 | 43.6417 |  |  |  | 16.1704 | 43.6422 |  |  | 19.4255 |  |  | 58.8615 | 0.064 | 3.84 | -4.0061 |  | 7.6557 |  | 29.022 |  | 15.1082 | 35.8308
0.026 | 1.56 | 41.1215 |  |  |  | 15.8253 | 43.0979 |  |  | 19.2846 |  |  | 58.0266 | 0.065 | 3.9 | -9.8145 |  | 7.5219 |  | 28.7676 |  | 15.023 | 35.4041
0.027 | 1.62 | 35.1125 |  |  |  | 15.4913 | 42.5673 |  |  | 19.1457 |  |  | 57.2138 | 0.066 | 3.96 | -13.1341 |  | 7.3908 |  | 28.5174 |  | 14.9388 | 34.9832
0.028 | 1.68 | 26.4562 |  |  |  | 15.1674 | 42.0497 |  |  | 19.0086 |  |  | 56.4217 | 0.067 | 4.02 | -13.5473 |  | 7.2623 |  | 28.2712 |  | 14.8555 | 34.5679
0.029 | 1.74 | 16.3522 |  |  |  | 14.8533 | 41.5444 |  |  | 18.8735 |  |  | 55.649 | 0.068 | 4.08 | -11.0469 |  | 7.1365 |  | 28.0291 |  | 14.7733 | 34.1582
0.03 | 1.8 | 6.1865 |  |  |  | 14.5484 | 41.051 |  |  | 18.7401 |  |  | 54.8942 | 0.069 | 4.14 | -6.0319 |  | 7.0133 |  | 27.7908 |  | 14.6919 | 33.754
0.031 | 1.86 | -2.6648 |  |  |  | 14.2521 | 40.5687 |  |  | 18.6086 |  |  | 54.1565 | 0.07 | 4.2 | 0.75227 |  | 6.8925 |  | 27.5564 |  | 14.6116 | 33.3552
0.032 | 1.92 | -9.0267 |  |  |  | 13.9642 | 40.0973 |  |  | 18.4789 |  |  | 53.4347 | 0.071 | 4.26 | 8.3218 |  | 6.7741 |  | 27.3256 |  | 14.5321 | 32.9617
0.033 | 1.98 | -12.0868 |  |  |  | 13.6841 | 39.6363 |  |  | 18.351 |  |  | 52.7281 | 0.072 | 4.32 | 15.5942 |  | 6.6581 |  | 27.0986 |  | 14.4536 | 32.5734
0.034 | 2.04 | -11.5031 |  |  |  | 13.4115 | 39.1851 |  |  | 18.2247 |  |  | 52.0357 | 0.073 | 4.38 | 21.5407 |  | 6.5445 |  | 26.8751 |  | 14.3759 | 32.1903
0.035 | 2.1 | -7.4453 |  |  |  | 13.1461 | 38.7436 |  |  | 18.1002 |  |  | 51.3569 | 0.074 | 4.44 | 25.3288 |  | 6.4331 |  | 26.6551 |  | 14.2991 | 31.8122
0.036 | 2.16 | -0.5643 |  |  |  | 12.8876 | 38.3112 |  |  | 17.9773 |  |  | 50.6911 | 0.075 | 4.5 | 26.4368 |  | 6.3239 |  | 26.4385 |  | 14.2232 | 31.4391
0.037 | 2.22 | 8.1052 |  |  |  | 12.6356 | 37.8878 |  |  | 17.856 |  |  | 50.0376 | 0.076 | 4.56 | 24.7232 |  | 6.2168 |  | 26.2253 |  | 14.1481 | 31.0708
0.038 | 2.28 | 17.294 |  |  |  | 12.39 | 37.473 |  |  | 17.7364 |  |  | 49.396 | 0.077 | 4.62 | 20.442 |  | 6.1118 |  | 26.0153 |  | 14.0739 | 30.7074
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | NO.2 REFFER SWBD 1
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 14.2036 |  |  |  | 6.0089 | 25.8086 |  |  | 14.0005 |  |  | 30.3487
0.079 | 4.74 | 6.8855 |  |  |  | 5.908 | 25.605 |  |  | 13.9279 |  |  | 29.9946
0.08 | 4.8 | -0.49275 |  |  |  | 5.8091 | 25.4046 |  |  | 13.8561 |  |  | 29.6452
0.081 | 4.86 | -6.9136 |  |  |  | 5.7121 | 25.2071 |  |  | 13.7851 |  |  | 29.3002
0.082 | 4.92 | -11.5032 |  |  |  | 5.6169 | 25.0126 |  |  | 13.7148 |  |  | 28.9597
0.083 | 4.98 | -13.6525 |  |  |  | 5.5236 | 24.821 |  |  | 13.6453 |  |  | 28.6236
0.084 | 5.04 | -13.0987 |  |  |  | 5.4321 | 24.6323 |  |  | 13.5766 |  |  | 28.2917
0.085 | 5.1 | -9.9594 |  |  |  | 5.3423 | 24.4463 |  |  | 13.5086 |  |  | 27.9641
0.086 | 5.16 | -4.7115 |  |  |  | 5.2542 | 24.2631 |  |  | 13.4413 |  |  | 27.6407
0.087 | 5.22 | 1.8782 |  |  |  | 5.1678 | 24.0826 |  |  | 13.3748 |  |  | 27.3214
0.088 | 5.28 | 8.8635 |  |  |  | 5.083 | 23.9047 |  |  | 13.3089 |  |  | 27.0061
0.089 | 5.34 | 15.2527 |  |  |  | 4.9998 | 23.7293 |  |  | 13.2438 |  |  | 26.6949
0.09 | 5.4 | 20.1471 |  |  |  | 4.9182 | 23.5565 |  |  | 13.1793 |  |  | 26.3875
0.091 | 5.46 | 22.8658 |  |  |  | 4.8381 | 23.3862 |  |  | 13.1155 |  |  | 26.084
0.092 | 5.52 | 23.0387 |  |  |  | 4.7595 | 23.2183 |  |  | 13.0523 |  |  | 25.7843
0.093 | 5.58 | 20.6552 |  |  |  | 4.6823 | 23.0527 |  |  | 12.9898 |  |  | 25.4884
0.094 | 5.64 | 16.062 |  |  |  | 4.6066 | 22.8896 |  |  | 12.928 |  |  | 25.1962
0.095 | 5.7 | 9.9115 |  |  |  | 4.5323 | 22.7286 |  |  | 12.8668 |  |  | 24.9076
0.096 | 5.76 | 3.0675 |  |  |  | 4.4593 | 22.57 |  |  | 12.8062 |  |  | 24.6226
0.097 | 5.82 | -3.517 |  |  |  | 4.3877 | 22.4135 |  |  | 12.7462 |  |  | 24.3411
0.098 | 5.88 | -8.9343 |  |  |  | 4.3174 | 22.2592 |  |  | 12.6868 |  |  | 24.0632
0.099 | 5.94 | -12.4479 |  |  |  | 4.2483 | 22.1071 |  |  | 12.628 |  |  | 23.7886
0.1 | 6 | -13.5941 |  |  |  | 4.1806 | 21.957 |  |  | 12.5698 |  |  | 23.5175
0.101 | 6.06 | -12.2438 |  |  |  | 4.114 | 21.8089 |  |  | 12.5122 |  |  | 23.2496
3-Phase fault at bus |  |  | : | NO.2 REFFER SWBD 2
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -6.6724e-07 |  |  |  | 33.5104 | 67.0207 |  |  | 23.6954 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 25.6785 |  | 12.1505 |  | 37.0665 |  | 17.6183 | 48.7657
0.001 | 0.06 | 1.2077 |  |  |  | 32.0949 | 65.3184 |  |  | 23.4926 |  |  | 96.603 | 0.04 | 2.4 | 32.0656 |  | 11.9168 |  | 36.668 |  | 17.5018 | 48.1462
0.002 | 0.12 | 6.7988 |  |  |  | 30.8 | 63.741 |  |  | 23.2928 |  |  | 93.5006 | 0.041 | 2.46 | 35.5576 |  | 11.6888 |  | 36.2773 |  | 17.3868 | 47.5373
0.003 | 0.18 | 15.7277 |  |  |  | 29.6117 | 62.2744 |  |  | 23.096 |  |  | 90.6592 | 0.042 | 2.52 | 35.6733 |  | 11.4662 |  | 35.8942 |  | 17.2733 | 46.9385
0.004 | 0.24 | 26.5176 |  |  |  | 28.5178 | 60.9064 |  |  | 22.9022 |  |  | 88.0492 | 0.043 | 2.58 | 32.4092 |  | 11.2489 |  | 35.5185 |  | 17.1612 | 46.3495
0.005 | 0.3 | 37.4721 |  |  |  | 27.5077 | 59.6262 |  |  | 22.7112 |  |  | 85.6444 | 0.044 | 2.64 | 26.2342 |  | 11.0366 |  | 35.1499 |  | 17.0506 | 45.7699
0.006 | 0.36 | 46.9131 |  |  |  | 26.5719 | 58.4243 |  |  | 22.5231 |  |  | 83.4218 | 0.045 | 2.7 | 18.0181 |  | 10.8293 |  | 34.7882 |  | 16.9415 | 45.1996
0.007 | 0.42 | 53.4122 |  |  |  | 25.7023 | 57.2926 |  |  | 22.3378 |  |  | 81.3611 | 0.046 | 2.76 | 8.9047 |  | 10.6268 |  | 34.4333 |  | 16.8337 | 44.6381
0.008 | 0.48 | 55.9846 |  |  |  | 24.8917 | 56.2238 |  |  | 22.1552 |  |  | 79.4445 | 0.047 | 2.82 | 0.14909 |  | 10.4288 |  | 34.0849 |  | 16.7273 | 44.0853
0.009 | 0.54 | 54.2175 |  |  |  | 24.1338 | 55.2115 |  |  | 21.9753 |  |  | 77.6563 | 0.048 | 2.88 | -7.0587 |  | 10.2354 |  | 33.7429 |  | 16.6223 | 43.541
0.01 | 0.6 | 48.317 |  |  |  | 23.4231 | 54.2501 |  |  | 21.798 |  |  | 75.9824 | 0.049 | 2.94 | -11.759 |  | 10.0463 |  | 33.4071 |  | 16.5186 | 43.0048
0.011 | 0.66 | 39.0691 |  |  |  | 22.7548 | 53.3348 |  |  | 21.6233 |  |  | 74.4107 | 0.05 | 3 | -13.3534 |  | 9.8614 |  | 33.0774 |  | 16.4162 | 42.4767
0.012 | 0.72 | 27.7198 |  |  |  | 22.1246 | 52.4611 |  |  | 21.4512 |  |  | 72.9304 | 0.051 | 3.06 | -11.6836 |  | 9.6806 |  | 32.7536 |  | 16.3151 | 41.9564
0.013 | 0.78 | 15.7938 |  |  |  | 21.5287 | 51.6254 |  |  | 21.2815 |  |  | 71.532 | 0.052 | 3.12 | -7.0483 |  | 9.5038 |  | 32.4356 |  | 16.2152 | 41.4437
0.014 | 0.84 | 4.8769 |  |  |  | 20.964 | 50.8242 |  |  | 21.1144 |  |  | 70.2069 | 0.053 | 3.18 | -0.15543 |  | 9.3308 |  | 32.1232 |  | 16.1166 | 40.9384
0.015 | 0.9 | -3.6057 |  |  |  | 20.4274 | 50.0546 |  |  | 20.9496 |  |  | 68.9479 | 0.054 | 3.24 | 7.9809 |  | 9.1616 |  | 31.8163 |  | 16.0192 | 40.4405
0.016 | 0.96 | -8.586 |  |  |  | 19.9164 | 49.3139 |  |  | 20.7872 |  |  | 67.7484 | 0.055 | 3.3 | 16.186 |  | 8.9961 |  | 31.5147 |  | 15.9231 | 39.9497
0.017 | 1.02 | -9.497 |  |  |  | 19.4287 | 48.5999 |  |  | 20.6271 |  |  | 66.6025 | 0.056 | 3.36 | 23.2903 |  | 8.8341 |  | 31.2184 |  | 15.8281 | 39.4659
0.018 | 1.08 | -6.3438 |  |  |  | 18.9625 | 47.9105 |  |  | 20.4694 |  |  | 65.5051 | 0.057 | 3.42 | 28.2922 |  | 8.6756 |  | 30.9271 |  | 15.7342 | 38.9889
0.019 | 1.14 | 0.30547 |  |  |  | 18.5158 | 47.2438 |  |  | 20.3138 |  |  | 64.4518 | 0.058 | 3.48 | 30.4961 |  | 8.5205 |  | 30.6409 |  | 15.6415 | 38.5186
0.02 | 1.2 | 9.407 |  |  |  | 18.0871 | 46.5983 |  |  | 20.1605 |  |  | 63.4385 | 0.059 | 3.54 | 29.6054 |  | 8.3686 |  | 30.3595 |  | 15.5499 | 38.0549
0.021 | 1.26 | 19.5935 |  |  |  | 17.6751 | 45.9725 |  |  | 20.0093 |  |  | 62.4617 | 0.06 | 3.6 | 25.7595 |  | 8.22 |  | 30.0829 |  | 15.4594 | 37.5977
0.022 | 1.32 | 29.3699 |  |  |  | 17.2784 | 45.3651 |  |  | 19.8603 |  |  | 61.5182 | 0.061 | 3.66 | 19.5089 |  | 8.0744 |  | 29.811 |  | 15.3701 | 37.1468
0.023 | 1.38 | 37.3223 |  |  |  | 16.896 | 44.7749 |  |  | 19.7133 |  |  | 60.6053 | 0.062 | 3.72 | 11.734 |  | 7.9319 |  | 29.5435 |  | 15.2817 | 36.7021
0.024 | 1.44 | 42.3147 |  |  |  | 16.527 | 44.2009 |  |  | 19.5684 |  |  | 59.7205 | 0.063 | 3.78 | 3.518 |  | 7.7924 |  | 29.2806 |  | 15.1945 | 36.2635
0.025 | 1.5 | 43.6417 |  |  |  | 16.1704 | 43.6422 |  |  | 19.4255 |  |  | 58.8615 | 0.064 | 3.84 | -4.0061 |  | 7.6557 |  | 29.022 |  | 15.1082 | 35.8308
0.026 | 1.56 | 41.1215 |  |  |  | 15.8253 | 43.0979 |  |  | 19.2846 |  |  | 58.0266 | 0.065 | 3.9 | -9.8145 |  | 7.5219 |  | 28.7676 |  | 15.023 | 35.4041
0.027 | 1.62 | 35.1125 |  |  |  | 15.4913 | 42.5673 |  |  | 19.1457 |  |  | 57.2138 | 0.066 | 3.96 | -13.1341 |  | 7.3908 |  | 28.5174 |  | 14.9388 | 34.9832
0.028 | 1.68 | 26.4562 |  |  |  | 15.1674 | 42.0497 |  |  | 19.0086 |  |  | 56.4217 | 0.067 | 4.02 | -13.5473 |  | 7.2623 |  | 28.2712 |  | 14.8555 | 34.5679
0.029 | 1.74 | 16.3522 |  |  |  | 14.8533 | 41.5444 |  |  | 18.8735 |  |  | 55.649 | 0.068 | 4.08 | -11.0469 |  | 7.1365 |  | 28.0291 |  | 14.7733 | 34.1582
0.03 | 1.8 | 6.1865 |  |  |  | 14.5484 | 41.051 |  |  | 18.7401 |  |  | 54.8942 | 0.069 | 4.14 | -6.0319 |  | 7.0133 |  | 27.7908 |  | 14.6919 | 33.754
0.031 | 1.86 | -2.6648 |  |  |  | 14.2521 | 40.5687 |  |  | 18.6086 |  |  | 54.1565 | 0.07 | 4.2 | 0.75227 |  | 6.8925 |  | 27.5564 |  | 14.6116 | 33.3552
0.032 | 1.92 | -9.0267 |  |  |  | 13.9642 | 40.0973 |  |  | 18.4789 |  |  | 53.4347 | 0.071 | 4.26 | 8.3218 |  | 6.7741 |  | 27.3256 |  | 14.5321 | 32.9617
0.033 | 1.98 | -12.0868 |  |  |  | 13.6841 | 39.6363 |  |  | 18.351 |  |  | 52.7281 | 0.072 | 4.32 | 15.5942 |  | 6.6581 |  | 27.0986 |  | 14.4536 | 32.5734
0.034 | 2.04 | -11.5031 |  |  |  | 13.4115 | 39.1851 |  |  | 18.2247 |  |  | 52.0357 | 0.073 | 4.38 | 21.5407 |  | 6.5445 |  | 26.8751 |  | 14.3759 | 32.1903
0.035 | 2.1 | -7.4453 |  |  |  | 13.1461 | 38.7436 |  |  | 18.1002 |  |  | 51.3569 | 0.074 | 4.44 | 25.3288 |  | 6.4331 |  | 26.6551 |  | 14.2991 | 31.8122
0.036 | 2.16 | -0.5643 |  |  |  | 12.8876 | 38.3112 |  |  | 17.9773 |  |  | 50.6911 | 0.075 | 4.5 | 26.4368 |  | 6.3239 |  | 26.4385 |  | 14.2232 | 31.4391
0.037 | 2.22 | 8.1052 |  |  |  | 12.6356 | 37.8878 |  |  | 17.856 |  |  | 50.0376 | 0.076 | 4.56 | 24.7232 |  | 6.2168 |  | 26.2253 |  | 14.1481 | 31.0708
0.038 | 2.28 | 17.294 |  |  |  | 12.39 | 37.473 |  |  | 17.7364 |  |  | 49.396 | 0.077 | 4.62 | 20.442 |  | 6.1118 |  | 26.0153 |  | 14.0739 | 30.7074
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | NO.2 REFFER SWBD 2
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 14.2036 |  |  |  | 6.0089 | 25.8086 |  |  | 14.0005 |  |  | 30.3487
0.079 | 4.74 | 6.8855 |  |  |  | 5.908 | 25.605 |  |  | 13.9279 |  |  | 29.9946
0.08 | 4.8 | -0.49275 |  |  |  | 5.8091 | 25.4046 |  |  | 13.8561 |  |  | 29.6452
0.081 | 4.86 | -6.9136 |  |  |  | 5.7121 | 25.2071 |  |  | 13.7851 |  |  | 29.3002
0.082 | 4.92 | -11.5032 |  |  |  | 5.6169 | 25.0126 |  |  | 13.7148 |  |  | 28.9597
0.083 | 4.98 | -13.6525 |  |  |  | 5.5236 | 24.821 |  |  | 13.6453 |  |  | 28.6236
0.084 | 5.04 | -13.0987 |  |  |  | 5.4321 | 24.6323 |  |  | 13.5766 |  |  | 28.2917
0.085 | 5.1 | -9.9594 |  |  |  | 5.3423 | 24.4463 |  |  | 13.5086 |  |  | 27.9641
0.086 | 5.16 | -4.7115 |  |  |  | 5.2542 | 24.2631 |  |  | 13.4413 |  |  | 27.6407
0.087 | 5.22 | 1.8782 |  |  |  | 5.1678 | 24.0826 |  |  | 13.3748 |  |  | 27.3214
0.088 | 5.28 | 8.8635 |  |  |  | 5.083 | 23.9047 |  |  | 13.3089 |  |  | 27.0061
0.089 | 5.34 | 15.2527 |  |  |  | 4.9998 | 23.7293 |  |  | 13.2438 |  |  | 26.6949
0.09 | 5.4 | 20.1471 |  |  |  | 4.9182 | 23.5565 |  |  | 13.1793 |  |  | 26.3875
0.091 | 5.46 | 22.8658 |  |  |  | 4.8381 | 23.3862 |  |  | 13.1155 |  |  | 26.084
0.092 | 5.52 | 23.0387 |  |  |  | 4.7595 | 23.2183 |  |  | 13.0523 |  |  | 25.7843
0.093 | 5.58 | 20.6552 |  |  |  | 4.6823 | 23.0527 |  |  | 12.9898 |  |  | 25.4884
0.094 | 5.64 | 16.062 |  |  |  | 4.6066 | 22.8896 |  |  | 12.928 |  |  | 25.1962
0.095 | 5.7 | 9.9115 |  |  |  | 4.5323 | 22.7286 |  |  | 12.8668 |  |  | 24.9076
0.096 | 5.76 | 3.0675 |  |  |  | 4.4593 | 22.57 |  |  | 12.8062 |  |  | 24.6226
0.097 | 5.82 | -3.517 |  |  |  | 4.3877 | 22.4135 |  |  | 12.7462 |  |  | 24.3411
0.098 | 5.88 | -8.9343 |  |  |  | 4.3174 | 22.2592 |  |  | 12.6868 |  |  | 24.0632
0.099 | 5.94 | -12.4479 |  |  |  | 4.2483 | 22.1071 |  |  | 12.628 |  |  | 23.7886
0.1 | 6 | -13.5941 |  |  |  | 4.1806 | 21.957 |  |  | 12.5698 |  |  | 23.5175
0.101 | 6.06 | -12.2438 |  |  |  | 4.114 | 21.8089 |  |  | 12.5122 |  |  | 23.2496
3-Phase fault at bus |  |  | : | SG_OUT
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.69 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 4.6448e-15 |  |  |  | 17.2622 | 34.5245 |  |  | 12.2062 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 13.2176 |  | 3.968 |  | 21.2302 |  | 12.2062 | 22.9865
0.001 | 0.06 | 0.57356 |  |  |  | 16.6236 | 33.8858 |  |  | 12.2062 |  |  | 96.3003 | 0.04 | 2.4 | 17.7866 |  | 3.8212 |  | 21.0834 |  | 12.2062 | 22.136
0.002 | 0.12 | 3.4249 |  |  |  | 16.0086 | 33.2708 |  |  | 12.2062 |  |  | 92.7374 | 0.041 | 2.46 | 20.3997 |  | 3.6798 |  | 20.942 |  | 12.2062 | 21.3171
0.003 | 0.18 | 8.0664 |  |  |  | 15.4163 | 32.6785 |  |  | 12.2062 |  |  | 89.3064 | 0.042 | 2.52 | 20.6698 |  | 3.5437 |  | 20.8059 |  | 12.2062 | 20.5284
0.004 | 0.24 | 13.762 |  |  |  | 14.8459 | 32.1082 |  |  | 12.2062 |  |  | 86.0023 | 0.043 | 2.58 | 18.5396 |  | 3.4126 |  | 20.6748 |  | 12.2062 | 19.7689
0.005 | 0.3 | 19.631 |  |  |  | 14.2967 | 31.5589 |  |  | 12.2062 |  |  | 82.8204 | 0.044 | 2.64 | 14.2897 |  | 3.2863 |  | 20.5485 |  | 12.2062 | 19.0375
0.006 | 0.36 | 24.7711 |  |  |  | 13.7677 | 31.03 |  |  | 12.2062 |  |  | 79.7563 | 0.045 | 2.7 | 8.499 |  | 3.1647 |  | 20.427 |  | 12.2062 | 18.3332
0.007 | 0.42 | 28.3854 |  |  |  | 13.2584 | 30.5206 |  |  | 12.2062 |  |  | 76.8055 | 0.046 | 2.76 | 1.9637 |  | 3.0476 |  | 20.3099 |  | 12.2062 | 17.6549
0.008 | 0.48 | 29.894 |  |  |  | 12.7678 | 30.0301 |  |  | 12.2062 |  |  | 73.9639 | 0.047 | 2.82 | -4.415 |  | 2.9349 |  | 20.1971 |  | 12.2062 | 17.0017
0.009 | 0.54 | 29.0154 |  |  |  | 12.2955 | 29.5577 |  |  | 12.2062 |  |  | 71.2275 | 0.048 | 2.88 | -9.7573 |  | 2.8263 |  | 20.0885 |  | 12.2062 | 16.3727
0.01 | 0.6 | 25.806 |  |  |  | 11.8406 | 29.1028 |  |  | 12.2062 |  |  | 68.5922 | 0.049 | 2.94 | -13.3283 |  | 2.7217 |  | 19.984 |  | 12.2062 | 15.7669
0.011 | 0.66 | 20.6521 |  |  |  | 11.4025 | 28.6647 |  |  | 12.2062 |  |  | 66.0545 | 0.05 | 3 | -14.6412 |  | 2.621 |  | 19.8833 |  | 12.2062 | 15.1836
0.012 | 0.72 | 14.2152 |  |  |  | 10.9806 | 28.2429 |  |  | 12.2062 |  |  | 63.6107 | 0.051 | 3.06 | -13.526 |  | 2.5241 |  | 19.7863 |  | 12.2062 | 14.6219
0.013 | 0.78 | 7.3398 |  |  |  | 10.5744 | 27.8366 |  |  | 12.2062 |  |  | 61.2572 | 0.052 | 3.12 | -10.153 |  | 2.4307 |  | 19.6929 |  | 12.2062 | 14.0809
0.014 | 0.84 | 0.93358 |  |  |  | 10.1832 | 27.4454 |  |  | 12.2062 |  |  | 58.9909 | 0.053 | 3.18 | -5.0092 |  | 2.3407 |  | 19.603 |  | 12.2062 | 13.5599
0.015 | 0.9 | -4.159 |  |  |  | 9.8064 | 27.0686 |  |  | 12.2062 |  |  | 56.8084 | 0.054 | 3.24 | 1.1702 |  | 2.2541 |  | 19.5164 |  | 12.2062 | 13.0582
0.016 | 0.96 | -7.2763 |  |  |  | 9.4436 | 26.7058 |  |  | 12.2062 |  |  | 54.7066 | 0.055 | 3.3 | 7.5051 |  | 2.1707 |  | 19.433 |  | 12.2062 | 12.5751
0.017 | 1.02 | -8.0319 |  |  |  | 9.0942 | 26.3564 |  |  | 12.2062 |  |  | 52.6826 | 0.056 | 3.36 | 13.0938 |  | 2.0904 |  | 19.3527 |  | 12.2062 | 12.1099
0.018 | 1.08 | -6.3693 |  |  |  | 8.7577 | 26.02 |  |  | 12.2062 |  |  | 50.7335 | 0.057 | 3.42 | 17.1401 |  | 2.0131 |  | 19.2753 |  | 12.2062 | 11.6618
0.019 | 1.14 | -2.5696 |  |  |  | 8.4337 | 25.696 |  |  | 12.2062 |  |  | 48.8565 | 0.058 | 3.48 | 19.0647 |  | 1.9386 |  | 19.2009 |  | 12.2062 | 11.2304
0.02 | 1.2 | 2.7874 |  |  |  | 8.1217 | 25.3839 |  |  | 12.2062 |  |  | 47.049 | 0.059 | 3.54 | 18.5868 |  | 1.8669 |  | 19.1291 |  | 12.2062 | 10.8149
0.021 | 1.26 | 8.9051 |  |  |  | 7.8212 | 25.0835 |  |  | 12.2062 |  |  | 45.3083 | 0.06 | 3.6 | 15.7633 |  | 1.7978 |  | 19.0601 |  | 12.2062 | 10.4148
0.022 | 1.32 | 14.8818 |  |  |  | 7.5319 | 24.7941 |  |  | 12.2062 |  |  | 43.632 | 0.061 | 3.66 | 10.9809 |  | 1.7313 |  | 18.9936 |  | 12.2062 | 10.0295
0.023 | 1.38 | 19.8368 |  |  |  | 7.2532 | 24.5154 |  |  | 12.2062 |  |  | 42.0177 | 0.062 | 3.72 | 4.9019 |  | 1.6673 |  | 18.9295 |  | 12.2062 | 9.6584
0.024 | 1.44 | 23.0349 |  |  |  | 6.9849 | 24.2471 |  |  | 12.2062 |  |  | 40.4632 | 0.063 | 3.78 | -1.6291 |  | 1.6056 |  | 18.8678 |  | 12.2062 | 9.3011
0.025 | 1.5 | 23.9887 |  |  |  | 6.7264 | 23.9887 |  |  | 12.2062 |  |  | 38.9661 | 0.064 | 3.84 | -7.7034 |  | 1.5462 |  | 18.8084 |  | 12.2062 | 8.9569
0.026 | 1.56 | 22.5276 |  |  |  | 6.4776 | 23.7398 |  |  | 12.2062 |  |  | 37.5245 | 0.065 | 3.9 | -12.4765 |  | 1.489 |  | 18.7512 |  | 12.2062 | 8.6256
0.027 | 1.62 | 18.8216 |  |  |  | 6.2379 | 23.5002 |  |  | 12.2062 |  |  | 36.1362 | 0.066 | 3.96 | -15.286 |  | 1.4339 |  | 18.6961 |  | 12.2062 | 8.3064
0.028 | 1.68 | 13.357 |  |  |  | 6.0071 | 23.2694 |  |  | 12.2062 |  |  | 34.7993 | 0.067 | 4.02 | -15.7453 |  | 1.3808 |  | 18.6431 |  | 12.2062 | 7.9991
0.029 | 1.74 | 6.8688 |  |  |  | 5.7849 | 23.0471 |  |  | 12.2062 |  |  | 33.5118 | 0.068 | 4.08 | -13.7973 |  | 1.3297 |  | 18.592 |  | 12.2062 | 7.7032
0.03 | 1.8 | 0.23653 |  |  |  | 5.5709 | 22.8331 |  |  | 12.2062 |  |  | 32.2719 | 0.069 | 4.14 | -9.7228 |  | 1.2805 |  | 18.5428 |  | 12.2062 | 7.4182
0.031 | 1.86 | -5.6386 |  |  |  | 5.3648 | 22.627 |  |  | 12.2062 |  |  | 31.078 | 0.07 | 4.2 | -4.1012 |  | 1.2332 |  | 18.4954 |  | 12.2062 | 7.1437
0.032 | 1.92 | -9.9607 |  |  |  | 5.1663 | 22.4285 |  |  | 12.2062 |  |  | 29.9282 | 0.071 | 4.26 | 2.2714 |  | 1.1875 |  | 18.4498 |  | 12.2062 | 6.8794
0.033 | 1.98 | -12.151 |  |  |  | 4.9751 | 22.2374 |  |  | 12.2062 |  |  | 28.8209 | 0.072 | 4.32 | 8.4935 |  | 1.1436 |  | 18.4058 |  | 12.2062 | 6.6249
0.034 | 2.04 | -11.9289 |  |  |  | 4.7911 | 22.0533 |  |  | 12.2062 |  |  | 27.7546 | 0.073 | 4.38 | 13.6849 |  | 1.1013 |  | 18.3635 |  | 12.2062 | 6.3798
0.035 | 2.1 | -9.3516 |  |  |  | 4.6138 | 21.8761 |  |  | 12.2062 |  |  | 26.7278 | 0.074 | 4.44 | 17.1106 |  | 1.0606 |  | 18.3228 |  | 12.2062 | 6.1438
0.036 | 2.16 | -4.8065 |  |  |  | 4.4431 | 21.7054 |  |  | 12.2062 |  |  | 25.7389 | 0.075 | 4.5 | 18.2836 |  | 1.0213 |  | 18.2836 |  | 12.2062 | 5.9165
0.037 | 2.22 | 1.0441 |  |  |  | 4.2787 | 21.541 |  |  | 12.2062 |  |  | 24.7866 | 0.076 | 4.56 | 17.0336 |  | 0.98353 |  | 18.2458 |  | 12.2062 | 5.6976
0.038 | 2.28 | 7.355 |  |  |  | 4.1204 | 21.3827 |  |  | 12.2062 |  |  | 23.8696 | 0.077 | 4.62 | 13.5308 |  | 0.94714 |  | 18.2094 |  | 12.2062 | 5.4868
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | SG_OUT
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.69 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 8.262 |  |  |  | 0.9121 | 18.1743 |  |  | 12.2062 |  |  | 5.2838
0.079 | 4.74 | 1.9623 |  |  |  | 0.87835 | 18.1406 |  |  | 12.2062 |  |  | 5.0883
0.08 | 4.8 | -4.4885 |  |  |  | 0.84586 | 18.1081 |  |  | 12.2062 |  |  | 4.9
0.081 | 4.86 | -10.1888 |  |  |  | 0.81456 | 18.0768 |  |  | 12.2062 |  |  | 4.7188
0.082 | 4.92 | -14.3426 |  |  |  | 0.78443 | 18.0467 |  |  | 12.2062 |  |  | 4.5442
0.083 | 4.98 | -16.3707 |  |  |  | 0.7554 | 18.0176 |  |  | 12.2062 |  |  | 4.3761
0.084 | 5.04 | -15.9925 |  |  |  | 0.72746 | 17.9897 |  |  | 12.2062 |  |  | 4.2141
0.085 | 5.1 | -13.2649 |  |  |  | 0.70054 | 17.9628 |  |  | 12.2062 |  |  | 4.0582
0.086 | 5.16 | -8.5749 |  |  |  | 0.67462 | 17.9369 |  |  | 12.2062 |  |  | 3.9081
0.087 | 5.22 | -2.585 |  |  |  | 0.64967 | 17.9119 |  |  | 12.2062 |  |  | 3.7635
0.088 | 5.28 | 3.8603 |  |  |  | 0.62563 | 17.8879 |  |  | 12.2062 |  |  | 3.6243
0.089 | 5.34 | 9.8521 |  |  |  | 0.60248 | 17.8647 |  |  | 12.2062 |  |  | 3.4902
0.09 | 5.4 | 14.5456 |  |  |  | 0.58019 | 17.8424 |  |  | 12.2062 |  |  | 3.361
0.091 | 5.46 | 17.2786 |  |  |  | 0.55873 | 17.821 |  |  | 12.2062 |  |  | 3.2367
0.092 | 5.52 | 17.6642 |  |  |  | 0.53806 | 17.8003 |  |  | 12.2062 |  |  | 3.1169
0.093 | 5.58 | 15.6452 |  |  |  | 0.51815 | 17.7804 |  |  | 12.2062 |  |  | 3.0016
0.094 | 5.64 | 11.5023 |  |  |  | 0.49898 | 17.7612 |  |  | 12.2062 |  |  | 2.8906
0.095 | 5.7 | 5.8148 |  |  |  | 0.48052 | 17.7428 |  |  | 12.2062 |  |  | 2.7836
0.096 | 5.76 | -0.62117 |  |  |  | 0.46274 | 17.725 |  |  | 12.2062 |  |  | 2.6806
0.097 | 5.82 | -6.9043 |  |  |  | 0.44562 | 17.7079 |  |  | 12.2062 |  |  | 2.5815
0.098 | 5.88 | -12.1545 |  |  |  | 0.42913 | 17.6914 |  |  | 12.2062 |  |  | 2.486
0.099 | 5.94 | -15.6368 |  |  |  | 0.41326 | 17.6755 |  |  | 12.2062 |  |  | 2.394
0.1 | 6 | -16.8643 |  |  |  | 0.39797 | 17.6602 |  |  | 12.2062 |  |  | 2.3054
0.101 | 6.06 | -15.6668 |  |  |  | 0.38324 | 17.6455 |  |  | 12.2062 |  |  | 2.2201
3-Phase fault at bus |  |  | : | STERNB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 1.0067e-06 |  |  |  | 31.8859 | 63.7717 |  |  | 22.5467 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 17.4177 |  | 4.4151 |  | 28.4006 |  | 16.9603 | 18.4074
0.001 | 0.06 | 0.37712 |  |  |  | 29.7778 | 61.402 |  |  | 22.3617 |  |  | 94.1617 | 0.04 | 2.4 | 23.6098 |  | 4.223 |  | 28.0556 |  | 16.8522 | 17.7192
0.002 | 0.12 | 5.014 |  |  |  | 27.8691 | 59.2354 |  |  | 22.1793 |  |  | 88.8507 | 0.041 | 2.46 | 27.0221 |  | 4.0395 |  | 27.7212 |  | 16.7455 | 17.0573
0.003 | 0.18 | 12.9072 |  |  |  | 26.1348 | 57.2469 |  |  | 21.9996 |  |  | 84.0019 | 0.042 | 2.52 | 27.1874 |  | 3.8642 |  | 27.397 |  | 16.6401 | 16.4207
0.004 | 0.24 | 22.6436 |  |  |  | 24.5534 | 55.4151 |  |  | 21.8225 |  |  | 79.5593 | 0.043 | 2.58 | 24.0987 |  | 3.6969 |  | 27.0825 |  | 16.5361 | 15.8083
0.005 | 0.3 | 32.6 |  |  |  | 23.1065 | 53.7214 |  |  | 21.648 |  |  | 75.4748 | 0.044 | 2.64 | 18.2042 |  | 3.537 |  | 26.7773 |  | 16.4334 | 15.2192
0.006 | 0.36 | 41.1697 |  |  |  | 21.7784 | 52.15 |  |  | 21.476 |  |  | 71.7066 | 0.045 | 2.7 | 10.3389 |  | 3.3842 |  | 26.4811 |  | 16.332 | 14.6523
0.007 | 0.42 | 46.9831 |  |  |  | 20.5556 | 50.6874 |  |  | 21.3064 |  |  | 68.2189 | 0.046 | 2.76 | 1.6037 |  | 3.2383 |  | 26.1935 |  | 16.2318 | 14.1069
0.008 | 0.48 | 49.0927 |  |  |  | 19.4263 | 49.3218 |  |  | 21.1393 |  |  | 64.9807 | 0.047 | 2.82 | -6.792 |  | 3.0988 |  | 25.9141 |  | 16.1329 | 13.5821
0.009 | 0.54 | 47.0962 |  |  |  | 18.3804 | 48.043 |  |  | 20.9746 |  |  | 61.9652 | 0.048 | 2.88 | -13.6998 |  | 2.9655 |  | 25.6427 |  | 16.0352 | 13.0771
0.01 | 0.6 | 41.1826 |  |  |  | 17.4093 | 46.8422 |  |  | 20.8122 |  |  | 59.1492 | 0.049 | 2.94 | -18.1921 |  | 2.8381 |  | 25.3788 |  | 15.9387 | 12.5911
0.011 | 0.66 | 32.095 |  |  |  | 16.5053 | 45.7117 |  |  | 20.6521 |  |  | 56.5124 | 0.05 | 3 | -19.6886 |  | 2.7163 |  | 25.1222 |  | 15.8434 | 12.1233
0.012 | 0.72 | 21.0176 |  |  |  | 15.6618 | 44.645 |  |  | 20.4943 |  |  | 54.0372 | 0.051 | 3.06 | -18.0335 |  | 2.5999 |  | 24.8727 |  | 15.7492 | 11.6732
0.013 | 0.78 | 9.403 |  |  |  | 14.873 | 43.6362 |  |  | 20.3387 |  |  | 51.7084 | 0.052 | 3.12 | -13.5115 |  | 2.4886 |  | 24.6298 |  | 15.6562 | 11.2399
0.014 | 0.84 | -1.2352 |  |  |  | 14.134 | 42.6803 |  |  | 20.1852 |  |  | 49.5127 | 0.053 | 3.18 | -6.8038 |  | 2.3822 |  | 24.3935 |  | 15.5643 | 10.8228
0.015 | 0.9 | -9.535 |  |  |  | 13.4403 | 41.7726 |  |  | 20.034 |  |  | 47.4382 | 0.054 | 3.24 | 1.1125 |  | 2.2805 |  | 24.1633 |  | 15.4735 | 10.4214
0.016 | 0.96 | -14.4738 |  |  |  | 12.7881 | 40.9095 |  |  | 19.8848 |  |  | 45.4746 | 0.055 | 3.3 | 9.1034 |  | 2.1832 |  | 23.9392 |  | 15.3838 | 10.035
0.017 | 1.02 | -15.5064 |  |  |  | 12.1739 | 40.0872 |  |  | 19.7377 |  |  | 43.6131 | 0.056 | 3.36 | 16.0384 |  | 2.0902 |  | 23.7208 |  | 15.2952 | 9.663
0.018 | 1.08 | -12.6348 |  |  |  | 11.5946 | 39.3028 |  |  | 19.5927 |  |  | 41.8454 | 0.057 | 3.42 | 20.9481 |  | 2.0012 |  | 23.508 |  | 15.2076 | 9.3049
0.019 | 1.14 | -6.3996 |  |  |  | 11.0476 | 38.5536 |  |  | 19.4496 |  |  | 40.1646 | 0.058 | 3.48 | 23.1574 |  | 1.9161 |  | 23.3006 |  | 15.1211 | 8.9602
0.02 | 1.2 | 2.2023 |  |  |  | 10.5305 | 37.8369 |  |  | 19.3085 |  |  | 38.5644 | 0.059 | 3.54 | 22.3764 |  | 1.8347 |  | 23.0982 |  | 15.0356 | 8.6284
0.021 | 1.26 | 11.8629 |  |  |  | 10.0412 | 37.1508 |  |  | 19.1694 |  |  | 37.0391 | 0.06 | 3.6 | 18.7365 |  | 1.7568 |  | 22.9009 |  | 14.9511 | 8.3089
0.022 | 1.32 | 21.1497 |  |  |  | 9.5775 | 36.4931 |  |  | 19.0321 |  |  | 35.5837 | 0.061 | 3.66 | 12.7672 |  | 1.6824 |  | 22.7083 |  | 14.8676 | 8.0014
0.023 | 1.38 | 28.7064 |  |  |  | 9.138 | 35.862 |  |  | 18.8968 |  |  | 34.1938 | 0.062 | 3.72 | 5.3176 |  | 1.6111 |  | 22.5203 |  | 14.785 | 7.7053
0.024 | 1.44 | 33.4409 |  |  |  | 8.7209 | 35.2561 |  |  | 18.7632 |  |  | 32.8652 | 0.063 | 3.78 | -2.5653 |  | 1.5429 |  | 22.3367 |  | 14.7034 | 7.4202
0.025 | 1.5 | 34.6733 |  |  |  | 8.3248 | 34.6736 |  |  | 18.6315 |  |  | 31.5944 | 0.064 | 3.84 | -9.7854 |  | 1.4777 |  | 22.1574 |  | 14.6228 | 7.1457
0.026 | 1.56 | 32.2243 |  |  |  | 7.9484 | 34.1135 |  |  | 18.5015 |  |  | 30.3778 | 0.065 | 3.9 | -15.3506 |  | 1.4153 |  | 21.9823 |  | 14.543 | 6.8815
0.027 | 1.62 | 26.4336 |  |  |  | 7.5905 | 33.5743 |  |  | 18.3733 |  |  | 29.2126 | 0.066 | 3.96 | -18.5104 |  | 1.3556 |  | 21.8111 |  | 14.4642 | 6.627
0.028 | 1.68 | 18.1044 |  |  |  | 7.2501 | 33.055 |  |  | 18.2468 |  |  | 28.096 | 0.067 | 4.02 | -18.8578 |  | 1.2985 |  | 21.6438 |  | 14.3863 | 6.3821
0.029 | 1.74 | 8.3855 |  |  |  | 6.9261 | 32.5544 |  |  | 18.1219 |  |  | 27.0253 | 0.068 | 4.08 | -16.3828 |  | 1.2438 |  | 21.4801 |  | 14.3093 | 6.1462
0.03 | 1.8 | -1.3939 |  |  |  | 6.6176 | 32.0717 |  |  | 17.9988 |  |  | 25.9983 | 0.069 | 4.14 | -11.4688 |  | 1.1914 |  | 21.3201 |  | 14.2331 | 5.9191
0.031 | 1.86 | -9.9121 |  |  |  | 6.3238 | 31.606 |  |  | 17.8772 |  |  | 25.0127 | 0.07 | 4.2 | -4.8358 |  | 1.1414 |  | 21.1635 |  | 14.1578 | 5.7005
0.032 | 1.92 | -16.039 |  |  |  | 6.0438 | 31.1564 |  |  | 17.7573 |  |  | 24.0667 | 0.071 | 4.26 | 2.5644 |  | 1.0934 |  | 21.0103 |  | 14.0833 | 5.4899
0.033 | 1.98 | -18.9915 |  |  |  | 5.7769 | 30.7221 |  |  | 17.6389 |  |  | 23.1582 | 0.072 | 4.32 | 9.6831 |  | 1.0475 |  | 20.8602 |  | 14.0097 | 5.2872
0.034 | 2.04 | -18.4374 |  |  |  | 5.5224 | 30.3024 |  |  | 17.5221 |  |  | 22.2857 | 0.073 | 4.38 | 15.5222 |  | 1.0036 |  | 20.7133 |  | 13.9369 | 5.092
0.035 | 2.1 | -14.5364 |  |  |  | 5.2797 | 29.8966 |  |  | 17.4068 |  |  | 21.4474 | 0.074 | 4.44 | 19.273 |  | 0.96158 |  | 20.5694 |  | 13.8648 | 4.9041
0.036 | 2.16 | -7.9112 |  |  |  | 5.0481 | 29.5041 |  |  | 17.293 |  |  | 20.6418 | 0.075 | 4.5 | 20.4272 |  | 0.92133 |  | 20.4284 |  | 13.7936 | 4.7231
0.037 | 2.22 | 0.44518 |  |  |  | 4.8272 | 29.1243 |  |  | 17.1806 |  |  | 19.8675 | 0.076 | 4.56 | 18.8443 |  | 0.88281 |  | 20.2903 |  | 13.7232 | 4.5488
0.038 | 2.28 | 9.3129 |  |  |  | 4.6164 | 28.7566 |  |  | 17.0697 |  |  | 19.1231 | 0.077 | 4.62 | 14.7681 |  | 0.84592 |  | 20.1548 |  | 13.6535 | 4.381
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | STERNB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 8.7882 |  |  |  | 0.8106 | 20.022 |  |  | 13.5845 |  |  | 4.2194
0.079 | 4.74 | 1.7544 |  |  |  | 0.77679 | 19.8918 |  |  | 13.5163 |  |  | 4.0638
0.08 | 4.8 | -5.3447 |  |  |  | 0.74441 | 19.764 |  |  | 13.4489 |  |  | 3.9139
0.081 | 4.86 | -11.5211 |  |  |  | 0.71341 | 19.6386 |  |  | 13.3821 |  |  | 3.7696
0.082 | 4.92 | -15.9251 |  |  |  | 0.68372 | 19.5155 |  |  | 13.3161 |  |  | 3.6307
0.083 | 4.98 | -17.963 |  |  |  | 0.65529 | 19.3947 |  |  | 13.2508 |  |  | 3.4969
0.084 | 5.04 | -17.3773 |  |  |  | 0.62806 | 19.276 |  |  | 13.1861 |  |  | 3.368
0.085 | 5.1 | -14.2792 |  |  |  | 0.60199 | 19.1595 |  |  | 13.1221 |  |  | 3.2439
0.086 | 5.16 | -9.1297 |  |  |  | 0.57701 | 19.045 |  |  | 13.0588 |  |  | 3.1244
0.087 | 5.22 | -2.6718 |  |  |  | 0.55309 | 18.9325 |  |  | 12.9962 |  |  | 3.0093
0.088 | 5.28 | 4.1761 |  |  |  | 0.53018 | 18.8219 |  |  | 12.9342 |  |  | 2.8985
0.089 | 5.34 | 10.45 |  |  |  | 0.50824 | 18.7132 |  |  | 12.8728 |  |  | 2.7918
0.09 | 5.4 | 15.2753 |  |  |  | 0.48721 | 18.6062 |  |  | 12.8121 |  |  | 2.689
0.091 | 5.46 | 17.9884 |  |  |  | 0.46708 | 18.5011 |  |  | 12.752 |  |  | 2.59
0.092 | 5.52 | 18.227 |  |  |  | 0.44778 | 18.3976 |  |  | 12.6925 |  |  | 2.4946
0.093 | 5.58 | 15.9781 |  |  |  | 0.4293 | 18.2958 |  |  | 12.6335 |  |  | 2.4028
0.094 | 5.64 | 11.5765 |  |  |  | 0.41159 | 18.1957 |  |  | 12.5752 |  |  | 2.3144
0.095 | 5.7 | 5.6548 |  |  |  | 0.39463 | 18.097 |  |  | 12.5175 |  |  | 2.2292
0.096 | 5.76 | -0.94772 |  |  |  | 0.37838 | 17.9999 |  |  | 12.4603 |  |  | 2.1472
0.097 | 5.82 | -7.3042 |  |  |  | 0.3628 | 17.9043 |  |  | 12.4037 |  |  | 2.0682
0.098 | 5.88 | -12.5307 |  |  |  | 0.34788 | 17.8102 |  |  | 12.3477 |  |  | 1.9922
0.099 | 5.94 | -15.9087 |  |  |  | 0.33358 | 17.7174 |  |  | 12.2922 |  |  | 1.9189
0.1 | 6 | -16.9848 |  |  |  | 0.31988 | 17.626 |  |  | 12.2372 |  |  | 1.8483
0.101 | 6.06 | -15.631 |  |  |  | 0.30674 | 17.5359 |  |  | 12.1828 |  |  | 1.7804
3-Phase fault at bus |  |  | : | T3PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 4.8905e-07 |  |  |  | 24.0731 | 48.1463 |  |  | 17.0223 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 10.3296 |  | 0.0020567 |  | 19.1925 |  | 13.5697 | 0.010717
0.001 | 0.06 | -4.2278 |  |  |  | 18.0103 | 41.929 |  |  | 16.913 |  |  | 75.2983 | 0.04 | 2.4 | 15.4779 |  | 0.001693 |  | 19.0925 |  | 13.4993 | 0.0088683
0.002 | 0.12 | -3.7641 |  |  |  | 13.5573 | 37.3232 |  |  | 16.8051 |  |  | 57.0449 | 0.041 | 2.46 | 18.4104 |  | 0.0013976 |  | 18.9937 |  | 13.4296 | 0.0073586
0.003 | 0.18 | 0.21167 |  |  |  | 10.26 | 33.8751 |  |  | 16.6984 |  |  | 43.4469 | 0.042 | 2.52 | 18.7401 |  | 0.0011568 |  | 18.896 |  | 13.3607 | 0.0061223
0.004 | 0.24 | 6.3368 |  |  |  | 7.8009 | 31.2669 |  |  | 16.5929 |  |  | 33.2435 | 0.043 | 2.58 | 16.4477 |  | 0.00096007 |  | 18.7993 |  | 13.2924 | 0.0051072
0.005 | 0.3 | 13.172 |  |  |  | 5.9551 | 29.2738 |  |  | 16.4888 |  |  | 25.5381 | 0.044 | 2.64 | 11.88 |  | 0.00079886 |  | 18.7037 |  | 13.2249 | 0.0042713
0.006 | 0.36 | 19.3435 |  |  |  | 4.562 | 27.735 |  |  | 16.3858 |  |  | 19.6866 | 0.045 | 2.7 | 5.6984 |  | 0.0006664 |  | 18.609 |  | 13.1581 | 0.0035812
0.007 | 0.42 | 23.6934 |  |  |  | 3.5053 | 26.5344 |  |  | 16.284 |  |  | 15.2212 | 0.046 | 2.76 | -1.2174 |  | 0.00055725 |  | 18.5154 |  | 13.092 | 0.0030097
0.008 | 0.48 | 25.4091 |  |  |  | 2.7005 | 25.5873 |  |  | 16.1834 |  |  | 11.7994 | 0.047 | 2.82 | -7.8938 |  | 0.00046706 |  | 18.4228 |  | 13.0265 | 0.0025353
0.009 | 0.54 | 24.1121 |  |  |  | 2.0853 | 24.8316 |  |  | 16.084 |  |  | 9.1677 | 0.048 | 2.88 | -13.4004 |  | 0.00039234 |  | 18.3311 |  | 12.9618 | 0.0021404
0.01 | 0.6 | 19.8906 |  |  |  | 1.6136 | 24.2209 |  |  | 15.9858 |  |  | 7.1374 | 0.049 | 2.94 | -16.9794 |  | 0.00033028 |  | 18.2404 |  | 12.8977 | 0.0018107
0.011 | 0.66 | 13.2712 |  |  |  | 1.2509 | 23.7208 |  |  | 15.8886 |  |  | 5.5669 | 0.05 | 3 | -18.1499 |  | 0.00027859 |  | 18.1506 |  | 12.8342 | 0.0015349
0.012 | 0.72 | 5.1318 |  |  |  | 0.97135 | 23.3055 |  |  | 15.7926 |  |  | 4.3492 | 0.051 | 3.06 | -16.772 |  | 0.00023543 |  | 18.0617 |  | 12.7714 | 0.0013035
0.013 | 0.78 | -3.4306 |  |  |  | 0.75548 | 22.9554 |  |  | 15.6977 |  |  | 3.4031 | 0.052 | 3.12 | -13.0632 |  | 0.00019932 |  | 17.9737 |  | 12.7092 | 0.0011089
0.014 | 0.84 | -11.2596 |  |  |  | 0.58846 | 22.6557 |  |  | 15.6039 |  |  | 2.6667 | 0.053 | 3.18 | -7.5643 |  | 0.00016902 |  | 17.8867 |  | 12.6477 | 0.00094498
0.015 | 0.9 | -17.3051 |  |  |  | 0.45903 | 22.3951 |  |  | 15.5111 |  |  | 2.0926 | 0.054 | 3.24 | -1.061 |  | 0.00014356 |  | 17.8005 |  | 12.5867 | 0.00080649
0.016 | 0.96 | -20.7705 |  |  |  | 0.35858 | 22.165 |  |  | 15.4194 |  |  | 1.6444 | 0.055 | 3.3 | 5.5282 |  | 0.00012211 |  | 17.7151 |  | 12.5264 | 0.00068929
0.017 | 1.02 | -21.2226 |  |  |  | 0.28051 | 21.9587 |  |  | 15.3288 |  |  | 1.294 | 0.056 | 3.36 | 11.2818 |  | 0.000104 |  | 17.6307 |  | 12.4667 | 0.0005899
0.018 | 1.08 | -18.6494 |  |  |  | 0.21975 | 21.7712 |  |  | 15.2392 |  |  | 1.0196 | 0.057 | 3.42 | 15.4038 |  | 8.8693e-05 |  | 17.547 |  | 12.4076 | 0.00050546
0.019 | 1.14 | -13.4577 |  |  |  | 0.1724 | 21.5985 |  |  | 15.1505 |  |  | 0.80462 | 0.058 | 3.48 | 17.3335 |  | 7.5725e-05 |  | 17.4642 |  | 12.349 | 0.0004336
0.02 | 1.2 | -6.4122 |  |  |  | 0.13546 | 21.4376 |  |  | 15.0629 |  |  | 0.63588 | 0.059 | 3.54 | 16.8221 |  | 6.4722e-05 |  | 17.3823 |  | 12.2911 | 0.00037235
0.021 | 1.26 | 1.4745 |  |  |  | 0.1066 | 21.2863 |  |  | 14.9763 |  |  | 0.50331 | 0.06 | 3.6 | 13.9637 |  | 5.5372e-05 |  | 17.3011 |  | 12.2337 | 0.00032005
0.022 | 1.32 | 9.0859 |  |  |  | 0.084026 | 21.1425 |  |  | 14.8906 |  |  | 0.39901 | 0.061 | 3.66 | 9.1799 |  | 4.7416e-05 |  | 17.2207 |  | 12.1768 | 0.00027534
0.023 | 1.38 | 15.3577 |  |  |  | 0.066347 | 21.005 |  |  | 14.8059 |  |  | 0.31686 | 0.062 | 3.72 | 3.1569 |  | 4.0637e-05 |  | 17.1411 |  | 12.1206 | 0.00023707
0.024 | 1.44 | 19.4259 |  |  |  | 0.052482 | 20.8727 |  |  | 14.7221 |  |  | 0.25207 | 0.063 | 3.78 | -3.2519 |  | 3.4853e-05 |  | 17.0623 |  | 12.0648 | 0.00020427
0.025 | 1.5 | 20.7446 |  |  |  | 0.041594 | 20.7446 |  |  | 14.6393 |  |  | 0.20091 | 0.064 | 3.84 | -9.1475 |  | 2.9914e-05 |  | 16.9843 |  | 12.0097 | 0.00017613
0.026 | 1.56 | 19.1584 |  |  |  | 0.03303 | 20.6202 |  |  | 14.5573 |  |  | 0.16044 | 0.065 | 3.9 | -13.7105 |  | 2.5691e-05 |  | 16.907 |  | 11.955 | 0.00015195
0.027 | 1.62 | 14.9196 |  |  |  | 0.026284 | 20.4988 |  |  | 14.4763 |  |  | 0.12838 | 0.066 | 3.96 | -16.3152 |  | 2.2077e-05 |  | 16.8304 |  | 11.9009 | 0.00013117
0.028 | 1.68 | 8.6483 |  |  |  | 0.020961 | 20.3802 |  |  | 14.3961 |  |  | 0.10296 | 0.067 | 4.02 | -16.6155 |  | 1.8981e-05 |  | 16.7546 |  | 11.8473 | 0.00011329
0.029 | 1.74 | 1.2417 |  |  |  | 0.016755 | 20.2639 |  |  | 14.3169 |  |  | 0.082751 | 0.068 | 4.08 | -14.5899 |  | 1.6327e-05 |  | 16.6795 |  | 11.7942 | 9.7888e-05
0.03 | 1.8 | -6.2539 |  |  |  | 0.013424 | 20.1496 |  |  | 14.2385 |  |  | 0.066667 | 0.069 | 4.14 | -10.5426 |  | 1.4051e-05 |  | 16.6051 |  | 11.7416 | 8.4617e-05
0.031 | 1.86 | -12.7916 |  |  |  | 0.010782 | 20.0373 |  |  | 14.1609 |  |  | 0.05384 | 0.07 | 4.2 | -5.0571 |  | 1.2097e-05 |  | 16.5315 |  | 11.6895 | 7.3173e-05
0.032 | 1.92 | -17.4691 |  |  |  | 0.0086823 | 19.9267 |  |  | 14.0842 |  |  | 0.04359 | 0.071 | 4.26 | 1.087 |  | 1.0418e-05 |  | 16.4585 |  | 11.6379 | 6.3298e-05
0.033 | 1.98 | -19.6536 |  |  |  | 0.0070097 | 19.8177 |  |  | 14.0083 |  |  | 0.035383 | 0.072 | 4.32 | 7.0251 |  | 8.9751e-06 |  | 16.3862 |  | 11.5868 | 5.4772e-05
0.034 | 2.04 | -19.0673 |  |  |  | 0.0056745 | 19.7102 |  |  | 13.9332 |  |  | 0.028798 | 0.073 | 4.38 | 11.929 |  | 7.7344e-06 |  | 16.3146 |  | 11.5362 | 4.7408e-05
0.035 | 2.1 | -15.8218 |  |  |  | 0.0046062 | 19.6041 |  |  | 13.8589 |  |  | 0.023502 | 0.074 | 4.44 | 15.1222 |  | 6.6671e-06 |  | 16.2437 |  | 11.486 | 4.1044e-05
0.036 | 2.16 | -10.399 |  |  |  | 0.0037495 | 19.4993 |  |  | 13.7855 |  |  | 0.019232 | 0.075 | 4.5 | 16.1733 |  | 5.7484e-06 |  | 16.1734 |  | 11.4363 | 3.5543e-05
0.037 | 2.22 | -3.5797 |  |  |  | 0.0030606 | 19.3958 |  |  | 13.7128 |  |  | 0.015782 | 0.076 | 4.56 | 14.9538 |  | 4.9575e-06 |  | 16.1038 |  | 11.3871 | 3.0785e-05
0.038 | 2.28 | 3.6689 |  |  |  | 0.0025054 | 19.2936 |  |  | 13.6408 |  |  | 0.012987 | 0.077 | 4.62 | 11.6537 |  | 4.2762e-06 |  | 16.0348 |  | 11.3383 | 2.6668e-05
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T3PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 6.7522 |  |  |  | 3.6893e-06 | 15.9664 |  |  | 11.29 |  |  | 2.3106e-05
0.079 | 4.74 | 0.94809 |  |  |  | 3.1834e-06 | 15.8987 |  |  | 11.2421 |  |  | 2.0023e-05
0.08 | 4.8 | -4.9396 |  |  |  | 2.7473e-06 | 15.8316 |  |  | 11.1946 |  |  | 1.7353e-05
0.081 | 4.86 | -10.087 |  |  |  | 2.3713e-06 | 15.7651 |  |  | 11.1476 |  |  | 1.5041e-05
0.082 | 4.92 | -13.7808 |  |  |  | 2.047e-06 | 15.6993 |  |  | 11.101 |  |  | 1.3039e-05
0.083 | 4.98 | -15.5167 |  |  |  | 1.7672e-06 | 15.634 |  |  | 11.0549 |  |  | 1.1304e-05
0.084 | 5.04 | -15.0682 |  |  |  | 1.5258e-06 | 15.5693 |  |  | 11.0091 |  |  | 9.8003e-06
0.085 | 5.1 | -12.5162 |  |  |  | 1.3175e-06 | 15.5052 |  |  | 10.9638 |  |  | 8.4975e-06
0.086 | 5.16 | -8.2347 |  |  |  | 1.1378e-06 | 15.4416 |  |  | 10.9189 |  |  | 7.3683e-06
0.087 | 5.22 | -2.8365 |  |  |  | 9.8263e-07 | 15.3786 |  |  | 10.8743 |  |  | 6.3896e-06
0.088 | 5.28 | 2.9145 |  |  |  | 8.4869e-07 | 15.3162 |  |  | 10.8302 |  |  | 5.5411e-06
0.089 | 5.34 | 8.2115 |  |  |  | 7.3304e-07 | 15.2543 |  |  | 10.7864 |  |  | 4.8055e-06
0.09 | 5.4 | 12.3173 |  |  |  | 6.332e-07 | 15.193 |  |  | 10.7431 |  |  | 4.1677e-06
0.091 | 5.46 | 14.6676 |  |  |  | 5.4698e-07 | 15.1322 |  |  | 10.7001 |  |  | 3.6146e-06
0.092 | 5.52 | 14.9477 |  |  |  | 4.7252e-07 | 15.072 |  |  | 10.6575 |  |  | 3.1351e-06
0.093 | 5.58 | 13.135 |  |  |  | 4.0821e-07 | 15.0123 |  |  | 10.6153 |  |  | 2.7192e-06
0.094 | 5.64 | 9.4994 |  |  |  | 3.5267e-07 | 14.953 |  |  | 10.5734 |  |  | 2.3585e-06
0.095 | 5.7 | 4.5637 |  |  |  | 3.0469e-07 | 14.8943 |  |  | 10.5319 |  |  | 2.0457e-06
0.096 | 5.76 | -0.97165 |  |  |  | 2.6325e-07 | 14.8361 |  |  | 10.4907 |  |  | 1.7744e-06
0.097 | 5.82 | -6.328 |  |  |  | 2.2746e-07 | 14.7785 |  |  | 10.4499 |  |  | 1.5391e-06
0.098 | 5.88 | -10.7578 |  |  |  | 1.9653e-07 | 14.7213 |  |  | 10.4095 |  |  | 1.335e-06
0.099 | 5.94 | -13.6487 |  |  |  | 1.6981e-07 | 14.6645 |  |  | 10.3694 |  |  | 1.158e-06
0.1 | 6 | -14.6083 |  |  |  | 1.4673e-07 | 14.6083 |  |  | 10.3296 |  |  | 1.0044e-06
0.101 | 6.06 | -13.5171 |  |  |  | 1.2679e-07 | 14.5525 |  |  | 10.2902 |  |  | 8.7125e-07
3-Phase fault at bus |  |  | : | T3SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -2.6541e-05 |  |  |  | 40.6233 | 81.2466 |  |  | 28.725 |  |  | 99.9999 | 0.039 | 2.34 | 21.4744 |  | 1.092 |  | 39.1286 |  | 26.8959 | 2.871
0.001 | 0.06 | -1.4683 |  |  |  | 36.2281 | 76.7719 |  |  | 28.6688 |  |  | 89.3556 | 0.04 | 2.4 | 31.7335 |  | 1.0044 |  | 38.9868 |  | 26.8576 | 2.6445
0.002 | 0.12 | 2.8882 |  |  |  | 32.385 | 72.85 |  |  | 28.613 |  |  | 80.0323 | 0.041 | 2.46 | 37.6613 |  | 0.92401 |  | 38.8527 |  | 26.8197 | 2.4362
0.003 | 0.18 | 11.8196 |  |  |  | 29.014 | 69.4009 |  |  | 28.5579 |  |  | 71.84 | 0.042 | 2.52 | 38.427 |  | 0.85014 |  | 38.7257 |  | 26.7821 | 2.2446
0.004 | 0.24 | 23.519 |  |  |  | 26.0478 | 66.3575 |  |  | 28.5033 |  |  | 64.6192 | 0.043 | 2.58 | 33.9269 |  | 0.78229 |  | 38.6052 |  | 26.7448 | 2.0683
0.005 | 0.3 | 35.8654 |  |  |  | 23.4302 | 63.6634 |  |  | 28.4492 |  |  | 58.2358 | 0.044 | 2.64 | 24.7965 |  | 0.71994 |  | 38.4907 |  | 26.708 | 1.9061
0.006 | 0.36 | 46.7132 |  |  |  | 21.1134 | 61.271 |  |  | 28.3957 |  |  | 52.5765 | 0.045 | 2.7 | 12.3197 |  | 0.66265 |  | 38.3818 |  | 26.6714 | 1.7568
0.007 | 0.42 | 54.1839 |  |  |  | 19.0575 | 59.1401 |  |  | 28.3427 |  |  | 47.5457 | 0.046 | 2.76 | -1.7534 |  | 0.60999 |  | 38.278 |  | 26.6353 | 1.6194
0.008 | 0.48 | 56.9218 |  |  |  | 17.2284 | 57.2368 |  |  | 28.2902 |  |  | 43.0619 | 0.047 | 2.82 | -15.4529 |  | 0.56158 |  | 38.1789 |  | 26.5994 | 1.4929
0.009 | 0.54 | 54.2763 |  |  |  | 15.597 | 55.5319 |  |  | 28.2383 |  |  | 39.0561 | 0.048 | 2.88 | -26.8662 |  | 0.51707 |  | 38.0842 |  | 26.564 | 1.3764
0.01 | 0.6 | 46.3853 |  |  |  | 14.1387 | 54.0009 |  |  | 28.1868 |  |  | 35.469 | 0.049 | 2.94 | -34.4054 |  | 0.47614 |  | 37.9936 |  | 26.5288 | 1.2691
0.011 | 0.66 | 34.149 |  |  |  | 12.8323 | 52.6225 |  |  | 28.1359 |  |  | 32.25 | 0.05 | 3 | -37.0297 |  | 0.43849 |  | 37.9067 |  | 26.494 | 1.1703
0.012 | 0.72 | 19.0974 |  |  |  | 11.6597 | 51.3785 |  |  | 28.0855 |  |  | 29.3555 | 0.051 | 3.06 | -34.3896 |  | 0.40386 |  | 37.8233 |  | 26.4595 | 1.0793
0.013 | 0.78 | 3.1707 |  |  |  | 10.6051 | 50.2533 |  |  | 28.0355 |  |  | 26.748 | 0.052 | 3.12 | -26.8741 |  | 0.37201 |  | 37.7431 |  | 26.4254 | 0.99544
0.014 | 0.84 | -11.5566 |  |  |  | 9.655 | 49.2334 |  |  | 27.9861 |  |  | 24.3948 | 0.053 | 3.18 | -15.5543 |  | 0.34269 |  | 37.666 |  | 26.3916 | 0.91818
0.015 | 0.9 | -23.169 |  |  |  | 8.7978 | 48.3069 |  |  | 27.9372 |  |  | 22.2677 | 0.054 | 3.24 | -2.0316 |  | 0.31572 |  | 37.5916 |  | 26.3581 | 0.84698
0.016 | 0.96 | -30.1798 |  |  |  | 8.0231 | 47.4636 |  |  | 27.8887 |  |  | 20.3421 | 0.055 | 3.3 | 11.7882 |  | 0.2909 |  | 37.5199 |  | 26.3249 | 0.78137
0.017 | 1.02 | -31.7396 |  |  |  | 7.322 | 46.6947 |  |  | 27.8407 |  |  | 18.5966 | 0.056 | 3.36 | 23.9628 |  | 0.26805 |  | 37.4505 |  | 26.292 | 0.72089
0.018 | 1.08 | -27.7542 |  |  |  | 6.6867 | 45.9922 |  |  | 27.7932 |  |  | 17.0121 | 0.057 | 3.42 | 32.7857 |  | 0.24701 |  | 37.3834 |  | 26.2594 | 0.66515
0.019 | 1.14 | -18.897 |  |  |  | 6.1104 | 45.3494 |  |  | 27.7462 |  |  | 15.5723 | 0.058 | 3.48 | 37.0248 |  | 0.22765 |  | 37.3185 |  | 26.2272 | 0.61376
0.02 | 1.2 | -6.5126 |  |  |  | 5.587 | 44.7601 |  |  | 27.6996 |  |  | 14.2623 | 0.059 | 3.54 | 36.0942 |  | 0.20982 |  | 37.2554 |  | 26.1952 | 0.56638
0.021 | 1.26 | 7.5725 |  |  |  | 5.1112 | 44.219 |  |  | 27.6534 |  |  | 13.0694 | 0.06 | 3.6 | 30.1342 |  | 0.1934 |  | 37.1943 |  | 26.1636 | 0.52269
0.022 | 1.32 | 21.3072 |  |  |  | 4.6782 | 43.7215 |  |  | 27.6078 |  |  | 11.982 | 0.061 | 3.66 | 19.9906 |  | 0.17828 |  | 37.1348 |  | 26.1322 | 0.4824
0.023 | 1.38 | 32.7024 |  |  |  | 4.2838 | 43.2631 |  |  | 27.5625 |  |  | 10.99 | 0.062 | 3.72 | 7.0935 |  | 0.16435 |  | 37.077 |  | 26.1012 | 0.44525
0.024 | 1.44 | 40.1096 |  |  |  | 3.9244 | 42.8404 |  |  | 27.5178 |  |  | 10.0842 | 0.063 | 3.78 | -6.7439 |  | 0.15153 |  | 37.0206 |  | 26.0704 | 0.41098
0.025 | 1.5 | 42.4498 |  |  |  | 3.5965 | 42.4498 |  |  | 27.4734 |  |  | 9.2566 | 0.064 | 3.84 | -19.5806 |  | 0.13971 |  | 36.9657 |  | 26.0399 | 0.37938
0.026 | 1.56 | 39.3624 |  |  |  | 3.2972 | 42.0884 |  |  | 27.4295 |  |  | 8.5 | 0.065 | 3.9 | -29.6206 |  | 0.12882 |  | 36.9121 |  | 26.0097 | 0.35022
0.027 | 1.62 | 31.253 |  |  |  | 3.0239 | 41.7536 |  |  | 27.386 |  |  | 7.8077 | 0.066 | 3.96 | -35.464 |  | 0.11879 |  | 36.8598 |  | 25.9798 | 0.32333
0.028 | 1.68 | 19.2339 |  |  |  | 2.7741 | 41.4429 |  |  | 27.3429 |  |  | 7.174 | 0.067 | 4.02 | -36.3023 |  | 0.10955 |  | 36.8086 |  | 25.9502 | 0.29851
0.029 | 1.74 | 4.9651 |  |  |  | 2.5457 | 41.1542 |  |  | 27.3003 |  |  | 6.5936 | 0.068 | 4.08 | -32.0307 |  | 0.10104 |  | 36.7586 |  | 25.9208 | 0.27562
0.03 | 1.8 | -9.5798 |  |  |  | 2.3368 | 40.8855 |  |  | 27.2581 |  |  | 6.0618 | 0.069 | 4.14 | -23.2613 |  | 0.093187 |  | 36.7096 |  | 25.8917 | 0.25449
0.031 | 1.86 | -22.392 |  |  |  | 2.1455 | 40.6351 |  |  | 27.2162 |  |  | 5.5743 | 0.07 | 4.2 | -11.235 |  | 0.085953 |  | 36.6617 |  | 25.8629 | 0.235
0.032 | 1.92 | -31.7089 |  |  |  | 1.9704 | 40.4014 |  |  | 27.1748 |  |  | 5.1271 | 0.071 | 4.26 | 2.3531 |  | 0.079286 |  | 36.6146 |  | 25.8344 | 0.21701
0.033 | 1.98 | -36.2609 |  |  |  | 1.81 | 40.183 |  |  | 27.1338 |  |  | 4.7169 | 0.072 | 4.32 | 15.5929 |  | 0.07314 |  | 36.5685 |  | 25.8061 | 0.20041
0.034 | 2.04 | -35.4479 |  |  |  | 1.663 | 39.9786 |  |  | 27.0932 |  |  | 4.3404 | 0.073 | 4.38 | 26.6274 |  | 0.067475 |  | 36.5232 |  | 25.7781 | 0.18509
0.035 | 2.1 | -29.4218 |  |  |  | 1.5283 | 39.787 |  |  | 27.053 |  |  | 3.9947 | 0.074 | 4.44 | 33.913 |  | 0.062252 |  | 36.4788 |  | 25.7504 | 0.17094
0.036 | 2.16 | -19.0627 |  |  |  | 1.4048 | 39.6071 |  |  | 27.0131 |  |  | 3.6771 | 0.075 | 4.5 | 36.435 |  | 0.057436 |  | 36.4351 |  | 25.7229 | 0.15789
0.037 | 2.22 | -5.8542 |  |  |  | 1.2914 | 39.438 |  |  | 26.9737 |  |  | 3.3855 | 0.076 | 4.56 | 33.8494 |  | 0.052996 |  | 36.3921 |  | 25.6956 | 0.14584
0.038 | 2.28 | 8.327 |  |  |  | 1.1875 | 39.2788 |  |  | 26.9346 |  |  | 3.1174 | 0.077 | 4.62 | 26.5288 |  | 0.048902 |  | 36.3498 |  | 25.6686 | 0.13471
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T3SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 15.5095 |  |  |  | 0.045127 | 36.3082 |  |  | 25.6419 |  |  | 0.12444
0.079 | 4.74 | 2.344 |  |  |  | 0.041645 | 36.2673 |  |  | 25.6154 |  |  | 0.11496
0.08 | 4.8 | -11.117 |  |  |  | 0.038433 | 36.227 |  |  | 25.5892 |  |  | 0.1062
0.081 | 4.86 | -22.9855 |  |  |  | 0.035472 | 36.1872 |  |  | 25.5631 |  |  | 0.098118
0.082 | 4.92 | -31.6005 |  |  |  | 0.03274 | 36.148 |  |  | 25.5374 |  |  | 0.090653
0.083 | 4.98 | -35.7605 |  |  |  | 0.030219 | 36.1094 |  |  | 25.5118 |  |  | 0.083759
0.084 | 5.04 | -34.8913 |  |  |  | 0.027895 | 36.0713 |  |  | 25.4866 |  |  | 0.077392
0.085 | 5.1 | -29.1252 |  |  |  | 0.02575 | 36.0337 |  |  | 25.4615 |  |  | 0.071512
0.086 | 5.16 | -19.2809 |  |  |  | 0.023771 | 35.9966 |  |  | 25.4367 |  |  | 0.066081
0.087 | 5.22 | -6.7475 |  |  |  | 0.021945 | 35.96 |  |  | 25.412 |  |  | 0.061065
0.088 | 5.28 | 6.7115 |  |  |  | 0.020261 | 35.9238 |  |  | 25.3877 |  |  | 0.056431
0.089 | 5.34 | 19.2063 |  |  |  | 0.018706 | 35.8881 |  |  | 25.3635 |  |  | 0.052151
0.09 | 5.4 | 28.9858 |  |  |  | 0.017272 | 35.8528 |  |  | 25.3396 |  |  | 0.048198
0.091 | 5.46 | 34.6831 |  |  |  | 0.015948 | 35.818 |  |  | 25.3158 |  |  | 0.044546
0.092 | 5.52 | 35.5066 |  |  |  | 0.014727 | 35.7835 |  |  | 25.2923 |  |  | 0.041171
0.093 | 5.58 | 31.3496 |  |  |  | 0.013599 | 35.7494 |  |  | 25.269 |  |  | 0.038054
0.094 | 5.64 | 22.8042 |  |  |  | 0.012558 | 35.7157 |  |  | 25.246 |  |  | 0.035174
0.095 | 5.7 | 11.077 |  |  |  | 0.011598 | 35.6824 |  |  | 25.2231 |  |  | 0.032513
0.096 | 5.76 | -2.1813 |  |  |  | 0.010711 | 35.6495 |  |  | 25.2004 |  |  | 0.030054
0.097 | 5.82 | -15.1083 |  |  |  | 0.0098925 | 35.6169 |  |  | 25.178 |  |  | 0.027782
0.098 | 5.88 | -25.8914 |  |  |  | 0.0091368 | 35.5847 |  |  | 25.1557 |  |  | 0.025683
0.099 | 5.94 | -33.0217 |  |  |  | 0.0084392 | 35.5528 |  |  | 25.1336 |  |  | 0.023743
0.1 | 6 | -35.5056 |  |  |  | 0.0077952 | 35.5212 |  |  | 25.1118 |  |  | 0.02195
0.101 | 6.06 | -33.0028 |  |  |  | 0.0072006 | 35.49 |  |  | 25.0901 |  |  | 0.020293
3-Phase fault at bus |  |  | : | T4PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 3.1879e-07 |  |  |  | 23.0424 | 46.0848 |  |  | 16.2934 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 9.9566 |  | 0.0014509 |  | 18.5165 |  | 13.0921 | 0.0078366
0.001 | 0.06 | -4.4819 |  |  |  | 16.8091 | 39.7091 |  |  | 16.1927 |  |  | 73.4026 | 0.04 | 2.4 | 14.9291 |  | 0.0012138 |  | 18.4234 |  | 13.0264 | 0.0065889
0.002 | 0.12 | -4.2371 |  |  |  | 12.3509 | 35.11 |  |  | 16.0931 |  |  | 54.2681 | 0.041 | 2.46 | 17.7655 |  | 0.0010185 |  | 18.3312 |  | 12.9614 | 0.0055564
0.003 | 0.18 | -0.4938 |  |  |  | 9.1321 | 31.7519 |  |  | 15.9946 |  |  | 40.3719 | 0.042 | 2.52 | 18.091 |  | 0.00085702 |  | 18.2401 |  | 12.8971 | 0.0046988
0.004 | 0.24 | 5.3844 |  |  |  | 6.7886 | 29.2708 |  |  | 15.8973 |  |  | 30.1953 | 0.043 | 2.58 | 15.8849 |  | 0.00072301 |  | 18.1498 |  | 12.8334 | 0.0039837
0.005 | 0.3 | 11.9841 |  |  |  | 5.07 | 27.4161 |  |  | 15.8011 |  |  | 22.6883 | 0.044 | 2.64 | 11.4803 |  | 0.00061142 |  | 18.0605 |  | 12.7703 | 0.0033855
0.006 | 0.36 | 17.9683 |  |  |  | 3.8016 | 26.0133 |  |  | 15.706 |  |  | 17.1155 | 0.045 | 2.7 | 5.5143 |  | 0.00051819 |  | 17.9722 |  | 12.7079 | 0.0028834
0.007 | 0.42 | 22.2143 |  |  |  | 2.8605 | 24.9392 |  |  | 15.612 |  |  | 12.9562 | 0.046 | 2.76 | -1.1644 |  | 0.00044006 |  | 17.8847 |  | 12.6461 | 0.0024606
0.008 | 0.48 | 23.9349 |  |  |  | 2.159 | 24.1062 |  |  | 15.519 |  |  | 9.8374 | 0.047 | 2.82 | -7.6155 |  | 0.0003744 |  | 17.7981 |  | 12.5849 | 0.0021036
0.009 | 0.54 | 22.7619 |  |  |  | 1.634 | 23.4512 |  |  | 15.4271 |  |  | 7.4896 | 0.048 | 2.88 | -12.94 |  | 0.00031906 |  | 17.7124 |  | 12.5244 | 0.0018014
0.01 | 0.6 | 18.7762 |  |  |  | 1.2398 | 22.9285 |  |  | 15.3362 |  |  | 5.7161 | 0.049 | 2.94 | -16.4047 |  | 0.00027232 |  | 17.6276 |  | 12.4644 | 0.0015449
0.011 | 0.66 | 12.4804 |  |  |  | 0.94281 | 22.5044 |  |  | 15.2464 |  |  | 4.3726 | 0.05 | 3 | -17.5431 |  | 0.00023274 |  | 17.5436 |  | 12.4051 | 0.0013266
0.012 | 0.72 | 4.7157 |  |  |  | 0.71857 | 22.1545 |  |  | 15.1575 |  |  | 3.3522 | 0.051 | 3.06 | -16.2184 |  | 0.00019915 |  | 17.4605 |  | 12.3463 | 0.0011406
0.013 | 0.78 | -3.4655 |  |  |  | 0.54884 | 21.8606 |  |  | 15.0697 |  |  | 2.5753 | 0.052 | 3.12 | -12.639 |  | 0.0001706 |  | 17.3782 |  | 12.2881 | 0.0009817
0.014 | 0.84 | -10.9525 |  |  |  | 0.42009 | 21.6089 |  |  | 14.9828 |  |  | 1.9826 | 0.053 | 3.18 | -7.3264 |  | 0.00014628 |  | 17.2966 |  | 12.2305 | 0.00084575
0.015 | 0.9 | -16.7355 |  |  |  | 0.32225 | 21.3896 |  |  | 14.8969 |  |  | 1.5296 | 0.054 | 3.24 | -1.0391 |  | 0.00012555 |  | 17.2159 |  | 12.1734 | 0.00072925
0.016 | 0.96 | -20.0475 |  |  |  | 0.24774 | 21.1949 |  |  | 14.8119 |  |  | 1.1827 | 0.055 | 3.3 | 5.3351 |  | 0.00010783 |  | 17.136 |  | 12.1169 | 0.00062928
0.017 | 1.02 | -20.4699 |  |  |  | 0.1909 | 21.0193 |  |  | 14.7279 |  |  | 0.91655 | 0.056 | 3.36 | 10.9045 |  | 9.2683e-05 |  | 17.0569 |  | 12.061 | 0.00054338
0.018 | 1.08 | -17.9885 |  |  |  | 0.14746 | 20.8583 |  |  | 14.6448 |  |  | 0.71201 | 0.057 | 3.42 | 14.8983 |  | 7.9711e-05 |  | 16.9785 |  | 12.0056 | 0.00046949
0.019 | 1.14 | -12.9916 |  |  |  | 0.1142 | 20.7088 |  |  | 14.5626 |  |  | 0.55451 | 0.058 | 3.48 | 16.7728 |  | 6.8593e-05 |  | 16.9009 |  | 11.9507 | 0.00040586
0.02 | 1.2 | -6.2122 |  |  |  | 0.088682 | 20.5683 |  |  | 14.4813 |  |  | 0.43302 | 0.059 | 3.54 | 16.2853 |  | 5.9055e-05 |  | 16.8241 |  | 11.8964 | 0.00035102
0.021 | 1.26 | 1.3779 |  |  |  | 0.069064 | 20.435 |  |  | 14.4009 |  |  | 0.33912 | 0.06 | 3.6 | 13.5254 |  | 5.0866e-05 |  | 16.748 |  | 11.8426 | 0.00030371
0.022 | 1.32 | 8.7055 |  |  |  | 0.053951 | 20.3074 |  |  | 14.3214 |  |  | 0.26638 | 0.061 | 3.66 | 8.8993 |  | 4.3829e-05 |  | 16.6726 |  | 11.7893 | 0.00026288
0.023 | 1.38 | 14.7471 |  |  |  | 0.042282 | 20.1845 |  |  | 14.2427 |  |  | 0.20992 | 0.062 | 3.72 | 3.0706 |  | 3.7779e-05 |  | 16.5979 |  | 11.7365 | 0.00022761
0.024 | 1.44 | 18.6707 |  |  |  | 0.033249 | 20.0654 |  |  | 14.1649 |  |  | 0.16598 | 0.063 | 3.78 | -3.1356 |  | 3.2574e-05 |  | 16.5239 |  | 11.6842 | 0.00019713
0.025 | 1.5 | 19.9495 |  |  |  | 0.02624 | 19.9496 |  |  | 14.0879 |  |  | 0.13171 | 0.064 | 3.84 | -8.8482 |  | 2.8093e-05 |  | 16.4507 |  | 11.6324 | 0.00017077
0.026 | 1.56 | 18.4323 |  |  |  | 0.020786 | 19.8364 |  |  | 14.0118 |  |  | 0.1049 | 0.065 | 3.9 | -13.2733 |  | 2.4235e-05 |  | 16.3781 |  | 11.5811 | 0.00014797
0.027 | 1.62 | 14.3599 |  |  |  | 0.01653 | 19.7256 |  |  | 13.9364 |  |  | 0.083867 | 0.066 | 3.96 | -15.8036 |  | 2.0911e-05 |  | 16.3062 |  | 11.5302 | 0.00012824
0.028 | 1.68 | 8.3278 |  |  |  | 0.013197 | 19.6169 |  |  | 13.8619 |  |  | 0.06732 | 0.067 | 4.02 | -16.1021 |  | 1.8046e-05 |  | 16.235 |  | 11.4799 | 0.00011116
0.029 | 1.74 | 1.1988 |  |  |  | 0.01058 | 19.51 |  |  | 13.7882 |  |  | 0.054257 | 0.068 | 4.08 | -14.1465 |  | 1.5576e-05 |  | 16.1645 |  | 11.43 | 9.6362e-05
0.03 | 1.8 | -6.0203 |  |  |  | 0.0085168 | 19.4048 |  |  | 13.7152 |  |  | 0.043909 | 0.069 | 4.14 | -10.2298 |  | 1.3447e-05 |  | 16.0946 |  | 11.3806 | 8.3548e-05
0.031 | 1.86 | -12.3205 |  |  |  | 0.0068848 | 19.3011 |  |  | 13.643 |  |  | 0.035683 | 0.07 | 4.2 | -4.9163 |  | 1.161e-05 |  | 16.0254 |  | 11.3316 | 7.2446e-05
0.032 | 1.92 | -16.8317 |  |  |  | 0.005589 | 19.1988 |  |  | 13.5716 |  |  | 0.02912 | 0.071 | 4.26 | 1.039 |  | 1.0025e-05 |  | 15.9568 |  | 11.2831 | 6.2825e-05
0.033 | 1.98 | -18.9429 |  |  |  | 0.0045559 | 19.0978 |  |  | 13.501 |  |  | 0.023861 | 0.072 | 4.32 | 6.7984 |  | 8.6572e-06 |  | 15.8888 |  | 11.2351 | 5.4486e-05
0.034 | 2.04 | -18.3842 |  |  |  | 0.0037291 | 18.9981 |  |  | 13.431 |  |  | 0.019633 | 0.073 | 4.38 | 11.5582 |  | 7.4768e-06 |  | 15.8215 |  | 11.1875 | 4.7257e-05
0.035 | 2.1 | -15.2614 |  |  |  | 0.0030646 | 18.8995 |  |  | 13.3618 |  |  | 0.016218 | 0.074 | 4.44 | 14.6615 |  | 6.4579e-06 |  | 15.7547 |  | 11.1403 | 4.099e-05
0.036 | 2.16 | -10.0373 |  |  |  | 0.0025283 | 18.8022 |  |  | 13.2933 |  |  | 0.013449 | 0.075 | 4.5 | 15.6886 |  | 5.5782e-06 |  | 15.6886 |  | 11.0935 | 3.5556e-05
0.037 | 2.22 | -3.4633 |  |  |  | 0.0020937 | 18.7059 |  |  | 13.2256 |  |  | 0.011194 | 0.076 | 4.56 | 14.5131 |  | 4.8186e-06 |  | 15.6231 |  | 11.0472 | 3.0843e-05
0.038 | 2.28 | 3.5283 |  |  |  | 0.00174 | 18.6107 |  |  | 13.1585 |  |  | 0.0093501 | 0.077 | 4.62 | 11.3179 |  | 4.1627e-06 |  | 15.5582 |  | 11.0013 | 2.6756e-05
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T4PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 6.5663 |  |  |  | 3.5962e-06 | 15.4938 |  |  | 10.9558 |  |  | 2.3211e-05
0.079 | 4.74 | 0.9356 |  |  |  | 3.107e-06 | 15.4301 |  |  | 10.9107 |  |  | 2.0136e-05
0.08 | 4.8 | -4.7798 |  |  |  | 2.6844e-06 | 15.3669 |  |  | 10.866 |  |  | 1.7469e-05
0.081 | 4.86 | -9.7801 |  |  |  | 2.3194e-06 | 15.3043 |  |  | 10.8217 |  |  | 1.5155e-05
0.082 | 4.92 | -13.372 |  |  |  | 2.0041e-06 | 15.2422 |  |  | 10.7778 |  |  | 1.3148e-05
0.083 | 4.98 | -15.0648 |  |  |  | 1.7317e-06 | 15.1807 |  |  | 10.7343 |  |  | 1.1407e-05
0.084 | 5.04 | -14.637 |  |  |  | 1.4963e-06 | 15.1197 |  |  | 10.6912 |  |  | 9.8964e-06
0.085 | 5.1 | -12.1656 |  |  |  | 1.293e-06 | 15.0592 |  |  | 10.6485 |  |  | 8.5858e-06
0.086 | 5.16 | -8.0123 |  |  |  | 1.1173e-06 | 14.9993 |  |  | 10.6061 |  |  | 7.4488e-06
0.087 | 5.22 | -2.7713 |  |  |  | 9.6548e-07 | 14.9399 |  |  | 10.5641 |  |  | 6.4624e-06
0.088 | 5.28 | 2.8159 |  |  |  | 8.3431e-07 | 14.881 |  |  | 10.5225 |  |  | 5.6066e-06
0.089 | 5.34 | 7.9655 |  |  |  | 7.2098e-07 | 14.8227 |  |  | 10.4812 |  |  | 4.864e-06
0.09 | 5.4 | 11.9607 |  |  |  | 6.2305e-07 | 14.7648 |  |  | 10.4403 |  |  | 4.2198e-06
0.091 | 5.46 | 14.2518 |  |  |  | 5.3842e-07 | 14.7074 |  |  | 10.3997 |  |  | 3.6609e-06
0.092 | 5.52 | 14.5318 |  |  |  | 4.6529e-07 | 14.6506 |  |  | 10.3595 |  |  | 3.1759e-06
0.093 | 5.58 | 12.7771 |  |  |  | 4.021e-07 | 14.5942 |  |  | 10.3196 |  |  | 2.7552e-06
0.094 | 5.64 | 9.2485 |  |  |  | 3.4749e-07 | 14.5382 |  |  | 10.2801 |  |  | 2.3902e-06
0.095 | 5.7 | 4.4533 |  |  |  | 3.003e-07 | 14.4828 |  |  | 10.2409 |  |  | 2.0735e-06
0.096 | 5.76 | -0.92846 |  |  |  | 2.5952e-07 | 14.4278 |  |  | 10.202 |  |  | 1.7988e-06
0.097 | 5.82 | -6.1396 |  |  |  | 2.2428e-07 | 14.3733 |  |  | 10.1635 |  |  | 1.5604e-06
0.098 | 5.88 | -10.4527 |  |  |  | 1.9383e-07 | 14.3193 |  |  | 10.1253 |  |  | 1.3536e-06
0.099 | 5.94 | -13.2714 |  |  |  | 1.6751e-07 | 14.2657 |  |  | 10.0873 |  |  | 1.1742e-06
0.1 | 6 | -14.2125 |  |  |  | 1.4476e-07 | 14.2125 |  |  | 10.0498 |  |  | 1.0186e-06
0.101 | 6.06 | -13.1585 |  |  |  | 1.2511e-07 | 14.1598 |  |  | 10.0125 |  |  | 8.8355e-07
3-Phase fault at bus |  |  | : | T4SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 3.8277e-05 |  |  |  | 40.5254 | 81.0507 |  |  | 28.6557 |  |  | 100.0001 | 0.039 | 2.34 | 21.3283 |  | 0.99296 |  | 38.9366 |  | 26.8302 | 2.6169
0.001 | 0.06 | -1.5448 |  |  |  | 36.0606 | 76.5065 |  |  | 28.5996 |  |  | 89.1576 | 0.04 | 2.4 | 31.567 |  | 0.91109 |  | 38.8006 |  | 26.7919 | 2.4046
0.002 | 0.12 | 2.7381 |  |  |  | 32.1636 | 72.5309 |  |  | 28.544 |  |  | 79.6775 | 0.041 | 2.46 | 37.4844 |  | 0.83609 |  | 38.672 |  | 26.7541 | 2.2098
0.003 | 0.18 | 11.5988 |  |  |  | 28.7514 | 69.0408 |  |  | 28.4889 |  |  | 71.362 | 0.042 | 2.52 | 38.2519 |  | 0.76738 |  | 38.5503 |  | 26.7165 | 2.031
0.004 | 0.24 | 23.2318 |  |  |  | 25.7542 | 65.9666 |  |  | 28.4344 |  |  | 64.0455 | 0.043 | 2.58 | 33.7661 |  | 0.70442 |  | 38.4347 |  | 26.6794 | 1.867
0.005 | 0.3 | 35.5196 |  |  |  | 23.1139 | 63.25 |  |  | 28.3805 |  |  | 57.5889 | 0.044 | 2.64 | 24.6615 |  | 0.64671 |  | 38.325 |  | 26.6426 | 1.7164
0.006 | 0.36 | 46.3197 |  |  |  | 20.7814 | 60.8419 |  |  | 28.3271 |  |  | 51.8749 | 0.045 | 2.7 | 12.2188 |  | 0.5938 |  | 38.2205 |  | 26.6061 | 1.5781
0.007 | 0.42 | 53.7568 |  |  |  | 18.7151 | 58.7008 |  |  | 28.2742 |  |  | 46.8045 | 0.046 | 2.76 | -1.8161 |  | 0.54528 |  | 38.1209 |  | 26.57 | 1.4512
0.008 | 0.48 | 56.4776 |  |  |  | 16.8801 | 56.7918 |  |  | 28.2218 |  |  | 42.2937 | 0.047 | 2.82 | -15.478 |  | 0.50079 |  | 38.0258 |  | 26.5342 | 1.3346
0.009 | 0.54 | 53.8321 |  |  |  | 15.2466 | 55.0849 |  |  | 28.17 |  |  | 38.2711 | 0.048 | 2.88 | -26.8588 |  | 0.45998 |  | 37.9349 |  | 26.4988 | 1.2274
0.01 | 0.6 | 45.9571 |  |  |  | 13.789 | 53.5548 |  |  | 28.1186 |  |  | 34.6757 | 0.049 | 2.94 | -34.3748 |  | 0.42255 |  | 37.8479 |  | 26.4637 | 1.129
0.011 | 0.66 | 33.7501 |  |  |  | 12.4859 | 52.1797 |  |  | 28.0678 |  |  | 31.4553 | 0.05 | 3 | -36.988 |  | 0.3882 |  | 37.7644 |  | 26.429 | 1.0386
0.012 | 0.72 | 18.737 |  |  |  | 11.3183 | 50.941 |  |  | 28.0175 |  |  | 28.5652 | 0.051 | 3.06 | -34.3498 |  | 0.35668 |  | 37.6842 |  | 26.3945 | 0.95554
0.013 | 0.78 | 2.8529 |  |  |  | 10.2704 | 49.8227 |  |  | 27.9677 |  |  | 25.9667 | 0.052 | 3.12 | -26.8485 |  | 0.32775 |  | 37.607 |  | 26.3604 | 0.87917
0.014 | 0.84 | -11.833 |  |  |  | 9.3283 | 48.8108 |  |  | 27.9183 |  |  | 23.6263 | 0.053 | 3.18 | -15.5528 |  | 0.3012 |  | 37.5327 |  | 26.3267 | 0.80898
0.015 | 0.9 | -23.4102 |  |  |  | 8.4798 | 47.8933 |  |  | 27.8695 |  |  | 21.5151 | 0.054 | 3.24 | -2.0603 |  | 0.27682 |  | 37.461 |  | 26.2932 | 0.74446
0.016 | 0.96 | -30.3959 |  |  |  | 7.7147 | 47.0597 |  |  | 27.8211 |  |  | 19.6079 | 0.055 | 3.3 | 11.7277 |  | 0.25444 |  | 37.3918 |  | 26.2601 | 0.68513
0.017 | 1.02 | -31.9429 |  |  |  | 7.0238 | 46.301 |  |  | 27.7732 |  |  | 17.8825 | 0.056 | 3.36 | 23.8738 |  | 0.23389 |  | 37.3248 |  | 26.2273 | 0.63059
0.018 | 1.08 | -27.9577 |  |  |  | 6.399 | 45.6092 |  |  | 27.7258 |  |  | 16.3197 | 0.057 | 3.42 | 32.6758 |  | 0.21502 |  | 37.26 |  | 26.1947 | 0.58042
0.019 | 1.14 | -19.1121 |  |  |  | 5.8334 | 44.9772 |  |  | 27.6789 |  |  | 14.9025 | 0.058 | 3.48 | 36.9047 |  | 0.19768 |  | 37.1971 |  | 26.1625 | 0.53429
0.02 | 1.2 | -6.7478 |  |  |  | 5.3209 | 44.3989 |  |  | 27.6324 |  |  | 13.616 | 0.059 | 3.54 | 35.9764 |  | 0.18176 |  | 37.1361 |  | 26.1306 | 0.49186
0.021 | 1.26 | 7.3131 |  |  |  | 4.8559 | 43.8689 |  |  | 27.5863 |  |  | 12.447 | 0.06 | 3.6 | 30.0313 |  | 0.16714 |  | 37.0767 |  | 26.099 | 0.45283
0.022 | 1.32 | 21.0242 |  |  |  | 4.4338 | 43.3823 |  |  | 27.5407 |  |  | 11.3837 | 0.061 | 3.66 | 19.9129 |  | 0.1537 |  | 37.019 |  | 26.0677 | 0.41693
0.023 | 1.38 | 32.4011 |  |  |  | 4.0502 | 42.9348 |  |  | 27.4956 |  |  | 10.4159 | 0.062 | 3.72 | 7.0485 |  | 0.14135 |  | 36.9628 |  | 26.0367 | 0.38389
0.024 | 1.44 | 39.7994 |  |  |  | 3.7013 | 42.5228 |  |  | 27.4509 |  |  | 9.5343 | 0.063 | 3.78 | -6.7534 |  | 0.13001 |  | 36.908 |  | 26.006 | 0.3535
0.025 | 1.5 | 42.1427 |  |  |  | 3.3839 | 42.1427 |  |  | 27.4066 |  |  | 8.7306 | 0.064 | 3.84 | -19.5564 |  | 0.11958 |  | 36.8546 |  | 25.9756 | 0.32553
0.026 | 1.56 | 39.0714 |  |  |  | 3.0947 | 41.7916 |  |  | 27.3628 |  |  | 7.9974 | 0.065 | 3.9 | -29.569 |  | 0.11 |  | 36.8023 |  | 25.9454 | 0.29979
0.027 | 1.62 | 30.9902 |  |  |  | 2.8313 | 41.4667 |  |  | 27.3194 |  |  | 7.3282 | 0.066 | 3.96 | -35.3949 |  | 0.10119 |  | 36.7513 |  | 25.9155 | 0.27611
0.028 | 1.68 | 19.0087 |  |  |  | 2.5911 | 41.1657 |  |  | 27.2764 |  |  | 6.717 | 0.067 | 4.02 | -36.2279 |  | 0.093098 |  | 36.7014 |  | 25.886 | 0.25431
0.029 | 1.74 | 4.783 |  |  |  | 2.3719 | 40.8864 |  |  | 27.2338 |  |  | 6.1585 | 0.068 | 4.08 | -31.9639 |  | 0.085655 |  | 36.6525 |  | 25.8566 | 0.23424
0.03 | 1.8 | -9.718 |  |  |  | 2.1719 | 40.6268 |  |  | 27.1917 |  |  | 5.648 | 0.069 | 4.14 | -23.2135 |  | 0.078813 |  | 36.6046 |  | 25.8276 | 0.21577
0.031 | 1.86 | -22.4904 |  |  |  | 1.9893 | 40.3851 |  |  | 27.1499 |  |  | 5.1811 | 0.07 | 4.2 | -11.215 |  | 0.072521 |  | 36.5576 |  | 25.7988 | 0.19877
0.032 | 1.92 | -31.776 |  |  |  | 1.8225 | 40.1599 |  |  | 27.1086 |  |  | 4.7539 | 0.071 | 4.26 | 2.3406 |  | 0.066736 |  | 36.5115 |  | 25.7703 | 0.18312
0.033 | 1.98 | -36.3084 |  |  |  | 1.6701 | 39.9495 |  |  | 27.0677 |  |  | 4.3628 | 0.072 | 4.32 | 15.5479 |  | 0.061416 |  | 36.4662 |  | 25.7421 | 0.1687
0.034 | 2.04 | -35.489 |  |  |  | 1.5307 | 39.7528 |  |  | 27.0271 |  |  | 4.0048 | 0.073 | 4.38 | 26.5546 |  | 0.056523 |  | 36.4218 |  | 25.7141 | 0.15543
0.035 | 2.1 | -29.4696 |  |  |  | 1.4033 | 39.5686 |  |  | 26.987 |  |  | 3.6768 | 0.074 | 4.44 | 33.8209 |  | 0.052023 |  | 36.3781 |  | 25.6864 | 0.14321
0.036 | 2.16 | -19.1283 |  |  |  | 1.2867 | 39.3958 |  |  | 26.9472 |  |  | 3.3763 | 0.075 | 4.5 | 36.3351 |  | 0.047885 |  | 36.3351 |  | 25.659 | 0.13196
0.037 | 2.22 | -5.9451 |  |  |  | 1.18 | 39.2334 |  |  | 26.9078 |  |  | 3.1009 | 0.076 | 4.56 | 33.7542 |  | 0.044077 |  | 36.2928 |  | 25.6318 | 0.1216
0.038 | 2.28 | 8.2076 |  |  |  | 1.0824 | 39.0806 |  |  | 26.8688 |  |  | 2.8484 | 0.077 | 4.62 | 26.4505 |  | 0.040575 |  | 36.2512 |  | 25.6048 | 0.11205
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T4SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 15.4576 |  |  |  | 0.037353 | 36.2102 |  |  | 25.5781 |  |  | 0.10326
0.079 | 4.74 | 2.3248 |  |  |  | 0.034389 | 36.1699 |  |  | 25.5516 |  |  | 0.095167
0.08 | 4.8 | -11.1021 |  |  |  | 0.031661 | 36.1301 |  |  | 25.5254 |  |  | 0.087709
0.081 | 4.86 | -22.9394 |  |  |  | 0.029152 | 36.0908 |  |  | 25.4994 |  |  | 0.080839
0.082 | 4.92 | -31.5307 |  |  |  | 0.026842 | 36.0521 |  |  | 25.4737 |  |  | 0.07451
0.083 | 4.98 | -35.6775 |  |  |  | 0.024717 | 36.0139 |  |  | 25.4482 |  |  | 0.068679
0.084 | 5.04 | -34.8077 |  |  |  | 0.022761 | 35.9762 |  |  | 25.423 |  |  | 0.063308
0.085 | 5.1 | -29.0533 |  |  |  | 0.020961 | 35.939 |  |  | 25.3979 |  |  | 0.058358
0.086 | 5.16 | -19.2315 |  |  |  | 0.019304 | 35.9023 |  |  | 25.3731 |  |  | 0.053798
0.087 | 5.22 | -6.7281 |  |  |  | 0.017779 | 35.866 |  |  | 25.3485 |  |  | 0.049596
0.088 | 5.28 | 6.6977 |  |  |  | 0.016375 | 35.8302 |  |  | 25.3242 |  |  | 0.045724
0.089 | 5.34 | 19.1606 |  |  |  | 0.015083 | 35.7948 |  |  | 25.3 |  |  | 0.042156
0.09 | 5.4 | 28.914 |  |  |  | 0.013893 | 35.7598 |  |  | 25.2761 |  |  | 0.038867
0.091 | 5.46 | 34.5949 |  |  |  | 0.012798 | 35.7251 |  |  | 25.2524 |  |  | 0.035837
0.092 | 5.52 | 35.4138 |  |  |  | 0.01179 | 35.6909 |  |  | 25.229 |  |  | 0.033043
0.093 | 5.58 | 31.2648 |  |  |  | 0.010861 | 35.6571 |  |  | 25.2057 |  |  | 0.030469
0.094 | 5.64 | 22.7389 |  |  |  | 0.010006 | 35.6236 |  |  | 25.1826 |  |  | 0.028096
0.095 | 5.7 | 11.0398 |  |  |  | 0.0092186 | 35.5905 |  |  | 25.1598 |  |  | 0.025909
0.096 | 5.76 | -2.1855 |  |  |  | 0.0084936 | 35.5578 |  |  | 25.1372 |  |  | 0.023892
0.097 | 5.82 | -15.0792 |  |  |  | 0.0078258 | 35.5254 |  |  | 25.1147 |  |  | 0.022034
0.098 | 5.88 | -25.8334 |  |  |  | 0.0072109 | 35.4933 |  |  | 25.0925 |  |  | 0.02032
0.099 | 5.94 | -32.9433 |  |  |  | 0.0066445 | 35.4616 |  |  | 25.0705 |  |  | 0.018741
0.1 | 6 | -35.4179 |  |  |  | 0.0061228 | 35.4302 |  |  | 25.0486 |  |  | 0.017284
0.101 | 6.06 | -32.9184 |  |  |  | 0.0056423 | 35.3991 |  |  | 25.027 |  |  | 0.015942
3-Phase fault at bus |  |  | : | T5PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -2.4104e-06 |  |  |  | 25.6959 | 51.3919 |  |  | 18.1698 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 10.9061 |  | 0.0057546 |  | 20.2332 |  | 14.303 | 0.028449
0.001 | 0.06 | -3.7439 |  |  |  | 19.984 | 45.5053 |  |  | 18.0463 |  |  | 78.3031 | 0.04 | 2.4 | 16.3233 |  | 0.0047467 |  | 20.1218 |  | 14.2249 | 0.023596
0.002 | 0.12 | -2.8564 |  |  |  | 15.6177 | 40.9666 |  |  | 17.9244 |  |  | 61.6112 | 0.041 | 2.46 | 19.4017 |  | 0.0039211 |  | 20.0118 |  | 14.1477 | 0.019598
0.003 | 0.18 | 1.5464 |  |  |  | 12.2583 | 37.4368 |  |  | 17.8039 |  |  | 48.6854 | 0.042 | 2.52 | 19.7367 |  | 0.0032439 |  | 19.9032 |  | 14.0714 | 0.016301
0.004 | 0.24 | 8.1001 |  |  |  | 9.6581 | 34.6684 |  |  | 17.685 |  |  | 38.6165 | 0.043 | 2.58 | 17.3107 |  | 0.0026877 |  | 19.7958 |  | 13.9959 | 0.013579
0.005 | 0.3 | 15.3267 |  |  |  | 7.6349 | 32.479 |  |  | 17.5675 |  |  | 30.731 | 0.044 | 2.64 | 12.4923 |  | 0.0022304 |  | 19.6897 |  | 13.9211 | 0.011329
0.006 | 0.36 | 21.7987 |  |  |  | 6.053 | 30.7331 |  |  | 17.4514 |  |  | 24.5261 | 0.045 | 2.7 | 5.9798 |  | 0.0018538 |  | 19.5848 |  | 13.8472 | 0.0094663
0.007 | 0.42 | 26.3065 |  |  |  | 4.8112 | 29.3291 |  |  | 17.3368 |  |  | 19.6231 | 0.046 | 2.76 | -1.2992 |  | 0.0015433 |  | 19.4811 |  | 13.7741 | 0.0079224
0.008 | 0.48 | 28.0012 |  |  |  | 3.8326 | 28.1904 |  |  | 17.2235 |  |  | 15.7346 | 0.047 | 2.82 | -8.3199 |  | 0.0012868 |  | 19.3786 |  | 13.7018 | 0.0066409
0.009 | 0.54 | 26.4918 |  |  |  | 3.059 | 27.2585 |  |  | 17.1117 |  |  | 12.6407 | 0.048 | 2.88 | -14.1044 |  | 0.0010748 |  | 19.2772 |  | 13.6303 | 0.0055756
0.01 | 0.6 | 21.8803 |  |  |  | 2.4457 | 26.489 |  |  | 17.0012 |  |  | 10.1722 | 0.049 | 2.94 | -17.8575 |  | 0.00089913 |  | 19.1769 |  | 13.5595 | 0.0046888
0.011 | 0.66 | 14.7324 |  |  |  | 1.9584 | 25.8472 |  |  | 16.892 |  |  | 8.1978 | 0.05 | 3 | -19.076 |  | 0.00075344 |  | 19.0777 |  | 13.4895 | 0.0039495
0.012 | 0.72 | 5.9851 |  |  |  | 1.5702 | 25.3065 |  |  | 16.7841 |  |  | 6.6152 | 0.051 | 3.06 | -17.616 |  | 0.00063241 |  | 18.9796 |  | 13.4202 | 0.0033322
0.013 | 0.78 | -3.194 |  |  |  | 1.2605 | 24.8461 |  |  | 16.6775 |  |  | 5.3445 | 0.052 | 3.12 | -13.7089 |  | 0.0005317 |  | 18.8825 |  | 13.3516 | 0.0028159
0.014 | 0.84 | -11.577 |  |  |  | 1.013 | 24.4497 |  |  | 16.5722 |  |  | 4.3224 | 0.053 | 3.18 | -7.9255 |  | 0.00044776 |  | 18.7865 |  | 13.2837 | 0.0023835
0.015 | 0.9 | -18.0502 |  |  |  | 0.81495 | 24.1045 |  |  | 16.4682 |  |  | 3.4992 | 0.054 | 3.24 | -1.0928 |  | 0.00037768 |  | 18.6915 |  | 13.2166 | 0.0020207
0.016 | 0.96 | -21.7712 |  |  |  | 0.65622 | 23.8003 |  |  | 16.3654 |  |  | 2.8353 | 0.055 | 3.3 | 5.8239 |  | 0.00031909 |  | 18.5975 |  | 13.1502 | 0.0017158
0.017 | 1.02 | -22.2846 |  |  |  | 0.52887 | 23.5293 |  |  | 16.2638 |  |  | 2.2994 | 0.056 | 3.36 | 11.8575 |  | 0.00027001 |  | 18.5044 |  | 13.0844 | 0.0014592
0.018 | 1.08 | -19.5822 |  |  |  | 0.42659 | 23.2851 |  |  | 16.1634 |  |  | 1.8662 | 0.057 | 3.42 | 16.1738 |  | 0.00022884 |  | 18.4124 |  | 13.0193 | 0.0012429
0.019 | 1.14 | -14.0998 |  |  |  | 0.34438 | 23.0625 |  |  | 16.0642 |  |  | 1.5159 | 0.058 | 3.48 | 18.1868 |  | 0.00019424 |  | 18.3212 |  | 12.9549 | 0.0010602
0.02 | 1.2 | -6.6519 |  |  |  | 0.27823 | 22.8577 |  |  | 15.9661 |  |  | 1.2322 | 0.059 | 3.54 | 17.6379 |  | 0.00016512 |  | 18.2311 |  | 12.8912 | 0.00090571
0.021 | 1.26 | 1.6855 |  |  |  | 0.22497 | 22.6674 |  |  | 15.8692 |  |  | 1.0024 | 0.06 | 3.6 | 14.6291 |  | 0.00014057 |  | 18.1418 |  | 12.8281 | 0.00077483
0.022 | 1.32 | 9.728 |  |  |  | 0.18204 | 22.4891 |  |  | 15.7734 |  |  | 0.81608 | 0.061 | 3.66 | 9.6048 |  | 0.00011984 |  | 18.0535 |  | 12.7657 | 0.00066378
0.023 | 1.38 | 16.3484 |  |  |  | 0.14743 | 22.3206 |  |  | 15.6788 |  |  | 0.66489 | 0.062 | 3.72 | 3.2867 |  | 0.0001023 |  | 17.9661 |  | 12.7039 | 0.00056941
0.024 | 1.44 | 20.6332 |  |  |  | 0.11949 | 22.1603 |  |  | 15.5852 |  |  | 0.54213 | 0.063 | 3.78 | -3.43 |  | 8.7447e-05 |  | 17.8795 |  | 12.6427 | 0.00048909
0.025 | 1.5 | 22.0069 |  |  |  | 0.096929 | 22.007 |  |  | 15.4927 |  |  | 0.44239 | 0.064 | 3.84 | -9.6028 |  | 7.4845e-05 |  | 17.7938 |  | 12.5821 | 0.00042062
0.026 | 1.56 | 20.308 |  |  |  | 0.078694 | 21.8595 |  |  | 15.4013 |  |  | 0.3613 | 0.065 | 3.9 | -14.3743 |  | 6.4137e-05 |  | 17.709 |  | 12.5221 | 0.00036217
0.027 | 1.62 | 15.8067 |  |  |  | 0.063946 | 21.7169 |  |  | 15.311 |  |  | 0.29532 | 0.066 | 3.96 | -17.0912 |  | 5.5026e-05 |  | 17.6251 |  | 12.4628 | 0.0003122
0.028 | 1.68 | 9.1614 |  |  |  | 0.05201 | 21.5786 |  |  | 15.2216 |  |  | 0.24161 | 0.067 | 4.02 | -17.3932 |  | 4.7262e-05 |  | 17.5419 |  | 12.404 | 0.00026942
0.029 | 1.74 | 1.323 |  |  |  | 0.042341 | 21.4441 |  |  | 15.1333 |  |  | 0.19784 | 0.068 | 4.08 | -15.2609 |  | 4.0637e-05 |  | 17.4596 |  | 12.3458 | 0.00023275
0.03 | 1.8 | -6.6022 |  |  |  | 0.034504 | 21.3127 |  |  | 15.046 |  |  | 0.16216 | 0.069 | 4.14 | -11.0151 |  | 3.4977e-05 |  | 17.3782 |  | 12.2882 | 0.00020127
0.031 | 1.86 | -13.5079 |  |  |  | 0.028146 | 21.1843 |  |  | 14.9597 |  |  | 0.13304 | 0.07 | 4.2 | -5.2688 |  | 3.0134e-05 |  | 17.2975 |  | 12.2311 | 0.00017421
0.032 | 1.92 | -18.4426 |  |  |  | 0.022984 | 21.0584 |  |  | 14.8743 |  |  | 0.10926 | 0.071 | 4.26 | 1.161 |  | 2.5986e-05 |  | 17.2176 |  | 12.1747 | 0.00015093
0.033 | 1.98 | -20.7408 |  |  |  | 0.01879 | 20.9349 |  |  | 14.7899 |  |  | 0.089834 | 0.072 | 4.32 | 7.3693 |  | 2.2428e-05 |  | 17.1385 |  | 12.1187 | 0.00013087
0.034 | 2.04 | -20.1121 |  |  |  | 0.015378 | 20.8135 |  |  | 14.7065 |  |  | 0.073941 | 0.073 | 4.38 | 12.4906 |  | 1.9374e-05 |  | 17.0601 |  | 12.0633 | 0.00011356
0.035 | 2.1 | -16.6778 |  |  |  | 0.012601 | 20.694 |  |  | 14.624 |  |  | 0.060931 | 0.074 | 4.44 | 15.819 |  | 1.6749e-05 |  | 16.9826 |  | 12.0085 | 9.8623e-05
0.036 | 2.16 | -10.9496 |  |  |  | 0.010339 | 20.5764 |  |  | 14.5424 |  |  | 0.05027 | 0.075 | 4.5 | 16.9055 |  | 1.449e-05 |  | 16.9057 |  | 11.9541 | 8.5709e-05
0.037 | 2.22 | -3.7533 |  |  |  | 0.0084931 | 20.4604 |  |  | 14.4617 |  |  | 0.041527 | 0.076 | 4.56 | 15.6187 |  | 1.2544e-05 |  | 16.8296 |  | 11.9003 | 7.4537e-05
0.038 | 2.28 | 3.8894 |  |  |  | 0.0069862 | 20.3461 |  |  | 14.3819 |  |  | 0.034349 | 0.077 | 4.62 | 12.1597 |  | 1.0867e-05 |  | 16.7543 |  | 11.8471 | 6.4862e-05
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T5PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 7.0314 |  |  |  | 9.4201e-06 | 16.6796 |  |  | 11.7943 |  |  | 5.6476e-05
0.079 | 4.74 | 0.9655 |  |  |  | 8.1704e-06 | 16.6057 |  |  | 11.742 |  |  | 4.9202e-05
0.08 | 4.8 | -5.1819 |  |  |  | 7.0903e-06 | 16.5325 |  |  | 11.6902 |  |  | 4.2887e-05
0.081 | 4.86 | -10.5507 |  |  |  | 6.1562e-06 | 16.4599 |  |  | 11.6389 |  |  | 3.7401e-05
0.082 | 4.92 | -14.3974 |  |  |  | 5.3477e-06 | 16.3881 |  |  | 11.5881 |  |  | 3.2632e-05
0.083 | 4.98 | -16.1975 |  |  |  | 4.6474e-06 | 16.3169 |  |  | 11.5378 |  |  | 2.8482e-05
0.084 | 5.04 | -15.7171 |  |  |  | 4.0406e-06 | 16.2464 |  |  | 11.4879 |  |  | 2.487e-05
0.085 | 5.1 | -13.0431 |  |  |  | 3.5143e-06 | 16.1765 |  |  | 11.4385 |  |  | 2.1725e-05
0.086 | 5.16 | -8.5682 |  |  |  | 3.0577e-06 | 16.1073 |  |  | 11.3896 |  |  | 1.8983e-05
0.087 | 5.22 | -2.9332 |  |  |  | 2.6613e-06 | 16.0387 |  |  | 11.3411 |  |  | 1.6593e-05
0.088 | 5.28 | 3.0642 |  |  |  | 2.317e-06 | 15.9708 |  |  | 11.293 |  |  | 1.4508e-05
0.089 | 5.34 | 8.5824 |  |  |  | 2.0179e-06 | 15.9034 |  |  | 11.2454 |  |  | 1.2688e-05
0.09 | 5.4 | 12.8542 |  |  |  | 1.7579e-06 | 15.8367 |  |  | 11.1982 |  |  | 1.11e-05
0.091 | 5.46 | 15.2927 |  |  |  | 1.5317e-06 | 15.7706 |  |  | 11.1515 |  |  | 9.7125e-06
0.092 | 5.52 | 15.5723 |  |  |  | 1.335e-06 | 15.7051 |  |  | 11.1052 |  |  | 8.5004e-06
0.093 | 5.58 | 13.6718 |  |  |  | 1.1638e-06 | 15.6402 |  |  | 11.0593 |  |  | 7.441e-06
0.094 | 5.64 | 9.875 |  |  |  | 1.0147e-06 | 15.5758 |  |  | 11.0138 |  |  | 6.5149e-06
0.095 | 5.7 | 4.7283 |  |  |  | 8.8496e-07 | 15.5121 |  |  | 10.9687 |  |  | 5.705e-06
0.096 | 5.76 | -1.0377 |  |  |  | 7.7191e-07 | 15.4489 |  |  | 10.924 |  |  | 4.9965e-06
0.097 | 5.82 | -6.6118 |  |  |  | 6.7341e-07 | 15.3862 |  |  | 10.8797 |  |  | 4.3767e-06
0.098 | 5.88 | -11.2162 |  |  |  | 5.8757e-07 | 15.3241 |  |  | 10.8358 |  |  | 3.8343e-06
0.099 | 5.94 | -14.2149 |  |  |  | 5.1275e-07 | 15.2626 |  |  | 10.7923 |  |  | 3.3595e-06
0.1 | 6 | -15.2015 |  |  |  | 4.4751e-07 | 15.2016 |  |  | 10.7491 |  |  | 2.9438e-06
0.101 | 6.06 | -14.0541 |  |  |  | 3.9062e-07 | 15.1411 |  |  | 10.7064 |  |  | 2.5799e-06
3-Phase fault at bus |  |  | : | T5SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -9.4439e-05 |  |  |  | 28.1257 | 56.2516 |  |  | 19.888 |  |  | 99.9997 | 0.039 | 2.34 | 18.4211 |  | 4.4407 |  | 30.6653 |  | 18.5436 | 16.9333
0.001 | 0.06 | -0.03681 |  |  |  | 26.0612 | 54.1295 |  |  | 19.8473 |  |  | 92.8491 | 0.04 | 2.4 | 25.4156 |  | 4.2835 |  | 30.4674 |  | 18.5149 | 16.3591
0.002 | 0.12 | 3.7987 |  |  |  | 24.2208 | 52.2321 |  |  | 19.807 |  |  | 86.4679 | 0.041 | 2.46 | 29.4323 |  | 4.1323 |  | 30.276 |  | 18.4864 | 15.8063
0.003 | 0.18 | 10.6671 |  |  |  | 22.5751 | 50.5299 |  |  | 19.767 |  |  | 80.7555 | 0.042 | 2.52 | 29.8963 |  | 3.987 |  | 30.0908 |  | 18.4581 | 15.2739
0.004 | 0.24 | 19.3389 |  |  |  | 21.0986 | 48.9975 |  |  | 19.7275 |  |  | 75.6254 | 0.043 | 2.58 | 26.7326 |  | 3.8473 |  | 29.9115 |  | 18.4301 | 14.761
0.005 | 0.3 | 28.3642 |  |  |  | 19.7696 | 47.613 |  |  | 19.6882 |  |  | 71.003 | 0.044 | 2.64 | 20.3758 |  | 3.7129 |  | 29.7378 |  | 18.4024 | 14.2667
0.006 | 0.36 | 36.2731 |  |  |  | 18.5693 | 46.3577 |  |  | 19.6494 |  |  | 66.824 | 0.045 | 2.7 | 11.7073 |  | 3.5836 |  | 29.5695 |  | 18.3749 | 13.7904
0.007 | 0.42 | 41.7783 |  |  |  | 17.4816 | 45.2155 |  |  | 19.6109 |  |  | 63.0333 | 0.046 | 2.76 | 1.9305 |  | 3.4591 |  | 29.4065 |  | 18.3476 | 13.3312
0.008 | 0.48 | 43.9522 |  |  |  | 16.4925 | 44.1725 |  |  | 19.5727 |  |  | 59.583 | 0.047 | 2.82 | -7.5988 |  | 3.3393 |  | 29.2484 |  | 18.3205 | 12.8884
0.009 | 0.54 | 42.3531 |  |  |  | 15.5901 | 43.2166 |  |  | 19.5348 |  |  | 56.4318 | 0.048 | 2.88 | -15.563 |  | 3.2239 |  | 29.0951 |  | 18.2937 | 12.4613
0.01 | 0.6 | 37.0832 |  |  |  | 14.764 | 42.3374 |  |  | 19.4974 |  |  | 53.5443 | 0.049 | 2.94 | -20.8668 |  | 3.1128 |  | 28.9464 |  | 18.2671 | 12.0493
0.011 | 0.66 | 28.7705 |  |  |  | 14.0052 | 41.5261 |  |  | 19.4602 |  |  | 50.8895 | 0.05 | 3 | -22.7904 |  | 3.0058 |  | 28.8021 |  | 18.2408 | 11.6518
0.012 | 0.72 | 18.4772 |  |  |  | 13.3061 | 40.7749 |  |  | 19.4234 |  |  | 48.4408 | 0.051 | 3.06 | -21.0891 |  | 2.9026 |  | 28.6621 |  | 18.2147 | 11.2683
0.013 | 0.78 | 7.5485 |  |  |  | 12.6599 | 40.0771 |  |  | 19.3869 |  |  | 46.1751 | 0.052 | 3.12 | -16.0263 |  | 2.8033 |  | 28.5261 |  | 18.1888 | 10.8982
0.014 | 0.84 | -2.5784 |  |  |  | 12.0609 | 39.4269 |  |  | 19.3507 |  |  | 44.0724 | 0.053 | 3.18 | -8.3353 |  | 2.7076 |  | 28.394 |  | 18.1631 | 10.5409
0.015 | 0.9 | -10.5766 |  |  |  | 11.5039 | 38.8193 |  |  | 19.3149 |  |  | 42.1151 | 0.054 | 3.24 | 0.88522 |  | 2.6153 |  | 28.2658 |  | 18.1376 | 10.196
0.016 | 0.96 | -15.4157 |  |  |  | 10.9847 | 38.2498 |  |  | 19.2794 |  |  | 40.2883 | 0.055 | 3.3 | 10.3255 |  | 2.5264 |  | 28.1411 |  | 18.1124 | 9.863
0.017 | 1.02 | -16.5058 |  |  |  | 10.4993 | 37.7146 |  |  | 19.2442 |  |  | 38.5786 | 0.056 | 3.36 | 18.6494 |  | 2.4406 |  | 28.02 |  | 18.0873 | 9.5415
0.018 | 1.08 | -13.7791 |  |  |  | 10.0445 | 37.2105 |  |  | 19.2093 |  |  | 36.9746 | 0.057 | 3.42 | 24.6812 |  | 2.358 |  | 27.9022 |  | 18.0625 | 9.2309
0.019 | 1.14 | -7.6981 |  |  |  | 9.6174 | 36.7345 |  |  | 19.1747 |  |  | 35.4661 | 0.058 | 3.48 | 27.57 |  | 2.2783 |  | 27.7877 |  | 18.0379 | 8.9311
0.02 | 1.2 | 0.81112 |  |  |  | 9.2153 | 36.2839 |  |  | 19.1404 |  |  | 34.0443 | 0.059 | 3.54 | 26.9084 |  | 2.2014 |  | 27.6763 |  | 18.0135 | 8.6414
0.021 | 1.26 | 10.4891 |  |  |  | 8.8361 | 35.8567 |  |  | 19.1064 |  |  | 32.7015 | 0.06 | 3.6 | 22.7877 |  | 2.1273 |  | 27.568 |  | 17.9893 | 8.3616
0.022 | 1.32 | 19.9207 |  |  |  | 8.4778 | 35.4508 |  |  | 19.0728 |  |  | 31.4308 | 0.061 | 3.66 | 15.7843 |  | 2.0557 |  | 27.4626 |  | 17.9653 | 8.0913
0.023 | 1.38 | 27.7337 |  |  |  | 8.1387 | 35.0644 |  |  | 19.0394 |  |  | 30.2263 | 0.062 | 3.72 | 6.8775 |  | 1.9868 |  | 27.3599 |  | 17.9415 | 7.8302
0.024 | 1.44 | 32.7899 |  |  |  | 7.8171 | 34.6961 |  |  | 19.0063 |  |  | 29.0826 | 0.063 | 3.78 | -2.6893 |  | 1.9202 |  | 27.26 |  | 17.918 | 7.5778
0.025 | 1.5 | 34.3443 |  |  |  | 7.5118 | 34.3444 |  |  | 18.9735 |  |  | 27.9949 | 0.064 | 3.84 | -11.5826 |  | 1.856 |  | 27.1627 |  | 17.8946 | 7.334
0.026 | 1.56 | 32.1472 |  |  |  | 7.2215 | 34.0081 |  |  | 18.941 |  |  | 26.9592 | 0.065 | 3.9 | -18.5669 |  | 1.794 |  | 27.068 |  | 17.8714 | 7.0983
0.027 | 1.62 | 26.4776 |  |  |  | 6.9451 | 33.6862 |  |  | 18.9088 |  |  | 25.9716 | 0.066 | 3.96 | -22.6769 |  | 1.7342 |  | 26.9757 |  | 17.8484 | 6.8706
0.028 | 1.68 | 18.102 |  |  |  | 6.6817 | 33.3776 |  |  | 18.8769 |  |  | 25.0289 | 0.067 | 4.02 | -23.3523 |  | 1.6765 |  | 26.8857 |  | 17.8256 | 6.6504
0.029 | 1.74 | 8.1653 |  |  |  | 6.4304 | 33.0816 |  |  | 18.8452 |  |  | 24.1279 | 0.068 | 4.08 | -20.5155 |  | 1.6208 |  | 26.7981 |  | 17.803 | 6.4377
0.03 | 1.8 | -1.9708 |  |  |  | 6.1904 | 32.7972 |  |  | 18.8139 |  |  | 23.2661 | 0.069 | 4.14 | -14.5808 |  | 1.5671 |  | 26.7126 |  | 17.7806 | 6.232
0.031 | 1.86 | -10.9198 |  |  |  | 5.961 | 32.5238 |  |  | 18.7828 |  |  | 22.441 | 0.07 | 4.2 | -6.3955 |  | 1.5152 |  | 26.6293 |  | 17.7583 | 6.0331
0.032 | 1.92 | -17.4644 |  |  |  | 5.7415 | 32.2608 |  |  | 18.752 |  |  | 21.6504 | 0.071 | 4.26 | 2.8801 |  | 1.4651 |  | 26.548 |  | 17.7363 | 5.8409
0.033 | 1.98 | -20.7269 |  |  |  | 5.5314 | 32.0075 |  |  | 18.7214 |  |  | 20.8922 | 0.072 | 4.32 | 11.9359 |  | 1.4167 |  | 26.4687 |  | 17.7144 | 5.655
0.034 | 2.04 | -20.2906 |  |  |  | 5.3302 | 31.7634 |  |  | 18.6911 |  |  | 20.1648 | 0.073 | 4.38 | 19.4964 |  | 1.37 |  | 26.3913 |  | 17.6928 | 5.4753
0.035 | 2.1 | -16.2575 |  |  |  | 5.1373 | 31.5281 |  |  | 18.6611 |  |  | 19.4663 | 0.074 | 4.44 | 24.4987 |  | 1.3249 |  | 26.3158 |  | 17.6713 | 5.3015
0.036 | 2.16 | -9.2315 |  |  |  | 4.9523 | 31.301 |  |  | 18.6313 |  |  | 18.7952 | 0.075 | 4.5 | 26.2416 |  | 1.2813 |  | 26.2421 |  | 17.6499 | 5.1334
0.037 | 2.22 | -0.23312 |  |  |  | 4.7748 | 31.0817 |  |  | 18.6018 |  |  | 18.1502 | 0.076 | 4.56 | 24.4823 |  | 1.2393 |  | 26.1702 |  | 17.6288 | 4.9709
0.038 | 2.28 | 9.4453 |  |  |  | 4.6044 | 30.87 |  |  | 18.5726 |  |  | 17.53 | 0.077 | 4.62 | 19.47 |  | 1.1987 |  | 26.0999 |  | 17.6078 | 4.8137
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T5SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 11.9092 |  |  |  | 1.1594 | 26.0313 |  |  | 17.5871 |  |  | 4.6616
0.079 | 4.74 | 2.8604 |  |  |  | 1.1215 | 25.9642 |  |  | 17.5664 |  |  | 4.5146
0.08 | 4.8 | -6.4099 |  |  |  | 1.0849 | 25.8987 |  |  | 17.546 |  |  | 4.3723
0.081 | 4.86 | -14.6068 |  |  |  | 1.0496 | 25.8347 |  |  | 17.5257 |  |  | 4.2347
0.082 | 4.92 | -20.5886 |  |  |  | 1.0154 | 25.7721 |  |  | 17.5056 |  |  | 4.1015
0.083 | 4.98 | -23.5267 |  |  |  | 0.98239 | 25.7108 |  |  | 17.4857 |  |  | 3.9727
0.084 | 5.04 | -23.0208 |  |  |  | 0.95049 | 25.651 |  |  | 17.4659 |  |  | 3.8481
0.085 | 5.1 | -19.1542 |  |  |  | 0.91967 | 25.5924 |  |  | 17.4463 |  |  | 3.7275
0.086 | 5.16 | -12.4808 |  |  |  | 0.88989 | 25.5351 |  |  | 17.4268 |  |  | 3.6108
0.087 | 5.22 | -3.9466 |  |  |  | 0.86111 | 25.479 |  |  | 17.4075 |  |  | 3.4979
0.088 | 5.28 | 5.2438 |  |  |  | 0.83329 | 25.4242 |  |  | 17.3884 |  |  | 3.3886
0.089 | 5.34 | 13.7965 |  |  |  | 0.8064 | 25.3704 |  |  | 17.3694 |  |  | 3.2829
0.09 | 5.4 | 20.5101 |  |  |  | 0.78042 | 25.3178 |  |  | 17.3506 |  |  | 3.1805
0.091 | 5.46 | 24.4437 |  |  |  | 0.7553 | 25.2663 |  |  | 17.3319 |  |  | 3.0815
0.092 | 5.52 | 25.0482 |  |  |  | 0.73101 | 25.2158 |  |  | 17.3134 |  |  | 2.9856
0.093 | 5.58 | 22.2426 |  |  |  | 0.70754 | 25.1664 |  |  | 17.295 |  |  | 2.8928
0.094 | 5.64 | 16.4241 |  |  |  | 0.68485 | 25.1179 |  |  | 17.2768 |  |  | 2.8029
0.095 | 5.7 | 8.4116 |  |  |  | 0.66291 | 25.0704 |  |  | 17.2587 |  |  | 2.716
0.096 | 5.76 | -0.66998 |  |  |  | 0.64169 | 25.0239 |  |  | 17.2408 |  |  | 2.6318
0.097 | 5.82 | -9.5482 |  |  |  | 0.62118 | 24.9782 |  |  | 17.223 |  |  | 2.5503
0.098 | 5.88 | -16.9816 |  |  |  | 0.60134 | 24.9334 |  |  | 17.2054 |  |  | 2.4714
0.099 | 5.94 | -21.9338 |  |  |  | 0.58216 | 24.8895 |  |  | 17.1879 |  |  | 2.395
0.1 | 6 | -23.7181 |  |  |  | 0.56361 | 24.8464 |  |  | 17.1705 |  |  | 2.321
0.101 | 6.06 | -22.0935 |  |  |  | 0.54567 | 24.8042 |  |  | 17.1533 |  |  | 2.2494
3-Phase fault at bus |  |  | : | T6PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -4.6914e-06 |  |  |  | 24.5904 | 49.1808 |  |  | 17.388 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 10.513 |  | 0.0031521 |  | 19.5255 |  | 13.8044 | 0.016146
0.001 | 0.06 | -4.0829 |  |  |  | 18.6301 | 43.0597 |  |  | 17.2743 |  |  | 76.2606 | 0.04 | 2.4 | 15.7477 |  | 0.0026186 |  | 19.422 |  | 13.7315 | 0.013484
0.002 | 0.12 | -3.4929 |  |  |  | 14.196 | 38.4667 |  |  | 17.1619 |  |  | 58.4905 | 0.041 | 2.46 | 18.7274 |  | 0.0021814 |  | 19.3196 |  | 13.6595 | 0.011292
0.003 | 0.18 | 0.61204 |  |  |  | 10.8721 | 34.9857 |  |  | 17.0509 |  |  | 45.0869 | 0.042 | 2.52 | 19.0593 |  | 0.0018223 |  | 19.2184 |  | 13.5882 | 0.0094827
0.004 | 0.24 | 6.8691 |  |  |  | 8.3633 | 32.3218 |  |  | 16.9412 |  |  | 34.9073 | 0.043 | 2.58 | 16.7246 |  | 0.0015264 |  | 19.1183 |  | 13.5176 | 0.0079844
0.005 | 0.3 | 13.8264 |  |  |  | 6.4582 | 30.2634 |  |  | 16.8328 |  |  | 27.1292 | 0.044 | 2.64 | 12.0771 |  | 0.0012819 |  | 19.0194 |  | 13.4478 | 0.0067405
0.006 | 0.36 | 20.0927 |  |  |  | 5.0037 | 28.6575 |  |  | 16.7257 |  |  | 21.154 | 0.045 | 2.7 | 5.7898 |  | 0.0010794 |  | 18.9215 |  | 13.3788 | 0.0057049
0.007 | 0.42 | 24.4932 |  |  |  | 3.8881 | 27.3922 |  |  | 16.6199 |  |  | 16.5424 | 0.046 | 2.76 | -1.2422 |  | 0.00091114 |  | 18.8247 |  | 13.3104 | 0.0048404
0.008 | 0.48 | 26.2034 |  |  |  | 3.029 | 26.3852 |  |  | 16.5153 |  |  | 12.9687 | 0.047 | 2.82 | -8.029 |  | 0.00077098 |  | 18.7289 |  | 13.2428 | 0.0041167
0.009 | 0.54 | 24.8405 |  |  |  | 2.365 | 25.575 |  |  | 16.412 |  |  | 10.1896 | 0.048 | 2.88 | -13.6248 |  | 0.00065388 |  | 18.6341 |  | 13.1758 | 0.0035092
0.01 | 0.6 | 20.497 |  |  |  | 1.8503 | 24.9159 |  |  | 16.3098 |  |  | 8.0217 | 0.049 | 2.94 | -17.2601 |  | 0.00055579 |  | 18.5403 |  | 13.1096 | 0.0029978
0.011 | 0.66 | 13.7114 |  |  |  | 1.4502 | 24.373 |  |  | 16.2089 |  |  | 6.3263 | 0.05 | 3 | -18.4465 |  | 0.00047342 |  | 18.4476 |  | 13.0441 | 0.0025663
0.012 | 0.72 | 5.3806 |  |  |  | 1.1385 | 23.9203 |  |  | 16.1092 |  |  | 4.9973 | 0.051 | 3.06 | -17.0429 |  | 0.00040405 |  | 18.3557 |  | 12.9792 | 0.0022013
0.013 | 0.78 | -3.3762 |  |  |  | 0.89513 | 23.5375 |  |  | 16.0106 |  |  | 3.9534 | 0.052 | 3.12 | -13.271 |  | 0.0003455 |  | 18.2649 |  | 12.915 | 0.0018916
0.014 | 0.84 | -11.3798 |  |  |  | 0.70483 | 23.2094 |  |  | 15.9131 |  |  | 3.132 | 0.053 | 3.18 | -7.6813 |  | 0.00029595 |  | 18.1749 |  | 12.8514 | 0.0016284
0.015 | 0.9 | -17.5597 |  |  |  | 0.55576 | 22.9241 |  |  | 15.8168 |  |  | 2.4846 | 0.054 | 3.24 | -1.0727 |  | 0.00025393 |  | 18.0859 |  | 12.7885 | 0.001404
0.016 | 0.96 | -21.1048 |  |  |  | 0.43882 | 22.6725 |  |  | 15.7216 |  |  | 1.9737 | 0.055 | 3.3 | 5.6215 |  | 0.00021821 |  | 17.9978 |  | 12.7262 | 0.0012124
0.017 | 1.02 | -21.5748 |  |  |  | 0.34695 | 22.4475 |  |  | 15.6275 |  |  | 1.5699 | 0.056 | 3.36 | 11.465 |  | 0.00018779 |  | 17.9106 |  | 12.6646 | 0.0010485
0.018 | 1.08 | -18.9588 |  |  |  | 0.2747 | 22.2437 |  |  | 15.5344 |  |  | 1.2504 | 0.057 | 3.42 | 15.6497 |  | 0.00016182 |  | 17.8243 |  | 12.6036 | 0.00090788
0.019 | 1.14 | -13.6729 |  |  |  | 0.21779 | 22.0567 |  |  | 15.4425 |  |  | 0.99726 | 0.058 | 3.48 | 17.6067 |  | 0.00013962 |  | 17.7388 |  | 12.5432 | 0.00078709
0.02 | 1.2 | -6.4976 |  |  |  | 0.17292 | 21.8833 |  |  | 15.3515 |  |  | 0.79649 | 0.059 | 3.54 | 17.0839 |  | 0.0001206 |  | 17.6542 |  | 12.4833 | 0.00068313
0.021 | 1.26 | 1.5343 |  |  |  | 0.1375 | 21.7207 |  |  | 15.2616 |  |  | 0.63707 | 0.06 | 3.6 | 14.1779 |  | 0.00010428 |  | 17.5705 |  | 12.4241 | 0.00059352
0.022 | 1.32 | 9.2846 |  |  |  | 0.10951 | 21.567 |  |  | 15.1728 |  |  | 0.51034 | 0.061 | 3.66 | 9.3175 |  | 9.0262e-05 |  | 17.4876 |  | 12.3655 | 0.00051615
0.023 | 1.38 | 15.6689 |  |  |  | 0.087353 | 21.4206 |  |  | 15.0849 |  |  | 0.40947 | 0.062 | 3.72 | 3.2002 |  | 7.8196e-05 |  | 17.4055 |  | 12.3075 | 0.00044926
0.024 | 1.44 | 19.8074 |  |  |  | 0.069801 | 21.2802 |  |  | 14.998 |  |  | 0.32909 | 0.063 | 3.78 | -3.3072 |  | 6.7798e-05 |  | 17.3242 |  | 12.25 | 0.00039135
0.025 | 1.5 | 21.1447 |  |  |  | 0.055876 | 21.1448 |  |  | 14.9121 |  |  | 0.26496 | 0.064 | 3.84 | -9.2919 |  | 5.8827e-05 |  | 17.2437 |  | 12.1931 | 0.00034115
0.026 | 1.56 | 19.5234 |  |  |  | 0.044814 | 21.0136 |  |  | 14.8272 |  |  | 0.21372 | 0.065 | 3.9 | -13.9221 |  | 5.1078e-05 |  | 17.164 |  | 12.1367 | 0.00029759
0.027 | 1.62 | 15.2015 |  |  |  | 0.036014 | 20.886 |  |  | 14.7432 |  |  | 0.17273 | 0.066 | 3.96 | -16.5635 |  | 4.4378e-05 |  | 17.0851 |  | 12.0809 | 0.00025975
0.028 | 1.68 | 8.8113 |  |  |  | 0.029002 | 20.7615 |  |  | 14.6601 |  |  | 0.13989 | 0.067 | 4.02 | -16.865 |  | 3.8579e-05 |  | 17.0069 |  | 12.0257 | 0.00022684
0.029 | 1.74 | 1.2671 |  |  |  | 0.023406 | 20.6398 |  |  | 14.578 |  |  | 0.11353 | 0.068 | 4.08 | -14.8059 |  | 3.3555e-05 |  | 16.9295 |  | 11.971 | 0.0001982
0.03 | 1.8 | -6.3657 |  |  |  | 0.018933 | 20.5204 |  |  | 14.4967 |  |  | 0.092352 | 0.069 | 4.14 | -10.6955 |  | 2.9199e-05 |  | 16.8529 |  | 11.9168 | 0.00017326
0.031 | 1.86 | -13.021 |  |  |  | 0.015352 | 20.4032 |  |  | 14.4164 |  |  | 0.075299 | 0.07 | 4.2 | -5.1268 |  | 2.542e-05 |  | 16.777 |  | 11.8631 | 0.00015152
0.032 | 1.92 | -17.7808 |  |  |  | 0.012479 | 20.288 |  |  | 14.3369 |  |  | 0.061545 | 0.071 | 4.26 | 1.1088 |  | 2.2138e-05 |  | 16.7018 |  | 11.8099 | 0.00013255
0.033 | 1.98 | -20.0019 |  |  |  | 0.010169 | 20.1745 |  |  | 14.2583 |  |  | 0.05043 | 0.072 | 4.32 | 7.1337 |  | 1.9287e-05 |  | 16.6273 |  | 11.7573 | 0.000116
0.034 | 2.04 | -19.4023 |  |  |  | 0.0083084 | 20.0627 |  |  | 14.1806 |  |  | 0.041429 | 0.073 | 4.38 | 12.1077 |  | 1.6809e-05 |  | 16.5536 |  | 11.7051 | 0.00010154
0.035 | 2.1 | -16.0967 |  |  |  | 0.0068066 | 19.9525 |  |  | 14.1037 |  |  | 0.034126 | 0.074 | 4.44 | 15.3448 |  | 1.4654e-05 |  | 16.4805 |  | 11.6535 | 8.8915e-05
0.036 | 2.16 | -10.5764 |  |  |  | 0.0055915 | 19.8437 |  |  | 14.0277 |  |  | 0.028186 | 0.075 | 4.5 | 16.408 |  | 1.2778e-05 |  | 16.4081 |  | 11.6023 | 7.7875e-05
0.037 | 2.22 | -3.6365 |  |  |  | 0.0046061 | 19.7363 |  |  | 13.9524 |  |  | 0.023344 | 0.076 | 4.56 | 15.1677 |  | 1.1145e-05 |  | 16.3364 |  | 11.5516 | 6.8221e-05
0.038 | 2.28 | 3.7382 |  |  |  | 0.003805 | 19.6303 |  |  | 13.878 |  |  | 0.019387 | 0.077 | 4.62 | 11.8173 |  | 9.7228e-06 |  | 16.2654 |  | 11.5014 | 5.9776e-05
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T6PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 6.8436 |  |  |  | 8.4838e-06 | 16.1951 |  |  | 11.4516 |  |  | 5.2385e-05
0.079 | 4.74 | 0.95575 |  |  |  | 7.4041e-06 | 16.1253 |  |  | 11.4023 |  |  | 4.5916e-05
0.08 | 4.8 | -5.0153 |  |  |  | 6.4628e-06 | 16.0563 |  |  | 11.3535 |  |  | 4.0251e-05
0.081 | 4.86 | -10.234 |  |  |  | 5.6421e-06 | 15.9879 |  |  | 11.3051 |  |  | 3.529e-05
0.082 | 4.92 | -13.9774 |  |  |  | 4.9262e-06 | 15.9201 |  |  | 11.2572 |  |  | 3.0943e-05
0.083 | 4.98 | -15.7347 |  |  |  | 4.3017e-06 | 15.8529 |  |  | 11.2097 |  |  | 2.7135e-05
0.084 | 5.04 | -15.2768 |  |  |  | 3.7567e-06 | 15.7863 |  |  | 11.1626 |  |  | 2.3797e-05
0.085 | 5.1 | -12.6864 |  |  |  | 3.2812e-06 | 15.7204 |  |  | 11.116 |  |  | 2.0872e-05
0.086 | 5.16 | -8.3434 |  |  |  | 2.866e-06 | 15.655 |  |  | 11.0698 |  |  | 1.8308e-05
0.087 | 5.22 | -2.8697 |  |  |  | 2.5036e-06 | 15.5902 |  |  | 11.024 |  |  | 1.6059e-05
0.088 | 5.28 | 2.9603 |  |  |  | 2.1872e-06 | 15.526 |  |  | 10.9786 |  |  | 1.4088e-05
0.089 | 5.34 | 8.3285 |  |  |  | 1.9109e-06 | 15.4624 |  |  | 10.9336 |  |  | 1.2359e-05
0.09 | 5.4 | 12.4881 |  |  |  | 1.6696e-06 | 15.3994 |  |  | 10.889 |  |  | 1.0842e-05
0.091 | 5.46 | 14.8674 |  |  |  | 1.4589e-06 | 15.3369 |  |  | 10.8448 |  |  | 9.5124e-06
0.092 | 5.52 | 15.1482 |  |  |  | 1.2748e-06 | 15.2749 |  |  | 10.801 |  |  | 8.3458e-06
0.093 | 5.58 | 13.3082 |  |  |  | 1.114e-06 | 15.2135 |  |  | 10.7576 |  |  | 7.3225e-06
0.094 | 5.64 | 9.6216 |  |  |  | 9.7353e-07 | 15.1527 |  |  | 10.7146 |  |  | 6.4248e-06
0.095 | 5.7 | 4.6187 |  |  |  | 8.5079e-07 | 15.0924 |  |  | 10.6719 |  |  | 5.6372e-06
0.096 | 5.76 | -0.99045 |  |  |  | 7.4355e-07 | 15.0326 |  |  | 10.6296 |  |  | 4.9463e-06
0.097 | 5.82 | -6.4168 |  |  |  | 6.4985e-07 | 14.9733 |  |  | 10.5877 |  |  | 4.3401e-06
0.098 | 5.88 | -10.9031 |  |  |  | 5.6797e-07 | 14.9145 |  |  | 10.5462 |  |  | 3.8082e-06
0.099 | 5.94 | -13.8293 |  |  |  | 4.9642e-07 | 14.8563 |  |  | 10.505 |  |  | 3.3415e-06
0.1 | 6 | -14.7984 |  |  |  | 4.3389e-07 | 14.7985 |  |  | 10.4641 |  |  | 2.932e-06
0.101 | 6.06 | -13.6902 |  |  |  | 3.7925e-07 | 14.7412 |  |  | 10.4236 |  |  | 2.5727e-06
3-Phase fault at bus |  |  | : | T6SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -5.5609e-05 |  |  |  | 28.0984 | 56.1969 |  |  | 19.8686 |  |  | 99.9998 | 0.039 | 2.34 | 18.1392 |  | 4.1711 |  | 30.3692 |  | 18.5249 | 15.9212
0.001 | 0.06 | -0.072529 |  |  |  | 26 | 54.041 |  |  | 19.828 |  |  | 92.7214 | 0.04 | 2.4 | 25.1291 |  | 4.017 |  | 30.1745 |  | 18.4961 | 15.3569
0.002 | 0.12 | 3.7278 |  |  |  | 24.1298 | 52.1139 |  |  | 19.7877 |  |  | 86.2272 | 0.041 | 2.46 | 29.1441 |  | 3.8691 |  | 29.9863 |  | 18.4676 | 14.8144
0.003 | 0.18 | 10.5618 |  |  |  | 22.4579 | 50.3854 |  |  | 19.7478 |  |  | 80.4147 | 0.042 | 2.52 | 29.6098 |  | 3.7272 |  | 29.8044 |  | 18.4394 | 14.2927
0.004 | 0.24 | 19.2006 |  |  |  | 20.9582 | 48.8299 |  |  | 19.7082 |  |  | 75.1956 | 0.043 | 2.58 | 26.4517 |  | 3.5908 |  | 29.6285 |  | 18.4114 | 13.7909
0.005 | 0.3 | 28.1953 |  |  |  | 19.6087 | 47.4249 |  |  | 19.669 |  |  | 70.494 | 0.044 | 2.64 | 20.1039 |  | 3.4599 |  | 29.4583 |  | 18.3837 | 13.3081
0.006 | 0.36 | 36.0771 |  |  |  | 18.3903 | 46.1515 |  |  | 19.6302 |  |  | 66.2444 | 0.045 | 2.7 | 11.4471 |  | 3.3341 |  | 29.2936 |  | 18.3562 | 12.8434
0.007 | 0.42 | 41.5596 |  |  |  | 17.2864 | 44.9932 |  |  | 19.5917 |  |  | 62.3905 | 0.046 | 2.76 | 1.6836 |  | 3.2132 |  | 29.1342 |  | 18.3289 | 12.3961
0.008 | 0.48 | 43.7158 |  |  |  | 16.283 | 43.9358 |  |  | 19.5535 |  |  | 58.8837 | 0.047 | 2.82 | -7.8324 |  | 3.097 |  | 28.9797 |  | 18.3019 | 11.9654
0.009 | 0.54 | 42.1045 |  |  |  | 15.3679 | 42.9672 |  |  | 19.5157 |  |  | 55.682 | 0.048 | 2.88 | -15.7843 |  | 2.9852 |  | 28.8301 |  | 18.2751 | 11.5506
0.01 | 0.6 | 36.8274 |  |  |  | 14.5305 | 42.0769 |  |  | 19.4782 |  |  | 52.7492 | 0.049 | 2.94 | -21.0783 |  | 2.8778 |  | 28.6851 |  | 18.2485 | 11.1511
0.011 | 0.66 | 28.5119 |  |  |  | 13.7618 | 41.2556 |  |  | 19.4411 |  |  | 50.054 | 0.05 | 3 | -22.9953 |  | 2.7745 |  | 28.5445 |  | 18.2221 | 10.7663
0.012 | 0.72 | 18.2191 |  |  |  | 13.0539 | 40.4957 |  |  | 19.4043 |  |  | 47.5692 | 0.051 | 3.06 | -21.2911 |  | 2.6751 |  | 28.4081 |  | 18.196 | 10.3955
0.013 | 0.78 | 7.2927 |  |  |  | 12.3999 | 39.7901 |  |  | 19.3678 |  |  | 45.2714 | 0.052 | 3.12 | -16.2289 |  | 2.5794 |  | 28.2759 |  | 18.1701 | 10.0382
0.014 | 0.84 | -2.8315 |  |  |  | 11.7941 | 39.1332 |  |  | 19.3317 |  |  | 43.1401 | 0.053 | 3.18 | -8.5414 |  | 2.4874 |  | 28.1476 |  | 18.1444 | 9.6938
0.015 | 0.9 | -10.828 |  |  |  | 11.2313 | 38.5197 |  |  | 19.2958 |  |  | 41.1576 | 0.054 | 3.24 | 0.67357 |  | 2.3989 |  | 28.023 |  | 18.119 | 9.3618
0.016 | 0.96 | -15.6676 |  |  |  | 10.7069 | 37.9451 |  |  | 19.2603 |  |  | 39.3085 | 0.055 | 3.3 | 10.1077 |  | 2.3137 |  | 27.9021 |  | 18.0937 | 9.0418
0.017 | 1.02 | -16.7611 |  |  |  | 10.2172 | 37.4057 |  |  | 19.2251 |  |  | 37.5793 | 0.056 | 3.36 | 18.4261 |  | 2.2316 |  | 27.7846 |  | 18.0687 | 8.7333
0.018 | 1.08 | -14.0408 |  |  |  | 9.7588 | 36.8979 |  |  | 19.1903 |  |  | 35.9584 | 0.057 | 3.42 | 24.4544 |  | 2.1526 |  | 27.6706 |  | 18.0439 | 8.4358
0.019 | 1.14 | -7.9687 |  |  |  | 9.3286 | 36.4189 |  |  | 19.1557 |  |  | 34.4354 | 0.058 | 3.48 | 27.3427 |  | 2.0766 |  | 27.5597 |  | 18.0193 | 8.1489
0.02 | 1.2 | 0.52944 |  |  |  | 8.9241 | 35.9659 |  |  | 19.1214 |  |  | 33.0013 | 0.059 | 3.54 | 26.6841 |  | 2.0034 |  | 27.452 |  | 17.9949 | 7.8722
0.021 | 1.26 | 10.1956 |  |  |  | 8.543 | 35.5368 |  |  | 19.0875 |  |  | 31.6482 | 0.06 | 3.6 | 22.57 |  | 1.9329 |  | 27.3473 |  | 17.9707 | 7.6053
0.022 | 1.32 | 19.6161 |  |  |  | 8.1833 | 35.1295 |  |  | 19.0538 |  |  | 30.3692 | 0.061 | 3.66 | 15.5765 |  | 1.8649 |  | 27.2455 |  | 17.9467 | 7.3479
0.023 | 1.38 | 27.4197 |  |  |  | 7.8432 | 34.7422 |  |  | 19.0205 |  |  | 29.1581 | 0.062 | 3.72 | 6.6818 |  | 1.7995 |  | 27.1464 |  | 17.923 | 7.0995
0.024 | 1.44 | 32.4697 |  |  |  | 7.5211 | 34.3734 |  |  | 18.9874 |  |  | 28.0094 | 0.063 | 3.78 | -2.8716 |  | 1.7365 |  | 27.0501 |  | 17.8994 | 6.8599
0.025 | 1.5 | 34.0215 |  |  |  | 7.2157 | 34.0216 |  |  | 18.9546 |  |  | 26.9183 | 0.064 | 3.84 | -11.7519 |  | 1.6758 |  | 26.9563 |  | 17.876 | 6.6288
0.026 | 1.56 | 31.826 |  |  |  | 6.9256 | 33.6856 |  |  | 18.9221 |  |  | 25.8806 | 0.065 | 3.9 | -18.7246 |  | 1.6173 |  | 26.865 |  | 17.8528 | 6.4057
0.027 | 1.62 | 26.1617 |  |  |  | 6.6499 | 33.3643 |  |  | 18.8899 |  |  | 24.8924 | 0.066 | 3.96 | -22.8257 |  | 1.5609 |  | 26.7761 |  | 17.8298 | 6.1904
0.028 | 1.68 | 17.7947 |  |  |  | 6.3874 | 33.0566 |  |  | 18.858 |  |  | 23.9502 | 0.067 | 4.02 | -23.4958 |  | 1.5066 |  | 26.6896 |  | 17.807 | 5.9827
0.029 | 1.74 | 7.8687 |  |  |  | 6.1372 | 32.7618 |  |  | 18.8264 |  |  | 23.051 | 0.068 | 4.08 | -20.6572 |  | 1.4543 |  | 26.6053 |  | 17.7844 | 5.7822
0.03 | 1.8 | -2.256 |  |  |  | 5.8987 | 32.4789 |  |  | 18.795 |  |  | 22.192 | 0.069 | 4.14 | -14.7243 |  | 1.4038 |  | 26.5231 |  | 17.762 | 5.5886
0.031 | 1.86 | -11.1943 |  |  |  | 5.671 | 32.2072 |  |  | 18.7639 |  |  | 21.3707 | 0.07 | 4.2 | -6.5436 |  | 1.3552 |  | 26.4431 |  | 17.7398 | 5.4018
0.032 | 1.92 | -17.7301 |  |  |  | 5.4535 | 31.9461 |  |  | 18.7331 |  |  | 20.5848 | 0.071 | 4.26 | 2.7257 |  | 1.3083 |  | 26.365 |  | 17.7178 | 5.2215
0.033 | 1.98 | -20.9867 |  |  |  | 5.2455 | 31.695 |  |  | 18.7026 |  |  | 19.8322 | 0.072 | 4.32 | 11.7749 |  | 1.2631 |  | 26.2889 |  | 17.6959 | 5.0474
0.034 | 2.04 | -20.548 |  |  |  | 5.0466 | 31.4532 |  |  | 18.6723 |  |  | 19.1111 | 0.073 | 4.38 | 19.3297 |  | 1.2196 |  | 26.2147 |  | 17.6742 | 4.8793
0.035 | 2.1 | -16.5158 |  |  |  | 4.8562 | 31.2204 |  |  | 18.6423 |  |  | 18.4197 | 0.074 | 4.44 | 24.3286 |  | 1.1776 |  | 26.1423 |  | 17.6527 | 4.717
0.036 | 2.16 | -9.4939 |  |  |  | 4.6739 | 30.996 |  |  | 18.6126 |  |  | 17.7564 | 0.075 | 4.5 | 26.0711 |  | 1.1371 |  | 26.0717 |  | 17.6314 | 4.5603
0.037 | 2.22 | -0.50159 |  |  |  | 4.4991 | 30.7796 |  |  | 18.5831 |  |  | 17.1198 | 0.076 | 4.56 | 24.3151 |  | 1.098 |  | 26.0027 |  | 17.6103 | 4.4089
0.038 | 2.28 | 9.1698 |  |  |  | 4.3317 | 30.5708 |  |  | 18.5538 |  |  | 16.5085 | 0.077 | 4.62 | 19.3097 |  | 1.0604 |  | 25.9354 |  | 17.5893 | 4.2628
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T6SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 11.7588 |  |  |  | 1.0241 | 25.8697 |  |  | 17.5685 |  |  | 4.1217
0.079 | 4.74 | 2.7219 |  |  |  | 0.98903 | 25.8055 |  |  | 17.5479 |  |  | 3.9854
0.08 | 4.8 | -6.5357 |  |  |  | 0.95524 | 25.7428 |  |  | 17.5275 |  |  | 3.8537
0.081 | 4.86 | -14.7205 |  |  |  | 0.92265 | 25.6816 |  |  | 17.5072 |  |  | 3.7265
0.082 | 4.92 | -20.692 |  |  |  | 0.89122 | 25.6217 |  |  | 17.4871 |  |  | 3.6037
0.083 | 4.98 | -23.6228 |  |  |  | 0.86089 | 25.5632 |  |  | 17.4672 |  |  | 3.4851
0.084 | 5.04 | -23.1132 |  |  |  | 0.83163 | 25.5059 |  |  | 17.4474 |  |  | 3.3704
0.085 | 5.1 | -19.2466 |  |  |  | 0.8034 | 25.45 |  |  | 17.4278 |  |  | 3.2597
0.086 | 5.16 | -12.5765 |  |  |  | 0.77616 | 25.3952 |  |  | 17.4083 |  |  | 3.1527
0.087 | 5.22 | -4.0482 |  |  |  | 0.74987 | 25.3417 |  |  | 17.389 |  |  | 3.0493
0.088 | 5.28 | 5.1349 |  |  |  | 0.72451 | 25.2892 |  |  | 17.3699 |  |  | 2.9494
0.089 | 5.34 | 13.6802 |  |  |  | 0.70003 | 25.2379 |  |  | 17.3509 |  |  | 2.8529
0.09 | 5.4 | 20.3879 |  |  |  | 0.67641 | 25.1877 |  |  | 17.3321 |  |  | 2.7596
0.091 | 5.46 | 24.3179 |  |  |  | 0.65361 | 25.1385 |  |  | 17.3134 |  |  | 2.6695
0.092 | 5.52 | 24.9223 |  |  |  | 0.6316 | 25.0903 |  |  | 17.2949 |  |  | 2.5823
0.093 | 5.58 | 22.1201 |  |  |  | 0.61036 | 25.0431 |  |  | 17.2765 |  |  | 2.4981
0.094 | 5.64 | 16.3086 |  |  |  | 0.58986 | 24.9968 |  |  | 17.2583 |  |  | 2.4168
0.095 | 5.7 | 8.3058 |  |  |  | 0.57006 | 24.9514 |  |  | 17.2402 |  |  | 2.3381
0.096 | 5.76 | -0.76424 |  |  |  | 0.55095 | 24.907 |  |  | 17.2223 |  |  | 2.2621
0.097 | 5.82 | -9.6305 |  |  |  | 0.5325 | 24.8634 |  |  | 17.2045 |  |  | 2.1886
0.098 | 5.88 | -17.0529 |  |  |  | 0.51469 | 24.8206 |  |  | 17.1869 |  |  | 2.1175
0.099 | 5.94 | -21.9962 |  |  |  | 0.49749 | 24.7787 |  |  | 17.1694 |  |  | 2.0489
0.1 | 6 | -23.7748 |  |  |  | 0.48088 | 24.7376 |  |  | 17.1521 |  |  | 1.9825
0.101 | 6.06 | -22.148 |  |  |  | 0.46485 | 24.6972 |  |  | 17.1349 |  |  | 1.9183
3-Phase fault at bus |  |  | : | T7PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -2.1351e-06 |  |  |  | 28.6124 | 57.2249 |  |  | 20.232 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 11.9589 |  | 0.056253 |  | 22.0839 |  | 15.5759 | 0.25537
0.001 | 0.06 | -2.5756 |  |  |  | 23.827 | 52.2256 |  |  | 20.0809 |  |  | 83.9018 | 0.04 | 2.4 | 17.8336 |  | 0.048293 |  | 21.9455 |  | 15.4837 | 0.22054
0.002 | 0.12 | -0.63452 |  |  |  | 19.9067 | 48.0943 |  |  | 19.9317 |  |  | 70.6219 | 0.041 | 2.46 | 21.1557 |  | 0.041463 |  | 21.8099 |  | 15.3926 | 0.19048
0.003 | 0.18 | 4.7805 |  |  |  | 16.6804 | 44.66 |  |  | 19.7845 |  |  | 59.6166 | 0.042 | 2.52 | 21.4904 |  | 0.035604 |  | 21.6767 |  | 15.3025 | 0.16452
0.004 | 0.24 | 12.2894 |  |  |  | 14.0141 | 41.7883 |  |  | 19.6393 |  |  | 50.4574 | 0.043 | 2.58 | 18.8247 |  | 0.030575 |  | 21.5458 |  | 15.2136 | 0.14211
0.005 | 0.3 | 20.3446 |  |  |  | 11.802 | 39.3735 |  |  | 19.496 |  |  | 42.8049 | 0.044 | 2.64 | 13.565 |  | 0.026259 |  | 21.4171 |  | 15.1256 | 0.12276
0.006 | 0.36 | 27.429 |  |  |  | 9.96 | 37.3316 |  |  | 19.3546 |  |  | 36.3882 | 0.045 | 2.7 | 6.4749 |  | 0.022555 |  | 21.2904 |  | 15.0387 | 0.10605
0.007 | 0.42 | 32.2499 |  |  |  | 8.4214 | 35.5956 |  |  | 19.2151 |  |  | 30.9902 | 0.046 | 2.76 | -1.435 |  | 0.019375 |  | 21.1657 |  | 14.9527 | 0.091624
0.008 | 0.48 | 33.9036 |  |  |  | 7.1323 | 34.1118 |  |  | 19.0774 |  |  | 26.4358 | 0.047 | 2.82 | -9.0514 |  | 0.016645 |  | 21.0429 |  | 14.8678 | 0.079164
0.009 | 0.54 | 31.9851 |  |  |  | 6.0494 | 32.8368 |  |  | 18.9415 |  |  | 22.5831 | 0.048 | 2.88 | -15.3145 |  | 0.014301 |  | 20.9218 |  | 14.7838 | 0.068402
0.01 | 0.6 | 26.6295 |  |  |  | 5.1376 | 31.7354 |  |  | 18.8074 |  |  | 19.3161 | 0.049 | 2.94 | -19.3652 |  | 0.012288 |  | 20.8024 |  | 14.7008 | 0.059106
0.011 | 0.66 | 18.479 |  |  |  | 4.3683 | 30.7788 |  |  | 18.6751 |  |  | 16.5401 | 0.05 | 3 | -20.663 |  | 0.01056 |  | 20.6846 |  | 14.6187 | 0.051077
0.012 | 0.72 | 8.5812 |  |  |  | 3.718 | 29.9437 |  |  | 18.5444 |  |  | 14.1769 | 0.051 | 3.06 | -19.0577 |  | 0.0090751 |  | 20.5683 |  | 14.5376 | 0.044141
0.013 | 0.78 | -1.7673 |  |  |  | 3.1673 | 29.2107 |  |  | 18.4154 |  |  | 12.1617 | 0.052 | 3.12 | -14.8057 |  | 0.0077999 |  | 20.4536 |  | 14.4574 | 0.038149
0.014 | 0.84 | -11.2077 |  |  |  | 2.7003 | 28.5637 |  |  | 18.2882 |  |  | 10.4408 | 0.053 | 3.18 | -8.5305 |  | 0.0067044 |  | 20.3403 |  | 14.378 | 0.032972
0.015 | 0.9 | -18.5129 |  |  |  | 2.3038 | 27.9895 |  |  | 18.1625 |  |  | 8.9693 | 0.054 | 3.24 | -1.1307 |  | 0.0057633 |  | 20.2285 |  | 14.2996 | 0.028499
0.016 | 0.96 | -22.7583 |  |  |  | 1.9668 | 27.477 |  |  | 18.0384 |  |  | 7.7097 | 0.055 | 3.3 | 6.3477 |  | 0.0049547 |  | 20.118 |  | 14.222 | 0.024635
0.017 | 1.02 | -23.4486 |  |  |  | 1.68 | 27.017 |  |  | 17.916 |  |  | 6.6304 | 0.056 | 3.36 | 12.8592 |  | 0.00426 |  | 20.0088 |  | 14.1453 | 0.021295
0.018 | 1.08 | -20.5827 |  |  |  | 1.4357 | 26.6017 |  |  | 17.7951 |  |  | 5.7048 | 0.057 | 3.42 | 17.5045 |  | 0.0036629 |  | 19.9009 |  | 14.0695 | 0.018409
0.019 | 1.14 | -14.6485 |  |  |  | 1.2274 | 26.2247 |  |  | 17.6757 |  |  | 4.9103 | 0.058 | 3.48 | 19.6548 |  | 0.0031498 |  | 19.7943 |  | 13.9945 | 0.015915
0.02 | 1.2 | -6.5491 |  |  |  | 1.0498 | 25.8804 |  |  | 17.5579 |  |  | 4.228 | 0.059 | 3.54 | 19.0361 |  | 0.0027087 |  | 19.6889 |  | 13.9203 | 0.01376
0.021 | 1.26 | 2.5276 |  |  |  | 0.89824 | 25.5642 |  |  | 17.4415 |  |  | 3.6416 | 0.06 | 3.6 | 15.7641 |  | 0.0023297 |  | 19.5848 |  | 13.8469 | 0.011897
0.022 | 1.32 | 11.2774 |  |  |  | 0.76878 | 25.2723 |  |  | 17.3266 |  |  | 3.1374 | 0.061 | 3.66 | 10.3238 |  | 0.0020038 |  | 19.4818 |  | 13.7743 | 0.010286
0.023 | 1.38 | 18.4623 |  |  |  | 0.65817 | 25.0012 |  |  | 17.2131 |  |  | 2.7037 | 0.062 | 3.72 | 3.4978 |  | 0.0017236 |  | 19.38 |  | 13.7025 | 0.0088945
0.024 | 1.44 | 23.0824 |  |  |  | 0.56363 | 24.7482 |  |  | 17.1011 |  |  | 2.3305 | 0.063 | 3.78 | -3.7459 |  | 0.0014827 |  | 19.2793 |  | 13.6315 | 0.0076914
0.025 | 1.5 | 24.5107 |  |  |  | 0.48278 | 24.5108 |  |  | 16.9904 |  |  | 2.0092 | 0.064 | 3.84 | -10.3912 |  | 0.0012756 |  | 19.1797 |  | 13.5612 | 0.0066513
0.026 | 1.56 | 22.576 |  |  |  | 0.41362 | 24.2871 |  |  | 16.8811 |  |  | 1.7326 | 0.065 | 3.9 | -15.5158 |  | 0.0010975 |  | 19.0812 |  | 13.4917 | 0.0057521
0.027 | 1.62 | 17.5804 |  |  |  | 0.35444 | 24.0753 |  |  | 16.7732 |  |  | 1.4942 | 0.066 | 3.96 | -18.4195 |  | 0.00094434 |  | 18.9838 |  | 13.4229 | 0.0049747
0.028 | 1.68 | 10.2505 |  |  |  | 0.30379 | 23.8739 |  |  | 16.6666 |  |  | 1.2889 | 0.067 | 4.02 | -18.7191 |  | 0.0008126 |  | 18.8875 |  | 13.3549 | 0.0043025
0.029 | 1.74 | 1.6308 |  |  |  | 0.26042 | 23.6816 |  |  | 16.5613 |  |  | 1.1119 | 0.068 | 4.08 | -16.3992 |  | 0.0006993 |  | 18.7922 |  | 13.2876 | 0.0037214
0.03 | 1.8 | -7.0662 |  |  |  | 0.22328 | 23.4973 |  |  | 16.4573 |  |  | 0.95935 | 0.069 | 4.14 | -11.8104 |  | 0.00060183 |  | 18.6979 |  | 13.221 | 0.0032188
0.031 | 1.86 | -14.6317 |  |  |  | 0.19147 | 23.3202 |  |  | 16.3545 |  |  | 0.82783 | 0.07 | 4.2 | -5.6164 |  | 0.00051799 |  | 18.6046 |  | 13.1551 | 0.0027843
0.032 | 1.92 | -20.029 |  |  |  | 0.16421 | 23.1494 |  |  | 16.253 |  |  | 0.71442 | 0.071 | 4.26 | 1.3012 |  | 0.00044586 |  | 18.5123 |  | 13.0898 | 0.0024085
0.033 | 1.98 | -22.5358 |  |  |  | 0.14085 | 22.9843 |  |  | 16.1527 |  |  | 0.61661 | 0.072 | 4.32 | 7.9687 |  | 0.0003838 |  | 18.4209 |  | 13.0253 | 0.0020835
0.034 | 2.04 | -21.8416 |  |  |  | 0.12084 | 22.8242 |  |  | 16.0537 |  |  | 0.53224 | 0.073 | 4.38 | 13.457 |  | 0.0003304 |  | 18.3306 |  | 12.9614 | 0.0018025
0.035 | 2.1 | -18.0857 |  |  |  | 0.10368 | 22.6686 |  |  | 15.9558 |  |  | 0.45946 | 0.074 | 4.44 | 17.0107 |  | 0.00028444 |  | 18.2411 |  | 12.8982 | 0.0015594
0.036 | 2.16 | -11.8326 |  |  |  | 0.088965 | 22.5171 |  |  | 15.8591 |  |  | 0.39667 | 0.075 | 4.5 | 18.1521 |  | 0.0002449 |  | 18.1526 |  | 12.8356 | 0.0013491
0.037 | 2.22 | -3.9878 |  |  |  | 0.076351 | 22.3694 |  |  | 15.7636 |  |  | 0.34249 | 0.076 | 4.56 | 16.745 |  | 0.00021087 |  | 18.065 |  | 12.7737 | 0.0011673
0.038 | 2.28 | 4.3324 |  |  |  | 0.065532 | 22.2251 |  |  | 15.6692 |  |  | 0.29573 | 0.077 | 4.62 | 13.0108 |  | 0.00018158 |  | 17.9783 |  | 12.7124 | 0.00101
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T7PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 7.4934 |  |  |  | 0.00015636 | 17.8924 |  |  | 12.6518 |  |  | 0.00087392
0.079 | 4.74 | 0.9809 |  |  |  | 0.00013466 | 17.8075 |  |  | 12.5917 |  |  | 0.00075621
0.08 | 4.8 | -5.6071 |  |  |  | 0.00011598 | 17.7234 |  |  | 12.5323 |  |  | 0.00065438
0.081 | 4.86 | -11.3494 |  |  |  | 9.9892e-05 | 17.6401 |  |  | 12.4734 |  |  | 0.00056628
0.082 | 4.92 | -15.4512 |  |  |  | 8.6044e-05 | 17.5577 |  |  | 12.4151 |  |  | 0.00049006
0.083 | 4.98 | -17.3547 |  |  |  | 7.4119e-05 | 17.4761 |  |  | 12.3574 |  |  | 0.00042412
0.084 | 5.04 | -16.8144 |  |  |  | 6.3851e-05 | 17.3953 |  |  | 12.3003 |  |  | 0.00036706
0.085 | 5.1 | -13.9281 |  |  |  | 5.5009e-05 | 17.3153 |  |  | 12.2438 |  |  | 0.00031769
0.086 | 5.16 | -9.121 |  |  |  | 4.7394e-05 | 17.2361 |  |  | 12.1878 |  |  | 0.00027497
0.087 | 5.22 | -3.0825 |  |  |  | 4.0836e-05 | 17.1577 |  |  | 12.1323 |  |  | 0.000238
0.088 | 5.28 | 3.3324 |  |  |  | 3.5187e-05 | 17.08 |  |  | 12.0774 |  |  | 0.00020601
0.089 | 5.34 | 9.2235 |  |  |  | 3.0321e-05 | 17.0031 |  |  | 12.023 |  |  | 0.00017833
0.09 | 5.4 | 13.7722 |  |  |  | 2.613e-05 | 16.927 |  |  | 11.9691 |  |  | 0.00015437
0.091 | 5.46 | 16.3546 |  |  |  | 2.2519e-05 | 16.8515 |  |  | 11.9158 |  |  | 0.00013363
0.092 | 5.52 | 16.6274 |  |  |  | 1.9408e-05 | 16.7768 |  |  | 11.863 |  |  | 0.00011569
0.093 | 5.58 | 14.5728 |  |  |  | 1.6728e-05 | 16.7028 |  |  | 11.8106 |  |  | 0.00010015
0.094 | 5.64 | 10.4986 |  |  |  | 1.4419e-05 | 16.6295 |  |  | 11.7588 |  |  | 8.6708e-05
0.095 | 5.7 | 4.992 |  |  |  | 1.2429e-05 | 16.5569 |  |  | 11.7075 |  |  | 7.5071e-05
0.096 | 5.76 | -1.1648 |  |  |  | 1.0715e-05 | 16.4849 |  |  | 11.6566 |  |  | 6.4997e-05
0.097 | 5.82 | -7.1054 |  |  |  | 9.2371e-06 | 16.4137 |  |  | 11.6062 |  |  | 5.6277e-05
0.098 | 5.88 | -12.0013 |  |  |  | 7.9637e-06 | 16.3431 |  |  | 11.5563 |  |  | 4.8728e-05
0.099 | 5.94 | -15.1771 |  |  |  | 6.8662e-06 | 16.2732 |  |  | 11.5069 |  |  | 4.2193e-05
0.1 | 6 | -16.2034 |  |  |  | 5.9202e-06 | 16.2039 |  |  | 11.4579 |  |  | 3.6536e-05
0.101 | 6.06 | -14.9551 |  |  |  | 5.1049e-06 | 16.1352 |  |  | 11.4093 |  |  | 3.1638e-05
3-Phase fault at bus |  |  | : | T7SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 2.9051e-05 |  |  |  | 28.1925 | 56.3849 |  |  | 19.9351 |  |  | 100.0001 | 0.039 | 2.34 | 19.2091 |  | 5.1987 |  | 31.488 |  | 18.5893 | 19.7751
0.001 | 0.06 | 0.054 |  |  |  | 26.2139 | 54.3487 |  |  | 19.8943 |  |  | 93.1723 | 0.04 | 2.4 | 26.2158 |  | 5.0347 |  | 31.2833 |  | 18.5606 | 19.181
0.002 | 0.12 | 3.9789 |  |  |  | 24.4495 | 52.5273 |  |  | 19.854 |  |  | 87.0779 | 0.041 | 2.46 | 30.2377 |  | 4.8765 |  | 31.0848 |  | 18.532 | 18.6069
0.003 | 0.18 | 10.9347 |  |  |  | 22.8713 | 50.8925 |  |  | 19.814 |  |  | 81.6213 | 0.042 | 2.52 | 30.6979 |  | 4.7239 |  | 30.8922 |  | 18.5038 | 18.052
0.004 | 0.24 | 19.6905 |  |  |  | 21.4549 | 49.42 |  |  | 19.7744 |  |  | 76.72 | 0.043 | 2.58 | 27.5212 |  | 4.5766 |  | 30.7052 |  | 18.4758 | 17.5155
0.005 | 0.3 | 28.7939 |  |  |  | 20.1795 | 48.0891 |  |  | 19.7351 |  |  | 72.3028 | 0.044 | 2.64 | 21.143 |  | 4.4343 |  | 30.5237 |  | 18.448 | 16.9966
0.006 | 0.36 | 36.7724 |  |  |  | 19.027 | 46.8816 |  |  | 19.6962 |  |  | 68.3085 | 0.045 | 2.7 | 12.4466 |  | 4.2969 |  | 30.3474 |  | 18.4205 | 16.4946
0.007 | 0.42 | 42.3363 |  |  |  | 17.9822 | 45.7822 |  |  | 19.6576 |  |  | 64.684 | 0.046 | 2.76 | 2.638 |  | 4.1642 |  | 30.1761 |  | 18.3932 | 16.0089
0.008 | 0.48 | 44.5566 |  |  |  | 17.0315 | 44.7775 |  |  | 19.6194 |  |  | 61.3837 | 0.047 | 2.82 | -6.9236 |  | 4.036 |  | 30.0096 |  | 18.3661 | 15.5388
0.009 | 0.54 | 42.9908 |  |  |  | 16.1635 | 43.856 |  |  | 19.5815 |  |  | 58.3681 | 0.048 | 2.88 | -14.9172 |  | 3.9121 |  | 29.8477 |  | 18.3393 | 15.0838
0.01 | 0.6 | 37.7417 |  |  |  | 15.3683 | 43.0077 |  |  | 19.544 |  |  | 55.603 | 0.049 | 2.94 | -20.2446 |  | 3.7923 |  | 29.6903 |  | 18.3127 | 14.6432
0.011 | 0.66 | 29.4391 |  |  |  | 14.6372 | 42.224 |  |  | 19.5068 |  |  | 53.0589 | 0.05 | 3 | -22.184 |  | 3.6765 |  | 29.5372 |  | 18.2863 | 14.2165
0.012 | 0.72 | 19.148 |  |  |  | 13.9629 | 41.4975 |  |  | 19.4699 |  |  | 50.7102 | 0.051 | 3.06 | -20.4896 |  | 3.5645 |  | 29.3883 |  | 18.2601 | 13.8032
0.013 | 0.78 | 8.2169 |  |  |  | 13.3388 | 40.8218 |  |  | 19.4334 |  |  | 48.5348 | 0.052 | 3.12 | -15.4252 |  | 3.4562 |  | 29.2433 |  | 18.2342 | 13.4029
0.014 | 0.84 | -1.9134 |  |  |  | 12.7595 | 40.1912 |  |  | 19.3972 |  |  | 46.5135 | 0.053 | 3.18 | -7.7254 |  | 3.3515 |  | 29.1022 |  | 18.2085 | 13.015
0.015 | 0.9 | -9.9124 |  |  |  | 12.22 | 39.601 |  |  | 19.3613 |  |  | 44.6294 | 0.054 | 3.24 | 1.5085 |  | 3.2501 |  | 28.9648 |  | 18.183 | 12.6392
0.016 | 0.96 | -14.7471 |  |  |  | 11.7162 | 39.0469 |  |  | 19.3257 |  |  | 42.8682 | 0.055 | 3.3 | 10.9638 |  | 3.1521 |  | 28.8311 |  | 18.1578 | 12.275
0.017 | 1.02 | -15.8261 |  |  |  | 11.2444 | 38.5253 |  |  | 19.2905 |  |  | 41.2171 | 0.056 | 3.36 | 19.3009 |  | 3.0572 |  | 28.7008 |  | 18.1327 | 11.922
0.018 | 1.08 | -13.0809 |  |  |  | 10.8014 | 38.0329 |  |  | 19.2556 |  |  | 39.6651 | 0.057 | 3.42 | 25.341 |  | 2.9654 |  | 28.5739 |  | 18.1079 | 11.5799
0.019 | 1.14 | -6.9748 |  |  |  | 10.3845 | 37.567 |  |  | 19.221 |  |  | 38.2027 | 0.058 | 3.48 | 28.231 |  | 2.8766 |  | 28.4502 |  | 18.0833 | 11.2482
0.02 | 1.2 | 1.564 |  |  |  | 9.9911 | 37.1251 |  |  | 19.1866 |  |  | 36.8214 | 0.059 | 3.54 | 27.5617 |  | 2.7905 |  | 28.3297 |  | 18.0589 | 10.9266
0.021 | 1.26 | 11.2733 |  |  |  | 9.6192 | 36.7051 |  |  | 19.1526 |  |  | 35.5137 | 0.06 | 3.6 | 23.4245 |  | 2.7073 |  | 28.2122 |  | 18.0347 | 10.6147
0.022 | 1.32 | 20.7348 |  |  |  | 9.2669 | 36.3051 |  |  | 19.1189 |  |  | 34.2733 | 0.061 | 3.66 | 16.3967 |  | 2.6267 |  | 28.0976 |  | 18.0107 | 10.3124
0.023 | 1.38 | 28.5728 |  |  |  | 8.9325 | 35.9235 |  |  | 19.0855 |  |  | 33.0944 | 0.062 | 3.72 | 7.4597 |  | 2.5486 |  | 27.9859 |  | 17.9869 | 10.0191
0.024 | 1.44 | 33.6468 |  |  |  | 8.6146 | 35.5588 |  |  | 19.0524 |  |  | 31.972 | 0.063 | 3.78 | -2.14 |  | 2.473 |  | 27.8769 |  | 17.9633 | 9.7347
0.025 | 1.5 | 35.2096 |  |  |  | 8.3118 | 35.2096 |  |  | 19.0196 |  |  | 30.9016 | 0.064 | 3.84 | -11.0657 |  | 2.3998 |  | 27.7706 |  | 17.9399 | 9.4588
0.026 | 1.56 | 33.0108 |  |  |  | 8.0231 | 34.8749 |  |  | 18.9871 |  |  | 29.8794 | 0.065 | 3.9 | -18.0786 |  | 2.3289 |  | 27.6669 |  | 17.9167 | 9.1912
0.027 | 1.62 | 27.33 |  |  |  | 7.7474 | 34.5536 |  |  | 18.9548 |  |  | 28.9017 | 0.066 | 3.96 | -22.2107 |  | 2.2602 |  | 27.5657 |  | 17.8937 | 8.9316
0.028 | 1.68 | 18.9354 |  |  |  | 7.4839 | 34.2449 |  |  | 18.9229 |  |  | 27.9656 | 0.067 | 4.02 | -22.8998 |  | 2.1936 |  | 27.4669 |  | 17.8709 | 8.6797
0.029 | 1.74 | 8.9747 |  |  |  | 7.2316 | 33.9478 |  |  | 18.8912 |  |  | 27.0681 | 0.068 | 4.08 | -20.0677 |  | 2.1292 |  | 27.3704 |  | 17.8483 | 8.4353
0.03 | 1.8 | -1.1874 |  |  |  | 6.9898 | 33.6616 |  |  | 18.8598 |  |  | 26.2069 | 0.069 | 4.14 | -14.1292 |  | 2.0667 |  | 27.2763 |  | 17.8258 | 8.1982
0.031 | 1.86 | -10.1608 |  |  |  | 6.758 | 33.3858 |  |  | 18.8287 |  |  | 25.3796 | 0.07 | 4.2 | -5.9333 |  | 2.0062 |  | 27.1843 |  | 17.8036 | 7.9681
0.032 | 1.92 | -16.7251 |  |  |  | 6.5355 | 33.1196 |  |  | 18.7978 |  |  | 24.5842 | 0.071 | 4.26 | 3.3569 |  | 1.9476 |  | 27.0945 |  | 17.7815 | 7.7448
0.033 | 1.98 | -20.0003 |  |  |  | 6.3218 | 32.8627 |  |  | 18.7673 |  |  | 23.8189 | 0.072 | 4.32 | 12.4283 |  | 1.8907 |  | 27.0067 |  | 17.7597 | 7.528
0.034 | 2.04 | -19.5685 |  |  |  | 6.1163 | 32.6143 |  |  | 18.7369 |  |  | 23.082 | 0.073 | 4.38 | 20.0019 |  | 1.8357 |  | 26.921 |  | 17.738 | 7.3177
0.035 | 2.1 | -15.5314 |  |  |  | 5.9187 | 32.3742 |  |  | 18.7069 |  |  | 22.3721 | 0.074 | 4.44 | 25.0118 |  | 1.7823 |  | 26.8372 |  | 17.7165 | 7.1135
0.036 | 2.16 | -8.4943 |  |  |  | 5.7284 | 32.1419 |  |  | 18.6771 |  |  | 21.6876 | 0.075 | 4.5 | 26.7546 |  | 1.7305 |  | 26.7553 |  | 17.6952 | 6.9153
0.037 | 2.22 | 0.52014 |  |  |  | 5.5453 | 31.917 |  |  | 18.6476 |  |  | 21.0274 | 0.076 | 4.56 | 24.9865 |  | 1.6804 |  | 26.6752 |  | 17.674 | 6.7229
0.038 | 2.28 | 10.2166 |  |  |  | 5.3688 | 31.6991 |  |  | 18.6183 |  |  | 20.3903 | 0.077 | 4.62 | 19.9567 |  | 1.6317 |  | 26.5969 |  | 17.6531 | 6.536
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T7SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 12.3711 |  |  |  | 1.5846 | 26.5204 |  |  | 17.6323 |  |  | 6.3547
0.079 | 4.74 | 3.2924 |  |  |  | 1.5389 | 26.4455 |  |  | 17.6116 |  |  | 6.1786
0.08 | 4.8 | -6.0098 |  |  |  | 1.4945 | 26.3722 |  |  | 17.5912 |  |  | 6.0076
0.081 | 4.86 | -14.237 |  |  |  | 1.4516 | 26.3006 |  |  | 17.5709 |  |  | 5.8415
0.082 | 4.92 | -20.2447 |  |  |  | 1.4099 | 26.2304 |  |  | 17.5508 |  |  | 5.6803
0.083 | 4.98 | -23.2015 |  |  |  | 1.3695 | 26.1618 |  |  | 17.5308 |  |  | 5.5237
0.084 | 5.04 | -22.7057 |  |  |  | 1.3302 | 26.0946 |  |  | 17.5111 |  |  | 5.3716
0.085 | 5.1 | -18.84 |  |  |  | 1.2922 | 26.0288 |  |  | 17.4914 |  |  | 5.2239
0.086 | 5.16 | -12.1592 |  |  |  | 1.2553 | 25.9644 |  |  | 17.472 |  |  | 5.0804
0.087 | 5.22 | -3.6115 |  |  |  | 1.2195 | 25.9013 |  |  | 17.4527 |  |  | 4.941
0.088 | 5.28 | 5.5957 |  |  |  | 1.1848 | 25.8396 |  |  | 17.4335 |  |  | 4.8056
0.089 | 5.34 | 14.1654 |  |  |  | 1.1511 | 25.779 |  |  | 17.4146 |  |  | 4.6741
0.09 | 5.4 | 20.8927 |  |  |  | 1.1185 | 25.7197 |  |  | 17.3957 |  |  | 4.5463
0.091 | 5.46 | 24.8339 |  |  |  | 1.0867 | 25.6616 |  |  | 17.3771 |  |  | 4.4222
0.092 | 5.52 | 25.438 |  |  |  | 1.056 | 25.6047 |  |  | 17.3585 |  |  | 4.3016
0.093 | 5.58 | 22.623 |  |  |  | 1.0261 | 25.5488 |  |  | 17.3402 |  |  | 4.1844
0.094 | 5.64 | 16.7866 |  |  |  | 0.99714 | 25.4941 |  |  | 17.3219 |  |  | 4.0705
0.095 | 5.7 | 8.7494 |  |  |  | 0.96902 | 25.4404 |  |  | 17.3039 |  |  | 3.9598
0.096 | 5.76 | -0.36129 |  |  |  | 0.94173 | 25.3878 |  |  | 17.286 |  |  | 3.8523
0.097 | 5.82 | -9.2697 |  |  |  | 0.91524 | 25.3361 |  |  | 17.2682 |  |  | 3.7478
0.098 | 5.88 | -16.7311 |  |  |  | 0.88953 | 25.2855 |  |  | 17.2505 |  |  | 3.6462
0.099 | 5.94 | -21.7059 |  |  |  | 0.86457 | 25.2358 |  |  | 17.2331 |  |  | 3.5475
0.1 | 6 | -23.5051 |  |  |  | 0.84034 | 25.187 |  |  | 17.2157 |  |  | 3.4515
0.101 | 6.06 | -21.8865 |  |  |  | 0.81682 | 25.1392 |  |  | 17.1985 |  |  | 3.3583
3-Phase fault at bus |  |  | : | T8PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 4.3343e-08 |  |  |  | 27.4341 | 54.8683 |  |  | 19.3989 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 11.5229 |  | 0.020704 |  | 21.331 |  | 15.0687 | 0.097157
0.001 | 0.06 | -3.1019 |  |  |  | 22.2205 | 49.4571 |  |  | 19.2592 |  |  | 81.5831 | 0.04 | 2.4 | 17.2177 |  | 0.017377 |  | 21.2055 |  | 14.9822 | 0.082012
0.002 | 0.12 | -1.6404 |  |  |  | 18.0664 | 45.1081 |  |  | 19.1214 |  |  | 66.8093 | 0.041 | 2.46 | 20.445 |  | 0.014587 |  | 21.0819 |  | 14.8968 | 0.069241
0.003 | 0.18 | 3.3185 |  |  |  | 14.7392 | 41.5885 |  |  | 18.9853 |  |  | 54.8959 | 0.042 | 2.52 | 20.7818 |  | 0.012249 |  | 20.9601 |  | 14.8124 | 0.058472
0.004 | 0.24 | 10.4037 |  |  |  | 12.0614 | 38.7208 |  |  | 18.8511 |  |  | 45.2425 | 0.043 | 2.58 | 18.2135 |  | 0.010287 |  | 20.84 |  | 14.7289 | 0.049388
0.005 | 0.3 | 18.0962 |  |  |  | 9.8968 | 36.3687 |  |  | 18.7185 |  |  | 37.3859 | 0.044 | 2.64 | 13.131 |  | 0.0086425 |  | 20.7216 |  | 14.6463 | 0.041725
0.006 | 0.36 | 24.9143 |  |  |  | 8.14 | 34.4269 |  |  | 18.5876 |  |  | 30.9662 | 0.045 | 2.7 | 6.2721 |  | 0.0072624 |  | 20.6048 |  | 14.5647 | 0.035258
0.007 | 0.42 | 29.5977 |  |  |  | 6.7092 | 32.8134 |  |  | 18.4584 |  |  | 25.7018 | 0.046 | 2.76 | -1.3859 |  | 0.0061042 |  | 20.4895 |  | 14.484 | 0.029801
0.008 | 0.48 | 31.2634 |  |  |  | 5.5402 | 31.4639 |  |  | 18.3309 |  |  | 21.3709 | 0.047 | 2.82 | -8.7648 |  | 0.005132 |  | 20.3757 |  | 14.4042 | 0.025193
0.009 | 0.54 | 29.5105 |  |  |  | 4.5822 | 30.3279 |  |  | 18.205 |  |  | 17.798 | 0.048 | 2.88 | -14.8373 |  | 0.0043159 |  | 20.2633 |  | 14.3252 | 0.021303
0.01 | 0.6 | 24.4596 |  |  |  | 3.7953 | 29.3652 |  |  | 18.0806 |  |  | 14.843 | 0.049 | 2.94 | -18.7696 |  | 0.0036304 |  | 20.1522 |  | 14.2472 | 0.018018
0.011 | 0.66 | 16.7209 |  |  |  | 3.1475 | 28.5438 |  |  | 17.9579 |  |  | 12.3936 | 0.05 | 3 | -20.0361 |  | 0.0030547 |  | 20.0425 |  | 14.17 | 0.015244
0.012 | 0.72 | 7.2965 |  |  |  | 2.6131 | 27.838 |  |  | 17.8367 |  |  | 10.3594 | 0.051 | 3.06 | -18.4886 |  | 0.002571 |  | 19.9341 |  | 14.0937 | 0.012899
0.013 | 0.78 | -2.5696 |  |  |  | 2.1716 | 27.2272 |  |  | 17.717 |  |  | 8.6671 | 0.052 | 3.12 | -14.3738 |  | 0.0021645 |  | 19.8269 |  | 14.0182 | 0.010918
0.014 | 0.84 | -11.5719 |  |  |  | 1.8062 | 26.6946 |  |  | 17.5988 |  |  | 7.2572 | 0.053 | 3.18 | -8.2939 |  | 0.0018227 |  | 19.7209 |  | 13.9435 | 0.0092435
0.015 | 0.9 | -18.5292 |  |  |  | 1.5034 | 26.2268 |  |  | 17.482 |  |  | 6.081 | 0.054 | 3.24 | -1.1191 |  | 0.0015354 |  | 19.6162 |  | 13.8697 | 0.0078278
0.016 | 0.96 | -22.5503 |  |  |  | 1.2522 | 25.8126 |  |  | 17.3668 |  |  | 5.0986 | 0.055 | 3.3 | 6.1367 |  | 0.0012937 |  | 19.5127 |  | 13.7966 | 0.0066307
0.017 | 1.02 | -23.1559 |  |  |  | 1.0437 | 25.443 |  |  | 17.2529 |  |  | 4.2774 | 0.056 | 3.36 | 12.459 |  | 0.0010904 |  | 19.4102 |  | 13.7243 | 0.0056182
0.018 | 1.08 | -20.3422 |  |  |  | 0.87028 | 25.1106 |  |  | 17.1405 |  |  | 3.5902 | 0.057 | 3.42 | 16.9745 |  | 0.00091937 |  | 19.309 |  | 13.6529 | 0.0047616
0.019 | 1.14 | -14.5762 |  |  |  | 0.72607 | 24.8093 |  |  | 17.0294 |  |  | 3.0148 | 0.058 | 3.48 | 19.0712 |  | 0.00077537 |  | 19.2088 |  | 13.5821 | 0.0040367
0.02 | 1.2 | -6.7255 |  |  |  | 0.60602 | 24.5342 |  |  | 16.9198 |  |  | 2.5327 | 0.059 | 3.54 | 18.481 |  | 0.00065413 |  | 19.1098 |  | 13.5122 | 0.0034231
0.021 | 1.26 | 2.067 |  |  |  | 0.50602 | 24.281 |  |  | 16.8114 |  |  | 2.1284 | 0.06 | 3.6 | 15.3141 |  | 0.00055202 |  | 19.0118 |  | 13.443 | 0.0029037
0.022 | 1.32 | 10.545 |  |  |  | 0.42269 | 24.0463 |  |  | 16.7044 |  |  | 1.7893 | 0.061 | 3.66 | 10.0393 |  | 0.000466 |  | 18.9148 |  | 13.3745 | 0.0024637
0.023 | 1.38 | 17.5148 |  |  |  | 0.3532 | 23.8273 |  |  | 16.5987 |  |  | 1.5046 | 0.062 | 3.72 | 3.4149 |  | 0.00039351 |  | 18.8189 |  | 13.3067 | 0.0020911
0.024 | 1.44 | 22.011 |  |  |  | 0.29523 | 23.6216 |  |  | 16.4942 |  |  | 1.2656 | 0.063 | 3.78 | -3.6199 |  | 0.00033241 |  | 18.724 |  | 13.2397 | 0.0017753
0.025 | 1.5 | 23.4272 |  |  |  | 0.24685 | 23.4273 |  |  | 16.391 |  |  | 1.0649 | 0.064 | 3.84 | -10.0781 |  | 0.00028089 |  | 18.6301 |  | 13.1733 | 0.0015077
0.026 | 1.56 | 21.5958 |  |  |  | 0.20646 | 23.2427 |  |  | 16.2891 |  |  | 0.89623 | 0.065 | 3.9 | -15.0632 |  | 0.00023744 |  | 18.5372 |  | 13.1076 | 0.0012809
0.027 | 1.62 | 16.8061 |  |  |  | 0.17272 | 23.0666 |  |  | 16.1884 |  |  | 0.75446 | 0.066 | 3.96 | -17.8935 |  | 0.00020078 |  | 18.4453 |  | 13.0427 | 0.0010885
0.028 | 1.68 | 9.7573 |  |  |  | 0.14454 | 22.8976 |  |  | 16.0889 |  |  | 0.63526 | 0.067 | 4.02 | -18.1946 |  | 0.00016983 |  | 18.3544 |  | 12.9784 | 0.00092531
0.029 | 1.74 | 1.4565 |  |  |  | 0.12099 | 22.735 |  |  | 15.9906 |  |  | 0.53501 | 0.068 | 4.08 | -15.9496 |  | 0.00014371 |  | 18.2643 |  | 12.9147 | 0.00078685
0.03 | 1.8 | -6.9264 |  |  |  | 0.1013 | 22.5779 |  |  | 15.8934 |  |  | 0.45068 | 0.069 | 4.14 | -11.497 |  | 0.00012165 |  | 18.1752 |  | 12.8517 | 0.00066933
0.031 | 1.86 | -14.2235 |  |  |  | 0.084834 | 22.4257 |  |  | 15.7974 |  |  | 0.37973 | 0.07 | 4.2 | -5.4806 |  | 0.00010302 |  | 18.0871 |  | 12.7894 | 0.00056956
0.032 | 1.92 | -19.4318 |  |  |  | 0.071063 | 22.2778 |  |  | 15.7025 |  |  | 0.32001 | 0.071 | 4.26 | 1.2439 |  | 8.7266e-05 |  | 17.9998 |  | 12.7277 | 0.00048482
0.033 | 1.98 | -21.8517 |  |  |  | 0.059542 | 22.1336 |  |  | 15.6087 |  |  | 0.26974 | 0.072 | 4.32 | 7.73 |  | 7.3953e-05 |  | 17.9134 |  | 12.6666 | 0.00041284
0.034 | 2.04 | -21.1805 |  |  |  | 0.049901 | 21.9929 |  |  | 15.5161 |  |  | 0.22741 | 0.073 | 4.38 | 13.0735 |  | 6.2695e-05 |  | 17.8279 |  | 12.6062 | 0.00035167
0.035 | 2.1 | -17.5502 |  |  |  | 0.04183 | 21.8554 |  |  | 15.4245 |  |  | 0.19176 | 0.074 | 4.44 | 16.5386 |  | 5.317e-05 |  | 17.7432 |  | 12.5463 | 0.00029967
0.036 | 2.16 | -11.5039 |  |  |  | 0.035074 | 21.7206 |  |  | 15.334 |  |  | 0.16174 | 0.075 | 4.5 | 17.659 |  | 4.5111e-05 |  | 17.6594 |  | 12.487 | 0.00025545
0.037 | 2.22 | -3.9153 |  |  |  | 0.029415 | 21.5884 |  |  | 15.2445 |  |  | 0.13644 | 0.076 | 4.56 | 16.3002 |  | 3.8288e-05 |  | 17.5764 |  | 12.4284 | 0.00021784
0.038 | 2.28 | 4.1372 |  |  |  | 0.024676 | 21.4586 |  |  | 15.1561 |  |  | 0.11512 | 0.077 | 4.62 | 12.6754 |  | 3.251e-05 |  | 17.4943 |  | 12.3703 | 0.00018583
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T8PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 7.3122 |  |  |  | 2.7615e-05 | 17.413 |  |  | 12.3128 |  |  | 0.00015859
0.079 | 4.74 | 0.97638 |  |  |  | 2.3466e-05 | 17.3324 |  |  | 12.2559 |  |  | 0.00013539
0.08 | 4.8 | -5.4376 |  |  |  | 1.9949e-05 | 17.2527 |  |  | 12.1995 |  |  | 0.00011563
0.081 | 4.86 | -11.0326 |  |  |  | 1.6966e-05 | 17.1738 |  |  | 12.1437 |  |  | 9.8791e-05
0.082 | 4.92 | -15.0341 |  |  |  | 1.4435e-05 | 17.0956 |  |  | 12.0884 |  |  | 8.4438e-05
0.083 | 4.98 | -16.8975 |  |  |  | 1.2287e-05 | 17.0182 |  |  | 12.0336 |  |  | 7.2199e-05
0.084 | 5.04 | -16.3814 |  |  |  | 1.0463e-05 | 16.9415 |  |  | 11.9794 |  |  | 6.1759e-05
0.085 | 5.1 | -13.5796 |  |  |  | 8.9133e-06 | 16.8655 |  |  | 11.9257 |  |  | 5.2849e-05
0.086 | 5.16 | -8.9041 |  |  |  | 7.5965e-06 | 16.7903 |  |  | 11.8726 |  |  | 4.5243e-05
0.087 | 5.22 | -3.0252 |  |  |  | 6.4769e-06 | 16.7159 |  |  | 11.8199 |  |  | 3.8747e-05
0.088 | 5.28 | 3.2248 |  |  |  | 5.5248e-06 | 16.6421 |  |  | 11.7677 |  |  | 3.3198e-05
0.089 | 5.34 | 8.969 |  |  |  | 4.7146e-06 | 16.569 |  |  | 11.716 |  |  | 2.8455e-05
0.09 | 5.4 | 13.4088 |  |  |  | 4.025e-06 | 16.4966 |  |  | 11.6649 |  |  | 2.4399e-05
0.091 | 5.46 | 15.9351 |  |  |  | 3.4378e-06 | 16.4249 |  |  | 11.6141 |  |  | 2.093e-05
0.092 | 5.52 | 16.2112 |  |  |  | 2.9375e-06 | 16.3538 |  |  | 11.5639 |  |  | 1.7962e-05
0.093 | 5.58 | 14.2181 |  |  |  | 2.5111e-06 | 16.2835 |  |  | 11.5141 |  |  | 1.5421e-05
0.094 | 5.64 | 10.2539 |  |  |  | 2.1475e-06 | 16.2137 |  |  | 11.4648 |  |  | 1.3245e-05
0.095 | 5.7 | 4.8896 |  |  |  | 1.8374e-06 | 16.1447 |  |  | 11.416 |  |  | 1.1381e-05
0.096 | 5.76 | -1.113 |  |  |  | 1.5727e-06 | 16.0762 |  |  | 11.3676 |  |  | 9.7827e-06
0.097 | 5.82 | -6.9092 |  |  |  | 1.3467e-06 | 16.0084 |  |  | 11.3196 |  |  | 8.4126e-06
0.098 | 5.88 | -11.6905 |  |  |  | 1.1537e-06 | 15.9412 |  |  | 11.2721 |  |  | 7.2374e-06
0.099 | 5.94 | -14.797 |  |  |  | 9.8881e-07 | 15.8746 |  |  | 11.225 |  |  | 6.2289e-06
0.1 | 6 | -15.8083 |  |  |  | 8.4783e-07 | 15.8086 |  |  | 11.1784 |  |  | 5.3631e-06
0.101 | 6.06 | -14.6004 |  |  |  | 7.2726e-07 | 15.7432 |  |  | 11.1321 |  |  | 4.6195e-06
3-Phase fault at bus |  |  | : | T8SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 0.00012211 |  |  |  | 28.1662 | 56.3322 |  |  | 19.9164 |  |  | 100.0004 | 0.039 | 2.34 | 18.8801 |  | 4.8817 |  | 31.1453 |  | 18.5712 | 18.5873
0.001 | 0.06 | 0.017746 |  |  |  | 26.1531 | 54.2616 |  |  | 19.8757 |  |  | 93.0435 | 0.04 | 2.4 | 25.8818 |  | 4.7202 |  | 30.9431 |  | 18.5424 | 18.0001
0.002 | 0.12 | 3.9068 |  |  |  | 24.3582 | 52.4096 |  |  | 19.8354 |  |  | 86.8342 | 0.041 | 2.46 | 29.9014 |  | 4.5646 |  | 30.7472 |  | 18.5139 | 17.4335
0.003 | 0.18 | 10.8275 |  |  |  | 22.7528 | 50.7477 |  |  | 19.7954 |  |  | 81.2747 | 0.042 | 2.52 | 30.363 |  | 4.4146 |  | 30.5573 |  | 18.4857 | 16.8867
0.004 | 0.24 | 19.5495 |  |  |  | 21.3121 | 49.251 |  |  | 19.7558 |  |  | 76.2812 | 0.043 | 2.58 | 27.1913 |  | 4.2701 |  | 30.3732 |  | 18.4577 | 16.3588
0.005 | 0.3 | 28.6215 |  |  |  | 20.0149 | 47.8983 |  |  | 19.7165 |  |  | 71.781 | 0.044 | 2.64 | 20.8214 |  | 4.1308 |  | 30.1947 |  | 18.4299 | 15.849
0.006 | 0.36 | 36.5719 |  |  |  | 18.8431 | 46.6714 |  |  | 19.6776 |  |  | 67.7117 | 0.045 | 2.7 | 12.1359 |  | 3.9965 |  | 30.0214 |  | 18.4024 | 15.3565
0.007 | 0.42 | 42.112 |  |  |  | 17.7807 | 45.5545 |  |  | 19.6391 |  |  | 64.0195 | 0.046 | 2.76 | 2.3398 |  | 3.8669 |  | 29.8532 |  | 18.3751 | 14.8806
0.008 | 0.48 | 44.3134 |  |  |  | 16.8143 | 44.5341 |  |  | 19.6009 |  |  | 60.6579 | 0.047 | 2.82 | -7.2091 |  | 3.7419 |  | 29.6899 |  | 18.348 | 14.4207
0.009 | 0.54 | 42.7339 |  |  |  | 15.9321 | 43.5984 |  |  | 19.563 |  |  | 57.5867 | 0.048 | 2.88 | -15.1912 |  | 3.6213 |  | 29.5313 |  | 18.3212 | 13.9762
0.01 | 0.6 | 37.4761 |  |  |  | 15.1241 | 42.7373 |  |  | 19.5255 |  |  | 54.7712 | 0.049 | 2.94 | -20.5093 |  | 3.5048 |  | 29.3773 |  | 18.2946 | 13.5465
0.011 | 0.66 | 29.1689 |  |  |  | 14.3815 | 41.9422 |  |  | 19.4883 |  |  | 52.1813 | 0.05 | 3 | -22.4426 |  | 3.3924 |  | 29.2276 |  | 18.2682 | 13.1309
0.012 | 0.72 | 18.8764 |  |  |  | 13.6968 | 41.2053 |  |  | 19.4515 |  |  | 49.7911 | 0.051 | 3.06 | -20.7456 |  | 3.2839 |  | 29.0821 |  | 18.2421 | 12.729
0.013 | 0.78 | 7.9457 |  |  |  | 13.0634 | 40.5203 |  |  | 19.415 |  |  | 47.578 | 0.052 | 3.12 | -15.6819 |  | 3.179 |  | 28.9406 |  | 18.2162 | 12.3402
0.014 | 0.84 | -2.1837 |  |  |  | 12.4757 | 39.8815 |  |  | 19.3788 |  |  | 45.5224 | 0.053 | 3.18 | -7.9856 |  | 3.0778 |  | 28.8031 |  | 18.1905 | 11.9642
0.015 | 0.9 | -10.183 |  |  |  | 11.9288 | 39.2838 |  |  | 19.3429 |  |  | 43.6074 | 0.054 | 3.24 | 1.2429 |  | 2.98 |  | 28.6693 |  | 18.165 | 11.6003
0.016 | 0.96 | -15.02 |  |  |  | 11.4184 | 38.7231 |  |  | 19.3074 |  |  | 41.8183 | 0.055 | 3.3 | 10.6923 |  | 2.8856 |  | 28.5391 |  | 18.1398 | 11.2482
0.017 | 1.02 | -16.1039 |  |  |  | 10.9407 | 38.1956 |  |  | 19.2721 |  |  | 40.1421 | 0.056 | 3.36 | 19.0241 |  | 2.7943 |  | 28.4124 |  | 18.1147 | 10.9075
0.018 | 1.08 | -13.3666 |  |  |  | 10.4925 | 37.698 |  |  | 19.2372 |  |  | 38.5676 | 0.057 | 3.42 | 25.0609 |  | 2.7061 |  | 28.2891 |  | 18.0899 | 10.5777
0.019 | 1.14 | -7.2709 |  |  |  | 10.071 | 37.2276 |  |  | 19.2026 |  |  | 37.0851 | 0.058 | 3.48 | 27.9504 |  | 2.6208 |  | 28.169 |  | 18.0653 | 10.2584
0.02 | 1.2 | 1.2557 |  |  |  | 9.6738 | 36.7818 |  |  | 19.1683 |  |  | 35.6859 | 0.059 | 3.54 | 27.2842 |  | 2.5385 |  | 28.0521 |  | 18.0409 | 9.9494
0.021 | 1.26 | 10.952 |  |  |  | 9.2985 | 36.3585 |  |  | 19.1343 |  |  | 34.3625 | 0.06 | 3.6 | 23.1535 |  | 2.4588 |  | 27.9382 |  | 18.0167 | 9.6502
0.022 | 1.32 | 20.4013 |  |  |  | 8.9433 | 35.9557 |  |  | 19.1006 |  |  | 33.1083 | 0.061 | 3.66 | 16.1355 |  | 2.3818 |  | 27.8273 |  | 17.9927 | 9.3605
0.023 | 1.38 | 28.2289 |  |  |  | 8.6066 | 35.5718 |  |  | 19.0672 |  |  | 31.9175 | 0.062 | 3.72 | 7.2104 |  | 2.3074 |  | 27.7192 |  | 17.9689 | 9.0799
0.024 | 1.44 | 33.2955 |  |  |  | 8.2868 | 35.2051 |  |  | 19.0341 |  |  | 30.785 | 0.063 | 3.78 | -2.3761 |  | 2.2354 |  | 27.6139 |  | 17.9453 | 8.8082
0.025 | 1.5 | 34.8545 |  |  |  | 7.9826 | 34.8546 |  |  | 19.0013 |  |  | 29.7061 | 0.064 | 3.84 | -11.289 |  | 2.1658 |  | 27.5112 |  | 17.9219 | 8.5451
0.026 | 1.56 | 32.656 |  |  |  | 7.6929 | 34.5188 |  |  | 18.9688 |  |  | 28.6769 | 0.065 | 3.9 | -18.2905 |  | 2.0985 |  | 27.4111 |  | 17.8987 | 8.2902
0.027 | 1.62 | 26.9792 |  |  |  | 7.4165 | 34.1969 |  |  | 18.9366 |  |  | 27.6938 | 0.066 | 3.96 | -22.4138 |  | 2.0334 |  | 27.3135 |  | 17.8757 | 8.0433
0.028 | 1.68 | 18.5918 |  |  |  | 7.1526 | 33.8878 |  |  | 18.9046 |  |  | 26.7535 | 0.067 | 4.02 | -23.0975 |  | 1.9704 |  | 27.2182 |  | 17.8529 | 7.8042
0.029 | 1.74 | 8.6403 |  |  |  | 6.9003 | 33.5908 |  |  | 18.873 |  |  | 25.8532 | 0.068 | 4.08 | -20.2634 |  | 1.9095 |  | 27.1253 |  | 17.8303 | 7.5724
0.03 | 1.8 | -1.5119 |  |  |  | 6.6589 | 33.305 |  |  | 18.8416 |  |  | 24.9903 | 0.069 | 4.14 | -14.3264 |  | 1.8505 |  | 27.0347 |  | 17.8079 | 7.348
0.031 | 1.86 | -10.4759 |  |  |  | 6.4277 | 33.0298 |  |  | 18.8105 |  |  | 24.1625 | 0.07 | 4.2 | -6.1346 |  | 1.7935 |  | 26.9462 |  | 17.7856 | 7.1304
0.032 | 1.92 | -17.0328 |  |  |  | 6.2061 | 32.7645 |  |  | 18.7796 |  |  | 23.3677 | 0.071 | 4.26 | 3.1499 |  | 1.7383 |  | 26.8598 |  | 17.7636 | 6.9196
0.033 | 1.98 | -20.3033 |  |  |  | 5.9935 | 32.5087 |  |  | 18.7491 |  |  | 22.604 | 0.072 | 4.32 | 12.2152 |  | 1.6849 |  | 26.7755 |  | 17.7417 | 6.7154
0.034 | 2.04 | -19.8701 |  |  |  | 5.7894 | 32.2617 |  |  | 18.7188 |  |  | 21.8696 | 0.073 | 4.38 | 19.7836 |  | 1.6333 |  | 26.6932 |  | 17.7201 | 6.5174
0.035 | 2.1 | -15.8348 |  |  |  | 5.5934 | 32.0232 |  |  | 18.6887 |  |  | 21.163 | 0.074 | 4.44 | 24.7907 |  | 1.5833 |  | 26.6128 |  | 17.6986 | 6.3256
0.036 | 2.16 | -8.8024 |  |  |  | 5.4049 | 31.7927 |  |  | 18.659 |  |  | 20.4828 | 0.075 | 4.5 | 26.5336 |  | 1.5349 |  | 26.5342 |  | 17.6772 | 6.1396
0.037 | 2.22 | 0.20539 |  |  |  | 5.2238 | 31.5698 |  |  | 18.6294 |  |  | 19.8275 | 0.076 | 4.56 | 24.7691 |  | 1.488 |  | 26.4575 |  | 17.6561 | 5.9593
0.038 | 2.28 | 9.8944 |  |  |  | 5.0495 | 31.3541 |  |  | 18.6002 |  |  | 19.1961 | 0.077 | 4.62 | 19.7464 |  | 1.4427 |  | 26.3825 |  | 17.6351 | 5.7846
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T8SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 12.1707 |  |  |  | 1.3988 | 26.3092 |  |  | 17.6143 |  |  | 5.6152
0.079 | 4.74 | 3.104 |  |  |  | 1.3563 | 26.2375 |  |  | 17.5937 |  |  | 5.451
0.08 | 4.8 | -6.1854 |  |  |  | 1.3151 | 26.1675 |  |  | 17.5733 |  |  | 5.2918
0.081 | 4.86 | -14.4005 |  |  |  | 1.2753 | 26.0989 |  |  | 17.553 |  |  | 5.1374
0.082 | 4.92 | -20.3978 |  |  |  | 1.2367 | 26.0319 |  |  | 17.5329 |  |  | 4.9877
0.083 | 4.98 | -23.3471 |  |  |  | 1.1993 | 25.9664 |  |  | 17.5129 |  |  | 4.8425
0.084 | 5.04 | -22.8471 |  |  |  | 1.1632 | 25.9022 |  |  | 17.4931 |  |  | 4.7018
0.085 | 5.1 | -18.9809 |  |  |  | 1.1281 | 25.8394 |  |  | 17.4735 |  |  | 4.5652
0.086 | 5.16 | -12.303 |  |  |  | 1.0942 | 25.778 |  |  | 17.4541 |  |  | 4.4329
0.087 | 5.22 | -3.7605 |  |  |  | 1.0613 | 25.7178 |  |  | 17.4348 |  |  | 4.3044
0.088 | 5.28 | 5.4402 |  |  |  | 1.0295 | 25.6589 |  |  | 17.4156 |  |  | 4.1799
0.089 | 5.34 | 14.0033 |  |  |  | 0.99864 | 25.6012 |  |  | 17.3966 |  |  | 4.0591
0.09 | 5.4 | 20.7253 |  |  |  | 0.96875 | 25.5447 |  |  | 17.3778 |  |  | 3.9419
0.091 | 5.46 | 24.6636 |  |  |  | 0.9398 | 25.4893 |  |  | 17.3591 |  |  | 3.8282
0.092 | 5.52 | 25.268 |  |  |  | 0.91175 | 25.4351 |  |  | 17.3406 |  |  | 3.7179
0.093 | 5.58 | 22.4569 |  |  |  | 0.88458 | 25.3819 |  |  | 17.3223 |  |  | 3.6109
0.094 | 5.64 | 16.6278 |  |  |  | 0.85824 | 25.3298 |  |  | 17.304 |  |  | 3.5071
0.095 | 5.7 | 8.6006 |  |  |  | 0.83272 | 25.2788 |  |  | 17.286 |  |  | 3.4064
0.096 | 5.76 | -0.49842 |  |  |  | 0.80799 | 25.2287 |  |  | 17.268 |  |  | 3.3086
0.097 | 5.82 | -9.3947 |  |  |  | 0.78402 | 25.1796 |  |  | 17.2503 |  |  | 3.2138
0.098 | 5.88 | -16.8449 |  |  |  | 0.76079 | 25.1314 |  |  | 17.2326 |  |  | 3.1218
0.099 | 5.94 | -21.8105 |  |  |  | 0.73828 | 25.0842 |  |  | 17.2151 |  |  | 3.0325
0.1 | 6 | -23.6037 |  |  |  | 0.71645 | 25.0378 |  |  | 17.1978 |  |  | 2.9458
0.101 | 6.06 | -21.9825 |  |  |  | 0.6953 | 24.9923 |  |  | 17.1806 |  |  | 2.8617
3-Phase fault at bus |  |  | : | T9PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 2.4566e-06 |  |  |  | 29.5902 | 59.1804 |  |  | 20.9234 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 12.3668 |  | 0.13609 |  | 22.7497 |  | 15.9902 | 0.6018
0.001 | 0.06 | -2.0686 |  |  |  | 25.2297 | 54.5921 |  |  | 20.7623 |  |  | 85.9254 | 0.04 | 2.4 | 18.3831 |  | 0.11937 |  | 22.5957 |  | 15.8932 | 0.53107
0.002 | 0.12 | 0.34122 |  |  |  | 21.574 | 50.7117 |  |  | 20.6034 |  |  | 74.0417 | 0.041 | 2.46 | 21.7776 |  | 0.10471 |  | 22.4455 |  | 15.7973 | 0.46868
0.003 | 0.18 | 6.1996 |  |  |  | 18.4965 | 47.4125 |  |  | 20.4467 |  |  | 63.9662 | 0.042 | 2.52 | 22.1057 |  | 0.091858 |  | 22.2987 |  | 15.7026 | 0.41365
0.004 | 0.24 | 14.1155 |  |  |  | 15.8957 | 44.5931 |  |  | 20.2922 |  |  | 55.3907 | 0.043 | 2.58 | 19.3563 |  | 0.080593 |  | 22.1551 |  | 15.609 | 0.36509
0.005 | 0.3 | 22.5168 |  |  |  | 13.6899 | 42.1717 |  |  | 20.1397 |  |  | 48.0655 | 0.044 | 2.64 | 13.9481 |  | 0.070715 |  | 22.0145 |  | 15.5166 | 0.32226
0.006 | 0.36 | 29.8569 |  |  |  | 11.813 | 40.0821 |  |  | 19.9893 |  |  | 41.7875 | 0.045 | 2.7 | 6.6661 |  | 0.062054 |  | 21.8766 |  | 15.4252 | 0.28446
0.007 | 0.42 | 34.8171 |  |  |  | 10.2109 | 38.2702 |  |  | 19.8409 |  |  | 36.3906 | 0.046 | 2.76 | -1.4521 |  | 0.054458 |  | 21.7413 |  | 15.3349 | 0.25111
0.008 | 0.48 | 36.4776 |  |  |  | 8.8398 | 36.6921 |  |  | 19.6945 |  |  | 31.7382 | 0.047 | 2.82 | -9.2645 |  | 0.047796 |  | 21.6084 |  | 15.2457 | 0.22168
0.009 | 0.54 | 34.4313 |  |  |  | 7.6633 | 35.3114 |  |  | 19.5501 |  |  | 27.7174 | 0.048 | 2.88 | -15.6848 |  | 0.041952 |  | 21.4779 |  | 15.1575 | 0.19571
0.01 | 0.6 | 28.8267 |  |  |  | 6.6516 | 34.0982 |  |  | 19.4077 |  |  | 24.2347 | 0.049 | 2.94 | -19.8334 |  | 0.036826 |  | 21.3495 |  | 15.0703 | 0.17279
0.011 | 0.66 | 20.3336 |  |  |  | 5.7797 | 33.0275 |  |  | 19.2671 |  |  | 21.2118 | 0.05 | 3 | -21.158 |  | 0.032328 |  | 21.2232 |  | 14.9842 | 0.15256
0.012 | 0.72 | 10.0381 |  |  |  | 5.0271 | 32.0787 |  |  | 19.1284 |  |  | 18.5831 | 0.051 | 3.06 | -19.5065 |  | 0.028382 |  | 21.0988 |  | 14.899 | 0.1347
0.013 | 0.78 | -0.71843 |  |  |  | 4.3762 | 31.2343 |  |  | 18.9916 |  |  | 16.2936 | 0.052 | 3.12 | -15.1438 |  | 0.02492 |  | 20.9763 |  | 14.8149 | 0.11894
0.014 | 0.84 | -10.533 |  |  |  | 3.8125 | 30.4796 |  |  | 18.8565 |  |  | 14.2965 | 0.053 | 3.18 | -8.7105 |  | 0.021881 |  | 20.8556 |  | 14.7317 | 0.10503
0.015 | 0.9 | -18.1396 |  |  |  | 3.3237 | 29.8023 |  |  | 18.7232 |  |  | 12.5523 | 0.054 | 3.24 | -1.1286 |  | 0.019215 |  | 20.7366 |  | 14.6494 | 0.092747
0.016 | 0.96 | -22.5858 |  |  |  | 2.8993 | 29.192 |  |  | 18.5917 |  |  | 11.0271 | 0.055 | 3.3 | 6.5297 |  | 0.016874 |  | 20.6193 |  | 14.5681 | 0.081905
0.017 | 1.02 | -23.3628 |  |  |  | 2.5305 | 28.6396 |  |  | 18.4619 |  |  | 9.692 | 0.056 | 3.36 | 13.1937 |  | 0.01482 |  | 20.5036 |  | 14.4877 | 0.072333
0.018 | 1.08 | -20.4716 |  |  |  | 2.2097 | 28.1377 |  |  | 18.3338 |  |  | 8.5224 | 0.057 | 3.42 | 17.9433 |  | 0.013017 |  | 20.3894 |  | 14.4083 | 0.063882
0.019 | 1.14 | -14.417 |  |  |  | 1.9304 | 27.6796 |  |  | 18.2074 |  |  | 7.4969 | 0.058 | 3.48 | 20.1358 |  | 0.011434 |  | 20.2766 |  | 14.3297 | 0.05642
0.02 | 1.2 | -6.1311 |  |  |  | 1.6871 | 27.2597 |  |  | 18.0826 |  |  | 6.5971 | 0.059 | 3.54 | 19.4926 |  | 0.010044 |  | 20.1654 |  | 14.252 | 0.049832
0.021 | 1.26 | 3.1613 |  |  |  | 1.4749 | 26.8734 |  |  | 17.9594 |  |  | 5.8071 | 0.06 | 3.6 | 16.134 |  | 0.0088235 |  | 20.0555 |  | 14.1751 | 0.044015
0.022 | 1.32 | 12.1166 |  |  |  | 1.2899 | 26.5164 |  |  | 17.8378 |  |  | 5.1131 | 0.061 | 3.66 | 10.5582 |  | 0.0077519 |  | 19.947 |  | 14.0991 | 0.038878
0.023 | 1.38 | 19.4609 |  |  |  | 1.1284 | 26.1851 |  |  | 17.7178 |  |  | 4.5032 | 0.062 | 3.72 | 3.5677 |  | 0.006811 |  | 19.8397 |  | 14.024 | 0.034342
0.024 | 1.44 | 24.1657 |  |  |  | 0.98732 | 25.8765 |  |  | 17.5993 |  |  | 3.9669 | 0.063 | 3.78 | -3.8463 |  | 0.0059846 |  | 19.7338 |  | 13.9497 | 0.030336
0.025 | 1.5 | 25.5877 |  |  |  | 0.86413 | 25.5879 |  |  | 17.4823 |  |  | 3.4951 | 0.064 | 3.84 | -10.6436 |  | 0.0052588 |  | 19.6292 |  | 13.8762 | 0.026798
0.026 | 1.56 | 23.5527 |  |  |  | 0.75647 | 25.3169 |  |  | 17.3668 |  |  | 3.0801 | 0.065 | 3.9 | -15.8814 |  | 0.0046213 |  | 19.5257 |  | 13.8035 | 0.023674
0.027 | 1.62 | 18.3736 |  |  |  | 0.66236 | 25.0615 |  |  | 17.2528 |  |  | 2.7147 | 0.066 | 3.96 | -18.8443 |  | 0.0040614 |  | 19.4235 |  | 13.7316 | 0.020914
0.028 | 1.68 | 10.7997 |  |  |  | 0.58007 | 24.82 |  |  | 17.1402 |  |  | 2.393 | 0.067 | 4.02 | -19.1423 |  | 0.0035695 |  | 19.3224 |  | 13.6605 | 0.018477
0.029 | 1.74 | 1.9062 |  |  |  | 0.50809 | 24.5908 |  |  | 17.029 |  |  | 2.1098 | 0.068 | 4.08 | -16.7613 |  | 0.0031374 |  | 19.2225 |  | 13.5901 | 0.016324
0.03 | 1.8 | -7.0598 |  |  |  | 0.44511 | 24.3725 |  |  | 16.9192 |  |  | 1.8603 | 0.069 | 4.14 | -12.0616 |  | 0.0027577 |  | 19.1237 |  | 13.5205 | 0.014423
0.031 | 1.86 | -14.8557 |  |  |  | 0.39 | 24.1641 |  |  | 16.8108 |  |  | 1.6405 | 0.07 | 4.2 | -5.7236 |  | 0.0024242 |  | 19.026 |  | 13.4517 | 0.012743
0.032 | 1.92 | -20.4171 |  |  |  | 0.34176 | 23.9644 |  |  | 16.7037 |  |  | 1.4468 | 0.071 | 4.26 | 1.3506 |  | 0.0021311 |  | 18.9294 |  | 13.3836 | 0.011259
0.033 | 1.98 | -23.0036 |  |  |  | 0.29953 | 23.7726 |  |  | 16.598 |  |  | 1.2761 | 0.072 | 4.32 | 8.165 |  | 0.0018735 |  | 18.8338 |  | 13.3162 | 0.0099486
0.034 | 2.04 | -22.2985 |  |  |  | 0.26255 | 23.588 |  |  | 16.4936 |  |  | 1.1256 | 0.073 | 4.38 | 13.7701 |  | 0.0016472 |  | 18.7393 |  | 13.2495 | 0.0087908
0.035 | 2.1 | -18.4472 |  |  |  | 0.23016 | 23.4097 |  |  | 16.3904 |  |  | 0.99296 | 0.074 | 4.44 | 17.3949 |  | 0.0014483 |  | 18.6458 |  | 13.1835 | 0.0077679
0.036 | 2.16 | -12.0317 |  |  |  | 0.2018 | 23.2372 |  |  | 16.2885 |  |  | 0.87603 | 0.075 | 4.5 | 18.5526 |  | 0.0012734 |  | 18.5533 |  | 13.1182 | 0.0068642
0.037 | 2.22 | -3.9837 |  |  |  | 0.17694 | 23.07 |  |  | 16.1879 |  |  | 0.77291 | 0.076 | 4.56 | 17.1057 |  | 0.0011198 |  | 18.4617 |  | 13.0536 | 0.0060658
0.038 | 2.28 | 4.5493 |  |  |  | 0.15517 | 22.9077 |  |  | 16.0884 |  |  | 0.68199 | 0.077 | 4.62 | 13.2821 |  | 0.00098472 |  | 18.3712 |  | 12.9897 | 0.0053604
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T9PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 7.6393 |  |  |  | 0.00086599 | 18.2816 |  |  | 12.9264 |  |  | 0.0047372
0.079 | 4.74 | 0.98348 |  |  |  | 0.00076162 | 18.1929 |  |  | 12.8638 |  |  | 0.0041865
0.08 | 4.8 | -5.7456 |  |  |  | 0.00066986 | 18.1052 |  |  | 12.8018 |  |  | 0.0036999
0.081 | 4.86 | -11.6068 |  |  |  | 0.00058918 | 18.0184 |  |  | 12.7405 |  |  | 0.00327
0.082 | 4.92 | -15.7894 |  |  |  | 0.00051825 | 17.9324 |  |  | 12.6798 |  |  | 0.0028901
0.083 | 4.98 | -17.7249 |  |  |  | 0.00045588 | 17.8474 |  |  | 12.6197 |  |  | 0.0025544
0.084 | 5.04 | -17.1642 |  |  |  | 0.00040103 | 17.7632 |  |  | 12.5602 |  |  | 0.0022577
0.085 | 5.1 | -14.2091 |  |  |  | 0.0003528 | 17.6798 |  |  | 12.5013 |  |  | 0.0019955
0.086 | 5.16 | -9.295 |  |  |  | 0.00031038 | 17.5973 |  |  | 12.443 |  |  | 0.0017638
0.087 | 5.22 | -3.127 |  |  |  | 0.00027308 | 17.5156 |  |  | 12.3852 |  |  | 0.0015591
0.088 | 5.28 | 3.4213 |  |  |  | 0.00024027 | 17.4348 |  |  | 12.3281 |  |  | 0.0013781
0.089 | 5.34 | 9.431 |  |  |  | 0.00021141 | 17.3547 |  |  | 12.2715 |  |  | 0.0012182
0.09 | 5.4 | 14.0673 |  |  |  | 0.00018603 | 17.2754 |  |  | 12.2154 |  |  | 0.0010768
0.091 | 5.46 | 16.6947 |  |  |  | 0.0001637 | 17.1969 |  |  | 12.1599 |  |  | 0.00095192
0.092 | 5.52 | 16.9641 |  |  |  | 0.00014406 | 17.1192 |  |  | 12.105 |  |  | 0.0008415
0.093 | 5.58 | 14.8591 |  |  |  | 0.00012678 | 17.0422 |  |  | 12.0506 |  |  | 0.0007439
0.094 | 5.64 | 10.6954 |  |  |  | 0.00011157 | 16.966 |  |  | 11.9967 |  |  | 0.00065763
0.095 | 5.7 | 5.0734 |  |  |  | 9.8198e-05 | 16.8905 |  |  | 11.9433 |  |  | 0.00058138
0.096 | 5.76 | -1.2083 |  |  |  | 8.6429e-05 | 16.8157 |  |  | 11.8904 |  |  | 0.00051398
0.097 | 5.82 | -7.2656 |  |  |  | 7.6074e-05 | 16.7417 |  |  | 11.8381 |  |  | 0.0004544
0.098 | 5.88 | -12.2538 |  |  |  | 6.6962e-05 | 16.6683 |  |  | 11.7862 |  |  | 0.00040174
0.099 | 5.94 | -15.485 |  |  |  | 5.8944e-05 | 16.5956 |  |  | 11.7348 |  |  | 0.00035518
0.1 | 6 | -16.5229 |  |  |  | 5.1888e-05 | 16.5237 |  |  | 11.684 |  |  | 0.00031402
0.101 | 6.06 | -15.2412 |  |  |  | 4.5678e-05 | 16.4523 |  |  | 11.6335 |  |  | 0.00027764
3-Phase fault at bus |  |  | : | T9SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -5.6921e-05 |  |  |  | 28.214 | 56.4281 |  |  | 19.9504 |  |  | 99.9998 | 0.039 | 2.34 | 19.4987 |  | 5.4786 |  | 31.7889 |  | 18.6042 | 20.8231
0.001 | 0.06 | 0.084263 |  |  |  | 26.2643 | 54.4207 |  |  | 19.9096 |  |  | 93.2797 | 0.04 | 2.4 | 26.5098 |  | 5.3129 |  | 31.5825 |  | 18.5754 | 20.2243
0.002 | 0.12 | 4.0391 |  |  |  | 24.5256 | 52.625 |  |  | 19.8693 |  |  | 87.2817 | 0.041 | 2.46 | 30.5337 |  | 5.1528 |  | 31.3821 |  | 18.5469 | 19.6451
0.003 | 0.18 | 11.0244 |  |  |  | 22.9703 | 51.0131 |  |  | 19.8292 |  |  | 81.9115 | 0.042 | 2.52 | 30.9932 |  | 4.9981 |  | 31.1874 |  | 18.5186 | 19.0845
0.004 | 0.24 | 19.8084 |  |  |  | 21.5744 | 49.5611 |  |  | 19.7896 |  |  | 77.088 | 0.043 | 2.58 | 27.8127 |  | 4.8486 |  | 30.9983 |  | 18.4906 | 18.5419
0.005 | 0.3 | 28.9383 |  |  |  | 20.3174 | 48.2486 |  |  | 19.7503 |  |  | 72.7411 | 0.044 | 2.64 | 21.4279 |  | 4.7042 |  | 30.8146 |  | 18.4628 | 18.0164
0.006 | 0.36 | 36.9404 |  |  |  | 19.1816 | 47.0578 |  |  | 19.7114 |  |  | 68.8103 | 0.045 | 2.7 | 12.7227 |  | 4.5645 |  | 30.6359 |  | 18.4353 | 17.5075
0.007 | 0.42 | 42.5246 |  |  |  | 18.1518 | 45.9733 |  |  | 19.6728 |  |  | 65.2436 | 0.046 | 2.76 | 2.904 |  | 4.4294 |  | 30.4622 |  | 18.408 | 17.0145
0.008 | 0.48 | 44.761 |  |  |  | 17.2147 | 44.9822 |  |  | 19.6346 |  |  | 61.9958 | 0.047 | 2.82 | -6.6678 |  | 4.2987 |  | 30.2932 |  | 18.3809 | 16.5367
0.009 | 0.54 | 43.2071 |  |  |  | 16.359 | 44.0729 |  |  | 19.5967 |  |  | 59.0281 | 0.048 | 2.88 | -14.6708 |  | 4.1722 |  | 30.1288 |  | 18.3541 | 16.0737
0.01 | 0.6 | 37.9659 |  |  |  | 15.5749 | 43.2357 |  |  | 19.5591 |  |  | 56.3066 | 0.049 | 2.94 | -20.0057 |  | 4.0498 |  | 29.9688 |  | 18.3275 | 15.6248
0.011 | 0.66 | 29.6677 |  |  |  | 14.8539 | 42.462 |  |  | 19.5219 |  |  | 53.8024 | 0.05 | 3 | -21.9501 |  | 3.9313 |  | 29.813 |  | 18.3011 | 15.1896
0.012 | 0.72 | 19.3783 |  |  |  | 14.1886 | 41.7447 |  |  | 19.4851 |  |  | 51.49 | 0.051 | 3.06 | -20.2579 |  | 3.8166 |  | 29.6613 |  | 18.275 | 14.7675
0.013 | 0.78 | 8.4475 |  |  |  | 13.5728 | 41.0772 |  |  | 19.4485 |  |  | 49.3478 | 0.052 | 3.12 | -15.1928 |  | 3.7056 |  | 29.5136 |  | 18.249 | 14.3582
0.014 | 0.84 | -1.6828 |  |  |  | 13.0009 | 40.454 |  |  | 19.4123 |  |  | 47.3567 | 0.053 | 3.18 | -7.49 |  | 3.598 |  | 29.3697 |  | 18.2233 | 13.9611
0.015 | 0.9 | -9.681 |  |  |  | 12.4681 | 39.8705 |  |  | 19.3764 |  |  | 45.5002 | 0.054 | 3.24 | 1.7484 |  | 3.4938 |  | 29.2295 |  | 18.1978 | 13.5759
0.016 | 0.96 | -14.5134 |  |  |  | 11.9704 | 39.3224 |  |  | 19.3408 |  |  | 43.7641 | 0.055 | 3.3 | 11.2087 |  | 3.3929 |  | 29.0928 |  | 18.1726 | 13.2021
0.017 | 1.02 | -15.5877 |  |  |  | 11.504 | 38.8062 |  |  | 19.3056 |  |  | 42.1358 | 0.056 | 3.36 | 19.5502 |  | 3.2952 |  | 28.9596 |  | 18.1475 | 12.8394
0.018 | 1.08 | -12.8355 |  |  |  | 11.0658 | 38.3186 |  |  | 19.2706 |  |  | 40.6044 | 0.057 | 3.42 | 25.5931 |  | 3.2004 |  | 28.8298 |  | 18.1227 | 12.4873
0.019 | 1.14 | -6.7203 |  |  |  | 10.6532 | 37.857 |  |  | 19.236 |  |  | 39.1606 | 0.058 | 3.48 | 28.4834 |  | 3.1086 |  | 28.7032 |  | 18.0981 | 12.1456
0.02 | 1.2 | 1.829 |  |  |  | 10.2636 | 37.4189 |  |  | 19.2017 |  |  | 37.7959 | 0.059 | 3.54 | 27.8117 |  | 3.0196 |  | 28.5797 |  | 18.0737 | 11.814
0.021 | 1.26 | 11.5494 |  |  |  | 9.895 | 37.0022 |  |  | 19.1677 |  |  | 36.5032 | 0.06 | 3.6 | 23.6691 |  | 2.9334 |  | 28.4592 |  | 18.0494 | 11.492
0.022 | 1.32 | 21.0215 |  |  |  | 9.5455 | 36.605 |  |  | 19.134 |  |  | 35.2761 | 0.061 | 3.66 | 16.6334 |  | 2.8498 |  | 28.3416 |  | 18.0254 | 11.1793
0.023 | 1.38 | 28.8686 |  |  |  | 9.2136 | 36.2258 |  |  | 19.1005 |  |  | 34.1089 | 0.062 | 3.72 | 7.6866 |  | 2.7688 |  | 28.2269 |  | 18.0016 | 10.8757
0.024 | 1.44 | 33.9492 |  |  |  | 8.8977 | 35.8631 |  |  | 19.0674 |  |  | 32.9967 | 0.063 | 3.78 | -1.9238 |  | 2.6902 |  | 28.115 |  | 17.978 | 10.5809
0.025 | 1.5 | 35.5155 |  |  |  | 8.5966 | 35.5156 |  |  | 19.0346 |  |  | 31.9351 | 0.064 | 3.84 | -10.8602 |  | 2.614 |  | 28.0057 |  | 17.9546 | 10.2946
0.026 | 1.56 | 33.317 |  |  |  | 8.3092 | 35.1822 |  |  | 19.0021 |  |  | 30.9204 | 0.065 | 3.9 | -17.8825 |  | 2.5401 |  | 27.899 |  | 17.9314 | 10.0166
0.027 | 1.62 | 27.6334 |  |  |  | 8.0345 | 34.8619 |  |  | 18.9698 |  |  | 29.949 | 0.066 | 3.96 | -22.0219 |  | 2.4684 |  | 27.7948 |  | 17.9084 | 9.7465
0.028 | 1.68 | 19.2334 |  |  |  | 7.7716 | 34.5538 |  |  | 18.9378 |  |  | 29.018 | 0.067 | 4.02 | -22.7156 |  | 2.3989 |  | 27.693 |  | 17.8856 | 9.4841
0.029 | 1.74 | 9.2656 |  |  |  | 7.5198 | 34.2571 |  |  | 18.9062 |  |  | 28.1245 | 0.068 | 4.08 | -19.8851 |  | 2.3315 |  | 27.5936 |  | 17.863 | 9.2292
0.03 | 1.8 | -0.90419 |  |  |  | 7.2782 | 33.9711 |  |  | 18.8748 |  |  | 27.2662 | 0.069 | 4.14 | -13.9455 |  | 2.2661 |  | 27.4965 |  | 17.8406 | 8.9816
0.031 | 1.86 | -9.8849 |  |  |  | 7.0462 | 33.6951 |  |  | 18.8436 |  |  | 26.4409 | 0.07 | 4.2 | -5.7464 |  | 2.2026 |  | 27.4016 |  | 17.8183 | 8.741
0.032 | 1.92 | -16.455 |  |  |  | 6.8233 | 33.4286 |  |  | 18.8128 |  |  | 25.6466 | 0.071 | 4.26 | 3.5485 |  | 2.1411 |  | 27.3088 |  | 17.7963 | 8.5072
0.033 | 1.98 | -19.7338 |  |  |  | 6.609 | 33.171 |  |  | 18.7822 |  |  | 24.8815 | 0.072 | 4.32 | 12.6248 |  | 2.0813 |  | 27.2182 |  | 17.7744 | 8.28
0.034 | 2.04 | -19.3029 |  |  |  | 6.4028 | 32.9219 |  |  | 18.7519 |  |  | 24.144 | 0.073 | 4.38 | 20.2024 |  | 2.0234 |  | 27.1295 |  | 17.7527 | 8.0593
0.035 | 2.1 | -15.2639 |  |  |  | 6.2042 | 32.6808 |  |  | 18.7218 |  |  | 23.4326 | 0.074 | 4.44 | 25.2148 |  | 1.9671 |  | 27.0429 |  | 17.7312 | 7.8447
0.036 | 2.16 | -8.2227 |  |  |  | 6.0128 | 32.4473 |  |  | 18.692 |  |  | 22.746 | 0.075 | 4.5 | 26.9574 |  | 1.9125 |  | 26.9581 |  | 17.7099 | 7.6362
0.037 | 2.22 | 0.79745 |  |  |  | 5.8283 | 32.221 |  |  | 18.6625 |  |  | 22.083 | 0.076 | 4.56 | 25.1863 |  | 1.8595 |  | 26.8752 |  | 17.6888 | 7.4335
0.038 | 2.28 | 10.5003 |  |  |  | 5.6503 | 32.0017 |  |  | 18.6332 |  |  | 21.4424 | 0.077 | 4.62 | 20.1507 |  | 1.8081 |  | 26.7941 |  | 17.6678 | 7.2364
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T9SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 12.5567 |  |  |  | 1.7582 | 26.7148 |  |  | 17.647 |  |  | 7.0449
0.079 | 4.74 | 3.4681 |  |  |  | 1.7097 | 26.6371 |  |  | 17.6264 |  |  | 6.8587
0.08 | 4.8 | -5.8446 |  |  |  | 1.6626 | 26.5612 |  |  | 17.6059 |  |  | 6.6777
0.081 | 4.86 | -14.0821 |  |  |  | 1.6169 | 26.4868 |  |  | 17.5856 |  |  | 6.5017
0.082 | 4.92 | -20.0984 |  |  |  | 1.5726 | 26.414 |  |  | 17.5655 |  |  | 6.3305
0.083 | 4.98 | -23.0616 |  |  |  | 1.5295 | 26.3427 |  |  | 17.5456 |  |  | 6.1641
0.084 | 5.04 | -22.5693 |  |  |  | 1.4877 | 26.2729 |  |  | 17.5258 |  |  | 6.0023
0.085 | 5.1 | -18.7042 |  |  |  | 1.447 | 26.2045 |  |  | 17.5062 |  |  | 5.8449
0.086 | 5.16 | -12.0214 |  |  |  | 1.4076 | 26.1375 |  |  | 17.4867 |  |  | 5.6918
0.087 | 5.22 | -3.4695 |  |  |  | 1.3693 | 26.0719 |  |  | 17.4674 |  |  | 5.543
0.088 | 5.28 | 5.743 |  |  |  | 1.332 | 26.0076 |  |  | 17.4483 |  |  | 5.3982
0.089 | 5.34 | 14.3179 |  |  |  | 1.2959 | 25.9446 |  |  | 17.4293 |  |  | 5.2574
0.09 | 5.4 | 21.0494 |  |  |  | 1.2607 | 25.8828 |  |  | 17.4104 |  |  | 5.1204
0.091 | 5.46 | 24.9929 |  |  |  | 1.2266 | 25.8223 |  |  | 17.3918 |  |  | 4.9871
0.092 | 5.52 | 25.5966 |  |  |  | 1.1935 | 25.763 |  |  | 17.3733 |  |  | 4.8575
0.093 | 5.58 | 22.7783 |  |  |  | 1.1612 | 25.7048 |  |  | 17.3549 |  |  | 4.7314
0.094 | 5.64 | 16.9359 |  |  |  | 1.1299 | 25.6477 |  |  | 17.3367 |  |  | 4.6087
0.095 | 5.7 | 8.8903 |  |  |  | 1.0995 | 25.5917 |  |  | 17.3186 |  |  | 4.4893
0.096 | 5.76 | -0.23011 |  |  |  | 1.07 | 25.5368 |  |  | 17.3007 |  |  | 4.3731
0.097 | 5.82 | -9.1487 |  |  |  | 1.0412 | 25.4829 |  |  | 17.2829 |  |  | 4.2601
0.098 | 5.88 | -16.6195 |  |  |  | 1.0133 | 25.4301 |  |  | 17.2653 |  |  | 4.1501
0.099 | 5.94 | -21.602 |  |  |  | 0.98618 | 25.3782 |  |  | 17.2478 |  |  | 4.043
0.1 | 6 | -23.4065 |  |  |  | 0.9598 | 25.3273 |  |  | 17.2304 |  |  | 3.9389
0.101 | 6.06 | -21.7901 |  |  |  | 0.93416 | 25.2773 |  |  | 17.2132 |  |  | 3.8375
3-Phase fault at bus |  |  | : | T10PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 1.0541e-07 |  |  |  | 28.4141 | 56.8282 |  |  | 20.0918 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 11.8829 |  | 0.047299 |  | 21.9551 |  | 15.4911 | 0.2159
0.001 | 0.06 | -2.6701 |  |  |  | 23.5507 | 51.7538 |  |  | 19.9426 |  |  | 83.5038 | 0.04 | 2.4 | 17.7279 |  | 0.040439 |  | 21.8192 |  | 15.3999 | 0.18568
0.002 | 0.12 | -0.81577 |  |  |  | 19.5851 | 47.58 |  |  | 19.7954 |  |  | 69.9594 | 0.041 | 2.46 | 21.0346 |  | 0.034578 |  | 21.6859 |  | 15.3098 | 0.1597
0.003 | 0.18 | 4.5171 |  |  |  | 16.3364 | 44.1259 |  |  | 19.6501 |  |  | 58.7865 | 0.042 | 2.52 | 21.3699 |  | 0.02957 |  | 21.5549 |  | 15.2207 | 0.13737
0.004 | 0.24 | 11.9501 |  |  |  | 13.6636 | 41.2504 |  |  | 19.5068 |  |  | 49.5297 | 0.043 | 2.58 | 18.7208 |  | 0.02529 |  | 21.426 |  | 15.1326 | 0.11817
0.005 | 0.3 | 19.9407 |  |  |  | 11.4558 | 38.8425 |  |  | 19.3653 |  |  | 41.8299 | 0.044 | 2.64 | 13.4909 |  | 0.021632 |  | 21.2993 |  | 15.0456 | 0.10166
0.006 | 0.36 | 26.9776 |  |  |  | 9.6255 | 36.8148 |  |  | 19.2257 |  |  | 35.4018 | 0.045 | 2.7 | 6.4397 |  | 0.018505 |  | 21.1745 |  | 14.9595 | 0.087467
0.007 | 0.42 | 31.7736 |  |  |  | 8.1031 | 35.0975 |  |  | 19.088 |  |  | 30.0175 | 0.046 | 2.76 | -1.428 |  | 0.015831 |  | 21.0515 |  | 14.8745 | 0.075259
0.008 | 0.48 | 33.4283 |  |  |  | 6.833 | 33.6352 |  |  | 18.952 |  |  | 25.4942 | 0.047 | 2.82 | -9.0047 |  | 0.013546 |  | 20.9303 |  | 14.7904 | 0.064759
0.009 | 0.54 | 31.5371 |  |  |  | 5.7706 | 32.3831 |  |  | 18.8178 |  |  | 21.684 | 0.048 | 2.88 | -15.2358 |  | 0.011591 |  | 20.8108 |  | 14.7073 | 0.055728
0.01 | 0.6 | 26.2328 |  |  |  | 4.8799 | 31.305 |  |  | 18.6854 |  |  | 18.4669 | 0.049 | 2.94 | -19.2667 |  | 0.0099195 |  | 20.693 |  | 14.6251 | 0.04796
0.011 | 0.66 | 18.152 |  |  |  | 4.1315 | 30.3717 |  |  | 18.5546 |  |  | 15.7447 | 0.05 | 3 | -20.5593 |  | 0.0084899 |  | 20.5766 |  | 14.5439 | 0.041277
0.012 | 0.72 | 8.3345 |  |  |  | 3.5014 | 29.5591 |  |  | 18.4256 |  |  | 13.4371 | 0.051 | 3.06 | -18.9635 |  | 0.007267 |  | 20.4618 |  | 14.4635 | 0.035528
0.013 | 0.78 | -1.932 |  |  |  | 2.9701 | 28.8477 |  |  | 18.2982 |  |  | 11.4776 | 0.052 | 3.12 | -14.7344 |  | 0.0062209 |  | 20.3484 |  | 14.3841 | 0.030581
0.014 | 0.84 | -11.2976 |  |  |  | 2.5215 | 28.2212 |  |  | 18.1725 |  |  | 9.8113 | 0.053 | 3.18 | -8.4917 |  | 0.0053259 |  | 20.2365 |  | 14.3056 | 0.026325
0.015 | 0.9 | -18.5431 |  |  |  | 2.1421 | 27.6663 |  |  | 18.0483 |  |  | 8.3925 | 0.054 | 3.24 | -1.1294 |  | 0.0045601 |  | 20.1259 |  | 14.2279 | 0.022663
0.016 | 0.96 | -22.7493 |  |  |  | 1.821 | 27.1719 |  |  | 17.9258 |  |  | 7.1831 | 0.055 | 3.3 | 6.312 |  | 0.0039047 |  | 20.0166 |  | 14.1511 | 0.019511
0.017 | 1.02 | -23.4239 |  |  |  | 1.5488 | 26.7286 |  |  | 17.8048 |  |  | 6.1511 | 0.056 | 3.36 | 12.792 |  | 0.0033439 |  | 19.9086 |  | 14.0751 | 0.016799
0.018 | 1.08 | -20.5653 |  |  |  | 1.318 | 26.3289 |  |  | 17.6853 |  |  | 5.2698 | 0.057 | 3.42 | 17.4158 |  | 0.0028639 |  | 19.8019 |  | 14 | 0.014465
0.019 | 1.14 | -14.6577 |  |  |  | 1.1221 | 25.9661 |  |  | 17.5674 |  |  | 4.5166 | 0.058 | 3.48 | 19.5572 |  | 0.002453 |  | 19.6964 |  | 13.9257 | 0.012456
0.02 | 1.2 | -6.5984 |  |  |  | 0.95569 | 25.635 |  |  | 17.4509 |  |  | 3.8724 | 0.059 | 3.54 | 18.9434 |  | 0.0021013 |  | 19.5921 |  | 13.8523 | 0.010726
0.021 | 1.26 | 2.4321 |  |  |  | 0.81424 | 25.3309 |  |  | 17.3359 |  |  | 3.3212 | 0.06 | 3.6 | 15.689 |  | 0.0018001 |  | 19.489 |  | 13.7796 | 0.0092374
0.022 | 1.32 | 11.1378 |  |  |  | 0.69396 | 25.05 |  |  | 17.2223 |  |  | 2.8492 | 0.061 | 3.66 | 10.2763 |  | 0.0015423 |  | 19.3871 |  | 13.7077 | 0.0079557
0.023 | 1.38 | 18.2881 |  |  |  | 0.59161 | 24.7891 |  |  | 17.1102 |  |  | 2.4449 | 0.062 | 3.72 | 3.484 |  | 0.0013215 |  | 19.2863 |  | 13.6365 | 0.0068523
0.024 | 1.44 | 22.8887 |  |  |  | 0.5045 | 24.5453 |  |  | 16.9994 |  |  | 2.0985 | 0.063 | 3.78 | -3.725 |  | 0.0011324 |  | 19.1866 |  | 13.5662 | 0.0059023
0.025 | 1.5 | 24.3163 |  |  |  | 0.43032 | 24.3164 |  |  | 16.89 |  |  | 1.8015 | 0.064 | 3.84 | -10.3391 |  | 0.00097043 |  | 19.088 |  | 13.4966 | 0.0050842
0.026 | 1.56 | 22.4001 |  |  |  | 0.36713 | 24.1005 |  |  | 16.782 |  |  | 1.5469 | 0.065 | 3.9 | -15.4405 |  | 0.00083172 |  | 18.9905 |  | 13.4277 | 0.0043798
0.027 | 1.62 | 17.4401 |  |  |  | 0.31328 | 23.8957 |  |  | 16.6753 |  |  | 1.3285 | 0.066 | 3.96 | -18.3319 |  | 0.00071289 |  | 18.894 |  | 13.3596 | 0.0037733
0.028 | 1.68 | 10.1583 |  |  |  | 0.26739 | 23.7007 |  |  | 16.5699 |  |  | 1.141 | 0.067 | 4.02 | -18.6319 |  | 0.0006111 |  | 18.7986 |  | 13.2922 | 0.0032509
0.029 | 1.74 | 1.5929 |  |  |  | 0.22826 | 23.5144 |  |  | 16.4658 |  |  | 0.98022 | 0.068 | 4.08 | -16.3245 |  | 0.00052388 |  | 18.7042 |  | 13.2255 | 0.002801
0.03 | 1.8 | -7.0507 |  |  |  | 0.19489 | 23.3355 |  |  | 16.3629 |  |  | 0.84218 | 0.069 | 4.14 | -11.7584 |  | 0.00044915 |  | 18.6108 |  | 13.1595 | 0.0024134
0.031 | 1.86 | -14.5706 |  |  |  | 0.16642 | 23.1634 |  |  | 16.2613 |  |  | 0.72367 | 0.07 | 4.2 | -5.594 |  | 0.00038511 |  | 18.5183 |  | 13.0942 | 0.0020797
0.032 | 1.92 | -19.9356 |  |  |  | 0.14214 | 22.9972 |  |  | 16.1609 |  |  | 0.6219 | 0.071 | 4.26 | 1.2914 |  | 0.00033023 |  | 18.4269 |  | 13.0295 | 0.0017921
0.033 | 1.98 | -22.4272 |  |  |  | 0.12141 | 22.8362 |  |  | 16.0618 |  |  | 0.53451 | 0.072 | 4.32 | 7.9288 |  | 0.00028319 |  | 18.3364 |  | 12.9656 | 0.0015445
0.034 | 2.04 | -21.7363 |  |  |  | 0.10373 | 22.6799 |  |  | 15.9638 |  |  | 0.45945 | 0.073 | 4.38 | 13.393 |  | 0.00024288 |  | 18.2468 |  | 12.9023 | 0.0013311
0.035 | 2.1 | -18.001 |  |  |  | 0.088628 | 22.5279 |  |  | 15.867 |  |  | 0.39497 | 0.074 | 4.44 | 16.932 |  | 0.00020832 |  | 18.1582 |  | 12.8396 | 0.0011472
0.036 | 2.16 | -11.782 |  |  |  | 0.075737 | 22.3798 |  |  | 15.7713 |  |  | 0.33957 | 0.075 | 4.5 | 18.07 |  | 0.00017869 |  | 18.0705 |  | 12.7776 | 0.00098885
0.037 | 2.22 | -3.9795 |  |  |  | 0.064729 | 22.2351 |  |  | 15.6768 |  |  | 0.29196 | 0.076 | 4.56 | 16.671 |  | 0.00015329 |  | 17.9836 |  | 12.7162 | 0.00085237
0.038 | 2.28 | 4.2963 |  |  |  | 0.055328 | 22.0936 |  |  | 15.5834 |  |  | 0.25106 | 0.077 | 4.62 | 12.955 |  | 0.00013151 |  | 17.8977 |  | 12.6555 | 0.00073477
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T10PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 7.4633 |  |  |  | 0.00011283 | 17.8126 |  |  | 12.5954 |  |  | 0.00063343
0.079 | 4.74 | 0.98028 |  |  |  | 9.6812e-05 | 17.7284 |  |  | 12.5358 |  |  | 0.00054609
0.08 | 4.8 | -5.5788 |  |  |  | 8.3076e-05 | 17.6451 |  |  | 12.4769 |  |  | 0.00047082
0.081 | 4.86 | -11.2966 |  |  |  | 7.1294e-05 | 17.5625 |  |  | 12.4185 |  |  | 0.00040595
0.082 | 4.92 | -15.3818 |  |  |  | 6.1188e-05 | 17.4808 |  |  | 12.3608 |  |  | 0.00035003
0.083 | 4.98 | -17.2787 |  |  |  | 5.2518e-05 | 17.3999 |  |  | 12.3036 |  |  | 0.00030183
0.084 | 5.04 | -16.7424 |  |  |  | 4.508e-05 | 17.3198 |  |  | 12.2469 |  |  | 0.00026028
0.085 | 5.1 | -13.8703 |  |  |  | 3.8699e-05 | 17.2405 |  |  | 12.1909 |  |  | 0.00022447
0.086 | 5.16 | -9.0851 |  |  |  | 3.3223e-05 | 17.162 |  |  | 12.1353 |  |  | 0.00019359
0.087 | 5.22 | -3.0731 |  |  |  | 2.8525e-05 | 17.0842 |  |  | 12.0803 |  |  | 0.00016697
0.088 | 5.28 | 3.3144 |  |  |  | 2.4492e-05 | 17.0072 |  |  | 12.0259 |  |  | 0.00014401
0.089 | 5.34 | 9.1811 |  |  |  | 2.1032e-05 | 16.9309 |  |  | 11.972 |  |  | 0.00012422
0.09 | 5.4 | 13.7117 |  |  |  | 1.8061e-05 | 16.8554 |  |  | 11.9185 |  |  | 0.00010715
0.091 | 5.46 | 16.2848 |  |  |  | 1.5511e-05 | 16.7806 |  |  | 11.8656 |  |  | 9.2437e-05
0.092 | 5.52 | 16.5582 |  |  |  | 1.3323e-05 | 16.7065 |  |  | 11.8132 |  |  | 7.9745e-05
0.093 | 5.58 | 14.5139 |  |  |  | 1.1444e-05 | 16.6331 |  |  | 11.7613 |  |  | 6.88e-05
0.094 | 5.64 | 10.458 |  |  |  | 9.8302e-06 | 16.5604 |  |  | 11.7099 |  |  | 5.936e-05
0.095 | 5.7 | 4.9751 |  |  |  | 8.4449e-06 | 16.4883 |  |  | 11.659 |  |  | 5.1217e-05
0.096 | 5.76 | -1.156 |  |  |  | 7.2553e-06 | 16.417 |  |  | 11.6086 |  |  | 4.4194e-05
0.097 | 5.82 | -7.0727 |  |  |  | 6.2338e-06 | 16.3463 |  |  | 11.5586 |  |  | 3.8136e-05
0.098 | 5.88 | -11.9495 |  |  |  | 5.3565e-06 | 16.2763 |  |  | 11.5091 |  |  | 3.291e-05
0.099 | 5.94 | -15.1138 |  |  |  | 4.603e-06 | 16.2069 |  |  | 11.46 |  |  | 2.8401e-05
0.1 | 6 | -16.1377 |  |  |  | 3.9557e-06 | 16.1382 |  |  | 11.4114 |  |  | 2.4512e-05
0.101 | 6.06 | -14.8962 |  |  |  | 3.3998e-06 | 16.0701 |  |  | 11.3632 |  |  | 2.1156e-05
3-Phase fault at bus |  |  | : | T10SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -5.1988e-05 |  |  |  | 28.1881 | 56.3762 |  |  | 19.932 |  |  | 99.9998 | 0.039 | 2.34 | 19.1524 |  | 5.144 |  | 31.4291 |  | 18.5864 | 19.5702
0.001 | 0.06 | 0.047784 |  |  |  | 26.2037 | 54.3342 |  |  | 19.8913 |  |  | 93.1503 | 0.04 | 2.4 | 26.1583 |  | 4.9804 |  | 31.2248 |  | 18.5576 | 18.9771
0.002 | 0.12 | 3.9666 |  |  |  | 24.4342 | 52.5076 |  |  | 19.8509 |  |  | 87.0366 | 0.041 | 2.46 | 30.1798 |  | 4.8226 |  | 31.0267 |  | 18.5291 | 18.4042
0.003 | 0.18 | 10.9166 |  |  |  | 22.8513 | 50.8682 |  |  | 19.8109 |  |  | 81.5627 | 0.042 | 2.52 | 30.6402 |  | 4.6704 |  | 30.8345 |  | 18.5008 | 17.8505
0.004 | 0.24 | 19.6667 |  |  |  | 21.4308 | 49.3917 |  |  | 19.7713 |  |  | 76.6458 | 0.043 | 2.58 | 27.4644 |  | 4.5236 |  | 30.648 |  | 18.4728 | 17.3154
0.005 | 0.3 | 28.7648 |  |  |  | 20.1517 | 48.057 |  |  | 19.7321 |  |  | 72.2146 | 0.044 | 2.64 | 21.0876 |  | 4.3818 |  | 30.467 |  | 18.445 | 16.7979
0.006 | 0.36 | 36.7386 |  |  |  | 18.996 | 46.8463 |  |  | 19.6931 |  |  | 68.2075 | 0.045 | 2.7 | 12.3929 |  | 4.2449 |  | 30.2912 |  | 18.4175 | 16.2975
0.007 | 0.42 | 42.2986 |  |  |  | 17.9482 | 45.7439 |  |  | 19.6546 |  |  | 64.5715 | 0.046 | 2.76 | 2.5864 |  | 4.1127 |  | 30.1204 |  | 18.3902 | 15.8133
0.008 | 0.48 | 44.5156 |  |  |  | 16.9948 | 44.7365 |  |  | 19.6164 |  |  | 61.2608 | 0.047 | 2.82 | -6.9732 |  | 3.985 |  | 29.9544 |  | 18.3631 | 15.3449
0.009 | 0.54 | 42.9475 |  |  |  | 16.1244 | 43.8126 |  |  | 19.5785 |  |  | 58.2357 | 0.048 | 2.88 | -14.9649 |  | 3.8616 |  | 29.793 |  | 18.3363 | 14.8915
0.01 | 0.6 | 37.6969 |  |  |  | 15.327 | 42.9621 |  |  | 19.541 |  |  | 55.462 | 0.049 | 2.94 | -20.2908 |  | 3.7424 |  | 29.6362 |  | 18.3097 | 14.4527
0.011 | 0.66 | 29.3935 |  |  |  | 14.5939 | 42.1764 |  |  | 19.5038 |  |  | 52.9101 | 0.05 | 3 | -22.2292 |  | 3.6271 |  | 29.4837 |  | 18.2833 | 14.0278
0.012 | 0.72 | 19.102 |  |  |  | 13.9178 | 41.4481 |  |  | 19.4669 |  |  | 50.5543 | 0.051 | 3.06 | -20.5344 |  | 3.5157 |  | 29.3353 |  | 18.2572 | 13.6164
0.013 | 0.78 | 8.1709 |  |  |  | 13.2921 | 40.7708 |  |  | 19.4304 |  |  | 48.3724 | 0.052 | 3.12 | -15.4701 |  | 3.408 |  | 29.1909 |  | 18.2313 | 13.218
0.014 | 0.84 | -1.9593 |  |  |  | 12.7113 | 40.1388 |  |  | 19.3942 |  |  | 46.3451 | 0.053 | 3.18 | -7.7709 |  | 3.3038 |  | 29.0504 |  | 18.2056 | 12.8321
0.015 | 0.9 | -9.9584 |  |  |  | 12.1705 | 39.5473 |  |  | 19.3583 |  |  | 44.4557 | 0.054 | 3.24 | 1.4622 |  | 3.2031 |  | 28.9136 |  | 18.1801 | 12.4582
0.016 | 0.96 | -14.7937 |  |  |  | 11.6656 | 38.9921 |  |  | 19.3227 |  |  | 42.6896 | 0.055 | 3.3 | 10.9165 |  | 3.1056 |  | 28.7804 |  | 18.1548 | 12.096
0.017 | 1.02 | -15.8735 |  |  |  | 11.1927 | 38.4694 |  |  | 19.2875 |  |  | 41.0341 | 0.056 | 3.36 | 19.2528 |  | 3.0114 |  | 28.6508 |  | 18.1298 | 11.745
0.018 | 1.08 | -13.1297 |  |  |  | 10.7488 | 37.9761 |  |  | 19.2526 |  |  | 39.4782 | 0.057 | 3.42 | 25.2923 |  | 2.9201 |  | 28.5244 |  | 18.105 | 11.4049
0.019 | 1.14 | -7.0253 |  |  |  | 10.3311 | 37.5094 |  |  | 19.218 |  |  | 38.0123 | 0.058 | 3.48 | 28.1822 |  | 2.8319 |  | 28.4014 |  | 18.0803 | 11.0753
0.02 | 1.2 | 1.5113 |  |  |  | 9.937 | 37.0668 |  |  | 19.1836 |  |  | 36.6278 | 0.059 | 3.54 | 27.5135 |  | 2.7465 |  | 28.2814 |  | 18.0559 | 10.7558
0.021 | 1.26 | 11.2185 |  |  |  | 9.5645 | 36.6462 |  |  | 19.1496 |  |  | 35.3173 | 0.06 | 3.6 | 23.3774 |  | 2.6638 |  | 28.1645 |  | 18.0317 | 10.446
0.022 | 1.32 | 20.6779 |  |  |  | 9.2117 | 36.2457 |  |  | 19.1159 |  |  | 34.0744 | 0.061 | 3.66 | 16.3512 |  | 2.5838 |  | 28.0506 |  | 18.0077 | 10.1458
0.023 | 1.38 | 28.5142 |  |  |  | 8.8769 | 35.8636 |  |  | 19.0825 |  |  | 32.8934 | 0.062 | 3.72 | 7.4162 |  | 2.5063 |  | 27.9395 |  | 17.9839 | 9.8546
0.024 | 1.44 | 33.5869 |  |  |  | 8.5586 | 35.4985 |  |  | 19.0494 |  |  | 31.7691 | 0.063 | 3.78 | -2.1813 |  | 2.4314 |  | 27.8311 |  | 17.9603 | 9.5723
0.025 | 1.5 | 35.1491 |  |  |  | 8.2556 | 35.1491 |  |  | 19.0166 |  |  | 30.6972 | 0.064 | 3.84 | -11.105 |  | 2.3587 |  | 27.7254 |  | 17.9369 | 9.2986
0.026 | 1.56 | 32.9503 |  |  |  | 7.9666 | 34.8142 |  |  | 18.9841 |  |  | 29.6736 | 0.065 | 3.9 | -18.116 |  | 2.2884 |  | 27.6223 |  | 17.9138 | 9.0331
0.027 | 1.62 | 27.2701 |  |  |  | 7.6908 | 34.4928 |  |  | 18.9519 |  |  | 28.6949 | 0.066 | 3.96 | -22.2466 |  | 2.2204 |  | 27.5217 |  | 17.8908 | 8.7756
0.028 | 1.68 | 18.8767 |  |  |  | 7.4271 | 34.1839 |  |  | 18.9199 |  |  | 27.7579 | 0.067 | 4.02 | -22.9349 |  | 2.1544 |  | 27.4235 |  | 17.8679 | 8.5259
0.029 | 1.74 | 8.9174 |  |  |  | 7.1748 | 33.8868 |  |  | 18.8882 |  |  | 26.8598 | 0.068 | 4.08 | -20.1024 |  | 2.0906 |  | 27.3277 |  | 17.8453 | 8.2836
0.03 | 1.8 | -1.243 |  |  |  | 6.9331 | 33.6007 |  |  | 18.8568 |  |  | 25.9981 | 0.069 | 4.14 | -14.1641 |  | 2.0287 |  | 27.2341 |  | 17.8229 | 8.0486
0.031 | 1.86 | -10.2149 |  |  |  | 6.7013 | 33.3249 |  |  | 18.8257 |  |  | 25.1706 | 0.07 | 4.2 | -5.9689 |  | 1.9688 |  | 27.1427 |  | 17.8007 | 7.8206
0.032 | 1.92 | -16.7781 |  |  |  | 6.4789 | 33.0589 |  |  | 18.7949 |  |  | 24.3752 | 0.071 | 4.26 | 3.3204 |  | 1.9107 |  | 27.0535 |  | 17.7786 | 7.5994
0.033 | 1.98 | -20.0526 |  |  |  | 6.2653 | 32.802 |  |  | 18.7643 |  |  | 23.6101 | 0.072 | 4.32 | 12.3908 |  | 1.8545 |  | 26.9663 |  | 17.7567 | 7.3848
0.034 | 2.04 | -19.6206 |  |  |  | 6.0601 | 32.5539 |  |  | 18.734 |  |  | 22.8735 | 0.073 | 4.38 | 19.9635 |  | 1.8 |  | 26.8811 |  | 17.7351 | 7.1765
0.035 | 2.1 | -15.5838 |  |  |  | 5.8627 | 32.314 |  |  | 18.7039 |  |  | 22.164 | 0.074 | 4.44 | 24.9731 |  | 1.7471 |  | 26.7979 |  | 17.7136 | 6.9744
0.036 | 2.16 | -8.5476 |  |  |  | 5.6727 | 32.082 |  |  | 18.6741 |  |  | 21.4801 | 0.075 | 4.5 | 26.7159 |  | 1.696 |  | 26.7166 |  | 17.6922 | 6.7783
0.037 | 2.22 | 0.46579 |  |  |  | 5.4899 | 31.8574 |  |  | 18.6446 |  |  | 20.8206 | 0.076 | 4.56 | 24.9485 |  | 1.6464 |  | 26.6371 |  | 17.6711 | 6.5879
0.038 | 2.28 | 10.161 |  |  |  | 5.3137 | 31.6398 |  |  | 18.6154 |  |  | 20.1843 | 0.077 | 4.62 | 19.9198 |  | 1.5983 |  | 26.5593 |  | 17.6501 | 6.4032
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T10SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 12.3359 |  |  |  | 1.5517 | 26.4833 |  |  | 17.6293 |  |  | 6.2238
0.079 | 4.74 | 3.2591 |  |  |  | 1.5065 | 26.409 |  |  | 17.6087 |  |  | 6.0498
0.08 | 4.8 | -6.0409 |  |  |  | 1.4628 | 26.3363 |  |  | 17.5883 |  |  | 5.8808
0.081 | 4.86 | -14.2662 |  |  |  | 1.4203 | 26.2652 |  |  | 17.568 |  |  | 5.7167
0.082 | 4.92 | -20.2721 |  |  |  | 1.3792 | 26.1956 |  |  | 17.5479 |  |  | 5.5574
0.083 | 4.98 | -23.2277 |  |  |  | 1.3393 | 26.1275 |  |  | 17.5279 |  |  | 5.4028
0.084 | 5.04 | -22.7312 |  |  |  | 1.3006 | 26.0608 |  |  | 17.5081 |  |  | 5.2526
0.085 | 5.1 | -18.8654 |  |  |  | 1.263 | 25.9955 |  |  | 17.4885 |  |  | 5.1068
0.086 | 5.16 | -12.1851 |  |  |  | 1.2267 | 25.9316 |  |  | 17.469 |  |  | 4.9652
0.087 | 5.22 | -3.6382 |  |  |  | 1.1914 | 25.869 |  |  | 17.4497 |  |  | 4.8277
0.088 | 5.28 | 5.568 |  |  |  | 1.1571 | 25.8078 |  |  | 17.4306 |  |  | 4.6942
0.089 | 5.34 | 14.1366 |  |  |  | 1.124 | 25.7477 |  |  | 17.4116 |  |  | 4.5645
0.09 | 5.4 | 20.8631 |  |  |  | 1.0918 | 25.6889 |  |  | 17.3928 |  |  | 4.4386
0.091 | 5.46 | 24.8038 |  |  |  | 1.0605 | 25.6312 |  |  | 17.3741 |  |  | 4.3162
0.092 | 5.52 | 25.408 |  |  |  | 1.0302 | 25.5748 |  |  | 17.3556 |  |  | 4.1974
0.093 | 5.58 | 22.5937 |  |  |  | 1.0008 | 25.5194 |  |  | 17.3372 |  |  | 4.0819
0.094 | 5.64 | 16.7586 |  |  |  | 0.97231 | 25.4651 |  |  | 17.319 |  |  | 3.9698
0.095 | 5.7 | 8.723 |  |  |  | 0.94464 | 25.4119 |  |  | 17.3009 |  |  | 3.8608
0.096 | 5.76 | -0.38576 |  |  |  | 0.91779 | 25.3597 |  |  | 17.283 |  |  | 3.755
0.097 | 5.82 | -9.2922 |  |  |  | 0.89173 | 25.3085 |  |  | 17.2652 |  |  | 3.6521
0.098 | 5.88 | -16.7517 |  |  |  | 0.86645 | 25.2583 |  |  | 17.2476 |  |  | 3.5522
0.099 | 5.94 | -21.725 |  |  |  | 0.84192 | 25.209 |  |  | 17.2301 |  |  | 3.4551
0.1 | 6 | -23.5232 |  |  |  | 0.8181 | 25.1606 |  |  | 17.2128 |  |  | 3.3608
0.101 | 6.06 | -21.9041 |  |  |  | 0.79499 | 25.1132 |  |  | 17.1956 |  |  | 3.2691
3-Phase fault at bus |  |  | : | T11PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 5.4256e-07 |  |  |  | 31.418 | 62.836 |  |  | 22.2159 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 13.6706 |  | 0.83446 |  | 24.5253 |  | 16.752 | 3.5223
0.001 | 0.06 | -0.88396 |  |  |  | 28.0881 | 59.251 |  |  | 22.0355 |  |  | 90.1328 | 0.04 | 2.4 | 19.9101 |  | 0.76549 |  | 24.3062 |  | 16.6458 | 3.2518
0.002 | 0.12 | 2.6461 |  |  |  | 25.1702 | 56.0818 |  |  | 21.8578 |  |  | 81.4263 | 0.041 | 2.46 | 23.4022 |  | 0.7023 |  | 24.0948 |  | 16.541 | 3.0022
0.003 | 0.18 | 9.5668 |  |  |  | 22.6043 | 53.2682 |  |  | 21.6826 |  |  | 73.7166 | 0.042 | 2.52 | 23.6847 |  | 0.64438 |  | 23.8905 |  | 16.4375 | 2.772
0.004 | 0.24 | 18.4572 |  |  |  | 20.3404 | 50.76 |  |  | 21.5099 |  |  | 66.8661 | 0.043 | 2.58 | 20.7497 |  | 0.59129 |  | 23.6929 |  | 16.3353 | 2.5595
0.005 | 0.3 | 27.6939 |  |  |  | 18.3365 | 48.5153 |  |  | 21.3397 |  |  | 60.7593 | 0.044 | 2.64 | 15.0393 |  | 0.54263 |  | 23.5014 |  | 16.2343 | 2.3635
0.006 | 0.36 | 35.6731 |  |  |  | 16.5573 | 46.4989 |  |  | 21.1718 |  |  | 55.299 | 0.045 | 2.7 | 7.3776 |  | 0.49801 |  | 23.3158 |  | 16.1346 | 2.1826
0.007 | 0.42 | 41.0281 |  |  |  | 14.9734 | 44.6809 |  |  | 21.0064 |  |  | 50.4026 | 0.046 | 2.76 | -1.1483 |  | 0.4571 |  | 23.1356 |  | 16.0361 | 2.0156
0.008 | 0.48 | 42.8102 |  |  |  | 13.5595 | 43.0363 |  |  | 20.8433 |  |  | 46.0003 | 0.047 | 2.82 | -9.3435 |  | 0.41959 |  | 22.9606 |  | 15.9389 | 1.8615
0.009 | 0.54 | 40.6105 |  |  |  | 12.2942 | 41.5437 |  |  | 20.6825 |  |  | 42.0325 | 0.048 | 2.88 | -16.0734 |  | 0.38519 |  | 22.7903 |  | 15.8428 | 1.7192
0.01 | 0.6 | 34.6047 |  |  |  | 11.1596 | 40.1848 |  |  | 20.5239 |  |  | 38.448 | 0.049 | 2.94 | -20.4212 |  | 0.35363 |  | 22.6245 |  | 15.7479 | 1.5879
0.011 | 0.66 | 25.5166 |  |  |  | 10.1399 | 38.944 |  |  | 20.3675 |  |  | 35.2031 | 0.05 | 3 | -21.8128 |  | 0.32469 |  | 22.4629 |  | 15.6541 | 1.4666
0.012 | 0.72 | 14.5066 |  |  |  | 9.2218 | 37.8078 |  |  | 20.2134 |  |  | 32.2599 | 0.051 | 3.06 | -20.0933 |  | 0.29814 |  | 22.3054 |  | 15.5615 | 1.3547
0.013 | 0.78 | 3.0009 |  |  |  | 8.3938 | 36.7648 |  |  | 20.0613 |  |  | 29.5858 | 0.052 | 3.12 | -15.5435 |  | 0.27377 |  | 22.1516 |  | 15.4699 | 1.2514
0.014 | 0.84 | -7.5126 |  |  |  | 7.6458 | 35.8047 |  |  | 19.9114 |  |  | 27.1522 | 0.053 | 3.18 | -8.8356 |  | 0.25142 |  | 22.0013 |  | 15.3795 | 1.156
0.015 | 0.9 | -15.6943 |  |  |  | 6.9691 | 34.919 |  |  | 19.7635 |  |  | 24.9344 | 0.054 | 3.24 | -0.93449 |  | 0.23091 |  | 21.8544 |  | 15.2901 | 1.0679
0.016 | 0.96 | -20.5386 |  |  |  | 6.3562 | 34.0998 |  |  | 19.6177 |  |  | 22.9106 | 0.055 | 3.3 | 7.0395 |  | 0.21209 |  | 21.7107 |  | 15.2018 | 0.98651
0.017 | 1.02 | -21.5103 |  |  |  | 5.8004 | 33.3406 |  |  | 19.4738 |  |  | 21.0616 | 0.056 | 3.36 | 13.9694 |  | 0.19481 |  | 21.5701 |  | 15.1146 | 0.91139
0.018 | 1.08 | -18.613 |  |  |  | 5.2958 | 32.6353 |  |  | 19.332 |  |  | 19.3705 | 0.057 | 3.42 | 18.8969 |  | 0.17896 |  | 21.4323 |  | 15.0284 | 0.84201
0.019 | 1.14 | -12.3818 |  |  |  | 4.8373 | 31.9789 |  |  | 19.192 |  |  | 17.8224 | 0.058 | 3.48 | 21.1543 |  | 0.1644 |  | 21.2972 |  | 14.9431 | 0.77794
0.02 | 1.2 | -3.802 |  |  |  | 4.4203 | 31.3667 |  |  | 19.054 |  |  | 16.404 | 0.059 | 3.54 | 20.4545 |  | 0.15104 |  | 21.1647 |  | 14.8589 | 0.71877
0.021 | 1.26 | 5.8344 |  |  |  | 4.0407 | 30.7945 |  |  | 18.9178 |  |  | 15.1033 | 0.06 | 3.6 | 16.9266 |  | 0.13877 |  | 21.0347 |  | 14.7757 | 0.66412
0.022 | 1.32 | 15.1119 |  |  |  | 3.695 | 30.2588 |  |  | 18.7834 |  |  | 13.9099 | 0.061 | 3.66 | 11.0932 |  | 0.12751 |  | 20.9071 |  | 14.6934 | 0.61364
0.023 | 1.38 | 22.6905 |  |  |  | 3.3799 | 29.7562 |  |  | 18.6509 |  |  | 12.8141 | 0.062 | 3.72 | 3.793 |  | 0.11717 |  | 20.7817 |  | 14.612 | 0.56702
0.024 | 1.44 | 27.4906 |  |  |  | 3.0926 | 29.2839 |  |  | 18.5201 |  |  | 11.8075 | 0.063 | 3.78 | -3.9397 |  | 0.10768 |  | 20.6585 |  | 14.5316 | 0.52395
0.025 | 1.5 | 28.839 |  |  |  | 2.8304 | 28.8393 |  |  | 18.3911 |  |  | 10.8823 | 0.064 | 3.84 | -11.0216 |  | 0.098956 |  | 20.5373 |  | 14.4521 | 0.48417
0.026 | 1.56 | 26.557 |  |  |  | 2.591 | 28.4199 |  |  | 18.2638 |  |  | 10.0315 | 0.065 | 3.9 | -16.4717 |  | 0.090948 |  | 20.4182 |  | 14.3735 | 0.44742
0.027 | 1.62 | 20.9781 |  |  |  | 2.3724 | 28.0236 |  |  | 18.1381 |  |  | 9.2489 | 0.066 | 3.96 | -19.5478 |  | 0.083592 |  | 20.3009 |  | 14.2958 | 0.41347
0.028 | 1.68 | 12.8938 |  |  |  | 2.1728 | 27.6486 |  |  | 18.0141 |  |  | 8.5287 | 0.067 | 4.02 | -19.8469 |  | 0.076836 |  | 20.1855 |  | 14.219 | 0.3821
0.029 | 1.74 | 3.437 |  |  |  | 1.9902 | 27.293 |  |  | 17.8918 |  |  | 7.8657 | 0.068 | 4.08 | -17.3581 |  | 0.07063 |  | 20.0719 |  | 14.143 | 0.35313
0.03 | 1.8 | -6.0809 |  |  |  | 1.8234 | 26.9554 |  |  | 17.771 |  |  | 7.2552 | 0.069 | 4.14 | -12.4595 |  | 0.064929 |  | 19.96 |  | 14.0679 | 0.32636
0.031 | 1.86 | -14.3554 |  |  |  | 1.6708 | 26.6342 |  |  | 17.6518 |  |  | 6.6929 | 0.07 | 4.2 | -5.862 |  | 0.059691 |  | 19.8497 |  | 13.9936 | 0.30162
0.032 | 1.92 | -20.271 |  |  |  | 1.5312 | 26.3283 |  |  | 17.5342 |  |  | 6.1749 | 0.071 | 4.26 | 1.4941 |  | 0.054879 |  | 19.741 |  | 13.9202 | 0.27877
0.033 | 1.98 | -23.054 |  |  |  | 1.4035 | 26.0364 |  |  | 17.4181 |  |  | 5.6976 | 0.072 | 4.32 | 8.5726 |  | 0.050458 |  | 19.6338 |  | 13.8475 | 0.25766
0.034 | 2.04 | -22.376 |  |  |  | 1.2866 | 25.7574 |  |  | 17.3035 |  |  | 5.2577 | 0.073 | 4.38 | 14.3868 |  | 0.046395 |  | 19.5281 |  | 13.7757 | 0.23815
0.035 | 2.1 | -18.3943 |  |  |  | 1.1796 | 25.4904 |  |  | 17.1903 |  |  | 4.8521 | 0.074 | 4.44 | 18.137 |  | 0.042662 |  | 19.4239 |  | 13.7046 | 0.22012
0.036 | 2.16 | -11.7234 |  |  |  | 1.0816 | 25.2344 |  |  | 17.0786 |  |  | 4.4783 | 0.075 | 4.5 | 19.3199 |  | 0.039231 |  | 19.321 |  | 13.6343 | 0.20346
0.037 | 2.22 | -3.3435 |  |  |  | 0.99191 | 24.9888 |  |  | 16.9683 |  |  | 4.1335 | 0.076 | 4.56 | 17.7962 |  | 0.036078 |  | 19.2195 |  | 13.5647 | 0.18807
0.038 | 2.28 | 5.5406 |  |  |  | 0.90974 | 24.7526 |  |  | 16.8595 |  |  | 3.8155 | 0.077 | 4.62 | 13.8057 |  | 0.03318 |  | 19.1193 |  | 13.4959 | 0.17384
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T11PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 7.9307 |  |  |  | 0.030516 | 19.0204 |  |  | 13.4279 |  |  | 0.1607
0.079 | 4.74 | 1.0106 |  |  |  | 0.028068 | 18.9228 |  |  | 13.3606 |  |  | 0.14855
0.08 | 4.8 | -5.9776 |  |  |  | 0.025817 | 18.8263 |  |  | 13.2939 |  |  | 0.13732
0.081 | 4.86 | -12.0572 |  |  |  | 0.023748 | 18.731 |  |  | 13.228 |  |  | 0.12694
0.082 | 4.92 | -16.3878 |  |  |  | 0.021846 | 18.6369 |  |  | 13.1628 |  |  | 0.11735
0.083 | 4.98 | -18.382 |  |  |  | 0.020097 | 18.5439 |  |  | 13.0983 |  |  | 0.10849
0.084 | 5.04 | -17.7842 |  |  |  | 0.018489 | 18.452 |  |  | 13.0344 |  |  | 0.1003
0.085 | 5.1 | -14.7034 |  |  |  | 0.01701 | 18.3611 |  |  | 12.9712 |  |  | 0.092727
0.086 | 5.16 | -9.5944 |  |  |  | 0.01565 | 18.2713 |  |  | 12.9087 |  |  | 0.085728
0.087 | 5.22 | -3.1908 |  |  |  | 0.0144 | 18.1825 |  |  | 12.8468 |  |  | 0.079259
0.088 | 5.28 | 3.5997 |  |  |  | 0.01325 | 18.0947 |  |  | 12.7855 |  |  | 0.07328
0.089 | 5.34 | 9.8245 |  |  |  | 0.012192 | 18.0079 |  |  | 12.7249 |  |  | 0.067752
0.09 | 5.4 | 14.6188 |  |  |  | 0.01122 | 17.922 |  |  | 12.6648 |  |  | 0.062643
0.091 | 5.46 | 17.3259 |  |  |  | 0.010325 | 17.8371 |  |  | 12.6054 |  |  | 0.05792
0.092 | 5.52 | 17.5869 |  |  |  | 0.0095023 | 17.7531 |  |  | 12.5466 |  |  | 0.053554
0.093 | 5.58 | 15.3881 |  |  |  | 0.0087454 | 17.67 |  |  | 12.4884 |  |  | 0.049517
0.094 | 5.64 | 11.0594 |  |  |  | 0.008049 | 17.5877 |  |  | 12.4307 |  |  | 0.045786
0.095 | 5.7 | 5.2254 |  |  |  | 0.0074084 | 17.5064 |  |  | 12.3736 |  |  | 0.042336
0.096 | 5.76 | -1.2848 |  |  |  | 0.0068191 | 17.4258 |  |  | 12.3171 |  |  | 0.039147
0.097 | 5.82 | -7.5551 |  |  |  | 0.0062769 | 17.3461 |  |  | 12.2611 |  |  | 0.036199
0.098 | 5.88 | -12.7114 |  |  |  | 0.005778 | 17.2673 |  |  | 12.2057 |  |  | 0.033473
0.099 | 5.94 | -16.0431 |  |  |  | 0.0053189 | 17.1892 |  |  | 12.1508 |  |  | 0.030953
0.1 | 6 | -17.101 |  |  |  | 0.0048965 | 17.1119 |  |  | 12.0965 |  |  | 0.028623
0.101 | 6.06 | -15.7576 |  |  |  | 0.0045079 | 17.0354 |  |  | 12.0427 |  |  | 0.026469
3-Phase fault at bus |  |  | : | T11SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 7.9567e-06 |  |  |  | 28.2552 | 56.5104 |  |  | 19.9794 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 20.1074 |  | 6.0689 |  | 32.4192 |  | 18.6325 | 23.0317
0.001 | 0.06 | 0.1438 |  |  |  | 26.362 | 54.5595 |  |  | 19.9387 |  |  | 93.4906 | 0.04 | 2.4 | 27.1277 |  | 5.9006 |  | 32.2102 |  | 18.6037 | 22.4275
0.002 | 0.12 | 4.1574 |  |  |  | 24.674 | 52.8143 |  |  | 19.8983 |  |  | 87.6816 | 0.041 | 2.46 | 31.1563 |  | 5.7376 |  | 32.0069 |  | 18.5752 | 21.8416
0.003 | 0.18 | 11.2004 |  |  |  | 23.164 | 51.2478 |  |  | 19.8582 |  |  | 82.4819 | 0.042 | 2.52 | 31.615 |  | 5.5798 |  | 31.8091 |  | 18.5469 | 21.2733
0.004 | 0.24 | 20.0401 |  |  |  | 21.809 | 49.8367 |  |  | 19.8186 |  |  | 77.8126 | 0.043 | 2.58 | 28.428 |  | 5.427 |  | 31.6166 |  | 18.5189 | 20.722
0.005 | 0.3 | 29.222 |  |  |  | 20.589 | 48.5611 |  |  | 19.7792 |  |  | 73.6056 | 0.044 | 2.64 | 22.0313 |  | 5.2789 |  | 31.4292 |  | 18.4911 | 20.1869
0.006 | 0.36 | 37.2711 |  |  |  | 19.4867 | 47.4036 |  |  | 19.7403 |  |  | 69.8022 | 0.045 | 2.7 | 13.3099 |  | 5.1354 |  | 31.2468 |  | 18.4635 | 19.6674
0.007 | 0.42 | 42.8954 |  |  |  | 18.4872 | 46.3496 |  |  | 19.7017 |  |  | 66.3518 | 0.046 | 2.76 | 3.4727 |  | 4.9963 |  | 31.069 |  | 18.4362 | 19.163
0.008 | 0.48 | 45.1644 |  |  |  | 17.5777 | 45.386 |  |  | 19.6634 |  |  | 63.2103 | 0.047 | 2.82 | -6.1181 |  | 4.8614 |  | 30.8958 |  | 18.4091 | 18.673
0.009 | 0.54 | 43.635 |  |  |  | 16.7472 | 44.5018 |  |  | 19.6255 |  |  | 60.34 | 0.048 | 2.88 | -14.1384 |  | 4.7306 |  | 30.727 |  | 18.3823 | 18.1971
0.01 | 0.6 | 38.4106 |  |  |  | 15.986 | 43.6875 |  |  | 19.5879 |  |  | 57.708 | 0.049 | 2.94 | -19.4872 |  | 4.6037 |  | 30.5625 |  | 18.3557 | 17.7346
0.011 | 0.66 | 30.1224 |  |  |  | 15.2859 | 42.9348 |  |  | 19.5507 |  |  | 55.2859 | 0.05 | 3 | -21.4406 |  | 4.4806 |  | 30.4021 |  | 18.3293 | 17.2851
0.012 | 0.72 | 19.8383 |  |  |  | 14.6398 | 42.2365 |  |  | 19.5138 |  |  | 53.0491 | 0.051 | 3.06 | -19.7521 |  | 4.3611 |  | 30.2456 |  | 18.3031 | 16.8482
0.013 | 0.78 | 8.9098 |  |  |  | 14.0414 | 41.5864 |  |  | 19.4772 |  |  | 50.9764 | 0.052 | 3.12 | -14.6856 |  | 4.2451 |  | 30.0929 |  | 18.2772 | 16.4235
0.014 | 0.84 | -1.2188 |  |  |  | 13.4855 | 40.9792 |  |  | 19.441 |  |  | 49.0492 | 0.053 | 3.18 | -6.9769 |  | 4.1325 |  | 29.944 |  | 18.2515 | 16.0105
0.015 | 0.9 | -9.214 |  |  |  | 12.9672 | 40.4101 |  |  | 19.4051 |  |  | 47.2515 | 0.054 | 3.24 | 2.2703 |  | 4.0232 |  | 29.7987 |  | 18.226 | 15.6088
0.016 | 0.96 | -14.0401 |  |  |  | 12.4826 | 39.8752 |  |  | 19.3695 |  |  | 45.5693 | 0.055 | 3.3 | 11.7404 |  | 3.9171 |  | 29.6568 |  | 18.2007 | 15.2182
0.017 | 1.02 | -15.1039 |  |  |  | 12.0282 | 39.3709 |  |  | 19.3342 |  |  | 43.9904 | 0.056 | 3.36 | 20.0904 |  | 3.8141 |  | 29.5183 |  | 18.1756 | 14.8383
0.018 | 1.08 | -12.3368 |  |  |  | 11.6008 | 38.8941 |  |  | 19.2993 |  |  | 42.5044 | 0.057 | 3.42 | 26.1389 |  | 3.714 |  | 29.3831 |  | 18.1508 | 14.4686
0.019 | 1.14 | -6.2028 |  |  |  | 11.1979 | 38.4422 |  |  | 19.2646 |  |  | 41.1019 | 0.058 | 3.48 | 29.0303 |  | 3.6167 |  | 29.251 |  | 18.1262 | 14.109
0.02 | 1.2 | 2.3681 |  |  |  | 10.8171 | 38.0128 |  |  | 19.2303 |  |  | 39.775 | 0.059 | 3.54 | 28.3541 |  | 3.5223 |  | 29.122 |  | 18.1018 | 13.7591
0.021 | 1.26 | 12.1112 |  |  |  | 10.4563 | 37.6039 |  |  | 19.1962 |  |  | 38.5165 | 0.06 | 3.6 | 24.2016 |  | 3.4305 |  | 28.996 |  | 18.0775 | 13.4185
0.022 | 1.32 | 21.605 |  |  |  | 10.1137 | 37.2136 |  |  | 19.1625 |  |  | 37.3203 | 0.061 | 3.66 | 17.1509 |  | 3.3413 |  | 28.8729 |  | 18.0535 | 13.0871
0.023 | 1.38 | 29.4708 |  |  |  | 9.7879 | 36.8405 |  |  | 19.1291 |  |  | 36.181 | 0.062 | 3.72 | 8.1855 |  | 3.2547 |  | 28.7526 |  | 18.0297 | 12.7645
0.024 | 1.44 | 34.5654 |  |  |  | 9.4773 | 36.483 |  |  | 19.0959 |  |  | 35.0937 | 0.063 | 3.78 | -1.4454 |  | 3.1705 |  | 28.635 |  | 18.0061 | 12.4505
0.025 | 1.5 | 36.14 |  |  |  | 9.1808 | 36.1401 |  |  | 19.0631 |  |  | 34.0544 | 0.064 | 3.84 | -10.4019 |  | 3.0886 |  | 28.52 |  | 17.9827 | 12.1448
0.026 | 1.56 | 33.9435 |  |  |  | 8.8973 | 35.8105 |  |  | 19.0305 |  |  | 33.0592 | 0.065 | 3.9 | -17.4422 |  | 3.009 |  | 28.4076 |  | 17.9595 | 11.8472
0.027 | 1.62 | 28.2558 |  |  |  | 8.6258 | 35.4934 |  |  | 18.9983 |  |  | 32.105 | 0.066 | 3.96 | -21.5956 |  | 2.9317 |  | 28.2977 |  | 17.9365 | 11.5574
0.028 | 1.68 | 19.8468 |  |  |  | 8.3655 | 35.1879 |  |  | 18.9663 |  |  | 31.1887 | 0.067 | 4.02 | -22.2982 |  | 2.8565 |  | 28.1902 |  | 17.9137 | 11.2753
0.029 | 1.74 | 9.8668 |  |  |  | 8.1157 | 34.8932 |  |  | 18.9346 |  |  | 30.3077 | 0.068 | 4.08 | -19.471 |  | 2.7833 |  | 28.0851 |  | 17.8911 | 11.0005
0.03 | 1.8 | -0.31654 |  |  |  | 7.8755 | 34.6086 |  |  | 18.9032 |  |  | 29.4598 | 0.069 | 4.14 | -13.5294 |  | 2.7122 |  | 27.9823 |  | 17.8686 | 10.7329
0.031 | 1.86 | -9.3099 |  |  |  | 7.6445 | 34.3336 |  |  | 18.872 |  |  | 28.6429 | 0.07 | 4.2 | -5.3242 |  | 2.6431 |  | 27.8817 |  | 17.8464 | 10.4723
0.032 | 1.92 | -15.89 |  |  |  | 7.4221 | 34.0675 |  |  | 18.8411 |  |  | 27.8551 | 0.071 | 4.26 | 3.9793 |  | 2.5758 |  | 27.7832 |  | 17.8243 | 10.2184
0.033 | 1.98 | -19.1744 |  |  |  | 7.2077 | 33.8099 |  |  | 18.8105 |  |  | 27.0946 | 0.072 | 4.32 | 13.0649 |  | 2.5104 |  | 27.6869 |  | 17.8025 | 9.9711
0.034 | 2.04 | -18.7442 |  |  |  | 7.001 | 33.5603 |  |  | 18.7802 |  |  | 26.3601 | 0.073 | 4.38 | 20.6502 |  | 2.4468 |  | 27.5926 |  | 17.7808 | 9.7303
0.035 | 2.1 | -14.7009 |  |  |  | 6.8016 | 33.3183 |  |  | 18.7501 |  |  | 25.6501 | 0.074 | 4.44 | 25.6669 |  | 2.3849 |  | 27.5002 |  | 17.7593 | 9.4956
0.036 | 2.16 | -7.6509 |  |  |  | 6.6089 | 33.0835 |  |  | 18.7203 |  |  | 24.9634 | 0.075 | 4.5 | 27.4091 |  | 2.3246 |  | 27.4099 |  | 17.7379 | 9.2669
0.037 | 2.22 | 1.3811 |  |  |  | 6.4228 | 32.8556 |  |  | 18.6908 |  |  | 24.2987 | 0.076 | 4.56 | 25.6321 |  | 2.266 |  | 27.3214 |  | 17.7168 | 9.0442
0.038 | 2.28 | 11.0968 |  |  |  | 6.2429 | 32.6343 |  |  | 18.6615 |  |  | 23.6552 | 0.077 | 4.62 | 20.5851 |  | 2.209 |  | 27.2347 |  | 17.6958 | 8.8271
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T11SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 12.9753 |  |  |  | 2.1536 | 27.1498 |  |  | 17.675 |  |  | 8.6156
0.079 | 4.74 | 3.8675 |  |  |  | 2.0996 | 27.0667 |  |  | 17.6544 |  |  | 8.4094
0.08 | 4.8 | -5.4657 |  |  |  | 2.0471 | 26.9852 |  |  | 17.6339 |  |  | 8.2085
0.081 | 4.86 | -13.7228 |  |  |  | 1.9959 | 26.9054 |  |  | 17.6136 |  |  | 8.0127
0.082 | 4.92 | -19.756 |  |  |  | 1.9462 | 26.8272 |  |  | 17.5935 |  |  | 7.8219
0.083 | 4.98 | -22.7317 |  |  |  | 1.8977 | 26.7505 |  |  | 17.5736 |  |  | 7.6359
0.084 | 5.04 | -22.2466 |  |  |  | 1.8506 | 26.6754 |  |  | 17.5538 |  |  | 7.4545
0.085 | 5.1 | -18.383 |  |  |  | 1.8047 | 26.6017 |  |  | 17.5342 |  |  | 7.2777
0.086 | 5.16 | -11.6966 |  |  |  | 1.76 | 26.5295 |  |  | 17.5147 |  |  | 7.1054
0.087 | 5.22 | -3.1372 |  |  |  | 1.7165 | 26.4587 |  |  | 17.4954 |  |  | 6.9374
0.088 | 5.28 | 6.0849 |  |  |  | 1.6741 | 26.3893 |  |  | 17.4763 |  |  | 6.7736
0.089 | 5.34 | 14.6695 |  |  |  | 1.6328 | 26.3212 |  |  | 17.4573 |  |  | 6.6138
0.09 | 5.4 | 21.4087 |  |  |  | 1.5927 | 26.2544 |  |  | 17.4385 |  |  | 6.4581
0.091 | 5.46 | 25.3561 |  |  |  | 1.5535 | 26.1888 |  |  | 17.4198 |  |  | 6.3062
0.092 | 5.52 | 25.9588 |  |  |  | 1.5154 | 26.1245 |  |  | 17.4013 |  |  | 6.158
0.093 | 5.58 | 23.1339 |  |  |  | 1.4783 | 26.0615 |  |  | 17.3829 |  |  | 6.0136
0.094 | 5.64 | 17.2796 |  |  |  | 1.4422 | 25.9995 |  |  | 17.3647 |  |  | 5.8727
0.095 | 5.7 | 9.2178 |  |  |  | 1.407 | 25.9388 |  |  | 17.3466 |  |  | 5.7353
0.096 | 5.76 | 0.078405 |  |  |  | 1.3727 | 25.8791 |  |  | 17.3287 |  |  | 5.6012
0.097 | 5.82 | -8.8599 |  |  |  | 1.3392 | 25.8206 |  |  | 17.3109 |  |  | 5.4705
0.098 | 5.88 | -16.3491 |  |  |  | 1.3067 | 25.7631 |  |  | 17.2933 |  |  | 5.3429
0.099 | 5.94 | -21.3468 |  |  |  | 1.275 | 25.7066 |  |  | 17.2758 |  |  | 5.2185
0.1 | 6 | -23.1617 |  |  |  | 1.2441 | 25.6512 |  |  | 17.2584 |  |  | 5.0971
0.101 | 6.06 | -21.5502 |  |  |  | 1.214 | 25.5968 |  |  | 17.2412 |  |  | 4.9787
3-Phase fault at bus |  |  | : | T12PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -5.8532e-07 |  |  |  | 30.3068 | 60.6136 |  |  | 21.4302 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 12.7379 |  | 0.26887 |  | 23.3073 |  | 16.2906 | 1.167
0.001 | 0.06 | -1.647 |  |  |  | 26.3077 | 56.3761 |  |  | 21.2616 |  |  | 87.4925 | 0.04 | 2.4 | 18.8507 |  | 0.23982 |  | 23.136 |  | 16.19 | 1.0474
0.002 | 0.12 | 1.1576 |  |  |  | 22.8969 | 52.7303 |  |  | 21.0954 |  |  | 76.749 | 0.041 | 2.46 | 22.2918 |  | 0.21393 |  | 22.9695 |  | 16.0906 | 0.94013
0.003 | 0.18 | 7.3892 |  |  |  | 19.9767 | 49.5784 |  |  | 20.9316 |  |  | 67.4848 | 0.042 | 2.52 | 22.6096 |  | 0.19086 |  | 22.8077 |  | 15.9925 | 0.84387
0.004 | 0.24 | 15.6467 |  |  |  | 17.4674 | 46.8406 |  |  | 20.77 |  |  | 59.4671 | 0.043 | 2.58 | 19.7944 |  | 0.17029 |  | 22.65 |  | 15.8955 | 0.75751
0.005 | 0.3 | 24.3389 |  |  |  | 15.3039 | 44.4517 |  |  | 20.6106 |  |  | 52.5044 | 0.044 | 2.64 | 14.274 |  | 0.15195 |  | 22.4962 |  | 15.7997 | 0.68003
0.006 | 0.36 | 31.8972 |  |  |  | 13.4326 | 42.3582 |  |  | 20.4535 |  |  | 46.4386 | 0.045 | 2.7 | 6.8488 |  | 0.13559 |  | 22.346 |  | 15.7051 | 0.6105
0.007 | 0.42 | 36.9842 |  |  |  | 11.8094 | 40.5158 |  |  | 20.2985 |  |  | 41.1387 | 0.046 | 2.76 | -1.4241 |  | 0.12101 |  | 22.1992 |  | 15.6116 | 0.5481
0.008 | 0.48 | 38.6688 |  |  |  | 10.3976 | 38.8878 |  |  | 20.1456 |  |  | 36.4954 | 0.047 | 2.82 | -9.3817 |  | 0.10801 |  | 22.0555 |  | 15.5192 | 0.49211
0.009 | 0.54 | 36.5427 |  |  |  | 9.1666 | 37.4436 |  |  | 19.9948 |  |  | 32.4173 | 0.048 | 2.88 | -15.9188 |  | 0.096406 |  | 21.9148 |  | 15.4279 | 0.44186
0.01 | 0.6 | 30.765 |  |  |  | 8.0909 | 36.1576 |  |  | 19.8461 |  |  | 28.8276 | 0.049 | 2.94 | -20.141 |  | 0.086059 |  | 21.7769 |  | 15.3377 | 0.39675
0.011 | 0.66 | 22.0263 |  |  |  | 7.149 | 35.0082 |  |  | 19.6994 |  |  | 25.6613 | 0.05 | 3 | -21.4873 |  | 0.076829 |  | 21.6416 |  | 15.2486 | 0.35627
0.012 | 0.72 | 11.4415 |  |  |  | 6.3228 | 33.9773 |  |  | 19.5547 |  |  | 22.8633 | 0.051 | 3.06 | -19.8046 |  | 0.068594 |  | 21.5088 |  | 15.1605 | 0.31993
0.013 | 0.78 | 0.38508 |  |  |  | 5.5967 | 33.0494 |  |  | 19.412 |  |  | 20.3868 | 0.052 | 3.12 | -15.3639 |  | 0.061246 |  | 21.3783 |  | 15.0735 | 0.28731
0.014 | 0.84 | -9.707 |  |  |  | 4.9578 | 32.2113 |  |  | 19.2712 |  |  | 18.1914 | 0.053 | 3.18 | -8.8181 |  | 0.054689 |  | 21.2501 |  | 14.9874 | 0.25802
0.015 | 0.9 | -17.5401 |  |  |  | 4.3948 | 31.4518 |  |  | 19.1322 |  |  | 16.2428 | 0.054 | 3.24 | -1.1065 |  | 0.048838 |  | 21.124 |  | 14.9024 | 0.23173
0.016 | 0.96 | -22.1412 |  |  |  | 3.8981 | 30.7613 |  |  | 18.9951 |  |  | 14.5111 | 0.055 | 3.3 | 6.6802 |  | 0.043616 |  | 20.9999 |  | 14.8183 | 0.20813
0.017 | 1.02 | -22.9913 |  |  |  | 3.4595 | 30.1314 |  |  | 18.8599 |  |  | 12.9704 | 0.056 | 3.36 | 13.4527 |  | 0.038955 |  | 20.8777 |  | 14.7352 | 0.18694
0.018 | 1.08 | -20.0926 |  |  |  | 3.0717 | 29.5548 |  |  | 18.7264 |  |  | 11.5986 | 0.057 | 3.42 | 18.2758 |  | 0.034795 |  | 20.7574 |  | 14.6531 | 0.16791
0.019 | 1.14 | -13.9619 |  |  |  | 2.7285 | 29.0255 |  |  | 18.5947 |  |  | 10.3759 | 0.058 | 3.48 | 20.4972 |  | 0.031081 |  | 20.6389 |  | 14.5719 | 0.15082
0.02 | 1.2 | -5.5527 |  |  |  | 2.4247 | 28.5379 |  |  | 18.4648 |  |  | 9.2854 | 0.059 | 3.54 | 19.8346 |  | 0.027765 |  | 20.522 |  | 14.4916 | 0.13548
0.021 | 1.26 | 3.8838 |  |  |  | 2.1555 | 28.0873 |  |  | 18.3365 |  |  | 8.3122 | 0.06 | 3.6 | 16.412 |  | 0.024805 |  | 20.4069 |  | 14.4123 | 0.1217
0.022 | 1.32 | 12.9755 |  |  |  | 1.9168 | 27.6696 |  |  | 18.21 |  |  | 7.443 | 0.061 | 3.66 | 10.7371 |  | 0.022162 |  | 20.2932 |  | 14.3338 | 0.10933
0.023 | 1.38 | 20.4223 |  |  |  | 1.705 | 27.2812 |  |  | 18.0851 |  |  | 6.6665 | 0.062 | 3.72 | 3.6266 |  | 0.019802 |  | 20.1812 |  | 14.2562 | 0.098216
0.024 | 1.44 | 25.1754 |  |  |  | 1.5171 | 26.9189 |  |  | 17.9618 |  |  | 5.9723 | 0.063 | 3.78 | -3.9111 |  | 0.017694 |  | 20.0706 |  | 14.1795 | 0.088236
0.025 | 1.5 | 26.5796 |  |  |  | 1.3502 | 26.5799 |  |  | 17.8401 |  |  | 5.3515 | 0.064 | 3.84 | -10.8189 |  | 0.015811 |  | 19.9614 |  | 14.1037 | 0.079273
0.026 | 1.56 | 24.4589 |  |  |  | 1.2019 | 26.2618 |  |  | 17.72 |  |  | 4.7961 | 0.065 | 3.9 | -16.1388 |  | 0.01413 |  | 19.8537 |  | 14.0287 | 0.071223
0.027 | 1.62 | 19.1339 |  |  |  | 1.0701 | 25.9623 |  |  | 17.6014 |  |  | 4.299 | 0.066 | 3.96 | -19.1449 |  | 0.012629 |  | 19.7472 |  | 13.9545 | 0.063992
0.028 | 1.68 | 11.3704 |  |  |  | 0.95299 | 25.6797 |  |  | 17.4844 |  |  | 3.8541 | 0.067 | 4.02 | -19.4419 |  | 0.011287 |  | 19.6421 |  | 13.8811 | 0.057497
0.029 | 1.74 | 2.2665 |  |  |  | 0.84883 | 25.4121 |  |  | 17.3689 |  |  | 3.4557 | 0.068 | 4.08 | -17.017 |  | 0.010089 |  | 19.5383 |  | 13.8085 | 0.051662
0.03 | 1.8 | -6.9057 |  |  |  | 0.75619 | 25.1581 |  |  | 17.2548 |  |  | 3.0989 | 0.069 | 4.14 | -12.2375 |  | 0.0090182 |  | 19.4357 |  | 13.7368 | 0.046422
0.031 | 1.86 | -14.8792 |  |  |  | 0.67376 | 24.9165 |  |  | 17.1422 |  |  | 2.7792 | 0.07 | 4.2 | -5.7958 |  | 0.0080617 |  | 19.3344 |  | 13.6658 | 0.041713
0.032 | 1.92 | -20.5694 |  |  |  | 0.6004 | 24.6858 |  |  | 17.031 |  |  | 2.4928 | 0.071 | 4.26 | 1.391 |  | 0.007207 |  | 19.2342 |  | 13.5956 | 0.037484
0.033 | 1.98 | -23.2229 |  |  |  | 0.5351 | 24.4653 |  |  | 16.9212 |  |  | 2.2361 | 0.072 | 4.32 | 8.3109 |  | 0.0064434 |  | 19.1352 |  | 13.5261 | 0.033684
0.034 | 2.04 | -22.5183 |  |  |  | 0.47697 | 24.2538 |  |  | 16.8128 |  |  | 2.006 | 0.073 | 4.38 | 13.9998 |  | 0.0057609 |  | 19.0374 |  | 13.4574 | 0.03027
0.035 | 2.1 | -18.6058 |  |  |  | 0.42521 | 24.0507 |  |  | 16.7057 |  |  | 1.7998 | 0.074 | 4.44 | 17.6753 |  | 0.0051511 |  | 18.9406 |  | 13.3894 | 0.027203
0.036 | 2.16 | -12.08 |  |  |  | 0.37911 | 23.855 |  |  | 16.6 |  |  | 1.6149 | 0.075 | 4.5 | 18.8441 |  | 0.004606 |  | 18.8449 |  | 13.3221 | 0.024448
0.037 | 2.22 | -3.8919 |  |  |  | 0.33805 | 23.6663 |  |  | 16.4956 |  |  | 1.4491 | 0.076 | 4.56 | 17.3679 |  | 0.0041189 |  | 18.7503 |  | 13.2556 | 0.021972
0.038 | 2.28 | 4.7885 |  |  |  | 0.30146 | 23.4839 |  |  | 16.3925 |  |  | 1.3004 | 0.077 | 4.62 | 13.4794 |  | 0.0036834 |  | 18.6568 |  | 13.1897 | 0.019747
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T12PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 7.7457 |  |  |  | 0.0032942 | 18.5642 |  |  | 13.1246 |  |  | 0.017748
0.079 | 4.74 | 0.98616 |  |  |  | 0.0029462 | 18.4727 |  |  | 13.0601 |  |  | 0.015952
0.08 | 4.8 | -5.8447 |  |  |  | 0.0026352 | 18.3821 |  |  | 12.9963 |  |  | 0.014338
0.081 | 4.86 | -11.7917 |  |  |  | 0.0023571 | 18.2926 |  |  | 12.9331 |  |  | 0.012887
0.082 | 4.92 | -16.0324 |  |  |  | 0.0021084 | 18.2039 |  |  | 12.8706 |  |  | 0.011584
0.083 | 4.98 | -17.9908 |  |  |  | 0.0018861 | 18.1162 |  |  | 12.8088 |  |  | 0.010412
0.084 | 5.04 | -17.4152 |  |  |  | 0.0016873 | 18.0295 |  |  | 12.7476 |  |  | 0.0093594
0.085 | 5.1 | -14.4102 |  |  |  | 0.0015095 | 17.9436 |  |  | 12.687 |  |  | 0.0084133
0.086 | 5.16 | -9.4188 |  |  |  | 0.0013505 | 17.8586 |  |  | 12.627 |  |  | 0.007563
0.087 | 5.22 | -3.1574 |  |  |  | 0.0012084 | 17.7745 |  |  | 12.5676 |  |  | 0.0067987
0.088 | 5.28 | 3.4869 |  |  |  | 0.0010812 | 17.6912 |  |  | 12.5088 |  |  | 0.0061119
0.089 | 5.34 | 9.582 |  |  |  | 0.00096746 | 17.6088 |  |  | 12.4506 |  |  | 0.0054945
0.09 | 5.4 | 14.2812 |  |  |  | 0.00086572 | 17.5272 |  |  | 12.393 |  |  | 0.0049395
0.091 | 5.46 | 16.9405 |  |  |  | 0.00077472 | 17.4464 |  |  | 12.336 |  |  | 0.0044407
0.092 | 5.52 | 17.2071 |  |  |  | 0.00069331 | 17.3665 |  |  | 12.2795 |  |  | 0.0039924
0.093 | 5.58 | 15.0655 |  |  |  | 0.00062048 | 17.2873 |  |  | 12.2235 |  |  | 0.0035894
0.094 | 5.64 | 10.837 |  |  |  | 0.00055533 | 17.2089 |  |  | 12.1682 |  |  | 0.0032271
0.095 | 5.7 | 5.1315 |  |  |  | 0.00049704 | 17.1313 |  |  | 12.1133 |  |  | 0.0029014
0.096 | 5.76 | -1.2402 |  |  |  | 0.00044488 | 17.0545 |  |  | 12.059 |  |  | 0.0026087
0.097 | 5.82 | -7.3816 |  |  |  | 0.00039822 | 16.9783 |  |  | 12.0052 |  |  | 0.0023455
0.098 | 5.88 | -12.4362 |  |  |  | 0.00035646 | 16.903 |  |  | 11.9519 |  |  | 0.0021089
0.099 | 5.94 | -15.7071 |  |  |  | 0.0003191 | 16.8283 |  |  | 11.8992 |  |  | 0.0018962
0.1 | 6 | -16.753 |  |  |  | 0.00028566 | 16.7544 |  |  | 11.8469 |  |  | 0.001705
0.101 | 6.06 | -15.447 |  |  |  | 0.00025573 | 16.6811 |  |  | 11.7952 |  |  | 0.0015331
3-Phase fault at bus |  |  | : | T12SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 6.7378e-05 |  |  |  | 28.2299 | 56.4597 |  |  | 19.9615 |  |  | 100.0002 | 0.039 | 2.34 | 19.7244 |  | 5.6972 |  | 32.0229 |  | 18.615 | 21.6414
0.001 | 0.06 | 0.10711 |  |  |  | 26.3017 | 54.4739 |  |  | 19.9208 |  |  | 93.3606 | 0.04 | 2.4 | 26.7389 |  | 5.5303 |  | 31.8153 |  | 18.5863 | 21.0399
0.002 | 0.12 | 4.0844 |  |  |  | 24.5823 | 52.6974 |  |  | 19.8804 |  |  | 87.4346 | 0.041 | 2.46 | 30.7645 |  | 5.369 |  | 31.6136 |  | 18.5577 | 20.4576
0.003 | 0.18 | 11.0916 |  |  |  | 23.0443 | 51.1028 |  |  | 19.8404 |  |  | 82.1293 | 0.042 | 2.52 | 31.2235 |  | 5.213 |  | 31.4176 |  | 18.5295 | 19.8935
0.004 | 0.24 | 19.8969 |  |  |  | 21.6639 | 49.6663 |  |  | 19.8007 |  |  | 77.3644 | 0.043 | 2.58 | 28.0403 |  | 5.0621 |  | 31.2271 |  | 18.5014 | 19.347
0.005 | 0.3 | 29.0465 |  |  |  | 20.4209 | 48.3678 |  |  | 19.7614 |  |  | 73.0705 | 0.044 | 2.64 | 21.6508 |  | 4.9162 |  | 31.0418 |  | 18.4737 | 18.8173
0.006 | 0.36 | 37.0664 |  |  |  | 19.2978 | 47.1895 |  |  | 19.7225 |  |  | 69.188 | 0.045 | 2.7 | 12.9392 |  | 4.7749 |  | 30.8616 |  | 18.4461 | 18.3039
0.007 | 0.42 | 42.6658 |  |  |  | 18.2793 | 46.1165 |  |  | 19.6839 |  |  | 65.6651 | 0.046 | 2.76 | 3.1134 |  | 4.6381 |  | 30.6862 |  | 18.4188 | 17.806
0.008 | 0.48 | 44.9144 |  |  |  | 17.3526 | 45.1357 |  |  | 19.6456 |  |  | 62.4574 | 0.047 | 2.82 | -6.4658 |  | 4.5057 |  | 30.5155 |  | 18.3917 | 17.3231
0.009 | 0.54 | 43.3697 |  |  |  | 16.5063 | 44.2359 |  |  | 19.6077 |  |  | 59.5262 | 0.048 | 2.88 | -14.4755 |  | 4.3775 |  | 30.3493 |  | 18.3649 | 16.8547
0.01 | 0.6 | 38.1347 |  |  |  | 15.7308 | 43.4072 |  |  | 19.5702 |  |  | 56.8383 | 0.049 | 2.94 | -19.8158 |  | 4.2533 |  | 30.1875 |  | 18.3383 | 16.4001
0.011 | 0.66 | 29.84 |  |  |  | 15.0176 | 42.6414 |  |  | 19.533 |  |  | 54.3647 | 0.05 | 3 | -21.7638 |  | 4.1329 |  | 30.0298 |  | 18.3119 | 15.959
0.012 | 0.72 | 19.5524 |  |  |  | 14.3595 | 41.9311 |  |  | 19.4961 |  |  | 52.0806 | 0.051 | 3.06 | -20.073 |  | 4.0163 |  | 29.8762 |  | 18.2857 | 15.5309
0.013 | 0.78 | 8.6223 |  |  |  | 13.7501 | 41.27 |  |  | 19.4595 |  |  | 49.9641 | 0.052 | 3.12 | -15.0074 |  | 3.9033 |  | 29.7265 |  | 18.2598 | 15.1153
0.014 | 0.84 | -1.5076 |  |  |  | 13.1841 | 40.6528 |  |  | 19.4233 |  |  | 47.9967 | 0.053 | 3.18 | -7.3024 |  | 3.7937 |  | 29.5806 |  | 18.2341 | 14.7118
0.015 | 0.9 | -9.5049 |  |  |  | 12.6566 | 40.0746 |  |  | 19.3874 |  |  | 46.1619 | 0.054 | 3.24 | 1.9393 |  | 3.6875 |  | 29.4384 |  | 18.2086 | 14.3199
0.016 | 0.96 | -14.335 |  |  |  | 12.1637 | 39.5313 |  |  | 19.3518 |  |  | 44.4455 | 0.055 | 3.3 | 11.4032 |  | 3.5845 |  | 29.2997 |  | 18.1834 | 13.9394
0.017 | 1.02 | -15.4055 |  |  |  | 11.7016 | 39.0194 |  |  | 19.3166 |  |  | 42.8353 | 0.056 | 3.36 | 19.7479 |  | 3.4847 |  | 29.1644 |  | 18.1583 | 13.5697
0.018 | 1.08 | -12.6478 |  |  |  | 11.2674 | 38.5357 |  |  | 19.2816 |  |  | 41.3205 | 0.057 | 3.42 | 25.7929 |  | 3.3878 |  | 29.0324 |  | 18.1335 | 13.2107
0.019 | 1.14 | -6.5256 |  |  |  | 10.8582 | 38.0776 |  |  | 19.247 |  |  | 39.8917 | 0.058 | 3.48 | 28.6835 |  | 3.2939 |  | 28.9037 |  | 18.1088 | 12.8618
0.02 | 1.2 | 2.0317 |  |  |  | 10.4718 | 37.6426 |  |  | 19.2126 |  |  | 38.5406 | 0.059 | 3.54 | 28.0101 |  | 3.2028 |  | 28.778 |  | 18.0844 | 12.5229
0.021 | 1.26 | 11.7606 |  |  |  | 10.1059 | 37.2286 |  |  | 19.1786 |  |  | 37.2601 | 0.06 | 3.6 | 23.8636 |  | 3.1144 |  | 28.6554 |  | 18.0602 | 12.1936
0.022 | 1.32 | 21.2408 |  |  |  | 9.7589 | 36.8339 |  |  | 19.1449 |  |  | 36.044 | 0.061 | 3.66 | 16.8221 |  | 3.0286 |  | 28.5356 |  | 18.0362 | 11.8735
0.023 | 1.38 | 29.0949 |  |  |  | 9.4291 | 36.4568 |  |  | 19.1115 |  |  | 34.8866 | 0.062 | 3.72 | 7.8681 |  | 2.9454 |  | 28.4187 |  | 18.0124 | 11.5625
0.024 | 1.44 | 34.1806 |  |  |  | 9.115 | 36.0958 |  |  | 19.0783 |  |  | 33.7832 | 0.063 | 3.78 | -1.7502 |  | 2.8646 |  | 28.3046 |  | 17.9888 | 11.2601
0.025 | 1.5 | 35.7498 |  |  |  | 8.8155 | 35.7499 |  |  | 19.0455 |  |  | 32.7293 | 0.064 | 3.84 | -10.6943 |  | 2.7862 |  | 28.1931 |  | 17.9654 | 10.9662
0.026 | 1.56 | 33.5518 |  |  |  | 8.5293 | 35.4177 |  |  | 19.013 |  |  | 31.7213 | 0.065 | 3.9 | -17.7235 |  | 2.7101 |  | 28.0842 |  | 17.9422 | 10.6805
0.027 | 1.62 | 27.8664 |  |  |  | 8.2557 | 35.0985 |  |  | 18.9807 |  |  | 30.7557 | 0.066 | 3.96 | -21.8683 |  | 2.6362 |  | 27.9778 |  | 17.9192 | 10.4027
0.028 | 1.68 | 19.4628 |  |  |  | 7.9936 | 34.7911 |  |  | 18.9487 |  |  | 29.8295 | 0.067 | 4.02 | -22.5654 |  | 2.5645 |  | 27.8738 |  | 17.8964 | 10.1327
0.029 | 1.74 | 9.49 |  |  |  | 7.7423 | 34.495 |  |  | 18.9171 |  |  | 28.94 | 0.068 | 4.08 | -19.7361 |  | 2.4949 |  | 27.7722 |  | 17.8738 | 9.8701
0.03 | 1.8 | -0.68513 |  |  |  | 7.501 | 34.2094 |  |  | 18.8856 |  |  | 28.085 | 0.069 | 4.14 | -13.7958 |  | 2.4273 |  | 27.6729 |  | 17.8513 | 9.6147
0.031 | 1.86 | -9.6708 |  |  |  | 7.2692 | 33.9335 |  |  | 18.8545 |  |  | 27.2621 | 0.07 | 4.2 | -5.5943 |  | 2.3616 |  | 27.5758 |  | 17.8291 | 9.3663
0.032 | 1.92 | -16.245 |  |  |  | 7.0464 | 33.667 |  |  | 18.8236 |  |  | 26.4695 | 0.071 | 4.26 | 3.7039 |  | 2.2979 |  | 27.4808 |  | 17.807 | 9.1248
0.033 | 1.98 | -19.5261 |  |  |  | 6.8318 | 33.4092 |  |  | 18.793 |  |  | 25.7055 | 0.072 | 4.32 | 12.7837 |  | 2.236 |  | 27.388 |  | 17.7852 | 8.8898
0.034 | 2.04 | -19.0955 |  |  |  | 6.6252 | 33.1597 |  |  | 18.7627 |  |  | 24.9684 | 0.073 | 4.38 | 20.3643 |  | 2.1758 |  | 27.2972 |  | 17.7635 | 8.6613
0.035 | 2.1 | -15.0551 |  |  |  | 6.4261 | 32.9181 |  |  | 18.7327 |  |  | 24.2569 | 0.074 | 4.44 | 25.3783 |  | 2.1174 |  | 27.2084 |  | 17.742 | 8.439
0.036 | 2.16 | -8.0106 |  |  |  | 6.2341 | 32.684 |  |  | 18.7029 |  |  | 23.5696 | 0.075 | 4.5 | 27.1208 |  | 2.0607 |  | 27.1215 |  | 17.7206 | 8.2228
0.037 | 2.22 | 1.0139 |  |  |  | 6.0488 | 32.4569 |  |  | 18.6733 |  |  | 22.9053 | 0.076 | 4.56 | 25.3474 |  | 2.0056 |  | 27.0364 |  | 17.6995 | 8.0124
0.038 | 2.28 | 10.7215 |  |  |  | 5.87 | 32.2367 |  |  | 18.6441 |  |  | 22.2629 | 0.077 | 4.62 | 20.3074 |  | 1.952 |  | 26.9532 |  | 17.6785 | 7.8076
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T12SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 12.7073 |  |  |  | 1.9 | 26.8718 |  |  | 17.6577 |  |  | 7.6085
0.079 | 4.74 | 3.6113 |  |  |  | 1.8494 | 26.792 |  |  | 17.6371 |  |  | 7.4146
0.08 | 4.8 | -5.7092 |  |  |  | 1.8003 | 26.714 |  |  | 17.6166 |  |  | 7.226
0.081 | 4.86 | -13.9541 |  |  |  | 1.7525 | 26.6375 |  |  | 17.5964 |  |  | 7.0425
0.082 | 4.92 | -19.9769 |  |  |  | 1.7061 | 26.5627 |  |  | 17.5762 |  |  | 6.8638
0.083 | 4.98 | -22.9448 |  |  |  | 1.661 | 26.4894 |  |  | 17.5563 |  |  | 6.69
0.084 | 5.04 | -22.4552 |  |  |  | 1.6172 | 26.4175 |  |  | 17.5365 |  |  | 6.5207
0.085 | 5.1 | -18.5906 |  |  |  | 1.5746 | 26.3472 |  |  | 17.5169 |  |  | 6.356
0.086 | 5.16 | -11.9063 |  |  |  | 1.5331 | 26.2782 |  |  | 17.4974 |  |  | 6.1957
0.087 | 5.22 | -3.3516 |  |  |  | 1.4928 | 26.2107 |  |  | 17.4781 |  |  | 6.0396
0.088 | 5.28 | 5.8646 |  |  |  | 1.4537 | 26.1444 |  |  | 17.459 |  |  | 5.8876
0.089 | 5.34 | 14.4433 |  |  |  | 1.4156 | 26.0795 |  |  | 17.44 |  |  | 5.7396
0.09 | 5.4 | 21.1778 |  |  |  | 1.3786 | 26.0159 |  |  | 17.4212 |  |  | 5.5956
0.091 | 5.46 | 25.1228 |  |  |  | 1.3426 | 25.9535 |  |  | 17.4025 |  |  | 5.4553
0.092 | 5.52 | 25.7261 |  |  |  | 1.3076 | 25.8923 |  |  | 17.384 |  |  | 5.3187
0.093 | 5.58 | 22.9053 |  |  |  | 1.2735 | 25.8322 |  |  | 17.3656 |  |  | 5.1857
0.094 | 5.64 | 17.0584 |  |  |  | 1.2404 | 25.7734 |  |  | 17.3474 |  |  | 5.0562
0.095 | 5.7 | 9.0066 |  |  |  | 1.2082 | 25.7156 |  |  | 17.3293 |  |  | 4.93
0.096 | 5.76 | -0.12103 |  |  |  | 1.1769 | 25.6589 |  |  | 17.3114 |  |  | 4.8072
0.097 | 5.82 | -9.0471 |  |  |  | 1.1464 | 25.6033 |  |  | 17.2936 |  |  | 4.6875
0.098 | 5.88 | -16.5249 |  |  |  | 1.1168 | 25.5487 |  |  | 17.276 |  |  | 4.571
0.099 | 5.94 | -21.5131 |  |  |  | 1.0879 | 25.4952 |  |  | 17.2585 |  |  | 4.4575
0.1 | 6 | -23.3215 |  |  |  | 1.0599 | 25.4426 |  |  | 17.2412 |  |  | 4.3469
0.101 | 6.06 | -21.7069 |  |  |  | 1.0326 | 25.3909 |  |  | 17.224 |  |  | 4.2392
3-Phase fault at bus |  |  | : | T13PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -1.3604e-06 |  |  |  | 31.2799 | 62.5599 |  |  | 22.1183 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 13.5109 |  | 0.72024 |  | 24.3303 |  | 16.6949 | 3.0506
0.001 | 0.06 | -0.98749 |  |  |  | 27.8581 | 58.8851 |  |  | 21.9394 |  |  | 89.7868 | 0.04 | 2.4 | 19.7368 |  | 0.6583 |  | 24.1193 |  | 16.5894 | 2.806
0.002 | 0.12 | 2.4433 |  |  |  | 24.8699 | 55.6476 |  |  | 21.7631 |  |  | 80.8051 | 0.041 | 2.46 | 23.2247 |  | 0.60175 |  | 23.9154 |  | 16.4853 | 2.5811
0.003 | 0.18 | 9.2694 |  |  |  | 22.251 | 52.7829 |  |  | 21.5893 |  |  | 72.8779 | 0.042 | 2.52 | 23.5135 |  | 0.55011 |  | 23.7184 |  | 16.3824 | 2.3744
0.004 | 0.24 | 18.0725 |  |  |  | 19.948 | 50.2376 |  |  | 21.418 |  |  | 65.8574 | 0.043 | 2.58 | 20.5953 |  | 0.50295 |  | 23.5276 |  | 16.2809 | 2.1844
0.005 | 0.3 | 27.2335 |  |  |  | 17.9162 | 47.967 |  |  | 21.2491 |  |  | 59.6195 | 0.044 | 2.64 | 14.9102 |  | 0.45988 |  | 23.3426 |  | 16.1806 | 2.0097
0.006 | 0.36 | 35.1532 |  |  |  | 16.1182 | 45.9336 |  |  | 21.0827 |  |  | 54.0602 | 0.045 | 2.7 | 7.2796 |  | 0.42053 |  | 23.1632 |  | 16.0815 | 1.8491
0.007 | 0.42 | 40.4683 |  |  |  | 14.5228 | 44.1061 |  |  | 20.9185 |  |  | 49.0913 | 0.046 | 2.76 | -1.2133 |  | 0.38458 |  | 22.9888 |  | 15.9836 | 1.7013
0.008 | 0.48 | 42.2325 |  |  |  | 13.1033 | 42.4577 |  |  | 20.7567 |  |  | 44.6384 | 0.047 | 2.82 | -9.3775 |  | 0.35173 |  | 22.8193 |  | 15.887 | 1.5655
0.009 | 0.54 | 40.037 |  |  |  | 11.8373 | 40.9661 |  |  | 20.5971 |  |  | 40.638 | 0.048 | 2.88 | -16.082 |  | 0.32171 |  | 22.6542 |  | 15.7915 | 1.4405
0.01 | 0.6 | 34.0552 |  |  |  | 10.7057 | 39.6119 |  |  | 20.4398 |  |  | 37.036 | 0.049 | 2.94 | -20.4127 |  | 0.29428 |  | 22.4934 |  | 15.6971 | 1.3256
0.011 | 0.66 | 25.0069 |  |  |  | 9.6921 | 38.379 |  |  | 20.2846 |  |  | 33.786 | 0.05 | 3 | -21.7973 |  | 0.26921 |  | 22.3365 |  | 15.6039 | 1.2199
0.012 | 0.72 | 14.0468 |  |  |  | 8.7826 | 37.253 |  |  | 20.1317 |  |  | 30.848 | 0.051 | 3.06 | -20.0811 |  | 0.24629 |  | 22.1834 |  | 15.5119 | 1.1227
0.013 | 0.78 | 2.5946 |  |  |  | 7.9649 | 36.222 |  |  | 19.9808 |  |  | 28.1874 | 0.052 | 3.12 | -15.5435 |  | 0.22534 |  | 22.0338 |  | 15.4209 | 1.0333
0.014 | 0.84 | -7.8683 |  |  |  | 7.2288 | 35.2755 |  |  | 19.832 |  |  | 25.7743 | 0.053 | 3.18 | -8.8544 |  | 0.20619 |  | 21.8875 |  | 15.331 | 0.951
0.015 | 0.9 | -16.0079 |  |  |  | 6.5652 | 34.4043 |  |  | 19.6852 |  |  | 23.5826 | 0.054 | 3.24 | -0.97555 |  | 0.18868 |  | 21.7444 |  | 15.2422 | 0.8753
0.016 | 0.96 | -20.8227 |  |  |  | 5.9661 | 33.6005 |  |  | 19.5405 |  |  | 21.5893 | 0.055 | 3.3 | 6.9764 |  | 0.17267 |  | 21.6042 |  | 15.1544 | 0.80566
0.017 | 1.02 | -21.7795 |  |  |  | 5.4246 | 32.8571 |  |  | 19.3977 |  |  | 19.7744 | 0.056 | 3.36 | 13.8879 |  | 0.15802 |  | 21.4669 |  | 15.0677 | 0.74159
0.018 | 1.08 | -18.8817 |  |  |  | 4.9347 | 32.1681 |  |  | 19.2569 |  |  | 18.1202 | 0.057 | 3.42 | 18.8035 |  | 0.14463 |  | 21.3323 |  | 14.9819 | 0.68263
0.019 | 1.14 | -12.6625 |  |  |  | 4.4911 | 31.528 |  |  | 19.118 |  |  | 16.6111 | 0.058 | 3.48 | 21.0575 |  | 0.13239 |  | 21.2002 |  | 14.8972 | 0.62838
0.02 | 1.2 | -4.1029 |  |  |  | 4.0891 | 30.9322 |  |  | 18.9809 |  |  | 15.2332 | 0.059 | 3.54 | 20.3633 |  | 0.12118 |  | 21.0706 |  | 14.8135 | 0.57846
0.021 | 1.26 | 5.5099 |  |  |  | 3.7244 | 30.3763 |  |  | 18.8458 |  |  | 13.9741 | 0.06 | 3.6 | 16.8493 |  | 0.11094 |  | 20.9433 |  | 14.7307 | 0.53252
0.022 | 1.32 | 14.7658 |  |  |  | 3.3933 | 29.8566 |  |  | 18.7124 |  |  | 12.8228 | 0.061 | 3.66 | 11.0363 |  | 0.10156 |  | 20.8182 |  | 14.6489 | 0.49025
0.023 | 1.38 | 22.3298 |  |  |  | 3.0927 | 29.3699 |  |  | 18.5808 |  |  | 11.7695 | 0.062 | 3.72 | 3.7604 |  | 0.092987 |  | 20.6953 |  | 14.568 | 0.45134
0.024 | 1.44 | 27.1258 |  |  |  | 2.8195 | 28.913 |  |  | 18.4509 |  |  | 10.8052 | 0.063 | 3.78 | -3.9475 |  | 0.085141 |  | 20.5744 |  | 14.4881 | 0.41554
0.025 | 1.5 | 28.4831 |  |  |  | 2.571 | 28.4834 |  |  | 18.3228 |  |  | 9.9221 | 0.064 | 3.84 | -11.0071 |  | 0.077961 |  | 20.4554 |  | 14.409 | 0.38258
0.026 | 1.56 | 26.2232 |  |  |  | 2.3451 | 28.0787 |  |  | 18.1964 |  |  | 9.1129 | 0.065 | 3.9 | -16.4406 |  | 0.071391 |  | 20.3383 |  | 14.3309 | 0.35225
0.027 | 1.62 | 20.678 |  |  |  | 2.1394 | 27.6966 |  |  | 18.0716 |  |  | 8.3711 | 0.066 | 3.96 | -19.5074 |  | 0.065378 |  | 20.223 |  | 14.2536 | 0.32433
0.028 | 1.68 | 12.6357 |  |  |  | 1.9522 | 27.3352 |  |  | 17.9485 |  |  | 7.691 | 0.067 | 4.02 | -19.8057 |  | 0.059876 |  | 20.1095 |  | 14.1772 | 0.29864
0.029 | 1.74 | 3.225 |  |  |  | 1.7817 | 26.9929 |  |  | 17.827 |  |  | 7.0671 | 0.068 | 4.08 | -17.3242 |  | 0.054839 |  | 19.9976 |  | 14.1017 | 0.27498
0.03 | 1.8 | -6.2478 |  |  |  | 1.6264 | 26.668 |  |  | 17.7071 |  |  | 6.4948 | 0.069 | 4.14 | -12.4399 |  | 0.050229 |  | 19.8874 |  | 14.027 | 0.25321
0.031 | 1.86 | -14.4827 |  |  |  | 1.4849 | 26.3591 |  |  | 17.5887 |  |  | 5.9695 | 0.07 | 4.2 | -5.8612 |  | 0.04601 |  | 19.7787 |  | 13.9531 | 0.23317
0.032 | 1.92 | -20.3681 |  |  |  | 1.3558 | 26.0648 |  |  | 17.4719 |  |  | 5.4872 | 0.071 | 4.26 | 1.4744 |  | 0.042147 |  | 19.6715 |  | 13.88 | 0.21471
0.033 | 1.98 | -23.1326 |  |  |  | 1.2382 | 25.7841 |  |  | 17.3566 |  |  | 5.0445 | 0.072 | 4.32 | 8.5338 |  | 0.03861 |  | 19.5657 |  | 13.8078 | 0.19773
0.034 | 2.04 | -22.449 |  |  |  | 1.131 | 25.5158 |  |  | 17.2427 |  |  | 4.6379 | 0.073 | 4.38 | 14.3329 |  | 0.035372 |  | 19.4614 |  | 13.7363 | 0.18209
0.035 | 2.1 | -18.4736 |  |  |  | 1.0331 | 25.2591 |  |  | 17.1303 |  |  | 4.2645 | 0.074 | 4.44 | 18.0743 |  | 0.032408 |  | 19.3585 |  | 13.6656 | 0.16769
0.036 | 2.16 | -11.8184 |  |  |  | 0.94386 | 25.0129 |  |  | 17.0194 |  |  | 3.9215 | 0.075 | 4.5 | 19.2558 |  | 0.029693 |  | 19.2569 |  | 13.5957 | 0.15443
0.037 | 2.22 | -3.46 |  |  |  | 0.86242 | 24.7765 |  |  | 16.9098 |  |  | 3.6063 | 0.076 | 4.56 | 17.7383 |  | 0.027207 |  | 19.1566 |  | 13.5265 | 0.14223
0.038 | 2.28 | 5.4011 |  |  |  | 0.78809 | 24.5492 |  |  | 16.8017 |  |  | 3.3167 | 0.077 | 4.62 | 13.7609 |  | 0.024931 |  | 19.0575 |  | 13.4581 | 0.13099
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T13PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 7.9036 |  |  |  | 0.022846 | 18.9597 |  |  | 13.3904 |  |  | 0.12064
0.079 | 4.74 | 1.0037 |  |  |  | 0.020937 | 18.8631 |  |  | 13.3234 |  |  | 0.11112
0.08 | 4.8 | -5.9649 |  |  |  | 0.019188 | 18.7676 |  |  | 13.2571 |  |  | 0.10234
0.081 | 4.86 | -12.0278 |  |  |  | 0.017586 | 18.6733 |  |  | 13.1916 |  |  | 0.094265
0.082 | 4.92 | -16.3471 |  |  |  | 0.016118 | 18.5801 |  |  | 13.1267 |  |  | 0.086826
0.083 | 4.98 | -18.3367 |  |  |  | 0.014774 | 18.4879 |  |  | 13.0625 |  |  | 0.079976
0.084 | 5.04 | -17.7414 |  |  |  | 0.013543 | 18.3968 |  |  | 12.9989 |  |  | 0.073668
0.085 | 5.1 | -14.6698 |  |  |  | 0.012414 | 18.3068 |  |  | 12.9361 |  |  | 0.067858
0.086 | 5.16 | -9.5752 |  |  |  | 0.01138 | 18.2177 |  |  | 12.8738 |  |  | 0.062508
0.087 | 5.22 | -3.1891 |  |  |  | 0.010433 | 18.1297 |  |  | 12.8123 |  |  | 0.05758
0.088 | 5.28 | 3.5835 |  |  |  | 0.0095652 | 18.0426 |  |  | 12.7513 |  |  | 0.053042
0.089 | 5.34 | 9.7924 |  |  |  | 0.0087698 | 17.9565 |  |  | 12.691 |  |  | 0.048863
0.09 | 5.4 | 14.5751 |  |  |  | 0.0080409 | 17.8713 |  |  | 12.6312 |  |  | 0.045013
0.091 | 5.46 | 17.2764 |  |  |  | 0.0073728 | 17.787 |  |  | 12.5721 |  |  | 0.041468
0.092 | 5.52 | 17.5383 |  |  |  | 0.0067606 | 17.7036 |  |  | 12.5136 |  |  | 0.038202
0.093 | 5.58 | 15.3467 |  |  |  | 0.0061995 | 17.6211 |  |  | 12.4556 |  |  | 0.035194
0.094 | 5.64 | 11.0305 |  |  |  | 0.0056851 | 17.5394 |  |  | 12.3982 |  |  | 0.032424
0.095 | 5.7 | 5.2125 |  |  |  | 0.0052137 | 17.4586 |  |  | 12.3414 |  |  | 0.029872
0.096 | 5.76 | -1.2804 |  |  |  | 0.0047815 | 17.3786 |  |  | 12.2852 |  |  | 0.027521
0.097 | 5.82 | -7.5347 |  |  |  | 0.0043853 | 17.2995 |  |  | 12.2295 |  |  | 0.025356
0.098 | 5.88 | -12.6784 |  |  |  | 0.0040221 | 17.2211 |  |  | 12.1743 |  |  | 0.023361
0.099 | 5.94 | -16.0025 |  |  |  | 0.0036891 | 17.1435 |  |  | 12.1197 |  |  | 0.021524
0.1 | 6 | -17.0589 |  |  |  | 0.0033838 | 17.0667 |  |  | 12.0656 |  |  | 0.019831
0.101 | 6.06 | -15.72 |  |  |  | 0.0031039 | 16.9907 |  |  | 12.012 |  |  | 0.018272
3-Phase fault at bus |  |  | : | T13SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 0.00011852 |  |  |  | 28.252 | 56.5038 |  |  | 19.9771 |  |  | 100.0004 | 0.039 | 2.34 | 20.0569 |  | 6.02 |  | 32.3671 |  | 18.6302 | 22.8488
0.001 | 0.06 | 0.13916 |  |  |  | 26.3543 | 54.5485 |  |  | 19.9363 |  |  | 93.4742 | 0.04 | 2.4 | 27.0764 |  | 5.8518 |  | 32.1582 |  | 18.6014 | 22.2448
0.002 | 0.12 | 4.1481 |  |  |  | 24.6622 | 52.7993 |  |  | 19.8959 |  |  | 87.6503 | 0.041 | 2.46 | 31.1047 |  | 5.689 |  | 31.955 |  | 18.5729 | 21.6593
0.003 | 0.18 | 11.1864 |  |  |  | 23.1487 | 51.2291 |  |  | 19.8559 |  |  | 82.4369 | 0.042 | 2.52 | 31.5634 |  | 5.5314 |  | 31.7575 |  | 18.5446 | 21.0914
0.004 | 0.24 | 20.0217 |  |  |  | 21.7904 | 49.8148 |  |  | 19.8162 |  |  | 77.7553 | 0.043 | 2.58 | 28.3769 |  | 5.3788 |  | 31.5652 |  | 18.5166 | 20.5406
0.005 | 0.3 | 29.1994 |  |  |  | 20.5674 | 48.5362 |  |  | 19.7769 |  |  | 73.5371 | 0.044 | 2.64 | 21.9811 |  | 5.231 |  | 31.3781 |  | 18.4888 | 20.0061
0.006 | 0.36 | 37.2447 |  |  |  | 19.4624 | 47.376 |  |  | 19.7379 |  |  | 69.7234 | 0.045 | 2.7 | 13.261 |  | 5.0878 |  | 31.1959 |  | 18.4612 | 19.4873
0.007 | 0.42 | 42.8658 |  |  |  | 18.4604 | 46.3195 |  |  | 19.6993 |  |  | 66.2636 | 0.046 | 2.76 | 3.4253 |  | 4.9489 |  | 31.0184 |  | 18.4339 | 18.9836
0.008 | 0.48 | 45.1321 |  |  |  | 17.5487 | 45.3537 |  |  | 19.6611 |  |  | 63.1135 | 0.047 | 2.82 | -6.1641 |  | 4.8143 |  | 30.8455 |  | 18.4068 | 18.4945
0.009 | 0.54 | 43.6008 |  |  |  | 16.7161 | 44.4675 |  |  | 19.6232 |  |  | 60.2353 | 0.048 | 2.88 | -14.183 |  | 4.6838 |  | 30.677 |  | 18.38 | 18.0194
0.01 | 0.6 | 38.375 |  |  |  | 15.9531 | 43.6513 |  |  | 19.5856 |  |  | 57.596 | 0.049 | 2.94 | -19.5307 |  | 4.5572 |  | 30.5128 |  | 18.3534 | 17.5578
0.011 | 0.66 | 30.086 |  |  |  | 15.2513 | 42.8969 |  |  | 19.5484 |  |  | 55.1672 | 0.05 | 3 | -21.4835 |  | 4.4344 |  | 30.3527 |  | 18.327 | 17.1093
0.012 | 0.72 | 19.8014 |  |  |  | 14.6036 | 42.197 |  |  | 19.5115 |  |  | 52.9242 | 0.051 | 3.06 | -19.7948 |  | 4.3153 |  | 30.1966 |  | 18.3008 | 16.6735
0.013 | 0.78 | 8.8727 |  |  |  | 14.0038 | 41.5455 |  |  | 19.4749 |  |  | 50.8457 | 0.052 | 3.12 | -14.7284 |  | 4.1997 |  | 30.0443 |  | 18.2749 | 16.2498
0.014 | 0.84 | -1.2561 |  |  |  | 13.4465 | 40.9369 |  |  | 19.4387 |  |  | 48.9132 | 0.053 | 3.18 | -7.0202 |  | 4.0875 |  | 29.8958 |  | 18.2492 | 15.8379
0.015 | 0.9 | -9.2516 |  |  |  | 12.927 | 40.3666 |  |  | 19.4028 |  |  | 47.1106 | 0.054 | 3.24 | 2.2262 |  | 3.9786 |  | 29.7508 |  | 18.2237 | 15.4375
0.016 | 0.96 | -14.0782 |  |  |  | 12.4413 | 39.8306 |  |  | 19.3672 |  |  | 45.4238 | 0.055 | 3.3 | 11.6954 |  | 3.8729 |  | 29.6093 |  | 18.1984 | 15.0481
0.017 | 1.02 | -15.143 |  |  |  | 11.9858 | 39.3253 |  |  | 19.3319 |  |  | 43.8408 | 0.056 | 3.36 | 20.0448 |  | 3.7702 |  | 29.4712 |  | 18.1734 | 14.6694
0.018 | 1.08 | -12.3772 |  |  |  | 11.5576 | 38.8476 |  |  | 19.2969 |  |  | 42.3509 | 0.057 | 3.42 | 26.0928 |  | 3.6705 |  | 29.3364 |  | 18.1485 | 14.3011
0.019 | 1.14 | -6.2447 |  |  |  | 11.1538 | 38.3948 |  |  | 19.2623 |  |  | 40.9449 | 0.058 | 3.48 | 28.9841 |  | 3.5737 |  | 29.2047 |  | 18.1239 | 13.9428
0.02 | 1.2 | 2.3244 |  |  |  | 10.7722 | 37.9646 |  |  | 19.228 |  |  | 39.6147 | 0.059 | 3.54 | 28.3083 |  | 3.4796 |  | 29.0762 |  | 18.0995 | 13.5942
0.021 | 1.26 | 12.0655 |  |  |  | 10.4107 | 37.555 |  |  | 19.1939 |  |  | 38.3533 | 0.06 | 3.6 | 24.1565 |  | 3.3883 |  | 28.9506 |  | 18.0753 | 13.255
0.022 | 1.32 | 21.5575 |  |  |  | 10.0676 | 37.1642 |  |  | 19.1602 |  |  | 37.1544 | 0.061 | 3.66 | 17.1071 |  | 3.2995 |  | 28.8279 |  | 18.0513 | 12.925
0.023 | 1.38 | 29.4218 |  |  |  | 9.7412 | 36.7905 |  |  | 19.1268 |  |  | 36.0126 | 0.062 | 3.72 | 8.1431 |  | 3.2133 |  | 28.708 |  | 18.0275 | 12.6038
0.024 | 1.44 | 34.5153 |  |  |  | 9.4301 | 36.4326 |  |  | 19.0936 |  |  | 34.9231 | 0.063 | 3.78 | -1.4861 |  | 3.1295 |  | 28.5908 |  | 18.0039 | 12.2913
0.025 | 1.5 | 36.0891 |  |  |  | 9.1332 | 36.0892 |  |  | 19.0608 |  |  | 33.8818 | 0.064 | 3.84 | -10.4411 |  | 3.0481 |  | 28.4763 |  | 17.9804 | 11.9871
0.026 | 1.56 | 33.8924 |  |  |  | 8.8493 | 35.7593 |  |  | 19.0282 |  |  | 32.8848 | 0.065 | 3.9 | -17.4799 |  | 2.969 |  | 28.3643 |  | 17.9572 | 11.6909
0.027 | 1.62 | 28.205 |  |  |  | 8.5775 | 35.4418 |  |  | 18.996 |  |  | 31.9289 | 0.066 | 3.96 | -21.6322 |  | 2.892 |  | 28.2549 |  | 17.9342 | 11.4027
0.028 | 1.68 | 19.7967 |  |  |  | 8.3169 | 35.136 |  |  | 18.964 |  |  | 31.0112 | 0.067 | 4.02 | -22.3341 |  | 2.8173 |  | 28.1478 |  | 17.9114 | 11.122
0.029 | 1.74 | 9.8176 |  |  |  | 8.0668 | 34.8411 |  |  | 18.9323 |  |  | 30.129 | 0.068 | 4.08 | -19.5067 |  | 2.7446 |  | 28.0432 |  | 17.8888 | 10.8488
0.03 | 1.8 | -0.36469 |  |  |  | 7.8265 | 34.5564 |  |  | 18.9009 |  |  | 29.2801 | 0.069 | 4.14 | -13.5654 |  | 2.6739 |  | 27.9408 |  | 17.8664 | 10.5827
0.031 | 1.86 | -9.3571 |  |  |  | 7.5954 | 34.2812 |  |  | 18.8697 |  |  | 28.4623 | 0.07 | 4.2 | -5.3606 |  | 2.6052 |  | 27.8406 |  | 17.8441 | 10.3236
0.032 | 1.92 | -15.9365 |  |  |  | 7.3729 | 34.015 |  |  | 18.8388 |  |  | 27.6737 | 0.071 | 4.26 | 3.9422 |  | 2.5384 |  | 27.7426 |  | 17.8221 | 10.0713
0.033 | 1.98 | -19.2205 |  |  |  | 7.1585 | 33.7573 |  |  | 18.8082 |  |  | 26.9127 | 0.072 | 4.32 | 13.027 |  | 2.4734 |  | 27.6467 |  | 17.8002 | 9.8256
0.034 | 2.04 | -18.7903 |  |  |  | 6.9517 | 33.5077 |  |  | 18.7779 |  |  | 26.1777 | 0.073 | 4.38 | 20.6117 |  | 2.4102 |  | 27.5528 |  | 17.7785 | 9.5863
0.035 | 2.1 | -14.7474 |  |  |  | 6.7523 | 33.2657 |  |  | 18.7478 |  |  | 25.4673 | 0.074 | 4.44 | 25.628 |  | 2.3488 |  | 27.461 |  | 17.757 | 9.3532
0.036 | 2.16 | -7.6982 |  |  |  | 6.5597 | 33.031 |  |  | 18.718 |  |  | 24.7804 | 0.075 | 4.5 | 27.3703 |  | 2.289 |  | 27.371 |  | 17.7357 | 9.1261
0.037 | 2.22 | 1.3327 |  |  |  | 6.3737 | 32.8032 |  |  | 18.6885 |  |  | 24.1157 | 0.076 | 4.56 | 25.5938 |  | 2.2309 |  | 27.283 |  | 17.7145 | 8.9049
0.038 | 2.28 | 11.0474 |  |  |  | 6.1939 | 32.582 |  |  | 18.6592 |  |  | 23.4721 | 0.077 | 4.62 | 20.5477 |  | 2.1743 |  | 27.1968 |  | 17.6935 | 8.6894
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T13SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 12.9392 |  |  |  | 2.1193 | 27.1123 |  |  | 17.6727 |  |  | 8.4795
0.079 | 4.74 | 3.8329 |  |  |  | 2.0657 | 27.0296 |  |  | 17.6521 |  |  | 8.2749
0.08 | 4.8 | -5.4986 |  |  |  | 2.0136 | 26.9486 |  |  | 17.6317 |  |  | 8.0756
0.081 | 4.86 | -13.7541 |  |  |  | 1.963 | 26.8692 |  |  | 17.6114 |  |  | 7.8814
0.082 | 4.92 | -19.786 |  |  |  | 1.9136 | 26.7914 |  |  | 17.5913 |  |  | 7.6921
0.083 | 4.98 | -22.7608 |  |  |  | 1.8656 | 26.7152 |  |  | 17.5713 |  |  | 7.5076
0.084 | 5.04 | -22.275 |  |  |  | 1.8189 | 26.6405 |  |  | 17.5515 |  |  | 7.3278
0.085 | 5.1 | -18.4113 |  |  |  | 1.7734 | 26.5673 |  |  | 17.5319 |  |  | 7.1526
0.086 | 5.16 | -11.7252 |  |  |  | 1.7291 | 26.4955 |  |  | 17.5124 |  |  | 6.9818
0.087 | 5.22 | -3.1665 |  |  |  | 1.686 | 26.4251 |  |  | 17.4931 |  |  | 6.8153
0.088 | 5.28 | 6.0548 |  |  |  | 1.6441 | 26.3561 |  |  | 17.474 |  |  | 6.653
0.089 | 5.34 | 14.6386 |  |  |  | 1.6033 | 26.2884 |  |  | 17.455 |  |  | 6.4948
0.09 | 5.4 | 21.3773 |  |  |  | 1.5635 | 26.222 |  |  | 17.4362 |  |  | 6.3406
0.091 | 5.46 | 25.3244 |  |  |  | 1.5248 | 26.1569 |  |  | 17.4175 |  |  | 6.1902
0.092 | 5.52 | 25.9272 |  |  |  | 1.4871 | 26.093 |  |  | 17.399 |  |  | 6.0435
0.093 | 5.58 | 23.1029 |  |  |  | 1.4504 | 26.0303 |  |  | 17.3806 |  |  | 5.9006
0.094 | 5.64 | 17.2496 |  |  |  | 1.4146 | 25.9688 |  |  | 17.3624 |  |  | 5.7611
0.095 | 5.7 | 9.1891 |  |  |  | 1.3798 | 25.9084 |  |  | 17.3443 |  |  | 5.6252
0.096 | 5.76 | 0.051218 |  |  |  | 1.3459 | 25.8491 |  |  | 17.3264 |  |  | 5.4926
0.097 | 5.82 | -8.8855 |  |  |  | 1.3128 | 25.791 |  |  | 17.3086 |  |  | 5.3633
0.098 | 5.88 | -16.3732 |  |  |  | 1.2807 | 25.7339 |  |  | 17.291 |  |  | 5.2372
0.099 | 5.94 | -21.3697 |  |  |  | 1.2493 | 25.6778 |  |  | 17.2735 |  |  | 5.1142
0.1 | 6 | -23.1838 |  |  |  | 1.2188 | 25.6227 |  |  | 17.2562 |  |  | 4.9942
0.101 | 6.06 | -21.5719 |  |  |  | 1.189 | 25.5686 |  |  | 17.239 |  |  | 4.8772
3-Phase fault at bus |  |  | : | T14PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -1.9841e-06 |  |  |  | 32.3145 | 64.629 |  |  | 22.8498 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 15.4446 |  | 2.3134 |  | 26.5274 |  | 17.1219 | 9.5538
0.001 | 0.06 | -0.13232 |  |  |  | 29.6603 | 61.706 |  |  | 22.6598 |  |  | 92.5559 | 0.04 | 2.4 | 21.7498 |  | 2.1767 |  | 26.2343 |  | 17.0113 | 9.0477
0.002 | 0.12 | 4.126 |  |  |  | 27.2829 | 59.0639 |  |  | 22.4726 |  |  | 85.8465 | 0.041 | 2.46 | 25.2471 |  | 2.0483 |  | 25.9514 |  | 16.9021 | 8.569
0.003 | 0.18 | 11.7461 |  |  |  | 25.1463 | 56.6664 |  |  | 22.2881 |  |  | 79.7786 | 0.042 | 2.52 | 25.466 |  | 1.9276 |  | 25.6783 |  | 16.7943 | 8.116
0.004 | 0.24 | 21.2864 |  |  |  | 23.2198 | 54.4829 |  |  | 22.1063 |  |  | 74.2724 | 0.043 | 2.58 | 22.4005 |  | 1.8142 |  | 25.4144 |  | 16.6878 | 7.6873
0.005 | 0.3 | 31.0946 |  |  |  | 21.4773 | 52.487 |  |  | 21.9272 |  |  | 69.2599 | 0.044 | 2.64 | 16.5038 |  | 1.7077 |  | 25.1592 |  | 16.5827 | 7.2817
0.006 | 0.36 | 39.537 |  |  |  | 19.8965 | 50.6565 |  |  | 21.7506 |  |  | 64.6829 | 0.045 | 2.7 | 8.6195 |  | 1.6075 |  | 24.9122 |  | 16.4789 | 6.8977
0.007 | 0.42 | 45.2218 |  |  |  | 18.4582 | 48.9722 |  |  | 21.5766 |  |  | 60.4911 | 0.046 | 2.76 | -0.14137 |  | 1.5133 |  | 24.6731 |  | 16.3765 | 6.5343
0.008 | 0.48 | 47.186 |  |  |  | 17.1462 | 47.4176 |  |  | 21.4051 |  |  | 56.6416 | 0.047 | 2.82 | -8.5583 |  | 1.4248 |  | 24.4415 |  | 16.2753 | 6.1903
0.009 | 0.54 | 45.0195 |  |  |  | 15.9463 | 45.9787 |  |  | 21.2361 |  |  | 53.0971 | 0.048 | 2.88 | -15.4731 |  | 1.3416 |  | 24.2169 |  | 16.1753 | 5.8646
0.01 | 0.6 | 38.912 |  |  |  | 14.8464 | 44.6432 |  |  | 21.0695 |  |  | 49.8256 | 0.049 | 2.94 | -19.9509 |  | 1.2633 |  | 23.999 |  | 16.0766 | 5.5563
0.011 | 0.66 | 29.6143 |  |  |  | 13.8359 | 43.4004 |  |  | 20.9053 |  |  | 46.7991 | 0.05 | 3 | -21.4073 |  | 1.1896 |  | 23.7875 |  | 15.9791 | 5.2644
0.012 | 0.72 | 18.3236 |  |  |  | 12.9057 | 42.2412 |  |  | 20.7433 |  |  | 43.9933 | 0.051 | 3.06 | -19.6861 |  | 1.1204 |  | 23.5821 |  | 15.8828 | 4.988
0.013 | 0.78 | 6.5086 |  |  |  | 12.0477 | 41.1575 |  |  | 20.5837 |  |  | 41.3872 | 0.052 | 3.12 | -15.0757 |  | 1.0552 |  | 23.3824 |  | 15.7877 | 4.7263
0.014 | 0.84 | -4.3007 |  |  |  | 11.2551 | 40.1423 |  |  | 20.4264 |  |  | 38.962 | 0.053 | 3.18 | -8.2637 |  | 0.99395 |  | 23.1882 |  | 15.6937 | 4.4784
0.015 | 0.9 | -12.728 |  |  |  | 10.5216 | 39.1894 |  |  | 20.2712 |  |  | 36.7016 | 0.054 | 3.24 | -0.23614 |  | 0.93629 |  | 22.9993 |  | 15.6009 | 4.2437
0.016 | 0.96 | -17.741 |  |  |  | 9.8418 | 38.2934 |  |  | 20.1183 |  |  | 34.5915 | 0.055 | 3.3 | 7.8635 |  | 0.88203 |  | 22.8154 |  | 15.5092 | 4.0214
0.017 | 1.02 | -18.7909 |  |  |  | 9.2111 | 37.4493 |  |  | 19.9675 |  |  | 32.6191 | 0.056 | 3.36 | 14.8956 |  | 0.83096 |  | 22.6362 |  | 15.4186 | 3.8109
0.018 | 1.08 | -15.8819 |  |  |  | 8.625 | 36.6529 |  |  | 19.8187 |  |  | 30.773 | 0.057 | 3.42 | 19.8835 |  | 0.78291 |  | 22.4615 |  | 15.3291 | 3.6114
0.019 | 1.14 | -9.5635 |  |  |  | 8.0799 | 35.9005 |  |  | 19.6721 |  |  | 29.0431 | 0.058 | 3.48 | 22.1475 |  | 0.73768 |  | 22.2912 |  | 15.2406 | 3.4226
0.02 | 1.2 | -0.84602 |  |  |  | 7.5724 | 35.1884 |  |  | 19.5274 |  |  | 27.4205 | 0.059 | 3.54 | 21.3963 |  | 0.69511 |  | 22.125 |  | 15.1532 | 3.2436
0.021 | 1.26 | 8.9462 |  |  |  | 7.0995 | 34.5138 |  |  | 19.3848 |  |  | 25.8971 | 0.06 | 3.6 | 17.7633 |  | 0.65504 |  | 21.9628 |  | 15.0669 | 3.0742
0.022 | 1.32 | 18.3636 |  |  |  | 6.6584 | 33.8737 |  |  | 19.2441 |  |  | 24.4656 | 0.061 | 3.66 | 11.7831 |  | 0.61731 |  | 21.8044 |  | 14.9815 | 2.9136
0.023 | 1.38 | 26.0343 |  |  |  | 6.2467 | 33.2657 |  |  | 19.1054 |  |  | 23.1195 | 0.062 | 3.72 | 4.3118 |  | 0.58179 |  | 21.6496 |  | 14.8972 | 2.7615
0.024 | 1.44 | 30.8544 |  |  |  | 5.8621 | 32.6876 |  |  | 18.9685 |  |  | 21.8527 | 0.063 | 3.78 | -3.5952 |  | 0.54835 |  | 21.4982 |  | 14.8138 | 2.6174
0.025 | 1.5 | 32.1369 |  |  |  | 5.5027 | 32.1372 |  |  | 18.8335 |  |  | 20.6598 | 0.064 | 3.84 | -10.8337 |  | 0.51686 |  | 21.3502 |  | 14.7314 | 2.4809
0.026 | 1.56 | 29.7015 |  |  |  | 5.1665 | 31.6128 |  |  | 18.7003 |  |  | 19.5359 | 0.065 | 3.9 | -16.4045 |  | 0.4872 |  | 21.2054 |  | 14.6499 | 2.3516
0.027 | 1.62 | 23.8922 |  |  |  | 4.852 | 31.1125 |  |  | 18.569 |  |  | 18.4765 | 0.066 | 3.96 | -19.5522 |  | 0.45928 |  | 21.0636 |  | 14.5694 | 2.229
0.028 | 1.68 | 15.5218 |  |  |  | 4.5576 | 30.6348 |  |  | 18.4393 |  |  | 17.4774 | 0.067 | 4.02 | -19.8678 |  | 0.43297 |  | 20.9247 |  | 14.4898 | 2.1129
0.029 | 1.74 | 5.7514 |  |  |  | 4.2819 | 30.1782 |  |  | 18.3115 |  |  | 16.5348 | 0.068 | 4.08 | -17.3418 |  | 0.4082 |  | 20.7886 |  | 14.4112 | 2.0029
0.03 | 1.8 | -4.0759 |  |  |  | 4.0236 | 29.7415 |  |  | 18.1853 |  |  | 15.6452 | 0.069 | 4.14 | -12.3615 |  | 0.38487 |  | 20.6553 |  | 14.3334 | 1.8987
0.031 | 1.86 | -12.6251 |  |  |  | 3.7815 | 29.3234 |  |  | 18.0608 |  |  | 14.8052 | 0.07 | 4.2 | -5.6522 |  | 0.36288 |  | 20.5245 |  | 14.2564 | 1.7999
0.032 | 1.92 | -18.7555 |  |  |  | 3.5546 | 28.9227 |  |  | 17.938 |  |  | 14.012 | 0.071 | 4.26 | 1.827 |  | 0.34218 |  | 20.3963 |  | 14.1804 | 1.7063
0.033 | 1.98 | -21.677 |  |  |  | 3.3417 | 28.5384 |  |  | 17.8167 |  |  | 13.2626 | 0.072 | 4.32 | 9.0204 |  | 0.32267 |  | 20.2704 |  | 14.1052 | 1.6176
0.034 | 2.04 | -21.0556 |  |  |  | 3.1421 | 28.1696 |  |  | 17.6971 |  |  | 12.5545 | 0.073 | 4.38 | 14.9232 |  | 0.30429 |  | 20.1469 |  | 14.0308 | 1.5335
0.035 | 2.1 | -17.0541 |  |  |  | 2.9547 | 27.8152 |  |  | 17.579 |  |  | 11.8853 | 0.074 | 4.44 | 18.7218 |  | 0.28697 |  | 20.0256 |  | 13.9573 | 1.4538
0.036 | 2.16 | -10.3028 |  |  |  | 2.7789 | 27.4746 |  |  | 17.4625 |  |  | 11.2526 | 0.075 | 4.5 | 19.9051 |  | 0.27065 |  | 19.9064 |  | 13.8846 | 1.3783
0.037 | 2.22 | -1.8053 |  |  |  | 2.6139 | 27.1469 |  |  | 17.3475 |  |  | 10.6545 | 0.076 | 4.56 | 18.3327 |  | 0.25527 |  | 19.7893 |  | 13.8127 | 1.3068
0.038 | 2.28 | 7.206 |  |  |  | 2.4589 | 26.8314 |  |  | 17.234 |  |  | 10.0888 | 0.077 | 4.62 | 14.2506 |  | 0.24077 |  | 19.6742 |  | 13.7415 | 1.239
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T14PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 8.2528 |  |  |  | 0.22711 | 19.561 |  |  | 13.6712 |  |  | 1.1747
0.079 | 4.74 | 1.1951 |  |  |  | 0.21424 | 19.4497 |  |  | 13.6015 |  |  | 1.1138
0.08 | 4.8 | -5.9276 |  |  |  | 0.2021 | 19.3402 |  |  | 13.5327 |  |  | 1.056
0.081 | 4.86 | -12.1212 |  |  |  | 0.19066 | 19.2325 |  |  | 13.4646 |  |  | 1.0013
0.082 | 4.92 | -16.5313 |  |  |  | 0.17988 | 19.1264 |  |  | 13.3972 |  |  | 0.9494
0.083 | 4.98 | -18.5609 |  |  |  | 0.16971 | 19.0219 |  |  | 13.3305 |  |  | 0.90023
0.084 | 5.04 | -17.9518 |  |  |  | 0.16013 | 18.9191 |  |  | 13.2646 |  |  | 0.85361
0.085 | 5.1 | -14.8163 |  |  |  | 0.15109 | 18.8177 |  |  | 13.1993 |  |  | 0.80942
0.086 | 5.16 | -9.6188 |  |  |  | 0.14257 | 18.7179 |  |  | 13.1347 |  |  | 0.76753
0.087 | 5.22 | -3.107 |  |  |  | 0.13454 | 18.6195 |  |  | 13.0708 |  |  | 0.72782
0.088 | 5.28 | 3.7953 |  |  |  | 0.12696 | 18.5225 |  |  | 13.0076 |  |  | 0.69018
0.089 | 5.34 | 10.1187 |  |  |  | 0.11982 | 18.4268 |  |  | 12.945 |  |  | 0.65449
0.09 | 5.4 | 14.9839 |  |  |  | 0.11308 | 18.3325 |  |  | 12.883 |  |  | 0.62066
0.091 | 5.46 | 17.7242 |  |  |  | 0.10673 | 18.2394 |  |  | 12.8217 |  |  | 0.58858
0.092 | 5.52 | 17.9758 |  |  |  | 0.10073 | 18.1476 |  |  | 12.7611 |  |  | 0.55817
0.093 | 5.58 | 15.7263 |  |  |  | 0.09508 | 18.057 |  |  | 12.701 |  |  | 0.52934
0.094 | 5.64 | 11.3127 |  |  |  | 0.089747 | 17.9676 |  |  | 12.6415 |  |  | 0.502
0.095 | 5.7 | 5.3715 |  |  |  | 0.084718 | 17.8793 |  |  | 12.5827 |  |  | 0.47609
0.096 | 5.76 | -1.2536 |  |  |  | 0.079973 | 17.7921 |  |  | 12.5244 |  |  | 0.45151
0.097 | 5.82 | -7.631 |  |  |  | 0.075496 | 17.706 |  |  | 12.4667 |  |  | 0.42821
0.098 | 5.88 | -12.8721 |  |  |  | 0.071273 | 17.621 |  |  | 12.4096 |  |  | 0.40612
0.099 | 5.94 | -16.2555 |  |  |  | 0.067289 | 17.5371 |  |  | 12.353 |  |  | 0.38517
0.1 | 6 | -17.3257 |  |  |  | 0.063529 | 17.4541 |  |  | 12.297 |  |  | 0.36531
0.101 | 6.06 | -15.9546 |  |  |  | 0.059982 | 17.3721 |  |  | 12.2415 |  |  | 0.34648
3-Phase fault at bus |  |  | : | T14SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 0.00010963 |  |  |  | 28.2769 | 56.5537 |  |  | 19.9947 |  |  | 100.0004 | 0.039 | 2.34 | 20.4614 |  | 6.4133 |  | 32.7847 |  | 18.6474 | 24.3194
0.001 | 0.06 | 0.17613 |  |  |  | 26.4144 | 54.6335 |  |  | 19.9539 |  |  | 93.6048 | 0.04 | 2.4 | 27.4871 |  | 6.2442 |  | 32.5748 |  | 18.6186 | 23.7145
0.002 | 0.12 | 4.2216 |  |  |  | 24.7539 | 52.9159 |  |  | 19.9135 |  |  | 87.8985 | 0.041 | 2.46 | 31.5188 |  | 6.0802 |  | 32.3705 |  | 18.59 | 23.1273
0.003 | 0.18 | 11.296 |  |  |  | 23.2689 | 51.3742 |  |  | 19.8735 |  |  | 82.7918 | 0.042 | 2.52 | 31.9776 |  | 5.9213 |  | 32.1716 |  | 18.5617 | 22.557
0.004 | 0.24 | 20.1659 |  |  |  | 21.9364 | 49.9856 |  |  | 19.8338 |  |  | 78.2069 | 0.043 | 2.58 | 28.7876 |  | 5.7671 |  | 31.9778 |  | 18.5337 | 22.0031
0.005 | 0.3 | 29.3762 |  |  |  | 20.7368 | 48.7304 |  |  | 19.7944 |  |  | 74.077 | 0.044 | 2.64 | 22.385 |  | 5.6176 |  | 31.7889 |  | 18.5059 | 21.4648
0.006 | 0.36 | 37.4509 |  |  |  | 19.6531 | 47.5915 |  |  | 19.7555 |  |  | 70.3442 | 0.045 | 2.7 | 13.6556 |  | 5.4725 |  | 31.6049 |  | 18.4784 | 20.9416
0.007 | 0.42 | 43.0975 |  |  |  | 18.6706 | 46.5544 |  |  | 19.7169 |  |  | 66.9584 | 0.046 | 2.76 | 3.8091 |  | 5.3317 |  | 31.4254 |  | 18.451 | 20.433
0.008 | 0.48 | 45.3846 |  |  |  | 17.7766 | 45.6064 |  |  | 19.6786 |  |  | 63.8765 | 0.047 | 2.82 | -5.7913 |  | 5.195 |  | 31.2504 |  | 18.424 | 19.9383
0.009 | 0.54 | 43.8691 |  |  |  | 16.9604 | 44.7365 |  |  | 19.6407 |  |  | 61.061 | 0.048 | 2.88 | -13.8203 |  | 5.0623 |  | 31.0797 |  | 18.3971 | 19.4572
0.01 | 0.6 | 38.6545 |  |  |  | 16.2123 | 43.9352 |  |  | 19.6031 |  |  | 58.4797 | 0.049 | 2.94 | -19.1761 |  | 4.9333 |  | 30.9131 |  | 18.3705 | 18.989
0.011 | 0.66 | 30.3727 |  |  |  | 15.5243 | 43.1945 |  |  | 19.5658 |  |  | 56.1045 | 0.05 | 3 | -21.1341 |  | 4.8081 |  | 30.7505 |  | 18.3441 | 18.5335
0.012 | 0.72 | 20.0923 |  |  |  | 14.8892 | 42.5073 |  |  | 19.5289 |  |  | 53.9111 | 0.051 | 3.06 | -19.4473 |  | 4.6864 |  | 30.5918 |  | 18.3179 | 18.0902
0.013 | 0.78 | 9.166 |  |  |  | 14.301 | 41.8674 |  |  | 19.4923 |  |  | 51.8786 | 0.052 | 3.12 | -14.3796 |  | 4.5681 |  | 30.4369 |  | 18.292 | 17.6587
0.014 | 0.84 | -0.96071 |  |  |  | 13.7544 | 41.2695 |  |  | 19.4561 |  |  | 49.9886 | 0.053 | 3.18 | -6.6675 |  | 4.4531 |  | 30.2856 |  | 18.2663 | 17.2386
0.015 | 0.9 | -8.9532 |  |  |  | 13.2448 | 40.709 |  |  | 19.4202 |  |  | 48.2254 | 0.054 | 3.24 | 2.5845 |  | 4.3414 |  | 30.1378 |  | 18.2408 | 16.8295
0.016 | 0.96 | -13.775 |  |  |  | 12.7681 | 40.182 |  |  | 19.3846 |  |  | 46.5752 | 0.055 | 3.3 | 12.0599 |  | 4.2328 |  | 29.9934 |  | 18.2155 | 16.4312
0.017 | 1.02 | -14.8324 |  |  |  | 12.3209 | 39.6849 |  |  | 19.3493 |  |  | 45.0259 | 0.056 | 3.36 | 20.4147 |  | 4.1271 |  | 29.8523 |  | 18.1904 | 16.0432
0.018 | 1.08 | -12.0566 |  |  |  | 11.9002 | 39.2148 |  |  | 19.3143 |  |  | 43.5673 | 0.057 | 3.42 | 26.4664 |  | 4.0244 |  | 29.7145 |  | 18.1656 | 15.6653
0.019 | 1.14 | -5.9116 |  |  |  | 11.5034 | 38.7689 |  |  | 19.2796 |  |  | 42.1901 | 0.058 | 3.48 | 29.3584 |  | 3.9245 |  | 29.5797 |  | 18.141 | 15.2972
0.02 | 1.2 | 2.6716 |  |  |  | 11.1281 | 38.345 |  |  | 19.2453 |  |  | 40.8865 | 0.059 | 3.54 | 28.6802 |  | 3.8273 |  | 29.448 |  | 18.1165 | 14.9385
0.021 | 1.26 | 12.4274 |  |  |  | 10.7723 | 37.9411 |  |  | 19.2112 |  |  | 39.6495 | 0.06 | 3.6 | 24.5225 |  | 3.7328 |  | 29.3192 |  | 18.0923 | 14.589
0.022 | 1.32 | 21.9335 |  |  |  | 10.4343 | 37.5554 |  |  | 19.1775 |  |  | 38.4729 | 0.061 | 3.66 | 17.4641 |  | 3.6408 |  | 29.1933 |  | 18.0683 | 14.2484
0.023 | 1.38 | 29.8101 |  |  |  | 10.1125 | 37.1863 |  |  | 19.1441 |  |  | 37.3516 | 0.062 | 3.72 | 8.489 |  | 3.5513 |  | 29.0701 |  | 18.0445 | 13.9165
0.024 | 1.44 | 34.913 |  |  |  | 9.8056 | 36.8325 |  |  | 19.1109 |  |  | 36.2809 | 0.063 | 3.78 | -1.1525 |  | 3.4642 |  | 28.9496 |  | 18.0209 | 13.593
0.025 | 1.5 | 36.4927 |  |  |  | 9.5123 | 36.4928 |  |  | 19.0781 |  |  | 35.2564 | 0.064 | 3.84 | -10.1196 |  | 3.3795 |  | 28.8318 |  | 17.9975 | 13.2777
0.026 | 1.56 | 34.298 |  |  |  | 9.2317 | 36.1661 |  |  | 19.0455 |  |  | 34.2748 | 0.065 | 3.9 | -17.1693 |  | 3.297 |  | 28.7165 |  | 17.9743 | 12.9703
0.027 | 1.62 | 28.609 |  |  |  | 8.9627 | 35.8515 |  |  | 19.0132 |  |  | 33.3326 | 0.066 | 3.96 | -21.33 |  | 3.2167 |  | 28.6036 |  | 17.9513 | 12.6706
0.028 | 1.68 | 20.1962 |  |  |  | 8.7046 | 35.5481 |  |  | 18.9812 |  |  | 32.4272 | 0.067 | 4.02 | -22.0372 |  | 3.1385 |  | 28.4932 |  | 17.9285 | 12.3785
0.029 | 1.74 | 10.2104 |  |  |  | 8.4565 | 35.2552 |  |  | 18.9495 |  |  | 31.5558 | 0.068 | 4.08 | -19.2118 |  | 3.0624 |  | 28.3851 |  | 17.9058 | 12.0936
0.03 | 1.8 | 0.02076 |  |  |  | 8.2179 | 34.9721 |  |  | 18.9181 |  |  | 30.7163 | 0.069 | 4.14 | -13.2692 |  | 2.9883 |  | 28.2793 |  | 17.8834 | 11.8158
0.031 | 1.86 | -8.9785 |  |  |  | 7.9881 | 34.6983 |  |  | 18.8869 |  |  | 29.9067 | 0.07 | 4.2 | -5.0607 |  | 2.9162 |  | 28.1757 |  | 17.8612 | 11.5449
0.032 | 1.92 | -15.5632 |  |  |  | 7.7666 | 34.4331 |  |  | 18.8561 |  |  | 29.1251 | 0.071 | 4.26 | 4.2473 |  | 2.8459 |  | 28.0742 |  | 17.8391 | 11.2806
0.033 | 1.98 | -18.8499 |  |  |  | 7.553 | 34.1762 |  |  | 18.8255 |  |  | 28.3699 | 0.072 | 4.32 | 13.3377 |  | 2.7775 |  | 27.9748 |  | 17.8172 | 11.0229
0.034 | 2.04 | -18.4194 |  |  |  | 7.3467 | 33.927 |  |  | 18.7951 |  |  | 27.6396 | 0.073 | 4.38 | 20.9271 |  | 2.7108 |  | 27.8775 |  | 17.7955 | 10.7716
0.035 | 2.1 | -14.3731 |  |  |  | 7.1474 | 33.6852 |  |  | 18.765 |  |  | 26.9329 | 0.074 | 4.44 | 25.9461 |  | 2.6459 |  | 27.7822 |  | 17.774 | 10.5264
0.036 | 2.16 | -7.3179 |  |  |  | 6.9547 | 33.4503 |  |  | 18.7352 |  |  | 26.2486 | 0.075 | 4.5 | 27.6881 |  | 2.5827 |  | 27.6888 |  | 17.7527 | 10.2872
0.037 | 2.22 | 1.7208 |  |  |  | 6.7684 | 33.2222 |  |  | 18.7057 |  |  | 25.5856 | 0.076 | 4.56 | 25.9079 |  | 2.5211 |  | 27.5973 |  | 17.7315 | 10.0538
0.038 | 2.28 | 11.444 |  |  |  | 6.588 | 33.0004 |  |  | 18.6764 |  |  | 24.9428 | 0.077 | 4.62 | 20.8549 |  | 2.4611 |  | 27.5076 |  | 17.7106 | 9.8261
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T14SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 13.2366 |  |  |  | 2.4026 | 27.4197 |  |  | 17.6898 |  |  | 9.604
0.079 | 4.74 | 4.1186 |  |  |  | 2.3457 | 27.3336 |  |  | 17.6691 |  |  | 9.3872
0.08 | 4.8 | -5.2254 |  |  |  | 2.2902 | 27.2492 |  |  | 17.6487 |  |  | 9.1756
0.081 | 4.86 | -13.493 |  |  |  | 2.2361 | 27.1664 |  |  | 17.6284 |  |  | 8.9692
0.082 | 4.92 | -19.5352 |  |  |  | 2.1833 | 27.0852 |  |  | 17.6083 |  |  | 8.7677
0.083 | 4.98 | -22.5177 |  |  |  | 2.1319 | 27.0056 |  |  | 17.5883 |  |  | 8.5711
0.084 | 5.04 | -22.0365 |  |  |  | 2.0819 | 26.9275 |  |  | 17.5685 |  |  | 8.3791
0.085 | 5.1 | -18.1738 |  |  |  | 2.033 | 26.851 |  |  | 17.5489 |  |  | 8.1918
0.086 | 5.16 | -11.4857 |  |  |  | 1.9854 | 26.7759 |  |  | 17.5295 |  |  | 8.0089
0.087 | 5.22 | -2.9226 |  |  |  | 1.939 | 26.7022 |  |  | 17.5102 |  |  | 7.8304
0.088 | 5.28 | 6.3044 |  |  |  | 1.8938 | 26.6299 |  |  | 17.491 |  |  | 7.6561
0.089 | 5.34 | 14.894 |  |  |  | 1.8497 | 26.5589 |  |  | 17.472 |  |  | 7.4859
0.09 | 5.4 | 21.6371 |  |  |  | 1.8067 | 26.4893 |  |  | 17.4532 |  |  | 7.3197
0.091 | 5.46 | 25.5865 |  |  |  | 1.7648 | 26.4209 |  |  | 17.4345 |  |  | 7.1575
0.092 | 5.52 | 26.1884 |  |  |  | 1.7239 | 26.3538 |  |  | 17.416 |  |  | 6.999
0.093 | 5.58 | 23.3599 |  |  |  | 1.684 | 26.288 |  |  | 17.3977 |  |  | 6.8443
0.094 | 5.64 | 17.4992 |  |  |  | 1.6451 | 26.2233 |  |  | 17.3794 |  |  | 6.6933
0.095 | 5.7 | 9.4287 |  |  |  | 1.6071 | 26.1598 |  |  | 17.3614 |  |  | 6.5457
0.096 | 5.76 | 0.27904 |  |  |  | 1.5701 | 26.0975 |  |  | 17.3435 |  |  | 6.4016
0.097 | 5.82 | -8.6699 |  |  |  | 1.534 | 26.0362 |  |  | 17.3257 |  |  | 6.2608
0.098 | 5.88 | -16.1691 |  |  |  | 1.4988 | 25.9761 |  |  | 17.308 |  |  | 6.1234
0.099 | 5.94 | -21.175 |  |  |  | 1.4645 | 25.917 |  |  | 17.2906 |  |  | 5.9891
0.1 | 6 | -22.9957 |  |  |  | 1.431 | 25.859 |  |  | 17.2732 |  |  | 5.8579
0.101 | 6.06 | -21.387 |  |  |  | 1.3983 | 25.8019 |  |  | 17.256 |  |  | 5.7297
3-Phase fault at bus |  |  | : | T15PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -8.8286e-07 |  |  |  | 32.0843 | 64.1687 |  |  | 22.6871 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 14.8141 |  | 1.7587 |  | 25.8385 |  | 17.027 | 7.3035
0.001 | 0.06 | -0.3402 |  |  |  | 29.2417 | 61.0609 |  |  | 22.4995 |  |  | 91.8998 | 0.04 | 2.4 | 21.1067 |  | 1.6435 |  | 25.5685 |  | 16.9175 | 6.8694
0.002 | 0.12 | 3.7153 |  |  |  | 26.7098 | 58.2676 |  |  | 22.3148 |  |  | 84.6376 | 0.041 | 2.46 | 24.6069 |  | 1.536 |  | 25.3081 |  | 16.8094 | 6.4614
0.003 | 0.18 | 11.1398 |  |  |  | 24.4469 | 55.7472 |  |  | 22.1327 |  |  | 78.1042 | 0.042 | 2.52 | 24.8463 |  | 1.4357 |  | 25.0569 |  | 16.7027 | 6.078
0.004 | 0.24 | 20.4972 |  |  |  | 22.4177 | 53.4643 |  |  | 21.9532 |  |  | 72.2068 | 0.043 | 2.58 | 21.8186 |  | 1.3421 |  | 24.8143 |  | 16.5974 | 5.7176
0.005 | 0.3 | 30.1431 |  |  |  | 20.5925 | 51.3889 |  |  | 21.7764 |  |  | 66.8664 | 0.044 | 2.64 | 15.974 |  | 1.2546 |  | 24.5797 |  | 16.4933 | 5.3789
0.006 | 0.36 | 38.4516 |  |  |  | 18.9457 | 49.4957 |  |  | 21.6021 |  |  | 62.0155 | 0.045 | 2.7 | 8.1511 |  | 1.173 |  | 24.3528 |  | 16.3906 | 5.0605
0.007 | 0.42 | 44.0375 |  |  |  | 17.4558 | 47.7628 |  |  | 21.4303 |  |  | 57.5966 | 0.046 | 2.76 | -0.54517 |  | 1.0968 |  | 24.1331 |  | 16.2891 | 4.7611
0.008 | 0.48 | 45.9415 |  |  |  | 16.1042 | 46.1717 |  |  | 21.2609 |  |  | 53.5603 | 0.047 | 2.82 | -8.901 |  | 1.0256 |  | 23.9202 |  | 16.1889 | 4.4797
0.009 | 0.54 | 43.7541 |  |  |  | 14.8751 | 44.7066 |  |  | 21.094 |  |  | 49.8639 | 0.048 | 2.88 | -15.7642 |  | 0.95911 |  | 23.7138 |  | 16.09 | 4.215
0.01 | 0.6 | 37.6611 |  |  |  | 13.7548 | 43.3535 |  |  | 20.9295 |  |  | 46.4707 | 0.049 | 2.94 | -20.2044 |  | 0.897 |  | 23.5134 |  | 15.9922 | 3.9662
0.011 | 0.66 | 28.4067 |  |  |  | 12.7314 | 42.1007 |  |  | 20.7673 |  |  | 43.3491 | 0.05 | 3 | -21.64 |  | 0.83898 |  | 23.3189 |  | 15.8957 | 3.7321
0.012 | 0.72 | 17.1784 |  |  |  | 11.7947 | 40.9379 |  |  | 20.6073 |  |  | 40.4714 | 0.051 | 3.06 | -19.9152 |  | 0.78477 |  | 23.1298 |  | 15.8003 | 3.512
0.013 | 0.78 | 5.4342 |  |  |  | 10.9358 | 39.856 |  |  | 20.4497 |  |  | 37.8136 | 0.052 | 3.12 | -15.3164 |  | 0.73411 |  | 22.946 |  | 15.7061 | 3.305
0.014 | 0.84 | -5.3068 |  |  |  | 10.1469 | 38.8473 |  |  | 20.2942 |  |  | 35.3546 | 0.053 | 3.18 | -8.5271 |  | 0.68677 |  | 22.767 |  | 15.6131 | 3.1103
0.015 | 0.9 | -13.6779 |  |  |  | 9.4212 | 37.9049 |  |  | 20.141 |  |  | 33.076 | 0.054 | 3.24 | -0.52818 |  | 0.64253 |  | 22.5928 |  | 15.5212 | 2.9272
0.016 | 0.96 | -18.6535 |  |  |  | 8.7528 | 37.0227 |  |  | 19.9898 |  |  | 30.9615 | 0.055 | 3.3 | 7.543 |  | 0.60118 |  | 22.423 |  | 15.4303 | 2.755
0.017 | 1.02 | -19.6884 |  |  |  | 8.1362 | 36.1953 |  |  | 19.8408 |  |  | 28.9966 | 0.056 | 3.36 | 14.5527 |  | 0.56253 |  | 22.2574 |  | 15.3406 | 2.5929
0.018 | 1.08 | -16.7867 |  |  |  | 7.5668 | 35.4181 |  |  | 19.6938 |  |  | 27.1687 | 0.057 | 3.42 | 19.5287 |  | 0.52639 |  | 22.0958 |  | 15.2519 | 2.4405
0.019 | 1.14 | -10.4941 |  |  |  | 7.0405 | 34.6868 |  |  | 19.5489 |  |  | 25.4664 | 0.058 | 3.48 | 21.7946 |  | 0.49262 |  | 21.9381 |  | 15.1643 | 2.2971
0.02 | 1.2 | -1.8147 |  |  |  | 6.5535 | 33.9977 |  |  | 19.406 |  |  | 23.8794 | 0.059 | 3.54 | 21.0601 |  | 0.46103 |  | 21.7841 |  | 15.0777 | 2.1621
0.021 | 1.26 | 7.9355 |  |  |  | 6.1025 | 33.3473 |  |  | 19.265 |  |  | 22.3987 | 0.06 | 3.6 | 17.4576 |  | 0.4315 |  | 21.6336 |  | 14.9921 | 2.0352
0.022 | 1.32 | 17.3156 |  |  |  | 5.6845 | 32.7326 |  |  | 19.1259 |  |  | 21.0161 | 0.061 | 3.66 | 11.5184 |  | 0.40389 |  | 21.4864 |  | 14.9076 | 1.9157
0.023 | 1.38 | 24.962 |  |  |  | 5.2967 | 32.1509 |  |  | 18.9888 |  |  | 19.724 | 0.062 | 3.72 | 4.0943 |  | 0.37806 |  | 21.3423 |  | 14.824 | 1.8034
0.024 | 1.44 | 29.7767 |  |  |  | 4.9369 | 31.5997 |  |  | 18.8535 |  |  | 18.5159 | 0.063 | 3.78 | -3.7649 |  | 0.35391 |  | 21.2013 |  | 14.7414 | 1.6976
0.025 | 1.5 | 31.0764 |  |  |  | 4.6027 | 31.0767 |  |  | 18.72 |  |  | 17.3856 | 0.064 | 3.84 | -10.9601 |  | 0.33132 |  | 21.0633 |  | 14.6597 | 1.5981
0.026 | 1.56 | 28.6811 |  |  |  | 4.2921 | 30.58 |  |  | 18.5883 |  |  | 16.3274 | 0.065 | 3.9 | -16.497 |  | 0.31019 |  | 20.928 |  | 14.579 | 1.5045
0.027 | 1.62 | 22.9322 |  |  |  | 4.0035 | 30.1076 |  |  | 18.4584 |  |  | 15.3365 | 0.066 | 3.96 | -19.6235 |  | 0.29042 |  | 20.7954 |  | 14.4992 | 1.4164
0.028 | 1.68 | 14.6368 |  |  |  | 3.735 | 29.6579 |  |  | 18.3302 |  |  | 14.408 | 0.067 | 4.02 | -19.9321 |  | 0.27193 |  | 20.6653 |  | 14.4203 | 1.3334
0.029 | 1.74 | 4.9489 |  |  |  | 3.4852 | 29.2292 |  |  | 18.2038 |  |  | 13.5378 | 0.068 | 4.08 | -17.4129 |  | 0.25463 |  | 20.5377 |  | 14.3423 | 1.2554
0.03 | 1.8 | -4.7967 |  |  |  | 3.2527 | 28.8202 |  |  | 18.079 |  |  | 12.7218 | 0.069 | 4.14 | -12.451 |  | 0.23845 |  | 20.4125 |  | 14.2652 | 1.182
0.031 | 1.86 | -13.2728 |  |  |  | 3.0362 | 28.4296 |  |  | 17.9559 |  |  | 11.9565 | 0.07 | 4.2 | -5.7679 |  | 0.2233 |  | 20.2895 |  | 14.189 | 1.1128
0.032 | 1.92 | -19.3452 |  |  |  | 2.8345 | 28.0561 |  |  | 17.8344 |  |  | 11.2385 | 0.071 | 4.26 | 1.6822 |  | 0.20913 |  | 20.1687 |  | 14.1136 | 1.0478
0.033 | 1.98 | -22.228 |  |  |  | 2.6467 | 27.6987 |  |  | 17.7145 |  |  | 10.5647 | 0.072 | 4.32 | 8.8484 |  | 0.19587 |  | 20.05 |  | 14.039 | 0.98653
0.034 | 2.04 | -21.5888 |  |  |  | 2.4716 | 27.3563 |  |  | 17.5961 |  |  | 9.9323 | 0.073 | 4.38 | 14.7308 |  | 0.18346 |  | 19.9334 |  | 13.9653 | 0.9289
0.035 | 2.1 | -17.5889 |  |  |  | 2.3084 | 27.0279 |  |  | 17.4793 |  |  | 9.3386 | 0.074 | 4.44 | 18.5192 |  | 0.17184 |  | 19.8187 |  | 13.8924 | 0.87464
0.036 | 2.16 | -10.8545 |  |  |  | 2.1563 | 26.7127 |  |  | 17.364 |  |  | 8.781 | 0.075 | 4.5 | 19.7046 |  | 0.16097 |  | 19.7058 |  | 13.8203 | 0.82358
0.037 | 2.22 | -2.3833 |  |  |  | 2.0144 | 26.4099 |  |  | 17.2502 |  |  | 8.2574 | 0.076 | 4.56 | 18.1467 |  | 0.15079 |  | 19.5948 |  | 13.749 | 0.77551
0.038 | 2.28 | 6.5994 |  |  |  | 1.8821 | 26.1187 |  |  | 17.1379 |  |  | 7.7656 | 0.077 | 4.62 | 14.0902 |  | 0.14126 |  | 19.4855 |  | 13.6784 | 0.73026
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T15PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 8.1259 |  |  |  | 0.13234 | 19.3779 |  |  | 13.6087 |  |  | 0.68766
0.079 | 4.74 | 1.1054 |  |  |  | 0.12399 | 19.2719 |  |  | 13.5396 |  |  | 0.64756
0.08 | 4.8 | -5.981 |  |  |  | 0.11618 | 19.1676 |  |  | 13.4714 |  |  | 0.60981
0.081 | 4.86 | -12.1436 |  |  |  | 0.10886 | 19.0647 |  |  | 13.4038 |  |  | 0.57427
0.082 | 4.92 | -16.5317 |  |  |  | 0.102 | 18.9634 |  |  | 13.337 |  |  | 0.54081
0.083 | 4.98 | -18.5507 |  |  |  | 0.095587 | 18.8634 |  |  | 13.2709 |  |  | 0.50931
0.084 | 5.04 | -17.9429 |  |  |  | 0.089577 | 18.7649 |  |  | 13.2054 |  |  | 0.47965
0.085 | 5.1 | -14.82 |  |  |  | 0.083949 | 18.6677 |  |  | 13.1407 |  |  | 0.45173
0.086 | 5.16 | -9.6439 |  |  |  | 0.078678 | 18.5718 |  |  | 13.0766 |  |  | 0.42544
0.087 | 5.22 | -3.1585 |  |  |  | 0.073741 | 18.4773 |  |  | 13.0133 |  |  | 0.40069
0.088 | 5.28 | 3.7163 |  |  |  | 0.069116 | 18.3839 |  |  | 12.9505 |  |  | 0.37738
0.089 | 5.34 | 10.0156 |  |  |  | 0.064785 | 18.2918 |  |  | 12.8884 |  |  | 0.35543
0.09 | 5.4 | 14.8639 |  |  |  | 0.060727 | 18.2008 |  |  | 12.827 |  |  | 0.33477
0.091 | 5.46 | 17.5968 |  |  |  | 0.056926 | 18.111 |  |  | 12.7661 |  |  | 0.31531
0.092 | 5.52 | 17.852 |  |  |  | 0.053365 | 18.0223 |  |  | 12.7059 |  |  | 0.29699
0.093 | 5.58 | 15.6165 |  |  |  | 0.050029 | 17.9346 |  |  | 12.6463 |  |  | 0.27973
0.094 | 5.64 | 11.2258 |  |  |  | 0.046903 | 17.8481 |  |  | 12.5873 |  |  | 0.26348
0.095 | 5.7 | 5.3131 |  |  |  | 0.043974 | 17.7625 |  |  | 12.5289 |  |  | 0.24818
0.096 | 5.76 | -1.2815 |  |  |  | 0.04123 | 17.678 |  |  | 12.4711 |  |  | 0.23377
0.097 | 5.82 | -7.6304 |  |  |  | 0.038658 | 17.5945 |  |  | 12.4138 |  |  | 0.2202
0.098 | 5.88 | -12.8489 |  |  |  | 0.036248 | 17.5119 |  |  | 12.3572 |  |  | 0.20742
0.099 | 5.94 | -16.2182 |  |  |  | 0.03399 | 17.4303 |  |  | 12.301 |  |  | 0.19539
0.1 | 6 | -17.2845 |  |  |  | 0.031873 | 17.3495 |  |  | 12.2454 |  |  | 0.18405
0.101 | 6.06 | -15.9198 |  |  |  | 0.02989 | 17.2697 |  |  | 12.1904 |  |  | 0.17338
3-Phase fault at bus |  |  | : | T15SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 1.8748e-05 |  |  |  | 28.2712 | 56.5423 |  |  | 19.9907 |  |  | 100.0001 | 0.039 | 2.34 | 20.3653 |  | 6.3198 |  | 32.6856 |  | 18.6435 | 23.9696
0.001 | 0.06 | 0.16743 |  |  |  | 26.4005 | 54.614 |  |  | 19.9499 |  |  | 93.5742 | 0.04 | 2.4 | 27.3895 |  | 6.1508 |  | 32.4759 |  | 18.6147 | 23.3647
0.002 | 0.12 | 4.2044 |  |  |  | 24.7327 | 52.889 |  |  | 19.9095 |  |  | 87.8405 | 0.041 | 2.46 | 31.4204 |  | 5.9871 |  | 32.2718 |  | 18.5861 | 22.7777
0.003 | 0.18 | 11.2704 |  |  |  | 23.2409 | 51.3406 |  |  | 19.8695 |  |  | 82.709 | 0.042 | 2.52 | 31.8792 |  | 5.8284 |  | 32.0732 |  | 18.5579 | 22.2078
0.004 | 0.24 | 20.1323 |  |  |  | 21.9024 | 49.946 |  |  | 19.8298 |  |  | 78.1015 | 0.043 | 2.58 | 28.6899 |  | 5.6746 |  | 31.8797 |  | 18.5298 | 21.6544
0.005 | 0.3 | 29.3351 |  |  |  | 20.6974 | 48.6853 |  |  | 19.7905 |  |  | 73.951 | 0.044 | 2.64 | 22.2889 |  | 5.5254 |  | 31.6912 |  | 18.502 | 21.1169
0.006 | 0.36 | 37.4029 |  |  |  | 19.6087 | 47.5415 |  |  | 19.7515 |  |  | 70.1993 | 0.045 | 2.7 | 13.5616 |  | 5.3807 |  | 31.5075 |  | 18.4745 | 20.5945
0.007 | 0.42 | 43.0436 |  |  |  | 18.6216 | 46.4998 |  |  | 19.7129 |  |  | 66.7962 | 0.046 | 2.76 | 3.7175 |  | 5.2403 |  | 31.3285 |  | 18.4471 | 20.0868
0.008 | 0.48 | 45.3258 |  |  |  | 17.7235 | 45.5476 |  |  | 19.6746 |  |  | 63.6982 | 0.047 | 2.82 | -5.8805 |  | 5.104 |  | 31.1539 |  | 18.4201 | 19.5933
0.009 | 0.54 | 43.8066 |  |  |  | 16.9033 | 44.6738 |  |  | 19.6367 |  |  | 60.868 | 0.048 | 2.88 | -13.9072 |  | 4.9718 |  | 30.9837 |  | 18.3932 | 19.1134
0.01 | 0.6 | 38.5894 |  |  |  | 16.1517 | 43.8691 |  |  | 19.5991 |  |  | 58.273 | 0.049 | 2.94 | -19.2612 |  | 4.8433 |  | 30.8176 |  | 18.3666 | 18.6466
0.011 | 0.66 | 30.3058 |  |  |  | 15.4604 | 43.1251 |  |  | 19.5619 |  |  | 55.8852 | 0.05 | 3 | -21.2181 |  | 4.7186 |  | 30.6556 |  | 18.3402 | 18.1926
0.012 | 0.72 | 20.0243 |  |  |  | 14.8224 | 42.4349 |  |  | 19.525 |  |  | 53.6801 | 0.051 | 3.06 | -19.5308 |  | 4.5975 |  | 30.4974 |  | 18.3141 | 17.7509
0.013 | 0.78 | 9.0973 |  |  |  | 14.2315 | 41.7922 |  |  | 19.4884 |  |  | 51.6367 | 0.052 | 3.12 | -14.4635 |  | 4.4798 |  | 30.3431 |  | 18.2881 | 17.321
0.014 | 0.84 | -1.0299 |  |  |  | 13.6823 | 41.1918 |  |  | 19.4521 |  |  | 49.7366 | 0.053 | 3.18 | -6.7523 |  | 4.3654 |  | 30.1924 |  | 18.2624 | 16.9027
0.015 | 0.9 | -9.0232 |  |  |  | 13.1703 | 40.629 |  |  | 19.4162 |  |  | 47.964 | 0.054 | 3.24 | 2.4984 |  | 4.2543 |  | 30.0452 |  | 18.2369 | 16.4955
0.016 | 0.96 | -13.8463 |  |  |  | 12.6914 | 40.0998 |  |  | 19.3806 |  |  | 46.3051 | 0.055 | 3.3 | 11.9724 |  | 4.1463 |  | 29.9015 |  | 18.2116 | 16.0991
0.017 | 1.02 | -14.9055 |  |  |  | 12.2423 | 39.6007 |  |  | 19.3453 |  |  | 44.7477 | 0.056 | 3.36 | 20.326 |  | 4.0414 |  | 29.7611 |  | 18.1866 | 15.7131
0.018 | 1.08 | -12.132 |  |  |  | 11.8198 | 39.1287 |  |  | 19.3104 |  |  | 43.2816 | 0.057 | 3.42 | 26.3768 |  | 3.9393 |  | 29.6239 |  | 18.1617 | 15.3373
0.019 | 1.14 | -5.9901 |  |  |  | 11.4212 | 38.6812 |  |  | 19.2757 |  |  | 41.8975 | 0.058 | 3.48 | 29.2687 |  | 3.8401 |  | 29.4898 |  | 18.1371 | 14.9714
0.02 | 1.2 | 2.5898 |  |  |  | 11.0444 | 38.2558 |  |  | 19.2414 |  |  | 40.5874 | 0.059 | 3.54 | 28.591 |  | 3.7436 |  | 29.3588 |  | 18.1127 | 14.6149
0.021 | 1.26 | 12.3423 |  |  |  | 10.6872 | 37.8505 |  |  | 19.2073 |  |  | 39.3445 | 0.06 | 3.6 | 24.4347 |  | 3.6498 |  | 29.2308 |  | 18.0885 | 14.2677
0.022 | 1.32 | 21.8451 |  |  |  | 10.348 | 37.4635 |  |  | 19.1736 |  |  | 38.1625 | 0.061 | 3.66 | 17.3783 |  | 3.5586 |  | 29.1056 |  | 18.0644 | 13.9295
0.023 | 1.38 | 29.7188 |  |  |  | 10.025 | 37.0933 |  |  | 19.1401 |  |  | 37.0362 | 0.062 | 3.72 | 8.4057 |  | 3.4698 |  | 28.9831 |  | 18.0406 | 13.6
0.024 | 1.44 | 34.8194 |  |  |  | 9.7171 | 36.7385 |  |  | 19.107 |  |  | 35.9608 | 0.063 | 3.78 | -1.233 |  | 3.3835 |  | 28.8634 |  | 18.017 | 13.279
0.025 | 1.5 | 36.3978 |  |  |  | 9.4229 | 36.3978 |  |  | 19.0741 |  |  | 34.9322 | 0.064 | 3.84 | -10.1973 |  | 3.2995 |  | 28.7463 |  | 17.9936 | 12.9661
0.026 | 1.56 | 34.2025 |  |  |  | 9.1415 | 36.0703 |  |  | 19.0416 |  |  | 33.9468 | 0.065 | 3.9 | -17.2445 |  | 3.2177 |  | 28.6318 |  | 17.9704 | 12.6613
0.027 | 1.62 | 28.5138 |  |  |  | 8.8718 | 35.755 |  |  | 19.0093 |  |  | 33.0012 | 0.066 | 3.96 | -21.4033 |  | 3.1382 |  | 28.5197 |  | 17.9474 | 12.3642
0.028 | 1.68 | 20.102 |  |  |  | 8.613 | 35.451 |  |  | 18.9773 |  |  | 32.0926 | 0.067 | 4.02 | -22.1094 |  | 3.0608 |  | 28.41 |  | 17.9246 | 12.0746
0.029 | 1.74 | 10.1177 |  |  |  | 8.3644 | 35.1576 |  |  | 18.9456 |  |  | 31.2185 | 0.068 | 4.08 | -19.2835 |  | 2.9855 |  | 28.3027 |  | 17.902 | 11.7924
0.03 | 1.8 | -0.070431 |  |  |  | 8.1253 | 34.874 |  |  | 18.9142 |  |  | 30.3766 | 0.069 | 4.14 | -13.3412 |  | 2.9122 |  | 28.1977 |  | 17.8795 | 11.5172
0.031 | 1.86 | -9.0682 |  |  |  | 7.8952 | 34.5998 |  |  | 18.883 |  |  | 29.5648 | 0.07 | 4.2 | -5.1336 |  | 2.8408 |  | 28.0948 |  | 17.8573 | 11.249
0.032 | 1.92 | -15.6518 |  |  |  | 7.6734 | 34.3344 |  |  | 18.8522 |  |  | 28.7813 | 0.071 | 4.26 | 4.1733 |  | 2.7714 |  | 27.9942 |  | 17.8352 | 10.9875
0.033 | 1.98 | -18.938 |  |  |  | 7.4595 | 34.0772 |  |  | 18.8216 |  |  | 28.0245 | 0.072 | 4.32 | 13.2624 |  | 2.7037 |  | 27.8956 |  | 17.8134 | 10.7325
0.034 | 2.04 | -18.5076 |  |  |  | 7.253 | 33.8278 |  |  | 18.7912 |  |  | 27.2929 | 0.073 | 4.38 | 20.8508 |  | 2.6379 |  | 27.7991 |  | 17.7917 | 10.4839
0.035 | 2.1 | -14.4622 |  |  |  | 7.0536 | 33.5859 |  |  | 18.7611 |  |  | 26.5852 | 0.074 | 4.44 | 25.8691 |  | 2.5738 |  | 27.7046 |  | 17.7702 | 10.2415
0.036 | 2.16 | -7.4084 |  |  |  | 6.8609 | 33.3511 |  |  | 18.7313 |  |  | 25.9 | 0.075 | 4.5 | 27.6112 |  | 2.5113 |  | 27.612 |  | 17.7488 | 10.0051
0.037 | 2.22 | 1.6285 |  |  |  | 6.6746 | 33.1229 |  |  | 18.7018 |  |  | 25.2364 | 0.076 | 4.56 | 25.8319 |  | 2.4505 |  | 27.5213 |  | 17.7277 | 9.7745
0.038 | 2.28 | 11.3497 |  |  |  | 6.4943 | 32.9012 |  |  | 18.6725 |  |  | 24.5932 | 0.077 | 4.62 | 20.7805 |  | 2.3913 |  | 27.4324 |  | 17.7067 | 9.5496
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T15SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 13.1644 |  |  |  | 2.3336 | 27.3453 |  |  | 17.6859 |  |  | 9.3302
0.079 | 4.74 | 4.0491 |  |  |  | 2.2775 | 27.2599 |  |  | 17.6653 |  |  | 9.1163
0.08 | 4.8 | -5.292 |  |  |  | 2.2227 | 27.1763 |  |  | 17.6448 |  |  | 8.9075
0.081 | 4.86 | -13.5569 |  |  |  | 2.1694 | 27.0943 |  |  | 17.6245 |  |  | 8.7039
0.082 | 4.92 | -19.5968 |  |  |  | 2.1175 | 27.0139 |  |  | 17.6044 |  |  | 8.5053
0.083 | 4.98 | -22.5775 |  |  |  | 2.0669 | 26.9351 |  |  | 17.5845 |  |  | 8.3114
0.084 | 5.04 | -22.0952 |  |  |  | 2.0176 | 26.8578 |  |  | 17.5647 |  |  | 8.1223
0.085 | 5.1 | -18.2323 |  |  |  | 1.9696 | 26.782 |  |  | 17.5451 |  |  | 7.9378
0.086 | 5.16 | -11.5446 |  |  |  | 1.9227 | 26.7077 |  |  | 17.5256 |  |  | 7.7577
0.087 | 5.22 | -2.9825 |  |  |  | 1.8771 | 26.6348 |  |  | 17.5063 |  |  | 7.582
0.088 | 5.28 | 6.2433 |  |  |  | 1.8326 | 26.5632 |  |  | 17.4872 |  |  | 7.4104
0.089 | 5.34 | 14.8315 |  |  |  | 1.7893 | 26.493 |  |  | 17.4682 |  |  | 7.243
0.09 | 5.4 | 21.5737 |  |  |  | 1.7471 | 26.4242 |  |  | 17.4494 |  |  | 7.0797
0.091 | 5.46 | 25.5226 |  |  |  | 1.7059 | 26.3566 |  |  | 17.4307 |  |  | 6.9202
0.092 | 5.52 | 26.1247 |  |  |  | 1.6657 | 26.2902 |  |  | 17.4122 |  |  | 6.7645
0.093 | 5.58 | 23.2972 |  |  |  | 1.6266 | 26.2251 |  |  | 17.3938 |  |  | 6.6125
0.094 | 5.64 | 17.4382 |  |  |  | 1.5884 | 26.1612 |  |  | 17.3756 |  |  | 6.4642
0.095 | 5.7 | 9.37 |  |  |  | 1.5512 | 26.0984 |  |  | 17.3575 |  |  | 6.3194
0.096 | 5.76 | 0.22306 |  |  |  | 1.5149 | 26.0368 |  |  | 17.3396 |  |  | 6.1779
0.097 | 5.82 | -8.7231 |  |  |  | 1.4796 | 25.9763 |  |  | 17.3218 |  |  | 6.0399
0.098 | 5.88 | -16.2196 |  |  |  | 1.4451 | 25.9169 |  |  | 17.3042 |  |  | 5.9051
0.099 | 5.94 | -21.2234 |  |  |  | 1.4114 | 25.8585 |  |  | 17.2867 |  |  | 5.7734
0.1 | 6 | -23.0425 |  |  |  | 1.3786 | 25.8012 |  |  | 17.2693 |  |  | 5.6449
0.101 | 6.06 | -21.4331 |  |  |  | 1.3466 | 25.7448 |  |  | 17.2521 |  |  | 5.5194
3-Phase fault at bus |  |  | : | T16PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -1.4537e-06 |  |  |  | 31.0262 | 62.0524 |  |  | 21.9388 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 13.2594 |  | 0.55249 |  | 24.014 |  | 16.5898 | 2.3549
0.001 | 0.06 | -1.1707 |  |  |  | 27.4426 | 58.2197 |  |  | 21.7627 |  |  | 89.1658 | 0.04 | 2.4 | 19.4586 |  | 0.50166 |  | 23.8158 |  | 16.4856 | 2.1518
0.002 | 0.12 | 2.085 |  |  |  | 24.3325 | 54.864 |  |  | 21.5891 |  |  | 79.6963 | 0.041 | 2.46 | 22.9368 |  | 0.45556 |  | 23.6242 |  | 16.3827 | 1.9663
0.003 | 0.18 | 8.7446 |  |  |  | 21.6235 | 51.9129 |  |  | 21.4179 |  |  | 71.3894 | 0.042 | 2.52 | 23.2356 |  | 0.41374 |  | 23.4387 |  | 16.2811 | 1.7969
0.004 | 0.24 | 17.3944 |  |  |  | 19.2556 | 49.3064 |  |  | 21.2491 |  |  | 64.0769 | 0.043 | 2.58 | 20.3465 |  | 0.37579 |  | 23.2588 |  | 16.1807 | 1.6422
0.005 | 0.3 | 26.423 |  |  |  | 17.1793 | 46.9948 |  |  | 21.0827 |  |  | 57.6186 | 0.044 | 2.64 | 14.7065 |  | 0.34135 |  | 23.0842 |  | 16.0816 | 1.5009
0.006 | 0.36 | 34.2393 |  |  |  | 15.353 | 44.9365 |  |  | 20.9187 |  |  | 51.897 | 0.045 | 2.7 | 7.1314 |  | 0.3101 |  | 22.9144 |  | 15.9837 | 1.3718
0.007 | 0.42 | 39.4868 |  |  |  | 13.7421 | 43.0969 |  |  | 20.757 |  |  | 46.8137 | 0.046 | 2.76 | -1.3023 |  | 0.28173 |  | 22.7493 |  | 15.887 | 1.2539
0.008 | 0.48 | 41.2231 |  |  |  | 12.3174 | 41.4467 |  |  | 20.5975 |  |  | 42.2853 | 0.047 | 2.82 | -9.4109 |  | 0.25598 |  | 22.5884 |  | 15.7914 | 1.1462
0.009 | 0.54 | 39.0395 |  |  |  | 11.0544 | 39.9613 |  |  | 20.4402 |  |  | 38.2414 | 0.048 | 2.88 | -16.0701 |  | 0.2326 |  | 22.4315 |  | 15.697 | 1.0478
0.01 | 0.6 | 33.1058 |  |  |  | 9.9322 | 38.6198 |  |  | 20.2852 |  |  | 34.622 | 0.049 | 2.94 | -20.3709 |  | 0.21137 |  | 22.2784 |  | 15.6038 | 0.95785
0.011 | 0.66 | 24.134 |  |  |  | 8.9331 | 37.4044 |  |  | 20.1322 |  |  | 31.3759 | 0.05 | 3 | -21.7439 |  | 0.19209 |  | 22.1288 |  | 15.5116 | 0.87567
0.012 | 0.72 | 13.2683 |  |  |  | 8.042 | 36.2999 |  |  | 19.9814 |  |  | 28.4591 | 0.051 | 3.06 | -20.0348 |  | 0.17459 |  | 21.9826 |  | 15.4206 | 0.80058
0.013 | 0.78 | 1.9167 |  |  |  | 7.2457 | 35.2934 |  |  | 19.8327 |  |  | 25.8337 | 0.052 | 3.12 | -15.5209 |  | 0.15869 |  | 21.8395 |  | 15.3306 | 0.73195
0.014 | 0.84 | -8.4513 |  |  |  | 6.5332 | 34.3734 |  |  | 19.686 |  |  | 23.4669 | 0.053 | 3.18 | -8.8677 |  | 0.14425 |  | 21.6993 |  | 15.2417 | 0.66923
0.015 | 0.9 | -16.5121 |  |  |  | 5.8948 | 33.5303 |  |  | 19.5413 |  |  | 21.3304 | 0.054 | 3.24 | -1.0309 |  | 0.13114 |  | 21.562 |  | 15.1539 | 0.61191
0.016 | 0.96 | -21.2717 |  |  |  | 5.3219 | 32.7556 |  |  | 19.3985 |  |  | 19.3993 | 0.055 | 3.3 | 6.8794 |  | 0.11922 |  | 21.4273 |  | 15.0671 | 0.55952
0.017 | 1.02 | -22.2006 |  |  |  | 4.8074 | 32.0419 |  |  | 19.2577 |  |  | 17.6519 | 0.056 | 3.36 | 13.7561 |  | 0.1084 |  | 21.2952 |  | 14.9813 | 0.51163
0.018 | 1.08 | -19.302 |  |  |  | 4.3448 | 31.3829 |  |  | 19.1188 |  |  | 16.069 | 0.057 | 3.42 | 18.6489 |  | 0.098563 |  | 21.1654 |  | 14.8965 | 0.46786
0.019 | 1.14 | -13.1047 |  |  |  | 3.9284 | 30.7727 |  |  | 18.9818 |  |  | 14.634 | 0.058 | 3.48 | 20.8955 |  | 0.089627 |  | 21.038 |  | 14.8127 | 0.42785
0.02 | 1.2 | -4.5828 |  |  |  | 3.5534 | 30.2065 |  |  | 18.8466 |  |  | 13.3319 | 0.059 | 3.54 | 20.2106 |  | 0.081505 |  | 20.9127 |  | 14.7299 | 0.39127
0.021 | 1.26 | 4.9859 |  |  |  | 3.2153 | 29.6799 |  |  | 18.7132 |  |  | 12.1496 | 0.06 | 3.6 | 16.7214 |  | 0.074125 |  | 20.7895 |  | 14.648 | 0.35783
0.022 | 1.32 | 14.2012 |  |  |  | 2.9104 | 29.1889 |  |  | 18.5817 |  |  | 11.0754 | 0.061 | 3.66 | 10.9452 |  | 0.067417 |  | 20.6684 |  | 14.5671 | 0.32725
0.023 | 1.38 | 21.7371 |  |  |  | 2.6352 | 28.73 |  |  | 18.4518 |  |  | 10.0987 | 0.062 | 3.72 | 3.7131 |  | 0.061321 |  | 20.5491 |  | 14.487 | 0.2993
0.024 | 1.44 | 26.5245 |  |  |  | 2.3867 | 28.3003 |  |  | 18.3237 |  |  | 9.2104 | 0.063 | 3.78 | -3.9498 |  | 0.055779 |  | 20.4317 |  | 14.4079 | 0.27375
0.025 | 1.5 | 27.8967 |  |  |  | 2.1622 | 27.897 |  |  | 18.1972 |  |  | 8.402 | 0.064 | 3.84 | -10.9692 |  | 0.050741 |  | 20.316 |  | 14.3297 | 0.25038
0.026 | 1.56 | 25.6759 |  |  |  | 1.9593 | 27.5176 |  |  | 18.0725 |  |  | 7.6659 | 0.065 | 3.9 | -16.3725 |  | 0.046161 |  | 20.2021 |  | 14.2524 | 0.22902
0.027 | 1.62 | 20.1909 |  |  |  | 1.7758 | 27.16 |  |  | 17.9493 |  |  | 6.9956 | 0.066 | 3.96 | -19.4229 |  | 0.041996 |  | 20.0898 |  | 14.1759 | 0.20948
0.028 | 1.68 | 12.2242 |  |  |  | 1.6098 | 26.8221 |  |  | 17.8278 |  |  | 6.3849 | 0.067 | 4.02 | -19.7203 |  | 0.03821 |  | 19.9791 |  | 14.1003 | 0.19162
0.029 | 1.74 | 2.8963 |  |  |  | 1.4596 | 26.5023 |  |  | 17.7079 |  |  | 5.8284 | 0.068 | 4.08 | -17.2529 |  | 0.034767 |  | 19.8699 |  | 14.0255 | 0.17528
0.03 | 1.8 | -6.4953 |  |  |  | 1.3236 | 26.1989 |  |  | 17.5895 |  |  | 5.321 | 0.069 | 4.14 | -12.3953 |  | 0.031636 |  | 19.7622 |  | 13.9516 | 0.16034
0.031 | 1.86 | -14.6592 |  |  |  | 1.2005 | 25.9105 |  |  | 17.4726 |  |  | 4.8584 | 0.07 | 4.2 | -5.8517 |  | 0.028789 |  | 19.6559 |  | 13.8785 | 0.14668
0.032 | 1.92 | -20.4908 |  |  |  | 1.089 | 25.6359 |  |  | 17.3572 |  |  | 4.4365 | 0.071 | 4.26 | 1.4458 |  | 0.0262 |  | 19.551 |  | 13.8061 | 0.13419
0.033 | 1.98 | -23.2235 |  |  |  | 0.98804 | 25.3738 |  |  | 17.2434 |  |  | 4.0517 | 0.072 | 4.32 | 8.4694 |  | 0.023844 |  | 19.4475 |  | 13.7346 | 0.12276
0.034 | 2.04 | -22.5315 |  |  |  | 0.89654 | 25.1233 |  |  | 17.1309 |  |  | 3.7006 | 0.073 | 4.38 | 14.2403 |  | 0.021702 |  | 19.3453 |  | 13.6639 | 0.11231
0.035 | 2.1 | -18.5695 |  |  |  | 0.81361 | 24.8834 |  |  | 17.0199 |  |  | 3.3802 | 0.074 | 4.44 | 17.965 |  | 0.019753 |  | 19.2444 |  | 13.5939 | 0.10275
0.036 | 2.16 | -11.9451 |  |  |  | 0.73845 | 24.6533 |  |  | 16.9103 |  |  | 3.0878 | 0.075 | 4.5 | 19.1437 |  | 0.01798 |  | 19.1447 |  | 13.5246 | 0.094005
0.037 | 2.22 | -3.6282 |  |  |  | 0.6703 | 24.4321 |  |  | 16.8021 |  |  | 2.8209 | 0.076 | 4.56 | 17.6373 |  | 0.016367 |  | 19.0462 |  | 13.4561 | 0.086008
0.038 | 2.28 | 5.1887 |  |  |  | 0.60852 | 24.2192 |  |  | 16.6953 |  |  | 2.5773 | 0.077 | 4.62 | 13.6833 |  | 0.0149 |  | 18.9489 |  | 13.3884 | 0.078693
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T16PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 7.8585 |  |  |  | 0.013565 | 18.8528 |  |  | 13.3213 |  |  | 0.072002
0.079 | 4.74 | 0.99532 |  |  |  | 0.01235 | 18.7578 |  |  | 13.255 |  |  | 0.065881
0.08 | 4.8 | -5.9372 |  |  |  | 0.011244 | 18.6638 |  |  | 13.1894 |  |  | 0.060282
0.081 | 4.86 | -11.9698 |  |  |  | 0.010238 | 18.571 |  |  | 13.1244 |  |  | 0.05516
0.082 | 4.92 | -16.2685 |  |  |  | 0.0093224 | 18.4792 |  |  | 13.0602 |  |  | 0.050474
0.083 | 4.98 | -18.2498 |  |  |  | 0.0084891 | 18.3884 |  |  | 12.9966 |  |  | 0.046187
0.084 | 5.04 | -17.6595 |  |  |  | 0.0077306 | 18.2987 |  |  | 12.9337 |  |  | 0.042265
0.085 | 5.1 | -14.605 |  |  |  | 0.0070403 | 18.2099 |  |  | 12.8714 |  |  | 0.038677
0.086 | 5.16 | -9.5371 |  |  |  | 0.0064118 | 18.1221 |  |  | 12.8097 |  |  | 0.035394
0.087 | 5.22 | -3.1832 |  |  |  | 0.0058398 | 18.0352 |  |  | 12.7487 |  |  | 0.03239
0.088 | 5.28 | 3.5562 |  |  |  | 0.005319 | 17.9493 |  |  | 12.6883 |  |  | 0.029642
0.089 | 5.34 | 9.7358 |  |  |  | 0.0048448 | 17.8643 |  |  | 12.6285 |  |  | 0.027128
0.09 | 5.4 | 14.4969 |  |  |  | 0.0044131 | 17.7802 |  |  | 12.5693 |  |  | 0.024827
0.091 | 5.46 | 17.1875 |  |  |  | 0.0040201 | 17.6969 |  |  | 12.5108 |  |  | 0.022722
0.092 | 5.52 | 17.4508 |  |  |  | 0.0036622 | 17.6145 |  |  | 12.4528 |  |  | 0.020795
0.093 | 5.58 | 15.2723 |  |  |  | 0.0033363 | 17.533 |  |  | 12.3953 |  |  | 0.019032
0.094 | 5.64 | 10.979 |  |  |  | 0.0030395 | 17.4523 |  |  | 12.3385 |  |  | 0.017419
0.095 | 5.7 | 5.1904 |  |  |  | 0.0027693 | 17.3724 |  |  | 12.2822 |  |  | 0.015943
0.096 | 5.76 | -1.271 |  |  |  | 0.0025232 | 17.2933 |  |  | 12.2264 |  |  | 0.014593
0.097 | 5.82 | -7.4959 |  |  |  | 0.002299 | 17.215 |  |  | 12.1712 |  |  | 0.013356
0.098 | 5.88 | -12.6164 |  |  |  | 0.0020948 | 17.1375 |  |  | 12.1166 |  |  | 0.012225
0.099 | 5.94 | -15.9267 |  |  |  | 0.0019089 | 17.0607 |  |  | 12.0624 |  |  | 0.01119
0.1 | 6 | -16.9802 |  |  |  | 0.0017395 | 16.9847 |  |  | 12.0088 |  |  | 0.010243
0.101 | 6.06 | -15.6499 |  |  |  | 0.0015852 | 16.9095 |  |  | 11.9557 |  |  | 0.0093754
3-Phase fault at bus |  |  | : | T16SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 1.0397e-05 |  |  |  | 28.2461 | 56.4923 |  |  | 19.973 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 19.9668 |  | 5.9323 |  | 32.2738 |  | 18.6262 | 22.5209
0.001 | 0.06 | 0.13057 |  |  |  | 26.3403 | 54.5288 |  |  | 19.9323 |  |  | 93.4436 | 0.04 | 2.4 | 26.9849 |  | 5.7644 |  | 32.0652 |  | 18.5975 | 21.9174
0.002 | 0.12 | 4.1311 |  |  |  | 24.641 | 52.7723 |  |  | 19.8919 |  |  | 87.5925 | 0.041 | 2.46 | 31.0124 |  | 5.602 |  | 31.8625 |  | 18.5689 | 21.3325
0.003 | 0.18 | 11.1612 |  |  |  | 23.1209 | 51.1956 |  |  | 19.8518 |  |  | 82.3546 | 0.042 | 2.52 | 31.4712 |  | 5.4448 |  | 31.6653 |  | 18.5407 | 20.7656
0.004 | 0.24 | 19.9885 |  |  |  | 21.7567 | 49.7753 |  |  | 19.8122 |  |  | 77.6507 | 0.043 | 2.58 | 28.2854 |  | 5.2926 |  | 31.4735 |  | 18.5126 | 20.2157
0.005 | 0.3 | 29.1587 |  |  |  | 20.5283 | 48.4914 |  |  | 19.7729 |  |  | 73.4123 | 0.044 | 2.64 | 21.8912 |  | 5.1453 |  | 31.2868 |  | 18.4848 | 19.6824
0.006 | 0.36 | 37.1972 |  |  |  | 19.4184 | 47.3264 |  |  | 19.7339 |  |  | 69.5802 | 0.045 | 2.7 | 13.1733 |  | 5.0025 |  | 31.1051 |  | 18.4573 | 19.1649
0.007 | 0.42 | 42.8125 |  |  |  | 18.4121 | 46.2654 |  |  | 19.6953 |  |  | 66.1035 | 0.046 | 2.76 | 3.3402 |  | 4.8642 |  | 30.9281 |  | 18.43 | 18.6626
0.008 | 0.48 | 45.0741 |  |  |  | 17.4963 | 45.2956 |  |  | 19.6571 |  |  | 62.9379 | 0.047 | 2.82 | -6.2465 |  | 4.7302 |  | 30.7558 |  | 18.4029 | 18.175
0.009 | 0.54 | 43.5391 |  |  |  | 16.66 | 44.4057 |  |  | 19.6192 |  |  | 60.0454 | 0.048 | 2.88 | -14.263 |  | 4.6002 |  | 30.5879 |  | 18.3761 | 17.7016
0.01 | 0.6 | 38.3107 |  |  |  | 15.8936 | 43.5862 |  |  | 19.5816 |  |  | 57.393 | 0.049 | 2.94 | -19.6088 |  | 4.4743 |  | 30.4243 |  | 18.3494 | 17.2418
0.011 | 0.66 | 30.0202 |  |  |  | 15.1887 | 42.8286 |  |  | 19.5444 |  |  | 54.9521 | 0.05 | 3 | -21.5603 |  | 4.3521 |  | 30.2648 |  | 18.3231 | 16.7952
0.012 | 0.72 | 19.7347 |  |  |  | 14.5382 | 42.1259 |  |  | 19.5075 |  |  | 52.698 | 0.051 | 3.06 | -19.8711 |  | 4.2336 |  | 30.1093 |  | 18.2969 | 16.3613
0.013 | 0.78 | 8.8054 |  |  |  | 13.9358 | 41.4718 |  |  | 19.4709 |  |  | 50.6093 | 0.052 | 3.12 | -14.8048 |  | 4.1187 |  | 29.9577 |  | 18.271 | 15.9396
0.014 | 0.84 | -1.3237 |  |  |  | 13.3761 | 40.8609 |  |  | 19.4347 |  |  | 48.6673 | 0.053 | 3.18 | -7.0975 |  | 4.0071 |  | 29.8098 |  | 18.2453 | 15.5299
0.015 | 0.9 | -9.3197 |  |  |  | 12.8544 | 40.2884 |  |  | 19.3988 |  |  | 46.8559 | 0.054 | 3.24 | 2.1477 |  | 3.8989 |  | 29.6656 |  | 18.2198 | 15.1317
0.016 | 0.96 | -14.1473 |  |  |  | 12.3668 | 39.7504 |  |  | 19.3632 |  |  | 45.1611 | 0.055 | 3.3 | 11.6156 |  | 3.7939 |  | 29.5248 |  | 18.1945 | 14.7445
0.017 | 1.02 | -15.2137 |  |  |  | 11.9095 | 39.2433 |  |  | 19.3279 |  |  | 43.5707 | 0.056 | 3.36 | 19.9637 |  | 3.692 |  | 29.3875 |  | 18.1694 | 14.3682
0.018 | 1.08 | -12.45 |  |  |  | 11.4796 | 38.7639 |  |  | 19.2929 |  |  | 42.0739 | 0.057 | 3.42 | 26.0109 |  | 3.593 |  | 29.2534 |  | 18.1446 | 14.0022
0.019 | 1.14 | -6.3203 |  |  |  | 11.0743 | 38.3097 |  |  | 19.2583 |  |  | 40.6617 | 0.058 | 3.48 | 28.902 |  | 3.497 |  | 29.1225 |  | 18.12 | 13.6464
0.02 | 1.2 | 2.2457 |  |  |  | 10.6914 | 37.8782 |  |  | 19.224 |  |  | 39.3257 | 0.059 | 3.54 | 28.2267 |  | 3.4037 |  | 28.9947 |  | 18.0956 | 13.3003
0.021 | 1.26 | 11.9836 |  |  |  | 10.3287 | 37.4674 |  |  | 19.1899 |  |  | 38.059 | 0.06 | 3.6 | 24.0763 |  | 3.3131 |  | 28.8698 |  | 18.0713 | 12.9637
0.022 | 1.32 | 21.4724 |  |  |  | 9.9845 | 37.0754 |  |  | 19.1562 |  |  | 36.8553 | 0.061 | 3.66 | 17.0289 |  | 3.2251 |  | 28.7479 |  | 18.0473 | 12.6363
0.023 | 1.38 | 29.3339 |  |  |  | 9.6571 | 36.7008 |  |  | 19.1228 |  |  | 35.7092 | 0.062 | 3.72 | 8.0675 |  | 3.1397 |  | 28.6288 |  | 18.0235 | 12.3177
0.024 | 1.44 | 34.4253 |  |  |  | 9.3452 | 36.342 |  |  | 19.0896 |  |  | 34.6158 | 0.063 | 3.78 | -1.5588 |  | 3.0567 |  | 28.5124 |  | 17.9999 | 12.0078
0.025 | 1.5 | 35.9978 |  |  |  | 9.0475 | 35.9979 |  |  | 19.0568 |  |  | 33.5709 | 0.064 | 3.84 | -10.5109 |  | 2.9761 |  | 28.3987 |  | 17.9765 | 11.7063
0.026 | 1.56 | 33.8006 |  |  |  | 8.763 | 35.6673 |  |  | 19.0243 |  |  | 32.5708 | 0.065 | 3.9 | -17.5472 |  | 2.8977 |  | 28.2876 |  | 17.9533 | 11.4129
0.027 | 1.62 | 28.1137 |  |  |  | 8.4906 | 35.3493 |  |  | 18.992 |  |  | 31.6122 | 0.066 | 3.96 | -21.6975 |  | 2.8216 |  | 28.1789 |  | 17.9303 | 11.1274
0.028 | 1.68 | 19.7065 |  |  |  | 8.2296 | 35.0431 |  |  | 18.96 |  |  | 30.692 | 0.067 | 4.02 | -22.3981 |  | 2.7476 |  | 28.0727 |  | 17.9075 | 10.8495
0.029 | 1.74 | 9.729 |  |  |  | 7.9791 | 34.7478 |  |  | 18.9283 |  |  | 29.8077 | 0.068 | 4.08 | -19.5702 |  | 2.6758 |  | 27.9688 |  | 17.8849 | 10.5791
0.03 | 1.8 | -0.45148 |  |  |  | 7.7385 | 34.4628 |  |  | 18.8969 |  |  | 28.9569 | 0.069 | 4.14 | -13.6291 |  | 2.6059 |  | 27.8672 |  | 17.8624 | 10.3158
0.031 | 1.86 | -9.4422 |  |  |  | 7.5072 | 34.1874 |  |  | 18.8658 |  |  | 28.1376 | 0.07 | 4.2 | -5.4251 |  | 2.538 |  | 27.7679 |  | 17.8402 | 10.0596
0.032 | 1.92 | -16.0202 |  |  |  | 7.2845 | 33.921 |  |  | 18.8349 |  |  | 27.3477 | 0.071 | 4.26 | 3.8765 |  | 2.472 |  | 27.6707 |  | 17.8181 | 9.8101
0.033 | 1.98 | -19.3035 |  |  |  | 7.07 | 33.6633 |  |  | 18.8043 |  |  | 26.5857 | 0.072 | 4.32 | 12.96 |  | 2.4079 |  | 27.5756 |  | 17.7963 | 9.5672
0.034 | 2.04 | -18.8732 |  |  |  | 6.8633 | 33.4137 |  |  | 18.774 |  |  | 25.85 | 0.073 | 4.38 | 20.5436 |  | 2.3455 |  | 27.4825 |  | 17.7746 | 9.3308
0.035 | 2.1 | -14.831 |  |  |  | 6.6639 | 33.1717 |  |  | 18.7439 |  |  | 25.1392 | 0.074 | 4.44 | 25.5593 |  | 2.2848 |  | 27.3915 |  | 17.7531 | 9.1005
0.036 | 2.16 | -7.783 |  |  |  | 6.4714 | 32.9371 |  |  | 18.7141 |  |  | 24.452 | 0.075 | 4.5 | 27.3016 |  | 2.2259 |  | 27.3024 |  | 17.7318 | 8.8763
0.037 | 2.22 | 1.2463 |  |  |  | 6.2855 | 32.7095 |  |  | 18.6846 |  |  | 23.7872 | 0.076 | 4.56 | 25.5259 |  | 2.1685 |  | 27.2151 |  | 17.7106 | 8.658
0.038 | 2.28 | 10.959 |  |  |  | 6.1059 | 32.4885 |  |  | 18.6553 |  |  | 23.1439 | 0.077 | 4.62 | 20.4814 |  | 2.1128 |  | 27.1297 |  | 17.6896 | 8.4454
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T16SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 12.8751 |  |  |  | 2.0585 | 27.046 |  |  | 17.6688 |  |  | 8.2383
0.079 | 4.74 | 3.7715 |  |  |  | 2.0058 | 26.9641 |  |  | 17.6482 |  |  | 8.0366
0.08 | 4.8 | -5.5571 |  |  |  | 1.9545 | 26.8839 |  |  | 17.6278 |  |  | 7.8401
0.081 | 4.86 | -13.8099 |  |  |  | 1.9046 | 26.8053 |  |  | 17.6075 |  |  | 7.6487
0.082 | 4.92 | -19.8393 |  |  |  | 1.856 | 26.7283 |  |  | 17.5873 |  |  | 7.4623
0.083 | 4.98 | -22.8122 |  |  |  | 1.8088 | 26.6529 |  |  | 17.5674 |  |  | 7.2806
0.084 | 5.04 | -22.3254 |  |  |  | 1.7628 | 26.5789 |  |  | 17.5476 |  |  | 7.1037
0.085 | 5.1 | -18.4614 |  |  |  | 1.7181 | 26.5065 |  |  | 17.528 |  |  | 6.9312
0.086 | 5.16 | -11.7757 |  |  |  | 1.6746 | 26.4354 |  |  | 17.5085 |  |  | 6.7632
0.087 | 5.22 | -3.218 |  |  |  | 1.6323 | 26.3658 |  |  | 17.4892 |  |  | 6.5995
0.088 | 5.28 | 6.002 |  |  |  | 1.5911 | 26.2975 |  |  | 17.4701 |  |  | 6.44
0.089 | 5.34 | 14.5845 |  |  |  | 1.551 | 26.2306 |  |  | 17.4511 |  |  | 6.2845
0.09 | 5.4 | 21.322 |  |  |  | 1.512 | 26.1649 |  |  | 17.4323 |  |  | 6.133
0.091 | 5.46 | 25.2686 |  |  |  | 1.474 | 26.1005 |  |  | 17.4136 |  |  | 5.9853
0.092 | 5.52 | 25.8715 |  |  |  | 1.437 | 26.0374 |  |  | 17.3951 |  |  | 5.8414
0.093 | 5.58 | 23.0481 |  |  |  | 1.401 | 25.9754 |  |  | 17.3767 |  |  | 5.7011
0.094 | 5.64 | 17.1964 |  |  |  | 1.366 | 25.9146 |  |  | 17.3585 |  |  | 5.5644
0.095 | 5.7 | 9.1382 |  |  |  | 1.3319 | 25.8549 |  |  | 17.3404 |  |  | 5.4311
0.096 | 5.76 | 0.0030248 |  |  |  | 1.2986 | 25.7964 |  |  | 17.3225 |  |  | 5.3011
0.097 | 5.82 | -8.9309 |  |  |  | 1.2663 | 25.7389 |  |  | 17.3047 |  |  | 5.1744
0.098 | 5.88 | -16.416 |  |  |  | 1.2348 | 25.6825 |  |  | 17.2871 |  |  | 5.0509
0.099 | 5.94 | -21.4102 |  |  |  | 1.2042 | 25.6271 |  |  | 17.2696 |  |  | 4.9304
0.1 | 6 | -23.2228 |  |  |  | 1.1743 | 25.5727 |  |  | 17.2523 |  |  | 4.813
0.101 | 6.06 | -21.6101 |  |  |  | 1.1452 | 25.5193 |  |  | 17.2351 |  |  | 4.6985
3-Phase fault at bus |  |  | : | T17PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 8.8273e-07 |  |  |  | 31.2365 | 62.473 |  |  | 22.0875 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 13.4643 |  | 0.68795 |  | 24.2726 |  | 16.6769 | 2.9169
0.001 | 0.06 | -1.0195 |  |  |  | 27.7864 | 58.7706 |  |  | 21.9091 |  |  | 89.6792 | 0.04 | 2.4 | 19.6858 |  | 0.62808 |  | 24.0639 |  | 16.5716 | 2.68
0.002 | 0.12 | 2.3807 |  |  |  | 24.7766 | 55.5122 |  |  | 21.7333 |  |  | 80.6124 | 0.041 | 2.46 | 23.1721 |  | 0.57347 |  | 23.8623 |  | 16.4677 | 2.4624
0.003 | 0.18 | 9.1776 |  |  |  | 22.1417 | 52.6321 |  |  | 21.56 |  |  | 72.6184 | 0.042 | 2.52 | 23.4628 |  | 0.52366 |  | 23.6674 |  | 16.3651 | 2.2626
0.004 | 0.24 | 17.9539 |  |  |  | 19.8269 | 50.0756 |  |  | 21.3891 |  |  | 65.5461 | 0.043 | 2.58 | 20.5498 |  | 0.47822 |  | 23.4786 |  | 16.2637 | 2.0792
0.005 | 0.3 | 27.0916 |  |  |  | 17.7868 | 47.7974 |  |  | 21.2207 |  |  | 59.2687 | 0.044 | 2.64 | 14.8725 |  | 0.43677 |  | 23.2956 |  | 16.1636 | 1.9107
0.006 | 0.36 | 34.993 |  |  |  | 15.9835 | 45.7592 |  |  | 21.0546 |  |  | 53.6798 | 0.045 | 2.7 | 7.2516 |  | 0.39894 |  | 23.1179 |  | 16.0647 | 1.756
0.007 | 0.42 | 40.2961 |  |  |  | 14.3849 | 43.9291 |  |  | 20.8909 |  |  | 48.6896 | 0.046 | 2.76 | -1.231 |  | 0.36442 |  | 22.9453 |  | 15.9671 | 1.6138
0.008 | 0.48 | 42.0551 |  |  |  | 12.9641 | 42.28 |  |  | 20.7294 |  |  | 44.2222 | 0.047 | 2.82 | -9.3856 |  | 0.33291 |  | 22.7773 |  | 15.8706 | 1.4833
0.009 | 0.54 | 39.8612 |  |  |  | 11.6983 | 40.789 |  |  | 20.5703 |  |  | 40.213 | 0.048 | 2.88 | -16.0823 |  | 0.30416 |  | 22.6138 |  | 15.7753 | 1.3633
0.01 | 0.6 | 33.8873 |  |  |  | 10.5679 | 39.4367 |  |  | 20.4133 |  |  | 36.6067 | 0.049 | 2.94 | -20.4078 |  | 0.27791 |  | 22.4544 |  | 15.6812 | 1.2532
0.011 | 0.66 | 24.8518 |  |  |  | 9.5565 | 38.2065 |  |  | 20.2586 |  |  | 33.3562 | 0.05 | 3 | -21.7903 |  | 0.25394 |  | 22.2989 |  | 15.5881 | 1.1519
0.012 | 0.72 | 13.9076 |  |  |  | 8.6499 | 37.084 |  |  | 20.1059 |  |  | 30.4208 | 0.051 | 3.06 | -20.0751 |  | 0.23206 |  | 22.1471 |  | 15.4963 | 1.0589
0.013 | 0.78 | 2.4724 |  |  |  | 7.8357 | 36.057 |  |  | 19.9554 |  |  | 27.7654 | 0.052 | 3.12 | -15.5415 |  | 0.21208 |  | 21.9987 |  | 15.4055 | 0.97343
0.014 | 0.84 | -7.9743 |  |  |  | 7.1035 | 35.1148 |  |  | 19.807 |  |  | 25.3595 | 0.053 | 3.18 | -8.8584 |  | 0.19383 |  | 21.8536 |  | 15.3157 | 0.8949
0.015 | 0.9 | -16.1006 |  |  |  | 6.4441 | 34.2484 |  |  | 19.6606 |  |  | 23.1766 | 0.054 | 3.24 | -0.98669 |  | 0.17717 |  | 21.7115 |  | 15.2271 | 0.82273
0.016 | 0.96 | -20.906 |  |  |  | 5.8494 | 33.4495 |  |  | 19.5162 |  |  | 21.1934 | 0.055 | 3.3 | 6.9583 |  | 0.16195 |  | 21.5724 |  | 15.1395 | 0.75641
0.017 | 1.02 | -21.858 |  |  |  | 5.3125 | 32.7112 |  |  | 19.3738 |  |  | 19.3897 | 0.056 | 3.36 | 13.8639 |  | 0.14805 |  | 21.4361 |  | 15.0529 | 0.69545
0.018 | 1.08 | -18.9601 |  |  |  | 4.8273 | 32.0273 |  |  | 19.2333 |  |  | 17.7474 | 0.057 | 3.42 | 18.7757 |  | 0.13535 |  | 21.3024 |  | 14.9673 | 0.63943
0.019 | 1.14 | -12.7446 |  |  |  | 4.3884 | 31.3923 |  |  | 19.0947 |  |  | 16.2508 | 0.058 | 3.48 | 21.0284 |  | 0.12375 |  | 21.1712 |  | 14.8828 | 0.58795
0.02 | 1.2 | -4.1914 |  |  |  | 3.991 | 30.8016 |  |  | 18.958 |  |  | 14.8858 | 0.059 | 3.54 | 20.3359 |  | 0.11315 |  | 21.0424 |  | 14.7992 | 0.54062
0.021 | 1.26 | 5.4138 |  |  |  | 3.6309 | 30.2508 |  |  | 18.8231 |  |  | 13.6399 | 0.06 | 3.6 | 16.8263 |  | 0.10346 |  | 20.9158 |  | 14.7166 | 0.49712
0.022 | 1.32 | 14.6629 |  |  |  | 3.3044 | 29.7361 |  |  | 18.69 |  |  | 12.5018 | 0.061 | 3.66 | 11.0196 |  | 0.094613 |  | 20.7915 |  | 14.6349 | 0.45713
0.023 | 1.38 | 22.2222 |  |  |  | 3.0083 | 29.2542 |  |  | 18.5587 |  |  | 11.4618 | 0.062 | 3.72 | 3.7512 |  | 0.086525 |  | 20.6692 |  | 14.5542 | 0.42038
0.024 | 1.44 | 27.0169 |  |  |  | 2.7394 | 28.8022 |  |  | 18.4292 |  |  | 10.5107 | 0.063 | 3.78 | -3.9489 |  | 0.079134 |  | 20.549 |  | 14.4744 | 0.38659
0.025 | 1.5 | 28.3769 |  |  |  | 2.4952 | 28.3772 |  |  | 18.3013 |  |  | 9.6406 | 0.064 | 3.84 | -11.0016 |  | 0.072378 |  | 20.4306 |  | 14.3955 | 0.35552
0.026 | 1.56 | 26.1238 |  |  |  | 2.2733 | 27.9769 |  |  | 18.1752 |  |  | 8.8443 | 0.065 | 3.9 | -16.4298 |  | 0.066203 |  | 20.3141 |  | 14.3175 | 0.32696
0.027 | 1.62 | 20.589 |  |  |  | 2.0716 | 27.5991 |  |  | 18.0507 |  |  | 8.1151 | 0.066 | 3.96 | -19.4938 |  | 0.060559 |  | 20.1994 |  | 14.2403 | 0.30071
0.028 | 1.68 | 12.5599 |  |  |  | 1.8882 | 27.242 |  |  | 17.9279 |  |  | 7.4473 | 0.067 | 4.02 | -19.7919 |  | 0.055399 |  | 20.0864 |  | 14.1641 | 0.27657
0.029 | 1.74 | 3.1634 |  |  |  | 1.7213 | 26.9037 |  |  | 17.8066 |  |  | 6.8354 | 0.068 | 4.08 | -17.3128 |  | 0.050682 |  | 19.975 |  | 14.0886 | 0.25437
0.03 | 1.8 | -6.2953 |  |  |  | 1.5695 | 26.5826 |  |  | 17.687 |  |  | 6.2746 | 0.069 | 4.14 | -12.433 |  | 0.046369 |  | 19.8653 |  | 14.0141 | 0.23396
0.031 | 1.86 | -14.5179 |  |  |  | 1.4313 | 26.2774 |  |  | 17.5689 |  |  | 5.7605 | 0.07 | 4.2 | -5.8602 |  | 0.042425 |  | 19.757 |  | 13.9403 | 0.2152
0.032 | 1.92 | -20.3938 |  |  |  | 1.3054 | 25.9867 |  |  | 17.4523 |  |  | 5.2891 | 0.071 | 4.26 | 1.4689 |  | 0.038819 |  | 19.6503 |  | 13.8674 | 0.19794
0.033 | 1.98 | -23.1528 |  |  |  | 1.1908 | 25.7093 |  |  | 17.3372 |  |  | 4.8568 | 0.072 | 4.32 | 8.5222 |  | 0.035521 |  | 19.545 |  | 13.7953 | 0.18207
0.034 | 2.04 | -22.4676 |  |  |  | 1.0864 | 25.4443 |  |  | 17.2236 |  |  | 4.4602 | 0.073 | 4.38 | 14.3165 |  | 0.032506 |  | 19.441 |  | 13.7239 | 0.16748
0.035 | 2.1 | -18.4943 |  |  |  | 0.9913 | 25.1905 |  |  | 17.1114 |  |  | 4.0964 | 0.074 | 4.44 | 18.0551 |  | 0.029748 |  | 19.3385 |  | 13.6533 | 0.15406
0.036 | 2.16 | -11.8442 |  |  |  | 0.90463 | 24.9473 |  |  | 17.0007 |  |  | 3.7626 | 0.075 | 4.5 | 19.2362 |  | 0.027225 |  | 19.2372 |  | 13.5835 | 0.14172
0.037 | 2.22 | -3.4927 |  |  |  | 0.82563 | 24.7137 |  |  | 16.8914 |  |  | 3.4562 | 0.076 | 4.56 | 17.7206 |  | 0.024917 |  | 19.1373 |  | 13.5145 | 0.13037
0.038 | 2.28 | 5.361 |  |  |  | 0.75361 | 24.489 |  |  | 16.7835 |  |  | 3.1751 | 0.077 | 4.62 | 13.7472 |  | 0.022807 |  | 19.0385 |  | 13.4462 | 0.11994
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T17PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 7.8955 |  |  |  | 0.020876 | 18.941 |  |  | 13.3786 |  |  | 0.11034
0.079 | 4.74 | 1.0019 |  |  |  | 0.019109 | 18.8447 |  |  | 13.3117 |  |  | 0.10151
0.08 | 4.8 | -5.9604 |  |  |  | 0.017493 | 18.7495 |  |  | 13.2455 |  |  | 0.093387
0.081 | 4.86 | -12.0182 |  |  |  | 0.016015 | 18.6555 |  |  | 13.1801 |  |  | 0.085918
0.082 | 4.92 | -16.334 |  |  |  | 0.014662 | 18.5625 |  |  | 13.1153 |  |  | 0.079048
0.083 | 4.98 | -18.3221 |  |  |  | 0.013424 | 18.4706 |  |  | 13.0512 |  |  | 0.072728
0.084 | 5.04 | -17.7277 |  |  |  | 0.012291 | 18.3798 |  |  | 12.9878 |  |  | 0.066915
0.085 | 5.1 | -14.659 |  |  |  | 0.011254 | 18.29 |  |  | 12.925 |  |  | 0.061568
0.086 | 5.16 | -9.5689 |  |  |  | 0.010305 | 18.2012 |  |  | 12.8629 |  |  | 0.056649
0.087 | 5.22 | -3.1883 |  |  |  | 0.0094366 | 18.1133 |  |  | 12.8014 |  |  | 0.052125
0.088 | 5.28 | 3.5786 |  |  |  | 0.0086417 | 18.0265 |  |  | 12.7405 |  |  | 0.047962
0.089 | 5.34 | 9.7825 |  |  |  | 0.0079141 | 17.9405 |  |  | 12.6803 |  |  | 0.044132
0.09 | 5.4 | 14.5615 |  |  |  | 0.0072481 | 17.8555 |  |  | 12.6206 |  |  | 0.04061
0.091 | 5.46 | 17.2611 |  |  |  | 0.0066384 | 17.7714 |  |  | 12.5616 |  |  | 0.037368
0.092 | 5.52 | 17.5232 |  |  |  | 0.0060803 | 17.6882 |  |  | 12.5032 |  |  | 0.034387
0.093 | 5.58 | 15.3338 |  |  |  | 0.0055693 | 17.6059 |  |  | 12.4453 |  |  | 0.031643
0.094 | 5.64 | 11.0216 |  |  |  | 0.0051014 | 17.5244 |  |  | 12.388 |  |  | 0.029119
0.095 | 5.7 | 5.2086 |  |  |  | 0.0046731 | 17.4437 |  |  | 12.3313 |  |  | 0.026797
0.096 | 5.76 | -1.2789 |  |  |  | 0.0042809 | 17.3639 |  |  | 12.2751 |  |  | 0.02466
0.097 | 5.82 | -7.5282 |  |  |  | 0.0039217 | 17.2849 |  |  | 12.2195 |  |  | 0.022694
0.098 | 5.88 | -12.6679 |  |  |  | 0.0035929 | 17.2067 |  |  | 12.1644 |  |  | 0.020885
0.099 | 5.94 | -15.9896 |  |  |  | 0.0032917 | 17.1293 |  |  | 12.1099 |  |  | 0.01922
0.1 | 6 | -17.0455 |  |  |  | 0.0030159 | 17.0526 |  |  | 12.0559 |  |  | 0.017689
0.101 | 6.06 | -15.7081 |  |  |  | 0.0027633 | 16.9767 |  |  | 12.0024 |  |  | 0.016279
3-Phase fault at bus |  |  | : | T17SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 0.00010929 |  |  |  | 28.251 | 56.5018 |  |  | 19.9764 |  |  | 100.0004 | 0.039 | 2.34 | 20.0413 |  | 6.0048 |  | 32.3509 |  | 18.6295 | 22.7919
0.001 | 0.06 | 0.1377 |  |  |  | 26.3519 | 54.5451 |  |  | 19.9356 |  |  | 93.469 | 0.04 | 2.4 | 27.0605 |  | 5.8366 |  | 32.142 |  | 18.6007 | 22.188
0.002 | 0.12 | 4.1452 |  |  |  | 24.6586 | 52.7946 |  |  | 19.8952 |  |  | 87.6403 | 0.041 | 2.46 | 31.0887 |  | 5.6739 |  | 31.939 |  | 18.5722 | 21.6026
0.003 | 0.18 | 11.1821 |  |  |  | 23.1439 | 51.2233 |  |  | 19.8552 |  |  | 82.4228 | 0.042 | 2.52 | 31.5474 |  | 5.5164 |  | 31.7415 |  | 18.5439 | 21.0349
0.004 | 0.24 | 20.016 |  |  |  | 21.7846 | 49.808 |  |  | 19.8155 |  |  | 77.7372 | 0.043 | 2.58 | 28.361 |  | 5.3639 |  | 31.5493 |  | 18.5159 | 20.4842
0.005 | 0.3 | 29.1924 |  |  |  | 20.5607 | 48.5284 |  |  | 19.7762 |  |  | 73.5155 | 0.044 | 2.64 | 21.9654 |  | 5.2161 |  | 31.3622 |  | 18.4881 | 19.9499
0.006 | 0.36 | 37.2365 |  |  |  | 19.4548 | 47.3675 |  |  | 19.7372 |  |  | 69.6988 | 0.045 | 2.7 | 13.2457 |  | 5.073 |  | 31.1801 |  | 18.4605 | 19.4313
0.007 | 0.42 | 42.8566 |  |  |  | 18.4521 | 46.3102 |  |  | 19.6986 |  |  | 66.236 | 0.046 | 2.76 | 3.4105 |  | 4.9342 |  | 31.0027 |  | 18.4332 | 18.9279
0.008 | 0.48 | 45.1221 |  |  |  | 17.5397 | 45.3437 |  |  | 19.6604 |  |  | 63.0832 | 0.047 | 2.82 | -6.1784 |  | 4.7997 |  | 30.8299 |  | 18.4062 | 18.439
0.009 | 0.54 | 43.5901 |  |  |  | 16.7064 | 44.4568 |  |  | 19.6225 |  |  | 60.2025 | 0.048 | 2.88 | -14.1969 |  | 4.6693 |  | 30.6616 |  | 18.3793 | 17.9642
0.01 | 0.6 | 38.3639 |  |  |  | 15.9428 | 43.64 |  |  | 19.5849 |  |  | 57.5609 | 0.049 | 2.94 | -19.5443 |  | 4.5428 |  | 30.4974 |  | 18.3527 | 17.5029
0.011 | 0.66 | 30.0746 |  |  |  | 15.2405 | 42.8851 |  |  | 19.5477 |  |  | 55.13 | 0.05 | 3 | -21.4969 |  | 4.4201 |  | 30.3374 |  | 18.3263 | 17.0547
0.012 | 0.72 | 19.7898 |  |  |  | 14.5923 | 42.1847 |  |  | 19.5108 |  |  | 52.8851 | 0.051 | 3.06 | -19.8081 |  | 4.3011 |  | 30.1814 |  | 18.3002 | 16.6192
0.013 | 0.78 | 8.861 |  |  |  | 13.992 | 41.5327 |  |  | 19.4742 |  |  | 50.8049 | 0.052 | 3.12 | -14.7417 |  | 4.1856 |  | 30.0293 |  | 18.2742 | 16.1959
0.014 | 0.84 | -1.2678 |  |  |  | 13.4343 | 40.9238 |  |  | 19.438 |  |  | 48.8707 | 0.053 | 3.18 | -7.0336 |  | 4.0735 |  | 29.8808 |  | 18.2485 | 15.7844
0.015 | 0.9 | -9.2633 |  |  |  | 12.9144 | 40.3531 |  |  | 19.4021 |  |  | 47.0666 | 0.054 | 3.24 | 2.2126 |  | 3.9647 |  | 29.736 |  | 18.223 | 15.3843
0.016 | 0.96 | -14.0902 |  |  |  | 12.4284 | 39.8167 |  |  | 19.3665 |  |  | 45.3784 | 0.055 | 3.3 | 11.6816 |  | 3.8591 |  | 29.5946 |  | 18.1977 | 14.9953
0.017 | 1.02 | -15.1552 |  |  |  | 11.9726 | 39.3111 |  |  | 19.3312 |  |  | 43.7941 | 0.056 | 3.36 | 20.0307 |  | 3.7566 |  | 29.4567 |  | 18.1727 | 14.617
0.018 | 1.08 | -12.3898 |  |  |  | 11.5441 | 38.8331 |  |  | 19.2962 |  |  | 42.3031 | 0.057 | 3.42 | 26.0786 |  | 3.657 |  | 29.322 |  | 18.1479 | 14.2491
0.019 | 1.14 | -6.2578 |  |  |  | 11.1401 | 38.3801 |  |  | 19.2616 |  |  | 40.896 | 0.058 | 3.48 | 28.9698 |  | 3.5603 |  | 29.1904 |  | 18.1232 | 13.8912
0.02 | 1.2 | 2.3108 |  |  |  | 10.7582 | 37.9497 |  |  | 19.2273 |  |  | 39.5648 | 0.059 | 3.54 | 28.2941 |  | 3.4664 |  | 29.062 |  | 18.0988 | 13.543
0.021 | 1.26 | 12.0514 |  |  |  | 10.3965 | 37.5399 |  |  | 19.1932 |  |  | 38.3024 | 0.06 | 3.6 | 24.1426 |  | 3.3752 |  | 28.9365 |  | 18.0746 | 13.2043
0.022 | 1.32 | 21.5428 |  |  |  | 10.0532 | 37.1488 |  |  | 19.1595 |  |  | 37.1027 | 0.061 | 3.66 | 17.0935 |  | 3.2866 |  | 28.814 |  | 18.0506 | 12.8747
0.023 | 1.38 | 29.4066 |  |  |  | 9.7266 | 36.7749 |  |  | 19.1261 |  |  | 35.9601 | 0.062 | 3.72 | 8.1299 |  | 3.2005 |  | 28.6942 |  | 18.0268 | 12.554
0.024 | 1.44 | 34.4997 |  |  |  | 9.4154 | 36.4169 |  |  | 19.0929 |  |  | 34.87 | 0.063 | 3.78 | -1.4988 |  | 3.1168 |  | 28.5772 |  | 18.0032 | 12.2419
0.025 | 1.5 | 36.0733 |  |  |  | 9.1183 | 36.0734 |  |  | 19.0601 |  |  | 33.828 | 0.064 | 3.84 | -10.4532 |  | 3.0355 |  | 28.4628 |  | 17.9798 | 11.9382
0.026 | 1.56 | 33.8765 |  |  |  | 8.8343 | 35.7433 |  |  | 19.0275 |  |  | 32.8305 | 0.065 | 3.9 | -17.4916 |  | 2.9566 |  | 28.351 |  | 17.9566 | 11.6425
0.027 | 1.62 | 28.1891 |  |  |  | 8.5625 | 35.4258 |  |  | 18.9953 |  |  | 31.8741 | 0.066 | 3.96 | -21.6436 |  | 2.8798 |  | 28.2416 |  | 17.9336 | 11.3547
0.028 | 1.68 | 19.7811 |  |  |  | 8.3018 | 35.1199 |  |  | 18.9633 |  |  | 30.9559 | 0.067 | 4.02 | -22.3453 |  | 2.8051 |  | 28.1348 |  | 17.9107 | 11.0746
0.029 | 1.74 | 9.8022 |  |  |  | 8.0516 | 34.825 |  |  | 18.9316 |  |  | 30.0734 | 0.068 | 4.08 | -19.5178 |  | 2.7326 |  | 28.0302 |  | 17.8881 | 10.8018
0.03 | 1.8 | -0.37976 |  |  |  | 7.8113 | 34.5402 |  |  | 18.9002 |  |  | 29.2241 | 0.069 | 4.14 | -13.5764 |  | 2.6621 |  | 27.928 |  | 17.8657 | 10.5362
0.031 | 1.86 | -9.3718 |  |  |  | 7.5801 | 34.2649 |  |  | 18.869 |  |  | 28.406 | 0.07 | 4.2 | -5.3718 |  | 2.5935 |  | 27.8279 |  | 17.8434 | 10.2776
0.032 | 1.92 | -15.951 |  |  |  | 7.3575 | 33.9987 |  |  | 18.8382 |  |  | 27.6172 | 0.071 | 4.26 | 3.9308 |  | 2.5268 |  | 27.7301 |  | 17.8214 | 10.0258
0.033 | 1.98 | -19.2349 |  |  |  | 7.1431 | 33.741 |  |  | 18.8076 |  |  | 26.856 | 0.072 | 4.32 | 13.0153 |  | 2.462 |  | 27.6343 |  | 17.7995 | 9.7806
0.034 | 2.04 | -18.8047 |  |  |  | 6.9364 | 33.4914 |  |  | 18.7772 |  |  | 26.1209 | 0.073 | 4.38 | 20.5999 |  | 2.399 |  | 27.5406 |  | 17.7778 | 9.5418
0.035 | 2.1 | -14.7619 |  |  |  | 6.7369 | 33.2494 |  |  | 18.7472 |  |  | 25.4105 | 0.074 | 4.44 | 25.6161 |  | 2.3376 |  | 27.4489 |  | 17.7563 | 9.3091
0.036 | 2.16 | -7.7129 |  |  |  | 6.5444 | 33.0147 |  |  | 18.7174 |  |  | 24.7235 | 0.075 | 4.5 | 27.3583 |  | 2.278 |  | 27.3591 |  | 17.735 | 9.0826
0.037 | 2.22 | 1.3178 |  |  |  | 6.3584 | 32.7869 |  |  | 18.6878 |  |  | 24.0587 | 0.076 | 4.56 | 25.582 |  | 2.22 |  | 27.2711 |  | 17.7138 | 8.8619
0.038 | 2.28 | 11.0321 |  |  |  | 6.1786 | 32.5658 |  |  | 18.6585 |  |  | 23.4152 | 0.077 | 4.62 | 20.5362 |  | 2.1636 |  | 27.1851 |  | 17.6929 | 8.6469
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T17SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 12.928 |  |  |  | 2.1087 | 27.1008 |  |  | 17.6721 |  |  | 8.4374
0.079 | 4.74 | 3.8222 |  |  |  | 2.0553 | 27.0182 |  |  | 17.6514 |  |  | 8.2333
0.08 | 4.8 | -5.5089 |  |  |  | 2.0033 | 26.9373 |  |  | 17.631 |  |  | 8.0345
0.081 | 4.86 | -13.7639 |  |  |  | 1.9528 | 26.8581 |  |  | 17.6107 |  |  | 7.8407
0.082 | 4.92 | -19.7953 |  |  |  | 1.9036 | 26.7804 |  |  | 17.5906 |  |  | 7.652
0.083 | 4.98 | -22.7698 |  |  |  | 1.8557 | 26.7043 |  |  | 17.5706 |  |  | 7.468
0.084 | 5.04 | -22.2838 |  |  |  | 1.8091 | 26.6297 |  |  | 17.5508 |  |  | 7.2887
0.085 | 5.1 | -18.4201 |  |  |  | 1.7638 | 26.5566 |  |  | 17.5312 |  |  | 7.1139
0.086 | 5.16 | -11.734 |  |  |  | 1.7196 | 26.485 |  |  | 17.5118 |  |  | 6.9436
0.087 | 5.22 | -3.1755 |  |  |  | 1.6767 | 26.4147 |  |  | 17.4925 |  |  | 6.7776
0.088 | 5.28 | 6.0456 |  |  |  | 1.6348 | 26.3458 |  |  | 17.4733 |  |  | 6.6158
0.089 | 5.34 | 14.6292 |  |  |  | 1.5941 | 26.2783 |  |  | 17.4543 |  |  | 6.458
0.09 | 5.4 | 21.3676 |  |  |  | 1.5545 | 26.212 |  |  | 17.4355 |  |  | 6.3043
0.091 | 5.46 | 25.3147 |  |  |  | 1.5159 | 26.147 |  |  | 17.4168 |  |  | 6.1544
0.092 | 5.52 | 25.9174 |  |  |  | 1.4783 | 26.0833 |  |  | 17.3983 |  |  | 6.0082
0.093 | 5.58 | 23.0933 |  |  |  | 1.4417 | 26.0207 |  |  | 17.38 |  |  | 5.8657
0.094 | 5.64 | 17.2402 |  |  |  | 1.4061 | 25.9593 |  |  | 17.3617 |  |  | 5.7267
0.095 | 5.7 | 9.1802 |  |  |  | 1.3714 | 25.899 |  |  | 17.3437 |  |  | 5.5912
0.096 | 5.76 | 0.042755 |  |  |  | 1.3376 | 25.8399 |  |  | 17.3257 |  |  | 5.4591
0.097 | 5.82 | -8.8935 |  |  |  | 1.3047 | 25.7819 |  |  | 17.308 |  |  | 5.3302
0.098 | 5.88 | -16.3807 |  |  |  | 1.2726 | 25.7249 |  |  | 17.2903 |  |  | 5.2046
0.099 | 5.94 | -21.3768 |  |  |  | 1.2414 | 25.6689 |  |  | 17.2728 |  |  | 5.082
0.1 | 6 | -23.1906 |  |  |  | 1.211 | 25.614 |  |  | 17.2555 |  |  | 4.9625
0.101 | 6.06 | -21.5786 |  |  |  | 1.1814 | 25.56 |  |  | 17.2383 |  |  | 4.8459
3-Phase fault at bus |  |  | : | T18PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -4.4513e-07 |  |  |  | 30.1142 | 60.2284 |  |  | 21.2939 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 12.6283 |  | 0.22319 |  | 23.1478 |  | 16.2101 | 0.97357
0.001 | 0.06 | -1.7651 |  |  |  | 26.0132 | 55.8919 |  |  | 21.1274 |  |  | 87.0627 | 0.04 | 2.4 | 18.716 |  | 0.19816 |  | 22.9818 |  | 16.1105 | 0.86975
0.002 | 0.12 | 0.92853 |  |  |  | 22.5317 | 52.1782 |  |  | 20.9632 |  |  | 76.0014 | 0.041 | 2.46 | 22.1453 |  | 0.17596 |  | 22.8204 |  | 16.0121 | 0.77705
0.003 | 0.18 | 7.0552 |  |  |  | 19.5646 | 48.982 |  |  | 20.8013 |  |  | 66.5066 | 0.042 | 2.52 | 22.4665 |  | 0.15626 |  | 22.6632 |  | 15.9148 | 0.69427
0.004 | 0.24 | 15.2166 |  |  |  | 17.0264 | 46.218 |  |  | 20.6416 |  |  | 58.3264 | 0.043 | 2.58 | 19.6696 |  | 0.13878 |  | 22.5099 |  | 15.8188 | 0.62034
0.005 | 0.3 | 23.8268 |  |  |  | 14.8477 | 43.8166 |  |  | 20.4841 |  |  | 51.2541 | 0.044 | 2.64 | 14.1798 |  | 0.12326 |  | 22.3602 |  | 15.7239 | 0.55431
0.006 | 0.36 | 31.3232 |  |  |  | 12.9717 | 41.7209 |  |  | 20.3288 |  |  | 45.1202 | 0.045 | 2.7 | 6.7935 |  | 0.10949 |  | 22.2138 |  | 15.6301 | 0.49534
0.007 | 0.42 | 36.3735 |  |  |  | 11.3514 | 39.884 |  |  | 20.1756 |  |  | 39.7842 | 0.046 | 2.76 | -1.4374 |  | 0.097267 |  | 22.0706 |  | 15.5375 | 0.44266
0.008 | 0.48 | 38.0494 |  |  |  | 9.9484 | 38.2672 |  |  | 20.0245 |  |  | 35.1298 | 0.047 | 2.82 | -9.3557 |  | 0.086415 |  | 21.9303 |  | 15.4459 | 0.3956
0.009 | 0.54 | 35.9431 |  |  |  | 8.7303 | 36.8384 |  |  | 19.8754 |  |  | 31.0599 | 0.048 | 2.88 | -15.8611 |  | 0.07678 |  | 21.7927 |  | 15.3555 | 0.35356
0.01 | 0.6 | 30.2106 |  |  |  | 7.6706 | 35.5707 |  |  | 19.7284 |  |  | 27.4929 | 0.049 | 2.94 | -20.0632 |  | 0.068224 |  | 21.6578 |  | 15.2661 | 0.31601
0.011 | 0.66 | 21.5371 |  |  |  | 6.7466 | 34.4417 |  |  | 19.5833 |  |  | 24.3604 | 0.05 | 3 | -21.4034 |  | 0.060627 |  | 21.5252 |  | 15.1778 | 0.28245
0.012 | 0.72 | 11.0295 |  |  |  | 5.9396 | 33.4323 |  |  | 19.4403 |  |  | 21.6044 | 0.051 | 3.06 | -19.7287 |  | 0.05388 |  | 21.395 |  | 15.0905 | 0.25247
0.013 | 0.78 | 0.053449 |  |  |  | 5.2336 | 32.5267 |  |  | 19.2991 |  |  | 19.1757 | 0.052 | 3.12 | -15.3086 |  | 0.047887 |  | 21.267 |  | 15.0042 | 0.22568
0.014 | 0.84 | -9.964 |  |  |  | 4.6151 | 31.7112 |  |  | 19.1598 |  |  | 17.0322 | 0.053 | 3.18 | -8.7927 |  | 0.042564 |  | 21.1411 |  | 14.9189 | 0.20174
0.015 | 0.9 | -17.736 |  |  |  | 4.0724 | 30.9741 |  |  | 19.0224 |  |  | 15.1379 | 0.054 | 3.24 | -1.1155 |  | 0.037836 |  | 21.0172 |  | 14.8346 | 0.18035
0.016 | 0.96 | -22.2949 |  |  |  | 3.5957 | 30.3057 |  |  | 18.8869 |  |  | 13.4618 | 0.055 | 3.3 | 6.637 |  | 0.033635 |  | 20.8952 |  | 14.7513 | 0.16123
0.017 | 1.02 | -23.1246 |  |  |  | 3.1765 | 29.6974 |  |  | 18.7531 |  |  | 11.9774 | 0.056 | 3.36 | 13.3807 |  | 0.029903 |  | 20.7749 |  | 14.669 | 0.14414
0.018 | 1.08 | -20.2271 |  |  |  | 2.8076 | 29.1417 |  |  | 18.6211 |  |  | 10.6613 | 0.057 | 3.42 | 18.1844 |  | 0.026587 |  | 20.6565 |  | 14.5875 | 0.12887
0.019 | 1.14 | -14.1159 |  |  |  | 2.4826 | 28.6325 |  |  | 18.4908 |  |  | 9.4937 | 0.058 | 3.48 | 20.3982 |  | 0.02364 |  | 20.5397 |  | 14.507 | 0.11523
0.02 | 1.2 | -5.7386 |  |  |  | 2.1961 | 28.1642 |  |  | 18.3622 |  |  | 8.4569 | 0.059 | 3.54 | 19.7411 |  | 0.021021 |  | 20.4245 |  | 14.4275 | 0.10303
0.021 | 1.26 | 3.6604 |  |  |  | 1.9433 | 27.7321 |  |  | 18.2354 |  |  | 7.5357 | 0.06 | 3.6 | 16.3358 |  | 0.018694 |  | 20.3109 |  | 14.3488 | 0.092121
0.022 | 1.32 | 12.7167 |  |  |  | 1.7203 | 27.3319 |  |  | 18.1101 |  |  | 6.7167 | 0.061 | 3.66 | 10.6876 |  | 0.016625 |  | 20.1989 |  | 14.271 | 0.082374
0.023 | 1.38 | 20.1373 |  |  |  | 1.5232 | 26.96 |  |  | 17.9866 |  |  | 5.9882 | 0.062 | 3.72 | 3.6094 |  | 0.014786 |  | 20.0882 |  | 14.1941 | 0.07366
0.024 | 1.44 | 24.8787 |  |  |  | 1.3491 | 26.6134 |  |  | 17.8646 |  |  | 5.34 | 0.063 | 3.78 | -3.8951 |  | 0.013152 |  | 19.979 |  | 14.118 | 0.06587
0.025 | 1.5 | 26.289 |  |  |  | 1.1952 | 26.2892 |  |  | 17.7442 |  |  | 4.7629 | 0.064 | 3.84 | -10.7732 |  | 0.011698 |  | 19.8712 |  | 14.0428 | 0.058906
0.026 | 1.56 | 24.1925 |  |  |  | 1.0591 | 25.985 |  |  | 17.6253 |  |  | 4.2489 | 0.065 | 3.9 | -16.071 |  | 0.010406 |  | 19.7647 |  | 13.9684 | 0.05268
0.027 | 1.62 | 18.9079 |  |  |  | 0.93866 | 25.6986 |  |  | 17.5079 |  |  | 3.791 | 0.066 | 3.96 | -19.0655 |  | 0.0092578 |  | 19.6595 |  | 13.8948 | 0.047113
0.028 | 1.68 | 11.1965 |  |  |  | 0.83209 | 25.4282 |  |  | 17.3921 |  |  | 3.383 | 0.067 | 4.02 | -19.3627 |  | 0.0082364 |  | 19.5556 |  | 13.822 | 0.042136
0.029 | 1.74 | 2.1502 |  |  |  | 0.73775 | 25.1722 |  |  | 17.2777 |  |  | 3.0193 | 0.068 | 4.08 | -16.9495 |  | 0.0073282 |  | 19.4529 |  | 13.7501 | 0.037686
0.03 | 1.8 | -6.9655 |  |  |  | 0.65422 | 24.9289 |  |  | 17.1648 |  |  | 2.6951 | 0.069 | 4.14 | -12.1913 |  | 0.0065205 |  | 19.3514 |  | 13.6789 | 0.033706
0.031 | 1.86 | -14.8903 |  |  |  | 0.58023 | 24.6973 |  |  | 17.0533 |  |  | 2.4059 | 0.07 | 4.2 | -5.7773 |  | 0.0058021 |  | 19.2511 |  | 13.6085 | 0.030148
0.032 | 1.92 | -20.5449 |  |  |  | 0.51469 | 24.4761 |  |  | 16.9432 |  |  | 2.148 | 0.071 | 4.26 | 1.3794 |  | 0.0051632 |  | 19.1519 |  | 13.5388 | 0.026966
0.033 | 1.98 | -23.1795 |  |  |  | 0.45661 | 24.2643 |  |  | 16.8345 |  |  | 1.9179 | 0.072 | 4.32 | 8.2711 |  | 0.0045949 |  | 19.0539 |  | 13.4699 | 0.024121
0.034 | 2.04 | -22.4738 |  |  |  | 0.40514 | 24.061 |  |  | 16.7272 |  |  | 1.7127 | 0.073 | 4.38 | 13.9377 |  | 0.0040894 |  | 18.957 |  | 13.4017 | 0.021577
0.035 | 2.1 | -18.5767 |  |  |  | 0.35952 | 23.8654 |  |  | 16.6212 |  |  | 1.5295 | 0.074 | 4.44 | 17.5997 |  | 0.0036397 |  | 18.8612 |  | 13.3343 | 0.019301
0.036 | 2.16 | -12.0796 |  |  |  | 0.31907 | 23.6769 |  |  | 16.5165 |  |  | 1.366 | 0.075 | 4.5 | 18.7656 |  | 0.0032396 |  | 18.7664 |  | 13.2675 | 0.017266
0.037 | 2.22 | -3.9282 |  |  |  | 0.2832 | 23.4948 |  |  | 16.4131 |  |  | 1.2201 | 0.076 | 4.56 | 17.2973 |  | 0.0028837 |  | 18.6726 |  | 13.2015 | 0.015446
0.038 | 2.28 | 4.7135 |  |  |  | 0.2514 | 23.3186 |  |  | 16.311 |  |  | 1.0898 | 0.077 | 4.62 | 13.4263 |  | 0.002567 |  | 18.5799 |  | 13.1362 | 0.013818
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T18PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 7.7169 |  |  |  | 0.0022852 | 18.4882 |  |  | 13.0715 |  |  | 0.012362
0.079 | 4.74 | 0.98519 |  |  |  | 0.0020344 | 18.3975 |  |  | 13.0075 |  |  | 0.011059
0.08 | 4.8 | -5.8184 |  |  |  | 0.0018113 | 18.3077 |  |  | 12.9442 |  |  | 0.0098946
0.081 | 4.86 | -11.7424 |  |  |  | 0.0016127 | 18.2189 |  |  | 12.8816 |  |  | 0.0088526
0.082 | 4.92 | -15.9676 |  |  |  | 0.001436 | 18.131 |  |  | 12.8196 |  |  | 0.0079205
0.083 | 4.98 | -17.9199 |  |  |  | 0.0012786 | 18.044 |  |  | 12.7582 |  |  | 0.0070867
0.084 | 5.04 | -17.3482 |  |  |  | 0.0011386 | 17.958 |  |  | 12.6974 |  |  | 0.0063409
0.085 | 5.1 | -14.3566 |  |  |  | 0.001014 | 17.8728 |  |  | 12.6373 |  |  | 0.0056736
0.086 | 5.16 | -9.3859 |  |  |  | 0.00090303 | 17.7885 |  |  | 12.5777 |  |  | 0.0050767
0.087 | 5.22 | -3.1495 |  |  |  | 0.00080425 | 17.705 |  |  | 12.5188 |  |  | 0.0045427
0.088 | 5.28 | 3.4691 |  |  |  | 0.00071631 | 17.6224 |  |  | 12.4604 |  |  | 0.0040649
0.089 | 5.34 | 9.5414 |  |  |  | 0.00063802 | 17.5407 |  |  | 12.4027 |  |  | 0.0036375
0.09 | 5.4 | 14.2238 |  |  |  | 0.0005683 | 17.4597 |  |  | 12.3455 |  |  | 0.0032551
0.091 | 5.46 | 16.8746 |  |  |  | 0.00050623 | 17.3796 |  |  | 12.2888 |  |  | 0.0029129
0.092 | 5.52 | 17.142 |  |  |  | 0.00045096 | 17.3002 |  |  | 12.2328 |  |  | 0.0026067
0.093 | 5.58 | 15.0102 |  |  |  | 0.00040174 | 17.2216 |  |  | 12.1773 |  |  | 0.0023328
0.094 | 5.64 | 10.7991 |  |  |  | 0.0003579 | 17.1438 |  |  | 12.1223 |  |  | 0.0020877
0.095 | 5.7 | 5.1159 |  |  |  | 0.00031887 | 17.0668 |  |  | 12.0678 |  |  | 0.0018684
0.096 | 5.76 | -1.2317 |  |  |  | 0.0002841 | 16.9905 |  |  | 12.0139 |  |  | 0.0016721
0.097 | 5.82 | -7.3505 |  |  |  | 0.00025313 | 16.9149 |  |  | 11.9605 |  |  | 0.0014965
0.098 | 5.88 | -12.3874 |  |  |  | 0.00022555 | 16.8401 |  |  | 11.9076 |  |  | 0.0013394
0.099 | 5.94 | -15.6477 |  |  |  | 0.00020098 | 16.766 |  |  | 11.8552 |  |  | 0.0011987
0.1 | 6 | -16.6914 |  |  |  | 0.00017909 | 16.6926 |  |  | 11.8033 |  |  | 0.0010729
0.101 | 6.06 | -15.392 |  |  |  | 0.0001596 | 16.6199 |  |  | 11.7519 |  |  | 0.00096029
3-Phase fault at bus |  |  | : | T18SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -7.9554e-12 |  |  |  | 28.2256 | 56.4512 |  |  | 19.9585 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 19.6624 |  | 5.6371 |  | 31.9587 |  | 18.6121 | 21.4164
0.001 | 0.06 | 0.10085 |  |  |  | 26.2916 | 54.4596 |  |  | 19.9178 |  |  | 93.3385 | 0.04 | 2.4 | 26.6759 |  | 5.4705 |  | 31.7514 |  | 18.5834 | 20.8156
0.002 | 0.12 | 4.072 |  |  |  | 24.567 | 52.6778 |  |  | 19.8774 |  |  | 87.393 | 0.041 | 2.46 | 30.7011 |  | 5.3095 |  | 31.55 |  | 18.5548 | 20.234
0.003 | 0.18 | 11.0733 |  |  |  | 23.0242 | 51.0785 |  |  | 19.8374 |  |  | 82.0701 | 0.042 | 2.52 | 31.1602 |  | 5.1539 |  | 31.3544 |  | 18.5266 | 19.6708
0.004 | 0.24 | 19.8728 |  |  |  | 21.6396 | 49.6378 |  |  | 19.7977 |  |  | 77.2892 | 0.043 | 2.58 | 27.9778 |  | 5.0034 |  | 31.1642 |  | 18.4985 | 19.1253
0.005 | 0.3 | 29.0171 |  |  |  | 20.3928 | 48.3355 |  |  | 19.7584 |  |  | 72.9809 | 0.044 | 2.64 | 21.5895 |  | 4.8578 |  | 30.9794 |  | 18.4708 | 18.5968
0.006 | 0.36 | 37.0322 |  |  |  | 19.2662 | 47.1538 |  |  | 19.7195 |  |  | 69.0853 | 0.045 | 2.7 | 12.8797 |  | 4.7169 |  | 30.7995 |  | 18.4432 | 18.0845
0.007 | 0.42 | 42.6274 |  |  |  | 18.2447 | 46.0777 |  |  | 19.6809 |  |  | 65.5505 | 0.046 | 2.76 | 3.0558 |  | 4.5806 |  | 30.6246 |  | 18.4159 | 17.5878
0.008 | 0.48 | 44.8728 |  |  |  | 17.3151 | 45.0941 |  |  | 19.6427 |  |  | 62.3318 | 0.047 | 2.82 | -6.5215 |  | 4.4486 |  | 30.4544 |  | 18.3888 | 17.1063
0.009 | 0.54 | 43.3256 |  |  |  | 16.4663 | 44.1916 |  |  | 19.6048 |  |  | 59.3907 | 0.048 | 2.88 | -14.5294 |  | 4.3208 |  | 30.2886 |  | 18.362 | 16.6393
0.01 | 0.6 | 38.0889 |  |  |  | 15.6884 | 43.3606 |  |  | 19.5672 |  |  | 56.6936 | 0.049 | 2.94 | -19.8683 |  | 4.1971 |  | 30.1273 |  | 18.3354 | 16.1862
0.011 | 0.66 | 29.7932 |  |  |  | 14.973 | 42.5926 |  |  | 19.53 |  |  | 54.2116 | 0.05 | 3 | -21.8153 |  | 4.0773 |  | 29.9701 |  | 18.309 | 15.7467
0.012 | 0.72 | 19.5051 |  |  |  | 14.3129 | 41.8804 |  |  | 19.4931 |  |  | 51.9197 | 0.051 | 3.06 | -20.1242 |  | 3.9612 |  | 29.817 |  | 18.2829 | 15.3201
0.013 | 0.78 | 8.5747 |  |  |  | 13.7018 | 41.2176 |  |  | 19.4566 |  |  | 49.7962 | 0.052 | 3.12 | -15.0588 |  | 3.8487 |  | 29.6678 |  | 18.2569 | 14.9062
0.014 | 0.84 | -1.5553 |  |  |  | 13.1342 | 40.5987 |  |  | 19.4204 |  |  | 47.8223 | 0.053 | 3.18 | -7.3544 |  | 3.7396 |  | 29.5225 |  | 18.2312 | 14.5043
0.015 | 0.9 | -9.5529 |  |  |  | 12.6053 | 40.019 |  |  | 19.3845 |  |  | 45.9815 | 0.054 | 3.24 | 1.8864 |  | 3.634 |  | 29.3808 |  | 18.2057 | 14.1143
0.016 | 0.96 | -14.3837 |  |  |  | 12.111 | 39.4744 |  |  | 19.3489 |  |  | 44.2597 | 0.055 | 3.3 | 11.3494 |  | 3.5315 |  | 29.2426 |  | 18.1805 | 13.7355
0.017 | 1.02 | -15.4553 |  |  |  | 11.6477 | 38.9613 |  |  | 19.3136 |  |  | 42.6445 | 0.056 | 3.36 | 19.6932 |  | 3.4322 |  | 29.1079 |  | 18.1554 | 13.3677
0.018 | 1.08 | -12.6992 |  |  |  | 11.2124 | 38.4766 |  |  | 19.2787 |  |  | 41.1251 | 0.057 | 3.42 | 25.7377 |  | 3.336 |  | 28.9765 |  | 18.1306 | 13.0105
0.019 | 1.14 | -6.5789 |  |  |  | 10.8023 | 38.0174 |  |  | 19.244 |  |  | 39.6921 | 0.058 | 3.48 | 28.6283 |  | 3.2426 |  | 28.8483 |  | 18.106 | 12.6636
0.02 | 1.2 | 1.9763 |  |  |  | 10.4149 | 37.5816 |  |  | 19.2097 |  |  | 38.3372 | 0.059 | 3.54 | 27.9553 |  | 3.1521 |  | 28.7232 |  | 18.0815 | 12.3266
0.021 | 1.26 | 11.7028 |  |  |  | 10.0483 | 37.1668 |  |  | 19.1757 |  |  | 37.0533 | 0.06 | 3.6 | 23.8099 |  | 3.0642 |  | 28.6012 |  | 18.0573 | 11.9992
0.022 | 1.32 | 21.1808 |  |  |  | 9.7006 | 36.7714 |  |  | 19.142 |  |  | 35.8341 | 0.061 | 3.66 | 16.77 |  | 2.979 |  | 28.482 |  | 18.0333 | 11.6812
0.023 | 1.38 | 29.033 |  |  |  | 9.3701 | 36.3937 |  |  | 19.1085 |  |  | 34.674 | 0.062 | 3.72 | 7.8179 |  | 2.8964 |  | 28.3657 |  | 18.0095 | 11.3721
0.024 | 1.44 | 34.1173 |  |  |  | 9.0556 | 36.0323 |  |  | 19.0754 |  |  | 33.5681 | 0.063 | 3.78 | -1.7983 |  | 2.8162 |  | 28.2522 |  | 17.9859 | 11.0718
0.025 | 1.5 | 35.6858 |  |  |  | 8.7556 | 35.6859 |  |  | 19.0426 |  |  | 32.512 | 0.064 | 3.84 | -10.7403 |  | 2.7384 |  | 28.1413 |  | 17.9625 | 10.7799
0.026 | 1.56 | 33.4877 |  |  |  | 8.4691 | 35.3534 |  |  | 19.01 |  |  | 31.5021 | 0.065 | 3.9 | -17.7677 |  | 2.6629 |  | 28.0329 |  | 17.9393 | 10.4963
0.027 | 1.62 | 27.8027 |  |  |  | 8.1951 | 35.0338 |  |  | 18.9778 |  |  | 30.5348 | 0.066 | 3.96 | -21.911 |  | 2.5896 |  | 27.9271 |  | 17.9163 | 10.2206
0.028 | 1.68 | 19.4001 |  |  |  | 7.9328 | 34.7262 |  |  | 18.9458 |  |  | 29.6072 | 0.067 | 4.02 | -22.6073 |  | 2.5185 |  | 27.8238 |  | 17.8935 | 9.9526
0.029 | 1.74 | 9.4286 |  |  |  | 7.6813 | 34.4299 |  |  | 18.9141 |  |  | 28.7166 | 0.068 | 4.08 | -19.7777 |  | 2.4495 |  | 27.7227 |  | 17.8709 | 9.6921
0.03 | 1.8 | -0.74512 |  |  |  | 7.4399 | 34.1441 |  |  | 18.8827 |  |  | 27.8606 | 0.069 | 4.14 | -13.8376 |  | 2.3825 |  | 27.624 |  | 17.8485 | 9.4388
0.031 | 1.86 | -9.7295 |  |  |  | 7.2081 | 33.8683 |  |  | 18.8516 |  |  | 27.037 | 0.07 | 4.2 | -5.6367 |  | 2.3174 |  | 27.5275 |  | 17.8262 | 9.1925
0.032 | 1.92 | -16.3026 |  |  |  | 6.9852 | 33.6017 |  |  | 18.8207 |  |  | 26.2438 | 0.071 | 4.26 | 3.6606 |  | 2.2543 |  | 27.4332 |  | 17.8042 | 8.9531
0.033 | 1.98 | -19.5831 |  |  |  | 6.7707 | 33.344 |  |  | 18.7901 |  |  | 25.4794 | 0.072 | 4.32 | 12.7395 |  | 2.193 |  | 27.3409 |  | 17.7823 | 8.7202
0.034 | 2.04 | -19.1526 |  |  |  | 6.5642 | 33.0946 |  |  | 18.7598 |  |  | 24.7421 | 0.073 | 4.38 | 20.3193 |  | 2.1334 |  | 27.2507 |  | 17.7606 | 8.4938
0.035 | 2.1 | -15.1126 |  |  |  | 6.3652 | 32.8531 |  |  | 18.7298 |  |  | 24.0306 | 0.074 | 4.44 | 25.3329 |  | 2.0756 |  | 27.1624 |  | 17.7391 | 8.2736
0.036 | 2.16 | -8.069 |  |  |  | 6.1733 | 32.6191 |  |  | 18.7 |  |  | 23.3434 | 0.075 | 4.5 | 27.0754 |  | 2.0194 |  | 27.0761 |  | 17.7178 | 8.0594
0.037 | 2.22 | 0.95433 |  |  |  | 5.9882 | 32.3922 |  |  | 18.6704 |  |  | 22.6793 | 0.076 | 4.56 | 25.3027 |  | 1.9649 |  | 26.9917 |  | 17.6966 | 7.8511
0.038 | 2.28 | 10.6606 |  |  |  | 5.8096 | 32.1722 |  |  | 18.6412 |  |  | 22.0374 | 0.077 | 4.62 | 20.2639 |  | 1.9119 |  | 26.909 |  | 17.6756 | 7.6485
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | T18SB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 12.6655 |  |  |  | 1.8604 | 26.8282 |  |  | 17.6548 |  |  | 7.4514
0.079 | 4.74 | 3.5715 |  |  |  | 1.8104 | 26.749 |  |  | 17.6342 |  |  | 7.2596
0.08 | 4.8 | -5.7469 |  |  |  | 1.7619 | 26.6715 |  |  | 17.6138 |  |  | 7.0731
0.081 | 4.86 | -13.9899 |  |  |  | 1.7147 | 26.5956 |  |  | 17.5935 |  |  | 6.8916
0.082 | 4.92 | -20.0109 |  |  |  | 1.6688 | 26.5213 |  |  | 17.5734 |  |  | 6.715
0.083 | 4.98 | -22.9776 |  |  |  | 1.6243 | 26.4486 |  |  | 17.5534 |  |  | 6.5431
0.084 | 5.04 | -22.4873 |  |  |  | 1.581 | 26.3773 |  |  | 17.5336 |  |  | 6.3759
0.085 | 5.1 | -18.6225 |  |  |  | 1.5389 | 26.3075 |  |  | 17.514 |  |  | 6.2132
0.086 | 5.16 | -11.9387 |  |  |  | 1.498 | 26.2391 |  |  | 17.4946 |  |  | 6.0548
0.087 | 5.22 | -3.3847 |  |  |  | 1.4583 | 26.172 |  |  | 17.4753 |  |  | 5.9007
0.088 | 5.28 | 5.8305 |  |  |  | 1.4197 | 26.1063 |  |  | 17.4561 |  |  | 5.7507
0.089 | 5.34 | 14.4082 |  |  |  | 1.3821 | 26.0419 |  |  | 17.4371 |  |  | 5.6047
0.09 | 5.4 | 21.142 |  |  |  | 1.3456 | 25.9788 |  |  | 17.4183 |  |  | 5.4625
0.091 | 5.46 | 25.0866 |  |  |  | 1.3101 | 25.9169 |  |  | 17.3996 |  |  | 5.3242
0.092 | 5.52 | 25.69 |  |  |  | 1.2756 | 25.8562 |  |  | 17.3811 |  |  | 5.1895
0.093 | 5.58 | 22.8699 |  |  |  | 1.2421 | 25.7967 |  |  | 17.3627 |  |  | 5.0584
0.094 | 5.64 | 17.0242 |  |  |  | 1.2094 | 25.7383 |  |  | 17.3445 |  |  | 4.9307
0.095 | 5.7 | 8.9742 |  |  |  | 1.1777 | 25.681 |  |  | 17.3265 |  |  | 4.8064
0.096 | 5.76 | -0.15154 |  |  |  | 1.1469 | 25.6249 |  |  | 17.3085 |  |  | 4.6854
0.097 | 5.82 | -9.0756 |  |  |  | 1.1169 | 25.5697 |  |  | 17.2908 |  |  | 4.5676
0.098 | 5.88 | -16.5515 |  |  |  | 1.0877 | 25.5156 |  |  | 17.2731 |  |  | 4.4528
0.099 | 5.94 | -21.5382 |  |  |  | 1.0594 | 25.4625 |  |  | 17.2556 |  |  | 4.3411
0.1 | 6 | -23.3456 |  |  |  | 1.0318 | 25.4104 |  |  | 17.2383 |  |  | 4.2323
0.101 | 6.06 | -21.7305 |  |  |  | 1.0049 | 25.3592 |  |  | 17.2211 |  |  | 4.1263
3-Phase fault at bus |  |  | : | TMPB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -1.0202e-07 |  |  |  | 33.3277 | 66.6554 |  |  | 23.5663 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 23.8518 |  | 10.3826 |  | 35.194 |  | 17.5443 | 41.8459
0.001 | 0.06 | 1.0756 |  |  |  | 31.7957 | 64.8394 |  |  | 23.3654 |  |  | 96.2232 | 0.04 | 2.4 | 30.2068 |  | 10.1435 |  | 34.7915 |  | 17.4288 | 41.1532
0.002 | 0.12 | 6.5218 |  |  |  | 30.3941 | 63.158 |  |  | 23.1676 |  |  | 92.7669 | 0.041 | 2.46 | 33.6802 |  | 9.9108 |  | 34.3975 |  | 17.3147 | 40.4743
0.003 | 0.18 | 15.2974 |  |  |  | 29.1077 | 61.596 |  |  | 22.9727 |  |  | 89.5941 | 0.042 | 2.52 | 33.7922 |  | 9.6844 |  | 34.0119 |  | 17.2021 | 39.8086
0.004 | 0.24 | 25.9332 |  |  |  | 27.9233 | 60.1401 |  |  | 22.7808 |  |  | 86.6727 | 0.043 | 2.58 | 30.539 |  | 9.4641 |  | 33.6344 |  | 17.091 | 39.1557
0.005 | 0.3 | 36.7409 |  |  |  | 26.8293 | 58.7787 |  |  | 22.5917 |  |  | 83.9741 | 0.044 | 2.64 | 24.3874 |  | 9.2495 |  | 33.2647 |  | 16.9813 | 38.5154
0.006 | 0.36 | 46.0502 |  |  |  | 25.8157 | 57.5016 |  |  | 22.4054 |  |  | 81.4734 | 0.045 | 2.7 | 16.2029 |  | 9.0406 |  | 32.9027 |  | 16.873 | 37.8871
0.007 | 0.42 | 52.4395 |  |  |  | 24.8736 | 56.3 |  |  | 22.2218 |  |  | 79.1487 | 0.046 | 2.76 | 7.1247 |  | 8.8372 |  | 32.548 |  | 16.7661 | 37.2707
0.008 | 0.48 | 54.928 |  |  |  | 23.9954 | 55.166 |  |  | 22.041 |  |  | 76.9806 | 0.047 | 2.82 | -1.5972 |  | 8.639 |  | 32.2006 |  | 16.6606 | 36.6656
0.009 | 0.54 | 53.1041 |  |  |  | 23.1742 | 54.0929 |  |  | 21.8628 |  |  | 74.9523 | 0.048 | 2.88 | -8.7777 |  | 8.4459 |  | 31.8601 |  | 16.5563 | 36.0718
0.01 | 0.6 | 47.1721 |  |  |  | 22.4043 | 53.0746 |  |  | 21.6872 |  |  | 73.0488 | 0.049 | 2.94 | -13.4605 |  | 8.2578 |  | 31.5265 |  | 16.4534 | 35.4887
0.011 | 0.66 | 37.9132 |  |  |  | 21.6804 | 52.106 |  |  | 21.5141 |  |  | 71.2571 | 0.05 | 3 | -15.0494 |  | 8.0744 |  | 31.1994 |  | 16.3518 | 34.9163
0.012 | 0.72 | 26.5662 |  |  |  | 20.9979 | 51.1824 |  |  | 21.3436 |  |  | 69.5655 | 0.051 | 3.06 | -13.3864 |  | 7.8957 |  | 30.8788 |  | 16.2515 | 34.3542
0.013 | 0.78 | 14.6477 |  |  |  | 20.353 | 50.2998 |  |  | 21.1756 |  |  | 67.9639 | 0.052 | 3.12 | -8.7685 |  | 7.7214 |  | 30.5644 |  | 16.1524 | 33.8022
0.014 | 0.84 | 3.7355 |  |  |  | 19.742 | 49.4546 |  |  | 21.0099 |  |  | 66.4434 | 0.053 | 3.18 | -1.9008 |  | 7.5516 |  | 30.2562 |  | 16.0546 | 33.2601
0.015 | 0.9 | -4.7523 |  |  |  | 19.1619 | 48.6436 |  |  | 20.8467 |  |  | 64.996 | 0.054 | 3.24 | 6.2068 |  | 7.3859 |  | 29.9539 |  | 15.9579 | 32.7276
0.016 | 0.96 | -9.753 |  |  |  | 18.61 | 47.8641 |  |  | 20.6858 |  |  | 63.6149 | 0.055 | 3.3 | 14.3841 |  | 7.2244 |  | 29.6573 |  | 15.8625 | 32.2044
0.017 | 1.02 | -10.702 |  |  |  | 18.0838 | 47.1136 |  |  | 20.5272 |  |  | 62.2939 | 0.056 | 3.36 | 21.4661 |  | 7.0669 |  | 29.3664 |  | 15.7682 | 31.6905
0.018 | 1.08 | -7.6039 |  |  |  | 17.5812 | 46.3899 |  |  | 20.3708 |  |  | 61.0276 | 0.057 | 3.42 | 26.4546 |  | 6.9132 |  | 29.0811 |  | 15.6751 | 31.1856
0.019 | 1.14 | -1.024 |  |  |  | 17.1004 | 45.6911 |  |  | 20.2167 |  |  | 59.8111 | 0.058 | 3.48 | 28.6564 |  | 6.7633 |  | 28.801 |  | 15.583 | 30.6895
0.02 | 1.2 | 7.9993 |  |  |  | 16.6397 | 45.0155 |  |  | 20.0647 |  |  | 58.6403 | 0.059 | 3.54 | 27.7757 |  | 6.617 |  | 28.5262 |  | 15.4921 | 30.202
0.021 | 1.26 | 18.1053 |  |  |  | 16.1975 | 44.3614 |  |  | 19.9149 |  |  | 57.5114 | 0.06 | 3.6 | 23.9509 |  | 6.4743 |  | 28.2565 |  | 15.4023 | 29.7229
0.022 | 1.32 | 27.8058 |  |  |  | 15.7725 | 43.7276 |  |  | 19.7672 |  |  | 56.421 | 0.061 | 3.66 | 17.7302 |  | 6.3351 |  | 27.9918 |  | 15.3136 | 29.2522
0.023 | 1.38 | 35.6937 |  |  |  | 15.3636 | 43.1127 |  |  | 19.6215 |  |  | 55.3663 | 0.062 | 3.72 | 9.9904 |  | 6.1992 |  | 27.7319 |  | 15.2259 | 28.7895
0.024 | 1.44 | 40.6375 |  |  |  | 14.9697 | 42.5157 |  |  | 19.4779 |  |  | 54.3445 | 0.063 | 3.78 | 1.8107 |  | 6.0665 |  | 27.4767 |  | 15.1393 | 28.3347
0.025 | 1.5 | 41.935 |  |  |  | 14.5898 | 41.9355 |  |  | 19.3363 |  |  | 53.3535 | 0.064 | 3.84 | -5.6801 |  | 5.9371 |  | 27.2262 |  | 15.0537 | 27.8877
0.026 | 1.56 | 39.4046 |  |  |  | 14.2232 | 41.3713 |  |  | 19.1966 |  |  | 52.391 | 0.065 | 3.9 | -11.4617 |  | 5.8107 |  | 26.9802 |  | 14.9691 | 27.4484
0.027 | 1.62 | 33.4026 |  |  |  | 13.8689 | 40.8222 |  |  | 19.0589 |  |  | 51.4552 | 0.066 | 3.96 | -14.7635 |  | 5.6873 |  | 26.7386 |  | 14.8855 | 27.0165
0.028 | 1.68 | 24.766 |  |  |  | 13.5263 | 40.2875 |  |  | 18.923 |  |  | 50.5446 | 0.067 | 4.02 | -15.1694 |  | 5.5669 |  | 26.5012 |  | 14.8028 | 26.5919
0.029 | 1.74 | 14.689 |  |  |  | 13.1948 | 39.7665 |  |  | 18.789 |  |  | 49.6575 | 0.068 | 4.08 | -12.6716 |  | 5.4492 |  | 26.2681 |  | 14.7212 | 26.1745
0.03 | 1.8 | 4.5511 |  |  |  | 12.8738 | 39.2586 |  |  | 18.6568 |  |  | 48.7926 | 0.069 | 4.14 | -7.6675 |  | 5.3344 |  | 26.0391 |  | 14.6404 | 25.7642
0.031 | 1.86 | -4.2778 |  |  |  | 12.5628 | 38.7631 |  |  | 18.5265 |  |  | 47.9489 | 0.07 | 4.2 | -0.89961 |  | 5.2222 |  | 25.814 |  | 14.5606 | 25.3607
0.032 | 1.92 | -10.6278 |  |  |  | 12.2612 | 38.2797 |  |  | 18.3978 |  |  | 47.1251 | 0.071 | 4.26 | 6.6518 |  | 5.1127 |  | 25.5929 |  | 14.4817 | 24.9641
0.033 | 1.98 | -13.6896 |  |  |  | 11.9687 | 37.8077 |  |  | 18.271 |  |  | 46.3203 | 0.072 | 4.32 | 13.9081 |  | 5.0057 |  | 25.3756 |  | 14.4037 | 24.574
0.034 | 2.04 | -13.1224 |  |  |  | 11.6848 | 37.3468 |  |  | 18.1458 |  |  | 45.5336 | 0.073 | 4.38 | 19.8438 |  | 4.9012 |  | 25.1621 |  | 14.3266 | 24.1905
0.035 | 2.1 | -9.095 |  |  |  | 11.4092 | 36.8965 |  |  | 18.0222 |  |  | 44.7642 | 0.074 | 4.44 | 23.6292 |  | 4.7991 |  | 24.9522 |  | 14.2503 | 23.8134
0.036 | 2.16 | -2.2549 |  |  |  | 11.1415 | 36.4564 |  |  | 17.9004 |  |  | 44.0114 | 0.075 | 4.5 | 24.7442 |  | 4.6994 |  | 24.7458 |  | 14.175 | 23.4426
0.037 | 2.22 | 6.3678 |  |  |  | 10.8813 | 36.0262 |  |  | 17.7801 |  |  | 43.2745 | 0.076 | 4.56 | 23.0471 |  | 4.602 |  | 24.543 |  | 14.1004 | 23.0779
0.038 | 2.28 | 15.5094 |  |  |  | 10.6284 | 35.6055 |  |  | 17.6615 |  |  | 42.5528 | 0.077 | 4.62 | 18.7911 |  | 4.5068 |  | 24.3435 |  | 14.0267 | 22.7193
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | TMPB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 12.584 |  |  |  | 4.4137 | 24.1474 |  |  | 13.9538 |  |  | 22.3666
0.079 | 4.74 | 5.3003 |  |  |  | 4.3228 | 23.9545 |  |  | 13.8817 |  |  | 22.0197
0.08 | 4.8 | -2.044 |  |  |  | 4.234 | 23.7648 |  |  | 13.8104 |  |  | 21.6786
0.081 | 4.86 | -8.4345 |  |  |  | 4.1472 | 23.5782 |  |  | 13.7398 |  |  | 21.343
0.082 | 4.92 | -13.0004 |  |  |  | 4.0623 | 23.3947 |  |  | 13.6701 |  |  | 21.013
0.083 | 4.98 | -15.1341 |  |  |  | 3.9794 | 23.2141 |  |  | 13.601 |  |  | 20.6884
0.084 | 5.04 | -14.5735 |  |  |  | 3.8983 | 23.0365 |  |  | 13.5328 |  |  | 20.369
0.085 | 5.1 | -11.4355 |  |  |  | 3.819 | 22.8617 |  |  | 13.4652 |  |  | 20.0549
0.086 | 5.16 | -6.1952 |  |  |  | 3.7415 | 22.6897 |  |  | 13.3984 |  |  | 19.7459
0.087 | 5.22 | 0.38327 |  |  |  | 3.6657 | 22.5204 |  |  | 13.3323 |  |  | 19.442
0.088 | 5.28 | 7.357 |  |  |  | 3.5916 | 22.3538 |  |  | 13.2669 |  |  | 19.143
0.089 | 5.34 | 13.7371 |  |  |  | 3.5192 | 22.1898 |  |  | 13.2021 |  |  | 18.8488
0.09 | 5.4 | 18.6277 |  |  |  | 3.4483 | 22.0284 |  |  | 13.1381 |  |  | 18.5594
0.091 | 5.46 | 21.3499 |  |  |  | 3.3791 | 21.8695 |  |  | 13.0747 |  |  | 18.2746
0.092 | 5.52 | 21.5344 |  |  |  | 3.3113 | 21.713 |  |  | 13.012 |  |  | 17.9945
0.093 | 5.58 | 19.1704 |  |  |  | 3.245 | 21.5589 |  |  | 12.9499 |  |  | 17.7189
0.094 | 5.64 | 14.6031 |  |  |  | 3.1802 | 21.4072 |  |  | 12.8884 |  |  | 17.4477
0.095 | 5.7 | 8.4828 |  |  |  | 3.1168 | 21.2577 |  |  | 12.8276 |  |  | 17.1808
0.096 | 5.76 | 1.6705 |  |  |  | 3.0547 | 21.1105 |  |  | 12.7674 |  |  | 16.9183
0.097 | 5.82 | -4.8838 |  |  |  | 2.994 | 20.9655 |  |  | 12.7078 |  |  | 16.6599
0.098 | 5.88 | -10.275 |  |  |  | 2.9347 | 20.8227 |  |  | 12.6488 |  |  | 16.4057
0.099 | 5.94 | -13.7687 |  |  |  | 2.8766 | 20.682 |  |  | 12.5904 |  |  | 16.1555
0.1 | 6 | -14.9022 |  |  |  | 2.8197 | 20.5434 |  |  | 12.5325 |  |  | 15.9093
0.101 | 6.06 | -13.5467 |  |  |  | 2.7641 | 20.4068 |  |  | 12.4753 |  |  | 15.667
3-Phase fault at bus |  |  | : | 6.6kV NO.2 MSB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -6.6724e-07 |  |  |  | 33.5104 | 67.0207 |  |  | 23.6954 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 25.6785 |  | 12.1505 |  | 37.0665 |  | 17.6183 | 48.7657
0.001 | 0.06 | 1.2077 |  |  |  | 32.0949 | 65.3184 |  |  | 23.4926 |  |  | 96.603 | 0.04 | 2.4 | 32.0656 |  | 11.9168 |  | 36.668 |  | 17.5018 | 48.1462
0.002 | 0.12 | 6.7988 |  |  |  | 30.8 | 63.741 |  |  | 23.2928 |  |  | 93.5006 | 0.041 | 2.46 | 35.5576 |  | 11.6888 |  | 36.2773 |  | 17.3868 | 47.5373
0.003 | 0.18 | 15.7277 |  |  |  | 29.6117 | 62.2744 |  |  | 23.096 |  |  | 90.6592 | 0.042 | 2.52 | 35.6733 |  | 11.4662 |  | 35.8942 |  | 17.2733 | 46.9385
0.004 | 0.24 | 26.5176 |  |  |  | 28.5178 | 60.9064 |  |  | 22.9022 |  |  | 88.0492 | 0.043 | 2.58 | 32.4092 |  | 11.2489 |  | 35.5185 |  | 17.1612 | 46.3495
0.005 | 0.3 | 37.4721 |  |  |  | 27.5077 | 59.6262 |  |  | 22.7112 |  |  | 85.6444 | 0.044 | 2.64 | 26.2342 |  | 11.0366 |  | 35.1499 |  | 17.0506 | 45.7699
0.006 | 0.36 | 46.9131 |  |  |  | 26.5719 | 58.4243 |  |  | 22.5231 |  |  | 83.4218 | 0.045 | 2.7 | 18.0181 |  | 10.8293 |  | 34.7882 |  | 16.9415 | 45.1996
0.007 | 0.42 | 53.4122 |  |  |  | 25.7023 | 57.2926 |  |  | 22.3378 |  |  | 81.3611 | 0.046 | 2.76 | 8.9047 |  | 10.6268 |  | 34.4333 |  | 16.8337 | 44.6381
0.008 | 0.48 | 55.9846 |  |  |  | 24.8917 | 56.2238 |  |  | 22.1552 |  |  | 79.4445 | 0.047 | 2.82 | 0.14909 |  | 10.4288 |  | 34.0849 |  | 16.7273 | 44.0853
0.009 | 0.54 | 54.2175 |  |  |  | 24.1338 | 55.2115 |  |  | 21.9753 |  |  | 77.6563 | 0.048 | 2.88 | -7.0587 |  | 10.2354 |  | 33.7429 |  | 16.6223 | 43.541
0.01 | 0.6 | 48.317 |  |  |  | 23.4231 | 54.2501 |  |  | 21.798 |  |  | 75.9824 | 0.049 | 2.94 | -11.759 |  | 10.0463 |  | 33.4071 |  | 16.5186 | 43.0048
0.011 | 0.66 | 39.0691 |  |  |  | 22.7548 | 53.3348 |  |  | 21.6233 |  |  | 74.4107 | 0.05 | 3 | -13.3534 |  | 9.8614 |  | 33.0774 |  | 16.4162 | 42.4767
0.012 | 0.72 | 27.7198 |  |  |  | 22.1246 | 52.4611 |  |  | 21.4512 |  |  | 72.9304 | 0.051 | 3.06 | -11.6836 |  | 9.6806 |  | 32.7536 |  | 16.3151 | 41.9564
0.013 | 0.78 | 15.7938 |  |  |  | 21.5287 | 51.6254 |  |  | 21.2815 |  |  | 71.532 | 0.052 | 3.12 | -7.0483 |  | 9.5038 |  | 32.4356 |  | 16.2152 | 41.4437
0.014 | 0.84 | 4.8769 |  |  |  | 20.964 | 50.8242 |  |  | 21.1144 |  |  | 70.2069 | 0.053 | 3.18 | -0.15543 |  | 9.3308 |  | 32.1232 |  | 16.1166 | 40.9384
0.015 | 0.9 | -3.6057 |  |  |  | 20.4274 | 50.0546 |  |  | 20.9496 |  |  | 68.9479 | 0.054 | 3.24 | 7.9809 |  | 9.1616 |  | 31.8163 |  | 16.0192 | 40.4405
0.016 | 0.96 | -8.586 |  |  |  | 19.9164 | 49.3139 |  |  | 20.7872 |  |  | 67.7484 | 0.055 | 3.3 | 16.186 |  | 8.9961 |  | 31.5147 |  | 15.9231 | 39.9497
0.017 | 1.02 | -9.497 |  |  |  | 19.4287 | 48.5999 |  |  | 20.6271 |  |  | 66.6025 | 0.056 | 3.36 | 23.2903 |  | 8.8341 |  | 31.2184 |  | 15.8281 | 39.4659
0.018 | 1.08 | -6.3438 |  |  |  | 18.9625 | 47.9105 |  |  | 20.4694 |  |  | 65.5051 | 0.057 | 3.42 | 28.2922 |  | 8.6756 |  | 30.9271 |  | 15.7342 | 38.9889
0.019 | 1.14 | 0.30547 |  |  |  | 18.5158 | 47.2438 |  |  | 20.3138 |  |  | 64.4518 | 0.058 | 3.48 | 30.4961 |  | 8.5205 |  | 30.6409 |  | 15.6415 | 38.5186
0.02 | 1.2 | 9.407 |  |  |  | 18.0871 | 46.5983 |  |  | 20.1605 |  |  | 63.4385 | 0.059 | 3.54 | 29.6054 |  | 8.3686 |  | 30.3595 |  | 15.5499 | 38.0549
0.021 | 1.26 | 19.5935 |  |  |  | 17.6751 | 45.9725 |  |  | 20.0093 |  |  | 62.4617 | 0.06 | 3.6 | 25.7595 |  | 8.22 |  | 30.0829 |  | 15.4594 | 37.5977
0.022 | 1.32 | 29.3699 |  |  |  | 17.2784 | 45.3651 |  |  | 19.8603 |  |  | 61.5182 | 0.061 | 3.66 | 19.5089 |  | 8.0744 |  | 29.811 |  | 15.3701 | 37.1468
0.023 | 1.38 | 37.3223 |  |  |  | 16.896 | 44.7749 |  |  | 19.7133 |  |  | 60.6053 | 0.062 | 3.72 | 11.734 |  | 7.9319 |  | 29.5435 |  | 15.2817 | 36.7021
0.024 | 1.44 | 42.3147 |  |  |  | 16.527 | 44.2009 |  |  | 19.5684 |  |  | 59.7205 | 0.063 | 3.78 | 3.518 |  | 7.7924 |  | 29.2806 |  | 15.1945 | 36.2635
0.025 | 1.5 | 43.6417 |  |  |  | 16.1704 | 43.6422 |  |  | 19.4255 |  |  | 58.8615 | 0.064 | 3.84 | -4.0061 |  | 7.6557 |  | 29.022 |  | 15.1082 | 35.8308
0.026 | 1.56 | 41.1215 |  |  |  | 15.8253 | 43.0979 |  |  | 19.2846 |  |  | 58.0266 | 0.065 | 3.9 | -9.8145 |  | 7.5219 |  | 28.7676 |  | 15.023 | 35.4041
0.027 | 1.62 | 35.1125 |  |  |  | 15.4913 | 42.5673 |  |  | 19.1457 |  |  | 57.2138 | 0.066 | 3.96 | -13.1341 |  | 7.3908 |  | 28.5174 |  | 14.9388 | 34.9832
0.028 | 1.68 | 26.4562 |  |  |  | 15.1674 | 42.0497 |  |  | 19.0086 |  |  | 56.4217 | 0.067 | 4.02 | -13.5473 |  | 7.2623 |  | 28.2712 |  | 14.8555 | 34.5679
0.029 | 1.74 | 16.3522 |  |  |  | 14.8533 | 41.5444 |  |  | 18.8735 |  |  | 55.649 | 0.068 | 4.08 | -11.0469 |  | 7.1365 |  | 28.0291 |  | 14.7733 | 34.1582
0.03 | 1.8 | 6.1865 |  |  |  | 14.5484 | 41.051 |  |  | 18.7401 |  |  | 54.8942 | 0.069 | 4.14 | -6.0319 |  | 7.0133 |  | 27.7908 |  | 14.6919 | 33.754
0.031 | 1.86 | -2.6648 |  |  |  | 14.2521 | 40.5687 |  |  | 18.6086 |  |  | 54.1565 | 0.07 | 4.2 | 0.75227 |  | 6.8925 |  | 27.5564 |  | 14.6116 | 33.3552
0.032 | 1.92 | -9.0267 |  |  |  | 13.9642 | 40.0973 |  |  | 18.4789 |  |  | 53.4347 | 0.071 | 4.26 | 8.3218 |  | 6.7741 |  | 27.3256 |  | 14.5321 | 32.9617
0.033 | 1.98 | -12.0868 |  |  |  | 13.6841 | 39.6363 |  |  | 18.351 |  |  | 52.7281 | 0.072 | 4.32 | 15.5942 |  | 6.6581 |  | 27.0986 |  | 14.4536 | 32.5734
0.034 | 2.04 | -11.5031 |  |  |  | 13.4115 | 39.1851 |  |  | 18.2247 |  |  | 52.0357 | 0.073 | 4.38 | 21.5407 |  | 6.5445 |  | 26.8751 |  | 14.3759 | 32.1903
0.035 | 2.1 | -7.4453 |  |  |  | 13.1461 | 38.7436 |  |  | 18.1002 |  |  | 51.3569 | 0.074 | 4.44 | 25.3288 |  | 6.4331 |  | 26.6551 |  | 14.2991 | 31.8122
0.036 | 2.16 | -0.5643 |  |  |  | 12.8876 | 38.3112 |  |  | 17.9773 |  |  | 50.6911 | 0.075 | 4.5 | 26.4368 |  | 6.3239 |  | 26.4385 |  | 14.2232 | 31.4391
0.037 | 2.22 | 8.1052 |  |  |  | 12.6356 | 37.8878 |  |  | 17.856 |  |  | 50.0376 | 0.076 | 4.56 | 24.7232 |  | 6.2168 |  | 26.2253 |  | 14.1481 | 31.0708
0.038 | 2.28 | 17.294 |  |  |  | 12.39 | 37.473 |  |  | 17.7364 |  |  | 49.396 | 0.077 | 4.62 | 20.442 |  | 6.1118 |  | 26.0153 |  | 14.0739 | 30.7074
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | 6.6kV NO.2 MSB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 14.2036 |  |  |  | 6.0089 | 25.8086 |  |  | 14.0005 |  |  | 30.3487
0.079 | 4.74 | 6.8855 |  |  |  | 5.908 | 25.605 |  |  | 13.9279 |  |  | 29.9946
0.08 | 4.8 | -0.49275 |  |  |  | 5.8091 | 25.4046 |  |  | 13.8561 |  |  | 29.6452
0.081 | 4.86 | -6.9136 |  |  |  | 5.7121 | 25.2071 |  |  | 13.7851 |  |  | 29.3002
0.082 | 4.92 | -11.5032 |  |  |  | 5.6169 | 25.0126 |  |  | 13.7148 |  |  | 28.9597
0.083 | 4.98 | -13.6525 |  |  |  | 5.5236 | 24.821 |  |  | 13.6453 |  |  | 28.6236
0.084 | 5.04 | -13.0987 |  |  |  | 5.4321 | 24.6323 |  |  | 13.5766 |  |  | 28.2917
0.085 | 5.1 | -9.9594 |  |  |  | 5.3423 | 24.4463 |  |  | 13.5086 |  |  | 27.9641
0.086 | 5.16 | -4.7115 |  |  |  | 5.2542 | 24.2631 |  |  | 13.4413 |  |  | 27.6407
0.087 | 5.22 | 1.8782 |  |  |  | 5.1678 | 24.0826 |  |  | 13.3748 |  |  | 27.3214
0.088 | 5.28 | 8.8635 |  |  |  | 5.083 | 23.9047 |  |  | 13.3089 |  |  | 27.0061
0.089 | 5.34 | 15.2527 |  |  |  | 4.9998 | 23.7293 |  |  | 13.2438 |  |  | 26.6949
0.09 | 5.4 | 20.1471 |  |  |  | 4.9182 | 23.5565 |  |  | 13.1793 |  |  | 26.3875
0.091 | 5.46 | 22.8658 |  |  |  | 4.8381 | 23.3862 |  |  | 13.1155 |  |  | 26.084
0.092 | 5.52 | 23.0387 |  |  |  | 4.7595 | 23.2183 |  |  | 13.0523 |  |  | 25.7843
0.093 | 5.58 | 20.6552 |  |  |  | 4.6823 | 23.0527 |  |  | 12.9898 |  |  | 25.4884
0.094 | 5.64 | 16.062 |  |  |  | 4.6066 | 22.8896 |  |  | 12.928 |  |  | 25.1962
0.095 | 5.7 | 9.9115 |  |  |  | 4.5323 | 22.7286 |  |  | 12.8668 |  |  | 24.9076
0.096 | 5.76 | 3.0675 |  |  |  | 4.4593 | 22.57 |  |  | 12.8062 |  |  | 24.6226
0.097 | 5.82 | -3.517 |  |  |  | 4.3877 | 22.4135 |  |  | 12.7462 |  |  | 24.3411
0.098 | 5.88 | -8.9343 |  |  |  | 4.3174 | 22.2592 |  |  | 12.6868 |  |  | 24.0632
0.099 | 5.94 | -12.4479 |  |  |  | 4.2483 | 22.1071 |  |  | 12.628 |  |  | 23.7886
0.1 | 6 | -13.5941 |  |  |  | 4.1806 | 21.957 |  |  | 12.5698 |  |  | 23.5175
0.101 | 6.06 | -12.2438 |  |  |  | 4.114 | 21.8089 |  |  | 12.5122 |  |  | 23.2496
3-Phase fault at bus |  |  | : | A2
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -8.8417e-07 |  |  |  | 33.3094 | 66.6188 |  |  | 23.5533 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 24.6026 |  | 11.1404 |  | 35.9356 |  | 17.5328 | 44.9296
0.001 | 0.06 | 1.1085 |  |  |  | 31.8116 | 64.837 |  |  | 23.3525 |  |  | 96.3245 | 0.04 | 2.4 | 30.9605 |  | 10.909 |  | 35.5409 |  | 17.4173 | 44.2885
0.002 | 0.12 | 6.5846 |  |  |  | 30.4435 | 63.1893 |  |  | 23.1547 |  |  | 92.9696 | 0.041 | 2.46 | 34.4381 |  | 10.6838 |  | 35.1544 |  | 17.3033 | 43.6598
0.003 | 0.18 | 15.3878 |  |  |  | 29.1901 | 61.6602 |  |  | 22.9599 |  |  | 89.8982 | 0.042 | 2.52 | 34.5559 |  | 10.4644 |  | 34.7758 |  | 17.1908 | 43.0433
0.004 | 0.24 | 26.0493 |  |  |  | 28.0379 | 60.2366 |  |  | 22.7679 |  |  | 87.0775 | 0.043 | 2.58 | 31.3106 |  | 10.2507 |  | 34.405 |  | 17.0797 | 42.4384
0.005 | 0.3 | 36.8817 |  |  |  | 26.9753 | 58.9066 |  |  | 22.5789 |  |  | 84.4791 | 0.044 | 2.64 | 25.1684 |  | 10.0424 |  | 34.0417 |  | 16.97 | 41.8447
0.006 | 0.36 | 46.2156 |  |  |  | 25.9923 | 57.6602 |  |  | 22.3926 |  |  | 82.0776 | 0.045 | 2.7 | 16.9947 |  | 9.8394 |  | 33.6856 |  | 16.8618 | 41.262
0.007 | 0.42 | 52.6302 |  |  |  | 25.0799 | 56.4883 |  |  | 22.2091 |  |  | 79.851 | 0.046 | 2.76 | 7.9278 |  | 9.6415 |  | 33.3365 |  | 16.7549 | 40.6899
0.008 | 0.48 | 55.1454 |  |  |  | 24.2305 | 55.3831 |  |  | 22.0282 |  |  | 77.7799 | 0.047 | 2.82 | -0.78309 |  | 9.4485 |  | 32.9944 |  | 16.6494 | 40.128
0.009 | 0.54 | 53.3496 |  |  |  | 23.4373 | 54.338 |  |  | 21.8501 |  |  | 75.8472 | 0.048 | 2.88 | -7.9535 |  | 9.2603 |  | 32.6588 |  | 16.5453 | 39.5762
0.01 | 0.6 | 47.4474 |  |  |  | 22.6944 | 53.3468 |  |  | 21.6745 |  |  | 74.0381 | 0.049 | 2.94 | -12.628 |  | 9.0766 |  | 32.3298 |  | 16.4424 | 39.0341
0.011 | 0.66 | 38.2192 |  |  |  | 21.9967 | 52.4044 |  |  | 21.5015 |  |  | 72.3392 | 0.05 | 3 | -14.2108 |  | 8.8975 |  | 32.007 |  | 16.3409 | 38.5014
0.012 | 0.72 | 26.9036 |  |  |  | 21.3396 | 51.5062 |  |  | 21.331 |  |  | 70.739 | 0.051 | 3.06 | -12.5442 |  | 8.7227 |  | 31.6903 |  | 16.2406 | 37.978
0.013 | 0.78 | 15.0162 |  |  |  | 20.7191 | 50.6481 |  |  | 21.163 |  |  | 69.2273 | 0.052 | 3.12 | -7.9251 |  | 8.552 |  | 31.3797 |  | 16.1416 | 37.4635
0.014 | 0.84 | 4.1338 |  |  |  | 20.1317 | 49.8265 |  |  | 20.9974 |  |  | 67.7952 | 0.053 | 3.18 | -1.0582 |  | 8.3855 |  | 31.0748 |  | 16.0438 | 36.9578
0.015 | 0.9 | -4.3262 |  |  |  | 19.5744 | 49.0384 |  |  | 20.8342 |  |  | 66.4348 | 0.054 | 3.24 | 7.047 |  | 8.2229 |  | 30.7756 |  | 15.9472 | 36.4607
0.016 | 0.96 | -9.3018 |  |  |  | 19.0444 | 48.2809 |  |  | 20.6733 |  |  | 65.139 | 0.055 | 3.3 | 15.2214 |  | 8.0641 |  | 30.4819 |  | 15.8518 | 35.9719
0.017 | 1.02 | -10.2288 |  |  |  | 18.5394 | 47.5516 |  |  | 20.5148 |  |  | 63.9018 | 0.056 | 3.36 | 22.3005 |  | 7.909 |  | 30.1936 |  | 15.7575 | 35.4912
0.018 | 1.08 | -7.112 |  |  |  | 18.0572 | 46.8484 |  |  | 20.3584 |  |  | 62.7178 | 0.057 | 3.42 | 27.287 |  | 7.7576 |  | 29.9105 |  | 15.6644 | 35.0185
0.019 | 1.14 | -0.51628 |  |  |  | 17.596 | 46.1692 |  |  | 20.2043 |  |  | 61.582 | 0.058 | 3.48 | 29.4883 |  | 7.6097 |  | 29.6325 |  | 15.5725 | 34.5536
0.02 | 1.2 | 8.5204 |  |  |  | 17.1541 | 45.5125 |  |  | 20.0524 |  |  | 60.4904 | 0.059 | 3.54 | 28.6089 |  | 7.4652 |  | 29.3595 |  | 15.4816 | 34.0963
0.021 | 1.26 | 18.6382 |  |  |  | 16.7301 | 44.8767 |  |  | 19.9026 |  |  | 59.4392 | 0.06 | 3.6 | 24.7871 |  | 7.324 |  | 29.0914 |  | 15.3919 | 33.6464
0.022 | 1.32 | 28.3498 |  |  |  | 16.3226 | 44.2604 |  |  | 19.755 |  |  | 58.4251 | 0.061 | 3.66 | 18.5711 |  | 7.186 |  | 28.828 |  | 15.3032 | 33.2038
0.023 | 1.38 | 36.249 |  |  |  | 15.9306 | 43.6624 |  |  | 19.6094 |  |  | 57.4451 | 0.062 | 3.72 | 10.8371 |  | 7.0511 |  | 28.5692 |  | 15.2156 | 32.7683
0.024 | 1.44 | 41.2051 |  |  |  | 15.5528 | 43.0816 |  |  | 19.4658 |  |  | 56.4966 | 0.063 | 3.78 | 2.6638 |  | 6.9193 |  | 28.315 |  | 15.129 | 32.3398
0.025 | 1.5 | 42.5165 |  |  |  | 15.1884 | 42.517 |  |  | 19.3242 |  |  | 55.5773 | 0.064 | 3.84 | -4.821 |  | 6.7905 |  | 28.0651 |  | 15.0435 | 31.9181
0.026 | 1.56 | 40.0016 |  |  |  | 14.8367 | 41.9677 |  |  | 19.1845 |  |  | 54.6852 | 0.065 | 3.9 | -10.5977 |  | 6.6645 |  | 27.8196 |  | 14.9589 | 31.503
0.027 | 1.62 | 34.0168 |  |  |  | 14.4967 | 41.433 |  |  | 19.0468 |  |  | 53.8183 | 0.066 | 3.96 | -13.8962 |  | 6.5413 |  | 27.5782 |  | 14.8753 | 31.0945
0.028 | 1.68 | 25.3988 |  |  |  | 14.1678 | 40.912 |  |  | 18.911 |  |  | 52.9752 | 0.067 | 4.02 | -14.3009 |  | 6.4209 |  | 27.341 |  | 14.7928 | 30.6924
0.029 | 1.74 | 15.3408 |  |  |  | 13.8494 | 40.4042 |  |  | 18.7771 |  |  | 52.1542 | 0.068 | 4.08 | -11.8041 |  | 6.3031 |  | 27.1078 |  | 14.7111 | 30.2966
0.03 | 1.8 | 5.2218 |  |  |  | 13.541 | 39.9089 |  |  | 18.6449 |  |  | 51.354 | 0.069 | 4.14 | -6.803 |  | 6.1879 |  | 26.8785 |  | 14.6305 | 29.9069
0.031 | 1.86 | -3.5893 |  |  |  | 13.242 | 39.4256 |  |  | 18.5146 |  |  | 50.5736 | 0.07 | 4.2 | -0.039882 |  | 6.0752 |  | 26.653 |  | 14.5507 | 29.5232
0.032 | 1.92 | -9.9233 |  |  |  | 12.9519 | 38.9537 |  |  | 18.386 |  |  | 49.8118 | 0.071 | 4.26 | 7.5057 |  | 5.965 |  | 26.4313 |  | 14.4718 | 29.1455
0.033 | 1.98 | -12.9716 |  |  |  | 12.6704 | 38.4928 |  |  | 18.2592 |  |  | 49.0676 | 0.072 | 4.32 | 14.7559 |  | 5.8572 |  | 26.2132 |  | 14.3939 | 28.7735
0.034 | 2.04 | -12.3937 |  |  |  | 12.397 | 38.0424 |  |  | 18.134 |  |  | 48.3402 | 0.073 | 4.38 | 20.6858 |  | 5.7516 |  | 25.9987 |  | 14.3168 | 28.4072
0.035 | 2.1 | -8.3582 |  |  |  | 12.1314 | 37.6022 |  |  | 18.0106 |  |  | 47.6288 | 0.074 | 4.44 | 24.4666 |  | 5.6484 |  | 25.7877 |  | 14.2406 | 28.0465
0.036 | 2.16 | -1.5126 |  |  |  | 11.8733 | 37.1718 |  |  | 17.8887 |  |  | 46.9327 | 0.075 | 4.5 | 25.5784 |  | 5.5473 |  | 25.5801 |  | 14.1653 | 27.6912
0.037 | 2.22 | 7.1138 |  |  |  | 11.6222 | 36.7507 |  |  | 17.7685 |  |  | 46.2511 | 0.076 | 4.56 | 23.88 |  | 5.4484 |  | 25.3758 |  | 14.0908 | 27.3412
0.038 | 2.28 | 16.2579 |  |  |  | 11.378 | 36.3387 |  |  | 17.6499 |  |  | 45.5836 | 0.077 | 4.62 | 19.6243 |  | 5.3516 |  | 25.1748 |  | 14.0171 | 26.9965
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | A2
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 13.4191 |  |  |  | 5.2568 | 24.977 |  |  | 13.9443 |  |  | 26.657
0.079 | 4.74 | 6.1382 |  |  |  | 5.164 | 24.7824 |  |  | 13.8722 |  |  | 26.3225
0.08 | 4.8 | -1.2031 |  |  |  | 5.0732 | 24.5907 |  |  | 13.801 |  |  | 25.9929
0.081 | 4.86 | -7.591 |  |  |  | 4.9842 | 24.4021 |  |  | 13.7305 |  |  | 25.6682
0.082 | 4.92 | -12.1553 |  |  |  | 4.8971 | 24.2164 |  |  | 13.6608 |  |  | 25.3483
0.083 | 4.98 | -14.289 |  |  |  | 4.8118 | 24.0335 |  |  | 13.5918 |  |  | 25.033
0.084 | 5.04 | -13.7304 |  |  |  | 4.7282 | 23.8535 |  |  | 13.5236 |  |  | 24.7224
0.085 | 5.1 | -10.5962 |  |  |  | 4.6464 | 23.6762 |  |  | 13.4561 |  |  | 24.4162
0.086 | 5.16 | -5.3616 |  |  |  | 4.5662 | 23.5016 |  |  | 13.3894 |  |  | 24.1145
0.087 | 5.22 | 1.21 |  |  |  | 4.4876 | 23.3296 |  |  | 13.3233 |  |  | 23.8171
0.088 | 5.28 | 8.176 |  |  |  | 4.4106 | 23.1602 |  |  | 13.2579 |  |  | 23.524
0.089 | 5.34 | 14.5485 |  |  |  | 4.3352 | 22.9933 |  |  | 13.1933 |  |  | 23.235
0.09 | 5.4 | 19.432 |  |  |  | 4.2613 | 22.8289 |  |  | 13.1293 |  |  | 22.9502
0.091 | 5.46 | 22.1483 |  |  |  | 4.1889 | 22.6669 |  |  | 13.0659 |  |  | 22.6694
0.092 | 5.52 | 22.3284 |  |  |  | 4.1179 | 22.5072 |  |  | 13.0032 |  |  | 22.3926
0.093 | 5.58 | 19.9617 |  |  |  | 4.0483 | 22.3499 |  |  | 12.9412 |  |  | 22.1197
0.094 | 5.64 | 15.3933 |  |  |  | 3.98 | 22.1948 |  |  | 12.8798 |  |  | 21.8506
0.095 | 5.7 | 9.2731 |  |  |  | 3.9132 | 22.042 |  |  | 12.819 |  |  | 21.5852
0.096 | 5.76 | 2.4617 |  |  |  | 3.8476 | 21.8914 |  |  | 12.7589 |  |  | 21.3236
0.097 | 5.82 | -4.0917 |  |  |  | 3.7833 | 21.7428 |  |  | 12.6993 |  |  | 21.0656
0.098 | 5.88 | -9.4824 |  |  |  | 3.7202 | 21.5964 |  |  | 12.6404 |  |  | 20.8111
0.099 | 5.94 | -12.9767 |  |  |  | 3.6584 | 21.4521 |  |  | 12.582 |  |  | 20.5602
0.1 | 6 | -14.1124 |  |  |  | 3.5978 | 21.3097 |  |  | 12.5242 |  |  | 20.3127
0.101 | 6.06 | -12.7608 |  |  |  | 3.5383 | 21.1693 |  |  | 12.467 |  |  | 20.0686
3-Phase fault at bus |  |  | : | 440V FWD 1
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 2.3822e-05 |  |  |  | 46.506 | 93.012 |  |  | 32.8847 |  |  | 100.0001 | 0.039 | 2.34 | 25.9277 |  | 3.2723 |  | 45.8495 |  | 30.1066 | 7.6855
0.001 | 0.06 | -1.0066 |  |  |  | 42.1267 | 88.516 |  |  | 32.8022 |  |  | 90.8113 | 0.04 | 2.4 | 37.3629 |  | 3.1002 |  | 45.5916 |  | 30.0459 | 7.296
0.002 | 0.12 | 4.5274 |  |  |  | 38.2655 | 84.5391 |  |  | 32.7203 |  |  | 82.6942 | 0.041 | 2.46 | 43.9621 |  | 2.9377 |  | 45.3439 |  | 29.9857 | 6.9275
0.003 | 0.18 | 15.1863 |  |  |  | 34.8521 | 81.0107 |  |  | 32.6391 |  |  | 75.5049 | 0.042 | 2.52 | 44.7971 |  | 2.7842 |  | 45.1059 |  | 29.9259 | 6.5788
0.004 | 0.24 | 28.9168 |  |  |  | 31.8261 | 77.8709 |  |  | 32.5586 |  |  | 69.12 | 0.043 | 2.58 | 39.752 |  | 2.6392 |  | 44.877 |  | 29.8666 | 6.2485
0.005 | 0.3 | 43.3082 |  |  |  | 29.1362 | 75.068 |  |  | 32.4787 |  |  | 63.4338 | 0.044 | 2.64 | 29.5359 |  | 2.5022 |  | 44.6567 |  | 29.8078 | 5.9357
0.006 | 0.36 | 55.9237 |  |  |  | 26.7384 | 72.558 |  |  | 32.3994 |  |  | 58.3557 | 0.045 | 2.7 | 15.5802 |  | 2.3726 |  | 44.4445 |  | 29.7493 | 5.6393
0.007 | 0.42 | 64.6339 |  |  |  | 24.5947 | 70.3032 |  |  | 32.3208 |  |  | 53.8078 | 0.046 | 2.76 | -0.16452 |  | 2.25 |  | 44.2399 |  | 29.6914 | 5.3584
0.008 | 0.48 | 67.9068 |  |  |  | 22.6729 | 68.271 |  |  | 32.2428 |  |  | 49.7232 | 0.047 | 2.82 | -15.5037 |  | 2.134 |  | 44.0426 |  | 29.6338 | 5.0921
0.009 | 0.54 | 65.0149 |  |  |  | 20.945 | 66.4337 |  |  | 32.1654 |  |  | 46.0443 | 0.048 | 2.88 | -28.3073 |  | 2.0243 |  | 43.8521 |  | 29.5767 | 4.8396
0.01 | 0.6 | 56.1276 |  |  |  | 19.3871 | 64.7673 |  |  | 32.0886 |  |  | 42.7215 | 0.049 | 2.94 | -36.8075 |  | 1.9204 |  | 43.6681 |  | 29.5201 | 4.6001
0.011 | 0.66 | 42.2798 |  |  |  | 17.9786 | 63.251 |  |  | 32.0125 |  |  | 39.7119 | 0.05 | 3 | -39.8453 |  | 1.8221 |  | 43.4902 |  | 29.4638 | 4.3729
0.012 | 0.72 | 25.2195 |  |  |  | 16.7016 | 61.8673 |  |  | 31.9369 |  |  | 36.9786 | 0.051 | 3.06 | -37.0301 |  | 1.729 |  | 43.3182 |  | 29.408 | 4.1573
0.013 | 0.78 | 7.1569 |  |  |  | 15.5408 | 60.6005 |  |  | 31.862 |  |  | 34.4895 | 0.052 | 3.12 | -28.7915 |  | 1.6408 |  | 43.1517 |  | 29.3526 | 3.9527
0.014 | 0.84 | -9.5498 |  |  |  | 14.4829 | 59.4374 |  |  | 31.7876 |  |  | 32.2168 | 0.053 | 3.18 | -16.3167 |  | 1.5573 |  | 42.9904 |  | 29.2976 | 3.7585
0.015 | 0.9 | -22.7271 |  |  |  | 13.5163 | 58.3665 |  |  | 31.7139 |  |  | 30.1365 | 0.054 | 3.24 | -1.3805 |  | 1.4781 |  | 42.834 |  | 29.243 | 3.5742
0.016 | 0.96 | -30.6913 |  |  |  | 12.631 | 57.3776 |  |  | 31.6407 |  |  | 28.2277 | 0.055 | 3.3 | 13.9046 |  | 1.4031 |  | 42.6825 |  | 29.1889 | 3.3991
0.017 | 1.02 | -32.4837 |  |  |  | 11.8182 | 56.4622 |  |  | 31.5681 |  |  | 26.472 | 0.056 | 3.36 | 27.3856 |  | 1.3321 |  | 42.5354 |  | 29.1351 | 3.2329
0.018 | 1.08 | -28.0028 |  |  |  | 11.0703 | 55.6125 |  |  | 31.496 |  |  | 24.8536 | 0.057 | 3.42 | 37.1708 |  | 1.2647 |  | 42.3925 |  | 29.0818 | 3.0751
0.019 | 1.14 | -18.0157 |  |  |  | 10.3808 | 54.8219 |  |  | 31.4246 |  |  | 23.3586 | 0.058 | 3.48 | 41.8937 |  | 1.2008 |  | 42.2538 |  | 29.0288 | 2.9251
0.02 | 1.2 | -4.0478 |  |  |  | 9.7437 | 54.0845 |  |  | 31.3537 |  |  | 21.9747 | 0.059 | 3.54 | 40.902 |  | 1.1403 |  | 42.1189 |  | 28.9762 | 2.7827
0.021 | 1.26 | 11.8332 |  |  |  | 9.154 | 53.3954 |  |  | 31.2833 |  |  | 20.6911 | 0.06 | 3.6 | 34.3466 |  | 1.0829 |  | 41.9877 |  | 28.9241 | 2.6473
0.022 | 1.32 | 27.3082 |  |  |  | 8.6072 | 52.7498 |  |  | 31.2135 |  |  | 19.4986 | 0.061 | 3.66 | 23.1576 |  | 1.0284 |  | 41.86 |  | 28.8723 | 2.5187
0.023 | 1.38 | 40.1319 |  |  |  | 8.0992 | 52.1439 |  |  | 31.1443 |  |  | 18.3886 | 0.062 | 3.72 | 8.911 |  | 0.97679 |  | 41.7357 |  | 28.8209 | 2.3965
0.024 | 1.44 | 48.446 |  |  |  | 7.6266 | 51.5741 |  |  | 31.0756 |  |  | 17.3538 | 0.063 | 3.78 | -6.394 |  | 0.92781 |  | 41.6145 |  | 28.7699 | 2.2804
0.025 | 1.5 | 51.0372 |  |  |  | 7.1862 | 51.0373 |  |  | 31.0074 |  |  | 16.3878 | 0.064 | 3.84 | -20.617 |  | 0.88134 |  | 41.4964 |  | 28.7192 | 2.17
0.026 | 1.56 | 47.5034 |  |  |  | 6.7754 | 50.5308 |  |  | 30.9398 |  |  | 15.4846 | 0.065 | 3.9 | -31.776 |  | 0.83726 |  | 41.3813 |  | 28.6689 | 2.0651
0.027 | 1.62 | 38.3063 |  |  |  | 6.3915 | 50.0521 |  |  | 30.8727 |  |  | 14.6391 | 0.066 | 3.96 | -38.3251 |  | 0.79543 |  | 41.2689 |  | 28.619 | 1.9653
0.028 | 1.68 | 24.7025 |  |  |  | 6.0325 | 49.5988 |  |  | 30.8061 |  |  | 13.8467 | 0.067 | 4.02 | -39.3687 |  | 0.75573 |  | 41.1591 |  | 28.5695 | 1.8705
0.029 | 1.74 | 8.5638 |  |  |  | 5.6963 | 49.1692 |  |  | 30.74 |  |  | 13.1031 | 0.068 | 4.08 | -34.7856 |  | 0.71807 |  | 41.0519 |  | 28.5203 | 1.7803
0.03 | 1.8 | -7.888 |  |  |  | 5.3812 | 48.7614 |  |  | 30.6744 |  |  | 12.4047 | 0.069 | 4.14 | -25.2423 |  | 0.68232 |  | 40.9471 |  | 28.4715 | 1.6946
0.031 | 1.86 | -22.3933 |  |  |  | 5.0855 | 48.3737 |  |  | 30.6094 |  |  | 11.748 | 0.07 | 4.2 | -12.0979 |  | 0.64838 |  | 40.8447 |  | 28.4231 | 1.613
0.032 | 1.92 | -32.972 |  |  |  | 4.8078 | 48.0047 |  |  | 30.5448 |  |  | 11.1301 | 0.071 | 4.26 | 2.7894 |  | 0.61617 |  | 40.7445 |  | 28.375 | 1.5355
0.033 | 1.98 | -38.1994 |  |  |  | 4.5469 | 47.6532 |  |  | 30.4808 |  |  | 10.5481 | 0.072 | 4.32 | 17.3235 |  | 0.58559 |  | 40.6464 |  | 28.3272 | 1.4618
0.034 | 2.04 | -37.4037 |  |  |  | 4.3015 | 47.3179 |  |  | 30.4172 |  |  | 9.9996 | 0.073 | 4.38 | 29.4652 |  | 0.55657 |  | 40.5503 |  | 28.2798 | 1.3916
0.035 | 2.1 | -30.7567 |  |  |  | 4.0705 | 46.9977 |  |  | 30.3541 |  |  | 9.4823 | 0.074 | 4.44 | 37.5176 |  | 0.529 |  | 40.4562 |  | 28.2328 | 1.3249
0.036 | 2.16 | -19.2468 |  |  |  | 3.8529 | 46.6916 |  |  | 30.2915 |  |  | 8.994 | 0.075 | 4.5 | 40.3623 |  | 0.50283 |  | 40.364 |  | 28.1861 | 1.2615
0.037 | 2.22 | -4.5372 |  |  |  | 3.6479 | 46.3988 |  |  | 30.2294 |  |  | 8.5329 | 0.076 | 4.56 | 37.6142 |  | 0.47798 |  | 40.2736 |  | 28.1397 | 1.2011
0.038 | 2.28 | 11.2695 |  |  |  | 3.4546 | 46.1183 |  |  | 30.1678 |  |  | 8.0973 | 0.077 | 4.62 | 29.6732 |  | 0.45438 |  | 40.1849 |  | 28.0937 | 1.1437
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | 440V FWD 1
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 17.6653 |  |  |  | 0.43197 | 40.0978 |  |  | 28.048 |  |  | 1.089
0.079 | 4.74 | 3.2829 |  |  |  | 0.41068 | 40.0124 |  |  | 28.0026 |  |  | 1.037
0.08 | 4.8 | -11.4546 |  |  |  | 0.39046 | 39.9285 |  |  | 27.9576 |  |  | 0.98756
0.081 | 4.86 | -24.4843 |  |  |  | 0.37125 | 39.846 |  |  | 27.9129 |  |  | 0.94049
0.082 | 4.92 | -33.9889 |  |  |  | 0.35301 | 39.765 |  |  | 27.8685 |  |  | 0.89569
0.083 | 4.98 | -38.6508 |  |  |  | 0.33568 | 39.6854 |  |  | 27.8244 |  |  | 0.85306
0.084 | 5.04 | -37.8344 |  |  |  | 0.31921 | 39.607 |  |  | 27.7807 |  |  | 0.81249
0.085 | 5.1 | -31.6739 |  |  |  | 0.30356 | 39.53 |  |  | 27.7373 |  |  | 0.77387
0.086 | 5.16 | -21.0512 |  |  |  | 0.2887 | 39.4541 |  |  | 27.6941 |  |  | 0.73712
0.087 | 5.22 | -7.4706 |  |  |  | 0.27457 | 39.3794 |  |  | 27.6513 |  |  | 0.70214
0.088 | 5.28 | 7.1541 |  |  |  | 0.26114 | 39.3059 |  |  | 27.6088 |  |  | 0.66883
0.089 | 5.34 | 20.7688 |  |  |  | 0.24839 | 39.2335 |  |  | 27.5666 |  |  | 0.63713
0.09 | 5.4 | 31.4672 |  |  |  | 0.23626 | 39.1621 |  |  | 27.5247 |  |  | 0.60696
0.091 | 5.46 | 37.7575 |  |  |  | 0.22474 | 39.0917 |  |  | 27.4831 |  |  | 0.57823
0.092 | 5.52 | 38.7701 |  |  |  | 0.21379 | 39.0223 |  |  | 27.4418 |  |  | 0.55087
0.093 | 5.58 | 34.3774 |  |  |  | 0.20337 | 38.9539 |  |  | 27.4008 |  |  | 0.52483
0.094 | 5.64 | 25.2096 |  |  |  | 0.19348 | 38.8864 |  |  | 27.3601 |  |  | 0.50003
0.095 | 5.7 | 12.5638 |  |  |  | 0.18407 | 38.8199 |  |  | 27.3196 |  |  | 0.47642
0.096 | 5.76 | -1.779 |  |  |  | 0.17513 | 38.7541 |  |  | 27.2795 |  |  | 0.45394
0.097 | 5.82 | -15.8056 |  |  |  | 0.16662 | 38.6893 |  |  | 27.2396 |  |  | 0.43253
0.098 | 5.88 | -27.5527 |  |  |  | 0.15854 | 38.6252 |  |  | 27.2 |  |  | 0.41215
0.099 | 5.94 | -35.3821 |  |  |  | 0.15085 | 38.5619 |  |  | 27.1607 |  |  | 0.39273
0.1 | 6 | -38.2093 |  |  |  | 0.14354 | 38.4994 |  |  | 27.1217 |  |  | 0.37424
0.101 | 6.06 | -35.6534 |  |  |  | 0.13659 | 38.4377 |  |  | 27.083 |  |  | 0.35663
3-Phase fault at bus |  |  | : | A1
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 3.882e-07 |  |  |  | 33.3273 | 66.6546 |  |  | 23.5659 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 24.6928 |  | 11.2247 |  | 36.0307 |  | 17.5405 | 45.2501
0.001 | 0.06 | 1.1172 |  |  |  | 31.8367 | 64.8797 |  |  | 23.365 |  |  | 96.3491 | 0.04 | 2.4 | 31.0532 |  | 10.9931 |  | 35.6355 |  | 17.4248 | 44.6104
0.002 | 0.12 | 6.6035 |  |  |  | 30.475 | 63.2381 |  |  | 23.167 |  |  | 93.0164 | 0.041 | 2.46 | 34.532 |  | 10.7675 |  | 35.2486 |  | 17.3107 | 43.983
0.003 | 0.18 | 15.4177 |  |  |  | 29.2272 | 61.7145 |  |  | 22.972 |  |  | 89.9651 | 0.042 | 2.52 | 34.6496 |  | 10.5478 |  | 34.8696 |  | 17.1981 | 43.3675
0.004 | 0.24 | 26.0904 |  |  |  | 28.0801 | 60.2957 |  |  | 22.7799 |  |  | 87.1629 | 0.043 | 2.58 | 31.4025 |  | 10.3336 |  | 34.4982 |  | 17.0869 | 42.7635
0.005 | 0.3 | 36.9335 |  |  |  | 27.022 | 58.97 |  |  | 22.5906 |  |  | 84.5812 | 0.044 | 2.64 | 25.2573 |  | 10.1249 |  | 34.1343 |  | 16.9772 | 42.1707
0.006 | 0.36 | 46.2768 |  |  |  | 26.043 | 57.7273 |  |  | 22.4042 |  |  | 82.1952 | 0.045 | 2.7 | 17.0797 |  | 9.9215 |  | 33.7777 |  | 16.8689 | 41.5886
0.007 | 0.42 | 52.6988 |  |  |  | 25.1343 | 56.5588 |  |  | 22.2205 |  |  | 79.983 | 0.046 | 2.76 | 8.0086 |  | 9.7231 |  | 33.428 |  | 16.7619 | 41.0169
0.008 | 0.48 | 55.2189 |  |  |  | 24.2882 | 55.4568 |  |  | 22.0395 |  |  | 77.9251 | 0.047 | 2.82 | -0.70631 |  | 9.5295 |  | 33.0852 |  | 16.6564 | 40.4554
0.009 | 0.54 | 53.4255 |  |  |  | 23.498 | 54.4144 |  |  | 21.8612 |  |  | 76.0048 | 0.048 | 2.88 | -7.8801 |  | 9.3408 |  | 32.749 |  | 16.5521 | 39.9038
0.01 | 0.6 | 47.5233 |  |  |  | 22.7578 | 53.4257 |  |  | 21.6855 |  |  | 74.2072 | 0.049 | 2.94 | -12.557 |  | 9.1566 |  | 32.4193 |  | 16.4492 | 39.3618
0.011 | 0.66 | 38.2932 |  |  |  | 22.0625 | 52.4856 |  |  | 21.5124 |  |  | 72.5191 | 0.05 | 3 | -14.1409 |  | 8.9769 |  | 32.0959 |  | 16.3476 | 38.8292
0.012 | 0.72 | 26.9744 |  |  |  | 21.4076 | 51.5894 |  |  | 21.3417 |  |  | 70.929 | 0.051 | 3.06 | -12.474 |  | 8.8015 |  | 31.7786 |  | 16.2472 | 38.3056
0.013 | 0.78 | 15.0834 |  |  |  | 20.7891 | 50.7331 |  |  | 21.1736 |  |  | 69.4269 | 0.052 | 3.12 | -7.8535 |  | 8.6303 |  | 31.4672 |  | 16.1481 | 37.7909
0.014 | 0.84 | 4.1978 |  |  |  | 20.2036 | 49.9131 |  |  | 21.0078 |  |  | 68.0037 | 0.053 | 3.18 | -0.98441 |  | 8.4631 |  | 31.1616 |  | 16.0503 | 37.2849
0.015 | 0.9 | -4.2644 |  |  |  | 19.648 | 49.1265 |  |  | 20.8445 |  |  | 66.6517 | 0.054 | 3.24 | 7.1236 |  | 8.2999 |  | 30.8617 |  | 15.9536 | 36.7873
0.016 | 0.96 | -9.2406 |  |  |  | 19.1195 | 48.3703 |  |  | 20.6835 |  |  | 65.364 | 0.055 | 3.3 | 15.3007 |  | 8.1405 |  | 30.5672 |  | 15.8581 | 36.2979
0.017 | 1.02 | -10.1663 |  |  |  | 18.6159 | 47.6423 |  |  | 20.5248 |  |  | 64.1343 | 0.056 | 3.36 | 22.3819 |  | 7.9848 |  | 30.2782 |  | 15.7638 | 35.8167
0.018 | 1.08 | -7.0464 |  |  |  | 18.1349 | 46.9401 |  |  | 20.3683 |  |  | 62.9573 | 0.057 | 3.42 | 27.3698 |  | 7.8327 |  | 29.9943 |  | 15.6707 | 35.3433
0.019 | 1.14 | -0.4461 |  |  |  | 17.6749 | 46.2619 |  |  | 20.2141 |  |  | 61.8284 | 0.058 | 3.48 | 29.5713 |  | 7.6841 |  | 29.7156 |  | 15.5786 | 34.8775
0.02 | 1.2 | 8.5961 |  |  |  | 17.234 | 45.606 |  |  | 20.062 |  |  | 60.7431 | 0.059 | 3.54 | 28.6908 |  | 7.5389 |  | 29.4418 |  | 15.4877 | 34.4193
0.021 | 1.26 | 18.7199 |  |  |  | 16.8109 | 44.9709 |  |  | 19.9121 |  |  | 59.6979 | 0.06 | 3.6 | 24.8669 |  | 7.397 |  | 29.1729 |  | 15.3979 | 33.9685
0.022 | 1.32 | 28.4372 |  |  |  | 16.4043 | 44.3553 |  |  | 19.7643 |  |  | 58.6894 | 0.061 | 3.66 | 18.6478 |  | 7.2583 |  | 28.9087 |  | 15.3092 | 33.5249
0.023 | 1.38 | 36.341 |  |  |  | 16.0129 | 43.7578 |  |  | 19.6186 |  |  | 57.7148 | 0.062 | 3.72 | 10.9102 |  | 7.1227 |  | 28.6492 |  | 15.2215 | 33.0883
0.024 | 1.44 | 41.3002 |  |  |  | 15.6358 | 43.1774 |  |  | 19.4749 |  |  | 56.7714 | 0.063 | 3.78 | 2.733 |  | 6.9902 |  | 28.3941 |  | 15.1348 | 32.6586
0.025 | 1.5 | 42.6128 |  |  |  | 15.272 | 42.6132 |  |  | 19.3332 |  |  | 55.8568 | 0.064 | 3.84 | -4.7553 |  | 6.8607 |  | 28.1435 |  | 15.0492 | 32.2357
0.026 | 1.56 | 40.0973 |  |  |  | 14.9206 | 42.0643 |  |  | 19.1935 |  |  | 54.9692 | 0.065 | 3.9 | -10.5348 |  | 6.734 |  | 27.8971 |  | 14.9646 | 31.8193
0.027 | 1.62 | 34.1102 |  |  |  | 14.581 | 41.5298 |  |  | 19.0556 |  |  | 54.1065 | 0.066 | 3.96 | -13.8352 |  | 6.6101 |  | 27.655 |  | 14.881 | 31.4095
0.028 | 1.68 | 25.4886 |  |  |  | 14.2525 | 41.009 |  |  | 18.9197 |  |  | 53.2673 | 0.067 | 4.02 | -14.2407 |  | 6.489 |  | 27.417 |  | 14.7984 | 31.006
0.029 | 1.74 | 15.4264 |  |  |  | 13.9343 | 40.5013 |  |  | 18.7856 |  |  | 52.45 | 0.068 | 4.08 | -11.7435 |  | 6.3705 |  | 27.183 |  | 14.7167 | 30.6088
0.03 | 1.8 | 5.3031 |  |  |  | 13.6261 | 40.006 |  |  | 18.6534 |  |  | 51.6533 | 0.069 | 4.14 | -6.7413 |  | 6.2545 |  | 26.9529 |  | 14.6359 | 30.2176
0.031 | 1.86 | -3.5117 |  |  |  | 13.3272 | 39.5226 |  |  | 18.523 |  |  | 50.8761 | 0.07 | 4.2 | 0.023783 |  | 6.1411 |  | 26.7266 |  | 14.5561 | 29.8324
0.032 | 1.92 | -9.8483 |  |  |  | 13.0372 | 39.0507 |  |  | 18.3943 |  |  | 50.1172 | 0.071 | 4.26 | 7.5715 |  | 6.0302 |  | 26.5041 |  | 14.4772 | 29.4531
0.033 | 1.98 | -12.8977 |  |  |  | 12.7557 | 38.5896 |  |  | 18.2673 |  |  | 49.3758 | 0.072 | 4.32 | 14.8237 |  | 5.9216 |  | 26.2852 |  | 14.3992 | 29.0795
0.034 | 2.04 | -12.3194 |  |  |  | 12.4823 | 38.1391 |  |  | 18.1421 |  |  | 48.651 | 0.073 | 4.38 | 20.7551 |  | 5.8154 |  | 26.0699 |  | 14.3221 | 28.7115
0.035 | 2.1 | -8.2821 |  |  |  | 12.2166 | 37.6986 |  |  | 18.0185 |  |  | 47.9419 | 0.074 | 4.44 | 24.5366 |  | 5.7114 |  | 25.8581 |  | 14.2459 | 28.3491
0.036 | 2.16 | -1.4334 |  |  |  | 11.9583 | 37.2679 |  |  | 17.8966 |  |  | 47.2479 | 0.075 | 4.5 | 25.648 |  | 5.6096 |  | 25.6497 |  | 14.1705 | 27.9921
0.037 | 2.22 | 7.1966 |  |  |  | 11.707 | 36.8465 |  |  | 17.7763 |  |  | 46.5683 | 0.076 | 4.56 | 23.9483 |  | 5.51 |  | 25.4447 |  | 14.0959 | 27.6404
0.038 | 2.28 | 16.3447 |  |  |  | 11.4626 | 36.4342 |  |  | 17.6576 |  |  | 45.9026 | 0.077 | 4.62 | 19.6903 |  | 5.4125 |  | 25.2429 |  | 14.0222 | 27.2939
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | A1
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 13.4822 |  |  |  | 5.317 | 25.0443 |  |  | 13.9493 |  |  | 26.9525
0.079 | 4.74 | 6.1979 |  |  |  | 5.2235 | 24.8489 |  |  | 13.8772 |  |  | 26.6162
0.08 | 4.8 | -1.1465 |  |  |  | 5.132 | 24.6565 |  |  | 13.8059 |  |  | 26.2848
0.081 | 4.86 | -7.5374 |  |  |  | 5.0423 | 24.4671 |  |  | 13.7354 |  |  | 25.9582
0.082 | 4.92 | -12.104 |  |  |  | 4.9545 | 24.2806 |  |  | 13.6656 |  |  | 25.6364
0.083 | 4.98 | -14.239 |  |  |  | 4.8685 | 24.097 |  |  | 13.5966 |  |  | 25.3192
0.084 | 5.04 | -13.6808 |  |  |  | 4.7843 | 23.9162 |  |  | 13.5283 |  |  | 25.0066
0.085 | 5.1 | -10.5461 |  |  |  | 4.7017 | 23.7382 |  |  | 13.4608 |  |  | 24.6985
0.086 | 5.16 | -5.3103 |  |  |  | 4.6209 | 23.5628 |  |  | 13.394 |  |  | 24.3948
0.087 | 5.22 | 1.2629 |  |  |  | 4.5416 | 23.3901 |  |  | 13.3279 |  |  | 24.0954
0.088 | 5.28 | 8.2307 |  |  |  | 4.464 | 23.22 |  |  | 13.2625 |  |  | 23.8003
0.089 | 5.34 | 14.6047 |  |  |  | 4.3879 | 23.0523 |  |  | 13.1978 |  |  | 23.5094
0.09 | 5.4 | 19.4892 |  |  |  | 4.3133 | 22.8872 |  |  | 13.1337 |  |  | 23.2225
0.091 | 5.46 | 22.2057 |  |  |  | 4.2402 | 22.7245 |  |  | 13.0703 |  |  | 22.9397
0.092 | 5.52 | 22.3853 |  |  |  | 4.1686 | 22.5641 |  |  | 13.0076 |  |  | 22.6609
0.093 | 5.58 | 20.0171 |  |  |  | 4.0984 | 22.4061 |  |  | 12.9455 |  |  | 22.3859
0.094 | 5.64 | 15.4465 |  |  |  | 4.0295 | 22.2504 |  |  | 12.8841 |  |  | 22.1148
0.095 | 5.7 | 9.3237 |  |  |  | 3.962 | 22.0969 |  |  | 12.8233 |  |  | 21.8474
0.096 | 5.76 | 2.5094 |  |  |  | 3.8958 | 21.9455 |  |  | 12.7631 |  |  | 21.5837
0.097 | 5.82 | -4.0467 |  |  |  | 3.8309 | 21.7964 |  |  | 12.7035 |  |  | 21.3237
0.098 | 5.88 | -9.4398 |  |  |  | 3.7672 | 21.6493 |  |  | 12.6445 |  |  | 21.0672
0.099 | 5.94 | -12.9358 |  |  |  | 3.7048 | 21.5043 |  |  | 12.5861 |  |  | 20.8142
0.1 | 6 | -14.0723 |  |  |  | 3.6436 | 21.3613 |  |  | 12.5283 |  |  | 20.5647
0.101 | 6.06 | -12.7208 |  |  |  | 3.5835 | 21.2203 |  |  | 12.4711 |  |  | 20.3185
3-Phase fault at bus |  |  | : | A3
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -3.888e-07 |  |  |  | 33.0628 | 66.1256 |  |  | 23.3789 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 22.6493 |  | 9.2644 |  | 33.9047 |  | 17.4233 | 37.5986
0.001 | 0.06 | 0.97481 |  |  |  | 31.4515 | 64.2334 |  |  | 23.1804 |  |  | 95.9412 | 0.04 | 2.4 | 28.9545 |  | 9.023 |  | 33.5016 |  | 17.309 | 36.8607
0.002 | 0.12 | 6.2972 |  |  |  | 29.9805 | 62.4859 |  |  | 22.9848 |  |  | 92.2325 | 0.041 | 2.46 | 32.3977 |  | 8.7885 |  | 33.1076 |  | 17.1961 | 36.1386
0.003 | 0.18 | 14.9326 |  |  |  | 28.6332 | 60.866 |  |  | 22.7921 |  |  | 88.8321 | 0.042 | 2.52 | 32.5026 |  | 8.5608 |  | 32.7223 |  | 17.0848 | 35.4316
0.004 | 0.24 | 25.4219 |  |  |  | 27.3948 | 59.3592 |  |  | 22.6023 |  |  | 85.7039 | 0.043 | 2.58 | 29.266 |  | 8.3395 |  | 32.3456 |  | 16.9748 | 34.7394
0.005 | 0.3 | 36.0888 |  |  |  | 26.2527 | 57.9527 |  |  | 22.4153 |  |  | 82.8161 | 0.044 | 2.64 | 23.1514 |  | 8.1245 |  | 31.9771 |  | 16.8663 | 34.0615
0.006 | 0.36 | 45.2749 |  |  |  | 25.196 | 56.6354 |  |  | 22.2311 |  |  | 80.1411 | 0.045 | 2.7 | 15.019 |  | 7.9155 |  | 31.6166 |  | 16.7592 | 33.3975
0.007 | 0.42 | 51.5684 |  |  |  | 24.2149 | 55.3977 |  |  | 22.0496 |  |  | 77.6547 | 0.046 | 2.76 | 6.0004 |  | 7.7124 |  | 31.2638 |  | 16.6534 | 32.747
0.008 | 0.48 | 53.9953 |  |  |  | 23.3012 | 54.2311 |  |  | 21.8707 |  |  | 75.3357 | 0.047 | 2.82 | -2.6629 |  | 7.5149 |  | 30.9187 |  | 16.549 | 32.1097
0.009 | 0.54 | 52.1464 |  |  |  | 22.4477 | 53.1284 |  |  | 21.6945 |  |  | 73.1655 | 0.048 | 2.88 | -9.7935 |  | 7.3229 |  | 30.5808 |  | 16.4459 | 31.4854
0.01 | 0.6 | 46.2236 |  |  |  | 21.6479 | 52.083 |  |  | 21.5209 |  |  | 71.1282 | 0.049 | 2.94 | -14.4419 |  | 7.1361 |  | 30.2501 |  | 16.3441 | 30.8735
0.011 | 0.66 | 37.0017 |  |  |  | 20.8965 | 51.0896 |  |  | 21.3498 |  |  | 69.2093 | 0.05 | 3 | -16.0161 |  | 6.9545 |  | 29.9263 |  | 16.2435 | 30.2739
0.012 | 0.72 | 25.7099 |  |  |  | 20.1884 | 50.1431 |  |  | 21.1811 |  |  | 67.3966 | 0.051 | 3.06 | -14.3594 |  | 6.7778 |  | 29.6093 |  | 16.1443 | 29.6863
0.013 | 0.78 | 13.853 |  |  |  | 19.5196 | 49.2392 |  |  | 21.0149 |  |  | 65.6792 | 0.052 | 3.12 | -9.7674 |  | 6.6059 |  | 29.2988 |  | 16.0462 | 29.1103
0.014 | 0.84 | 2.9966 |  |  |  | 18.8863 | 48.3743 |  |  | 20.8511 |  |  | 64.0476 | 0.053 | 3.18 | -2.941 |  | 6.4387 |  | 28.9946 |  | 15.9494 | 28.5457
0.015 | 0.9 | -5.4519 |  |  |  | 18.2853 | 47.545 |  |  | 20.6897 |  |  | 62.4933 | 0.054 | 3.24 | 5.1165 |  | 6.2761 |  | 28.6967 |  | 15.8538 | 27.9923
0.016 | 0.96 | -10.4378 |  |  |  | 17.7138 | 46.7484 |  |  | 20.5306 |  |  | 61.0091 | 0.055 | 3.3 | 13.2423 |  | 6.1178 |  | 28.4049 |  | 15.7594 | 27.4498
0.017 | 1.02 | -11.4007 |  |  |  | 17.1691 | 45.9819 |  |  | 20.3737 |  |  | 59.5886 | 0.056 | 3.36 | 20.2789 |  | 5.9637 |  | 28.1189 |  | 15.6661 | 26.918
0.018 | 1.08 | -8.3454 |  |  |  | 16.6492 | 45.2432 |  |  | 20.2191 |  |  | 58.2259 | 0.057 | 3.42 | 25.2349 |  | 5.8138 |  | 27.8386 |  | 15.5739 | 26.3966
0.019 | 1.14 | -1.833 |  |  |  | 16.152 | 44.5305 |  |  | 20.0666 |  |  | 56.9162 | 0.058 | 3.48 | 27.4217 |  | 5.6679 |  | 27.564 |  | 15.4829 | 25.8854
0.02 | 1.2 | 7.1056 |  |  |  | 15.6758 | 43.8417 |  |  | 19.9163 |  |  | 55.655 | 0.059 | 3.54 | 26.5458 |  | 5.5258 |  | 27.2947 |  | 15.3929 | 25.3842
0.021 | 1.26 | 17.1196 |  |  |  | 15.2191 | 43.1755 |  |  | 19.7682 |  |  | 54.4385 | 0.06 | 3.6 | 22.7453 |  | 5.3876 |  | 27.0308 |  | 15.3041 | 24.8927
0.022 | 1.32 | 26.7318 |  |  |  | 14.7804 | 42.5302 |  |  | 19.6221 |  |  | 53.2632 | 0.061 | 3.66 | 16.5651 |  | 5.253 |  | 26.772 |  | 15.2163 | 24.4109
0.023 | 1.38 | 34.545 |  |  |  | 14.3587 | 41.9048 |  |  | 19.478 |  |  | 52.1261 | 0.062 | 3.72 | 8.8768 |  | 5.1219 |  | 26.5183 |  | 15.1295 | 23.9384
0.024 | 1.44 | 39.4362 |  |  |  | 13.9527 | 41.2979 |  |  | 19.336 |  |  | 51.0245 | 0.063 | 3.78 | 0.75304 |  | 4.9944 |  | 26.2695 |  | 15.0438 | 23.4751
0.025 | 1.5 | 40.7081 |  |  |  | 13.5616 | 40.7086 |  |  | 19.1959 |  |  | 49.956 | 0.064 | 3.84 | -6.6846 |  | 4.8701 |  | 26.0254 |  | 14.9591 | 23.0208
0.026 | 1.56 | 38.1806 |  |  |  | 13.1843 | 40.136 |  |  | 19.0577 |  |  | 48.9184 | 0.065 | 3.9 | -12.4224 |  | 4.7492 |  | 25.7861 |  | 14.8753 | 22.5754
0.027 | 1.62 | 32.2074 |  |  |  | 12.8202 | 39.5792 |  |  | 18.9215 |  |  | 47.9099 | 0.066 | 3.96 | -15.6949 |  | 4.6314 |  | 25.5513 |  | 14.7926 | 22.1385
0.028 | 1.68 | 23.6199 |  |  |  | 12.4685 | 39.0374 |  |  | 18.7871 |  |  | 46.9288 | 0.067 | 4.02 | -16.089 |  | 4.5166 |  | 25.3209 |  | 14.7108 | 21.7102
0.029 | 1.74 | 13.6035 |  |  |  | 12.1285 | 38.51 |  |  | 18.6545 |  |  | 45.9735 | 0.068 | 4.08 | -13.5974 |  | 4.4049 |  | 25.0949 |  | 14.63 | 21.2901
0.03 | 1.8 | 3.5279 |  |  |  | 11.7997 | 37.9963 |  |  | 18.5238 |  |  | 45.0428 | 0.069 | 4.14 | -8.6155 |  | 4.2961 |  | 24.873 |  | 14.5501 | 20.8782
0.031 | 1.86 | -5.2463 |  |  |  | 11.4814 | 37.4957 |  |  | 18.3948 |  |  | 44.1353 | 0.07 | 4.2 | -1.8818 |  | 4.1901 |  | 24.6554 |  | 14.4711 | 20.4742
0.032 | 1.92 | -11.558 |  |  |  | 11.1733 | 37.0076 |  |  | 18.2676 |  |  | 43.2499 | 0.071 | 4.26 | 5.6295 |  | 4.0868 |  | 24.4417 |  | 14.393 | 20.078
0.033 | 1.98 | -14.6036 |  |  |  | 10.8748 | 36.5316 |  |  | 18.1421 |  |  | 42.3857 | 0.072 | 4.32 | 12.8461 |  | 3.9863 |  | 24.232 |  | 14.3159 | 19.6895
0.034 | 2.04 | -14.045 |  |  |  | 10.5855 | 36.0672 |  |  | 18.0183 |  |  | 41.5417 | 0.073 | 4.38 | 18.7489 |  | 3.8883 |  | 24.026 |  | 14.2395 | 19.3085
0.035 | 2.1 | -10.0498 |  |  |  | 10.305 | 35.6139 |  |  | 17.8961 |  |  | 40.7171 | 0.074 | 4.44 | 22.5136 |  | 3.7928 |  | 23.8239 |  | 14.1641 | 18.9348
0.036 | 2.16 | -3.2615 |  |  |  | 10.033 | 35.1714 |  |  | 17.7755 |  |  | 39.9112 | 0.075 | 4.5 | 23.6236 |  | 3.6998 |  | 23.6254 |  | 14.0895 | 18.5684
0.037 | 2.22 | 5.2968 |  |  |  | 9.7691 | 34.7393 |  |  | 17.6566 |  |  | 39.1232 | 0.076 | 4.56 | 21.9386 |  | 3.6092 |  | 23.4304 |  | 14.0157 | 18.209
0.038 | 2.28 | 14.3701 |  |  |  | 9.513 | 34.3171 |  |  | 17.5392 |  |  | 38.3525 | 0.077 | 4.62 | 17.7106 |  | 3.521 |  | 23.239 |  | 13.9427 | 17.8565
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | A3
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 11.5444 |  |  |  | 3.4349 | 23.0509 |  |  | 13.8706 |  |  | 17.5109
0.079 | 4.74 | 4.3095 |  |  |  | 3.3511 | 22.8662 |  |  | 13.7992 |  |  | 17.1719
0.08 | 4.8 | -2.984 |  |  |  | 3.2694 | 22.6847 |  |  | 13.7287 |  |  | 16.8394
0.081 | 4.86 | -9.3279 |  |  |  | 3.1898 | 22.5063 |  |  | 13.6588 |  |  | 16.5134
0.082 | 4.92 | -13.8566 |  |  |  | 3.1122 | 22.3311 |  |  | 13.5898 |  |  | 16.1936
0.083 | 4.98 | -15.9665 |  |  |  | 3.0366 | 22.1589 |  |  | 13.5215 |  |  | 15.88
0.084 | 5.04 | -15.3977 |  |  |  | 2.9629 | 21.9896 |  |  | 13.4539 |  |  | 15.5724
0.085 | 5.1 | -12.2668 |  |  |  | 2.8911 | 21.8233 |  |  | 13.3871 |  |  | 15.2708
0.086 | 5.16 | -7.0467 |  |  |  | 2.8211 | 21.6597 |  |  | 13.3209 |  |  | 14.9749
0.087 | 5.22 | -0.49745 |  |  |  | 2.7528 | 21.4989 |  |  | 13.2555 |  |  | 14.6848
0.088 | 5.28 | 6.4432 |  |  |  | 2.6863 | 21.3408 |  |  | 13.1907 |  |  | 14.4002
0.089 | 5.34 | 12.7922 |  |  |  | 2.6214 | 21.1854 |  |  | 13.1267 |  |  | 14.1211
0.09 | 5.4 | 17.659 |  |  |  | 2.5582 | 21.0325 |  |  | 13.0633 |  |  | 13.8474
0.091 | 5.46 | 20.3687 |  |  |  | 2.4966 | 20.8821 |  |  | 13.0005 |  |  | 13.579
0.092 | 5.52 | 20.5548 |  |  |  | 2.4365 | 20.7342 |  |  | 12.9384 |  |  | 13.3157
0.093 | 5.58 | 18.2069 |  |  |  | 2.3779 | 20.5887 |  |  | 12.877 |  |  | 13.0575
0.094 | 5.64 | 13.669 |  |  |  | 2.3208 | 20.4455 |  |  | 12.8162 |  |  | 12.8043
0.095 | 5.7 | 7.5881 |  |  |  | 2.265 | 20.3047 |  |  | 12.756 |  |  | 12.5559
0.096 | 5.76 | 0.82064 |  |  |  | 2.2107 | 20.1661 |  |  | 12.6964 |  |  | 12.3124
0.097 | 5.82 | -5.6887 |  |  |  | 2.1578 | 20.0297 |  |  | 12.6374 |  |  | 12.0735
0.098 | 5.88 | -11.0398 |  |  |  | 2.1061 | 19.8954 |  |  | 12.579 |  |  | 11.8392
0.099 | 5.94 | -14.5028 |  |  |  | 2.0557 | 19.7633 |  |  | 12.5211 |  |  | 11.6094
0.1 | 6 | -15.618 |  |  |  | 2.0066 | 19.6332 |  |  | 12.4639 |  |  | 11.3841
0.101 | 6.06 | -14.2579 |  |  |  | 1.9587 | 19.5052 |  |  | 12.4072 |  |  | 11.1631
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB107
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 3.4973e-05 |  |  |  | 32.5479 | 65.0958 |  |  | 23.0148 |  |  | 100.0001 | 0.039 | 2.34 | 16.427 |  | 0.00014175 |  | 30.6931 |  | 21.7032 | 0.00046183
0.001 | 0.06 | -7.9664 |  |  |  | 22.2434 | 54.7348 |  |  | 22.9749 |  |  | 68.4591 | 0.04 | 2.4 | 24.7852 |  | 0.00010465 |  | 30.6536 |  | 21.6753 | 0.00034139
0.002 | 0.12 | -8.2602 |  |  |  | 15.3844 | 47.82 |  |  | 22.9354 |  |  | 47.4306 | 0.041 | 2.46 | 29.6464 |  | 7.7266e-05 |  | 30.6144 |  | 21.6476 | 0.00025239
0.003 | 0.18 | -3.0342 |  |  |  | 10.7529 | 43.1331 |  |  | 22.8963 |  |  | 33.2081 | 0.042 | 2.52 | 30.3377 |  | 5.7058e-05 |  | 30.5756 |  | 21.6202 | 0.00018661
0.004 | 0.24 | 5.5538 |  |  |  | 7.5839 | 39.9093 |  |  | 22.8575 |  |  | 23.4611 | 0.043 | 2.58 | 26.7729 |  | 4.2141e-05 |  | 30.5371 |  | 21.593 | 0.000138
0.005 | 0.3 | 15.3617 |  |  |  | 5.3899 | 37.661 |  |  | 22.8191 |  |  | 16.702 | 0.044 | 2.64 | 19.4625 |  | 3.1128e-05 |  | 30.499 |  | 21.566 | 0.00010206
0.006 | 0.36 | 24.3907 |  |  |  | 3.8552 | 36.0725 |  |  | 22.7811 |  |  | 11.9661 | 0.045 | 2.7 | 9.441 |  | 2.2997e-05 |  | 30.4612 |  | 21.5393 | 7.5495e-05
0.007 | 0.42 | 30.9571 |  |  |  | 2.772 | 34.936 |  |  | 22.7434 |  |  | 8.6184 | 0.046 | 2.76 | -1.8798 |  | 1.6991e-05 |  | 30.4237 |  | 21.5128 | 5.585e-05
0.008 | 0.48 | 33.8597 |  |  |  | 2.0018 | 34.113 |  |  | 22.7061 |  |  | 6.234 | 0.047 | 2.82 | -12.9093 |  | 1.2556e-05 |  | 30.3866 |  | 21.4865 | 4.1321e-05
0.009 | 0.54 | 32.5028 |  |  |  | 1.4507 | 33.5096 |  |  | 22.6691 |  |  | 4.5252 | 0.048 | 2.88 | -22.1015 |  | 9.2797e-06 |  | 30.3497 |  | 21.4605 | 3.0576e-05
0.01 | 0.6 | 26.9498 |  |  |  | 1.0544 | 33.0614 |  |  | 22.6324 |  |  | 3.2941 | 0.049 | 2.94 | -28.172 |  | 6.859e-06 |  | 30.3132 |  | 21.4347 | 2.2627e-05
0.011 | 0.66 | 17.8927 |  |  |  | 0.76807 | 32.7238 |  |  | 22.5961 |  |  | 2.4036 | 0.05 | 3 | -30.277 |  | 5.0705e-06 |  | 30.2771 |  | 21.4091 | 1.6747e-05
0.012 | 0.72 | 6.5416 |  |  |  | 0.56058 | 32.4654 |  |  | 22.5601 |  |  | 1.757 | 0.051 | 3.06 | -28.131 |  | 3.7487e-06 |  | 30.2412 |  | 21.3837 | 1.2396e-05
0.013 | 0.78 | -5.5561 |  |  |  | 0.40976 | 32.2642 |  |  | 22.5245 |  |  | 1.2864 | 0.052 | 3.12 | -22.0448 |  | 2.7719e-06 |  | 30.2056 |  | 21.3586 | 9.1767e-06
0.014 | 0.84 | -16.7388 |  |  |  | 0.2999 | 32.1044 |  |  | 22.4892 |  |  | 0.94296 | 0.053 | 3.18 | -12.8812 |  | 2.0498e-06 |  | 30.1704 |  | 21.3337 | 6.794e-06
0.015 | 0.9 | -25.4682 |  |  |  | 0.21972 | 31.9747 |  |  | 22.4542 |  |  | 0.69193 | 0.054 | 3.24 | -1.9325 |  | 1.516e-06 |  | 30.1354 |  | 21.3089 | 5.0306e-06
0.016 | 0.96 | -30.5476 |  |  |  | 0.16112 | 31.8671 |  |  | 22.4195 |  |  | 0.50816 | 0.055 | 3.3 | 9.262 |  | 1.1213e-06 |  | 30.1007 |  | 21.2844 | 3.7252e-06
0.017 | 1.02 | -31.2902 |  |  |  | 0.11823 | 31.7756 |  |  | 22.3851 |  |  | 0.37347 | 0.056 | 3.36 | 19.1319 |  | 8.2948e-07 |  | 30.0664 |  | 21.2601 | 2.7588e-06
0.018 | 1.08 | -27.6153 |  |  |  | 0.08681 | 31.6961 |  |  | 22.3511 |  |  | 0.27464 | 0.057 | 3.42 | 26.2962 |  | 6.1366e-07 |  | 30.0323 |  | 21.236 | 2.0433e-06
0.019 | 1.14 | -20.0591 |  |  |  | 0.063774 | 31.6253 |  |  | 22.3174 |  |  | 0.20206 | 0.058 | 3.48 | 29.7562 |  | 4.5405e-07 |  | 29.9985 |  | 21.2122 | 1.5136e-06
0.02 | 1.2 | -9.6981 |  |  |  | 0.046872 | 31.5612 |  |  | 22.284 |  |  | 0.14873 | 0.059 | 3.54 | 29.0353 |  | 3.3598e-07 |  | 29.965 |  | 21.1885 | 1.1212e-06
0.021 | 1.26 | 2.0028 |  |  |  | 0.034463 | 31.5019 |  |  | 22.2508 |  |  | 0.10952 | 0.06 | 3.6 | 24.2437 |  | 2.4864e-07 |  | 29.9318 |  | 21.165 | 8.3068e-07
0.022 | 1.32 | 13.3964 |  |  |  | 0.025348 | 31.4464 |  |  | 22.218 |  |  | 0.080672 | 0.061 | 3.66 | 16.0626 |  | 1.8402e-07 |  | 29.8989 |  | 21.1417 | 6.1547e-07
0.023 | 1.38 | 22.884 |  |  |  | 0.01865 | 31.3937 |  |  | 22.1855 |  |  | 0.059442 | 0.062 | 3.72 | 5.6466 |  | 1.3621e-07 |  | 29.8662 |  | 21.1186 | 4.5606e-07
0.024 | 1.44 | 29.1396 |  |  |  | 0.013726 | 31.3432 |  |  | 22.1533 |  |  | 0.043811 | 0.063 | 3.78 | -5.5387 |  | 1.0083e-07 |  | 29.8338 |  | 21.0957 | 3.3796e-07
0.025 | 1.5 | 31.2944 |  |  |  | 0.010104 | 31.2944 |  |  | 22.1214 |  |  | 0.032298 | 0.064 | 3.84 | -15.923 |  | 7.4644e-08 |  | 29.8017 |  | 21.073 | 2.5047e-07
0.026 | 1.56 | 29.0573 |  |  |  | 0.0074403 | 31.247 |  |  | 22.0897 |  |  | 0.023817 | 0.065 | 3.9 | -24.0518 |  | 5.5265e-08 |  | 29.7699 |  | 21.0505 | 1.8564e-07
0.027 | 1.62 | 22.7539 |  |  |  | 0.0054799 | 31.2007 |  |  | 22.0584 |  |  | 0.017567 | 0.066 | 3.96 | -28.7898 |  | 4.092e-08 |  | 29.7383 |  | 21.0282 | 1.376e-07
0.028 | 1.68 | 13.279 |  |  |  | 0.004037 | 31.1553 |  |  | 22.0273 |  |  | 0.012959 | 0.067 | 4.02 | -29.48 |  | 3.0302e-08 |  | 29.707 |  | 21.006 | 1.02e-07
0.029 | 1.74 | 1.9697 |  |  |  | 0.0029746 | 31.1107 |  |  | 21.9965 |  |  | 0.0095622 | 0.068 | 4.08 | -26.0339 |  | 2.244e-08 |  | 29.6759 |  | 20.9841 | 7.5618e-08
0.03 | 1.8 | -9.5837 |  |  |  | 0.0021922 | 31.0667 |  |  | 21.966 |  |  | 0.007057 | 0.069 | 4.14 | -18.9436 |  | 1.662e-08 |  | 29.6451 |  | 20.9623 | 5.6063e-08
0.031 | 1.86 | -19.7607 |  |  |  | 0.001616 | 31.0234 |  |  | 21.9357 |  |  | 0.0052091 | 0.07 | 4.2 | -9.211 |  | 1.231e-08 |  | 29.6146 |  | 20.9407 | 4.1567e-08
0.032 | 1.92 | -27.1385 |  |  |  | 0.0011914 | 30.9806 |  |  | 21.9057 |  |  | 0.0038458 | 0.071 | 4.26 | 1.7936 |  | 9.1185e-09 |  | 29.5843 |  | 20.9193 | 3.0822e-08
0.033 | 1.98 | -30.6904 |  |  |  | 0.00087854 | 30.9382 |  |  | 21.876 |  |  | 0.0028397 | 0.072 | 4.32 | 12.5241 |  | 6.7549e-09 |  | 29.5543 |  | 20.898 | 2.2856e-08
0.034 | 2.04 | -29.9289 |  |  |  | 0.00064795 | 30.8964 |  |  | 21.8466 |  |  | 0.0020972 | 0.073 | 4.38 | 21.4763 |  | 5.0044e-09 |  | 29.5245 |  | 20.8769 | 1.695e-08
0.035 | 2.1 | -24.9724 |  |  |  | 0.00047797 | 30.8549 |  |  | 21.8174 |  |  | 0.0015491 | 0.074 | 4.44 | 27.3983 |  | 3.7078e-09 |  | 29.4949 |  | 20.8561 | 1.2571e-08
0.036 | 2.16 | -16.5271 |  |  |  | 0.00035263 | 30.8139 |  |  | 21.7885 |  |  | 0.0011444 | 0.075 | 4.5 | 29.4655 |  | 2.7473e-09 |  | 29.4656 |  | 20.8353 | 9.3236e-09
0.037 | 2.22 | -5.7864 |  |  |  | 0.00026021 | 30.7732 |  |  | 21.7598 |  |  | 0.00084558 | 0.076 | 4.56 | 27.3958 |  | 2.0357e-09 |  | 29.4365 |  | 20.8148 | 6.9157e-09
0.038 | 2.28 | 5.7375 |  |  |  | 0.00019204 | 30.733 |  |  | 21.7314 |  |  | 0.00062487 | 0.077 | 4.62 | 21.4875 |  | 1.5086e-09 |  | 29.4077 |  | 20.7944 | 5.1299e-09
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB107
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 12.5768 |  |  |  | 1.118e-09 | 29.3791 |  |  | 20.7742 |  |  | 3.8055e-09
0.079 | 4.74 | 1.9194 |  |  |  | 8.2861e-10 | 29.3507 |  |  | 20.7541 |  |  | 2.8231e-09
0.08 | 4.8 | -8.9868 |  |  |  | 6.1416e-10 | 29.3226 |  |  | 20.7342 |  |  | 2.0945e-09
0.081 | 4.86 | -18.6116 |  |  |  | 4.5524e-10 | 29.2947 |  |  | 20.7145 |  |  | 1.554e-09
0.082 | 4.92 | -25.6076 |  |  |  | 3.3746e-10 | 29.267 |  |  | 20.6949 |  |  | 1.153e-09
0.083 | 4.98 | -28.9985 |  |  |  | 2.5017e-10 | 29.2395 |  |  | 20.6755 |  |  | 8.5558e-10
0.084 | 5.04 | -28.3155 |  |  |  | 1.8547e-10 | 29.2123 |  |  | 20.6562 |  |  | 6.3489e-10
0.085 | 5.1 | -23.662 |  |  |  | 1.3751e-10 | 29.1853 |  |  | 20.6371 |  |  | 4.7115e-10
0.086 | 5.16 | -15.698 |  |  |  | 1.0195e-10 | 29.1585 |  |  | 20.6182 |  |  | 3.4965e-10
0.087 | 5.22 | -5.5467 |  |  |  | 7.5597e-11 | 29.1319 |  |  | 20.5993 |  |  | 2.595e-10
0.088 | 5.28 | 5.3642 |  |  |  | 5.6057e-11 | 29.1055 |  |  | 20.5807 |  |  | 1.926e-10
0.089 | 5.34 | 15.503 |  |  |  | 4.157e-11 | 29.0793 |  |  | 20.5622 |  |  | 1.4295e-10
0.09 | 5.4 | 23.4489 |  |  |  | 3.0828e-11 | 29.0533 |  |  | 20.5438 |  |  | 1.0611e-10
0.091 | 5.46 | 28.0915 |  |  |  | 2.2863e-11 | 29.0276 |  |  | 20.5256 |  |  | 7.8764e-11
0.092 | 5.52 | 28.7854 |  |  |  | 1.6957e-11 | 29.002 |  |  | 20.5075 |  |  | 5.8468e-11
0.093 | 5.58 | 25.4403 |  |  |  | 1.2577e-11 | 28.9767 |  |  | 20.4896 |  |  | 4.3404e-11
0.094 | 5.64 | 18.5324 |  |  |  | 9.3288e-12 | 28.9515 |  |  | 20.4718 |  |  | 3.2222e-11
0.095 | 5.7 | 9.0368 |  |  |  | 6.9198e-12 | 28.9265 |  |  | 20.4542 |  |  | 2.3922e-11
0.096 | 5.76 | -1.7102 |  |  |  | 5.1331e-12 | 28.9018 |  |  | 20.4366 |  |  | 1.7761e-11
0.097 | 5.82 | -12.1988 |  |  |  | 3.8079e-12 | 28.8772 |  |  | 20.4193 |  |  | 1.3187e-11
0.098 | 5.88 | -20.9585 |  |  |  | 2.8249e-12 | 28.8528 |  |  | 20.402 |  |  | 9.7908e-12
0.099 | 5.94 | -26.7635 |  |  |  | 2.0958e-12 | 28.8286 |  |  | 20.3849 |  |  | 7.2698e-12
0.1 | 6 | -28.8044 |  |  |  | 1.5549e-12 | 28.8046 |  |  | 20.3679 |  |  | 5.3981e-12
0.101 | 6.06 | -26.8013 |  |  |  | 1.1536e-12 | 28.7808 |  |  | 20.3511 |  |  | 4.0084e-12
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB2991
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -0.00017806 |  |  |  | 2.0649 | 4.13 |  |  | 1.4602 |  |  | 99.9914 | 0.039 | 2.34 | 1.0114 |  | 1.7281e-20 |  | 1.904 |  | 1.3463 | 9.0765e-19
0.001 | 0.06 | -1.5735 |  |  |  | 0.34226 | 2.4027 |  |  | 1.4569 |  |  | 16.6115 | 0.04 | 2.4 | 1.5312 |  | 5.4479e-21 |  | 1.9004 |  | 1.3438 | 2.8668e-19
0.002 | 0.12 | -1.4 |  |  |  | 0.098772 | 2.1545 |  |  | 1.4536 |  |  | 4.8047 | 0.041 | 2.46 | 1.8344 |  | 1.7174e-21 |  | 1.8968 |  | 1.3412 | 9.0545e-20
0.003 | 0.18 | -0.84498 |  |  |  | 0.028896 | 2.08 |  |  | 1.4504 |  |  | 1.4088 | 0.042 | 2.52 | 1.8796 |  | 5.4143e-22 |  | 1.8932 |  | 1.3387 | 2.8598e-20
0.004 | 0.24 | -0.12082 |  |  |  | 0.00855 | 2.0551 |  |  | 1.4471 |  |  | 0.41778 | 0.043 | 2.58 | 1.6614 |  | 1.7069e-22 |  | 1.8897 |  | 1.3362 | 9.0328e-21
0.005 | 0.3 | 0.63249 |  |  |  | 0.0025543 | 2.0446 |  |  | 1.4439 |  |  | 0.12509 | 0.044 | 2.64 | 1.2113 |  | 5.3811e-23 |  | 1.8861 |  | 1.3337 | 2.853e-21
0.006 | 0.36 | 1.2984 |  |  |  | 0.00076935 | 2.0383 |  |  | 1.4407 |  |  | 0.03776 | 0.045 | 2.7 | 0.59316 |  | 1.6965e-23 |  | 1.8826 |  | 1.3312 | 9.0111e-22
0.007 | 0.42 | 1.781 |  |  |  | 0.00023335 | 2.0332 |  |  | 1.4375 |  |  | 0.011478 | 0.046 | 2.76 | -0.10574 |  | 5.3483e-24 |  | 1.8791 |  | 1.3288 | 2.8462e-22
0.008 | 0.48 | 2.0124 |  |  |  | 7.1197e-05 | 2.0286 |  |  | 1.4344 |  |  | 0.0035098 | 0.047 | 2.82 | -0.78725 |  | 1.6861e-24 |  | 1.8757 |  | 1.3263 | 8.9895e-23
0.009 | 0.54 | 1.9611 |  |  |  | 2.1834e-05 | 2.0241 |  |  | 1.4313 |  |  | 0.0010787 | 0.048 | 2.88 | -1.356 |  | 5.3159e-25 |  | 1.8722 |  | 1.3239 | 2.8393e-23
0.01 | 0.6 | 1.6354 |  |  |  | 6.7247e-06 | 2.0197 |  |  | 1.4281 |  |  | 0.00033295 | 0.049 | 2.94 | -1.7327 |  | 1.6759e-25 |  | 1.8688 |  | 1.3215 | 8.9678e-24
0.011 | 0.66 | 1.0822 |  |  |  | 2.0788e-06 | 2.0153 |  |  | 1.4251 |  |  | 0.00010315 | 0.05 | 3 | -1.8654 |  | 5.2837e-26 |  | 1.8654 |  | 1.3191 | 2.8324e-24
0.012 | 0.72 | 0.37978 |  |  |  | 6.4464e-07 | 2.011 |  |  | 1.422 |  |  | 3.2056e-05 | 0.051 | 3.06 | -1.7363 |  | 1.6658e-26 |  | 1.8621 |  | 1.3167 | 8.946e-25
0.013 | 0.78 | -0.3728 |  |  |  | 2.0044e-07 | 2.0067 |  |  | 1.4189 |  |  | 9.9884e-06 | 0.052 | 3.12 | -1.3644 |  | 5.2518e-27 |  | 1.8587 |  | 1.3143 | 2.8255e-25
0.014 | 0.84 | -1.0699 |  |  |  | 6.246e-08 | 2.0024 |  |  | 1.4159 |  |  | 3.1193e-06 | 0.053 | 3.18 | -0.80279 |  | 1.6557e-27 |  | 1.8554 |  | 1.3119 | 8.924e-26
0.015 | 0.9 | -1.6143 |  |  |  | 1.9501e-08 | 1.9981 |  |  | 1.4129 |  |  | 9.7596e-07 | 0.054 | 3.24 | -0.13072 |  | 5.2201e-28 |  | 1.8521 |  | 1.3096 | 2.8185e-26
0.016 | 0.96 | -1.9303 |  |  |  | 6.0982e-09 | 1.9939 |  |  | 1.4099 |  |  | 3.0584e-07 | 0.055 | 3.3 | 0.55726 |  | 1.6458e-28 |  | 1.8488 |  | 1.3073 | 8.9019e-27
0.017 | 1.02 | -1.9746 |  |  |  | 1.9096e-09 | 1.9897 |  |  | 1.4069 |  |  | 9.5972e-08 | 0.056 | 3.36 | 1.1648 |  | 5.1886e-29 |  | 1.8455 |  | 1.305 | 2.8115e-27
0.018 | 1.08 | -1.7422 |  |  |  | 5.9862e-10 | 1.9855 |  |  | 1.404 |  |  | 3.0149e-08 | 0.057 | 3.42 | 1.6069 |  | 1.6358e-29 |  | 1.8422 |  | 1.3027 | 8.8796e-28
0.019 | 1.14 | -1.2668 |  |  |  | 1.8784e-10 | 1.9814 |  |  | 1.4011 |  |  | 9.48e-09 | 0.058 | 3.48 | 1.8225 |  | 5.1574e-30 |  | 1.839 |  | 1.3004 | 2.8044e-28
0.02 | 1.2 | -0.61593 |  |  |  | 5.8986e-11 | 1.9773 |  |  | 1.3982 |  |  | 2.9832e-09 | 0.059 | 3.54 | 1.782 |  | 1.626e-30 |  | 1.8358 |  | 1.2981 | 8.8572e-29
0.021 | 1.26 | 0.11847 |  |  |  | 1.8536e-11 | 1.9732 |  |  | 1.3953 |  |  | 9.3938e-10 | 0.06 | 3.6 | 1.492 |  | 5.1263e-31 |  | 1.8326 |  | 1.2958 | 2.7973e-29
0.022 | 1.32 | 0.83325 |  |  |  | 5.8278e-12 | 1.9691 |  |  | 1.3924 |  |  | 2.9596e-10 | 0.061 | 3.66 | 0.99404 |  | 1.6162e-31 |  | 1.8294 |  | 1.2936 | 8.8345e-30
0.023 | 1.38 | 1.4284 |  |  |  | 1.8332e-12 | 1.9651 |  |  | 1.3895 |  |  | 9.3287e-11 | 0.062 | 3.72 | 0.35854 |  | 5.0955e-32 |  | 1.8263 |  | 1.2914 | 2.7901e-30
0.024 | 1.44 | 1.8211 |  |  |  | 5.7686e-13 | 1.9611 |  |  | 1.3867 |  |  | 2.9415e-11 | 0.063 | 3.78 | -0.32499 |  | 1.6065e-32 |  | 1.8231 |  | 1.2891 | 8.8117e-31
0.025 | 1.5 | 1.9571 |  |  |  | 1.8158e-13 | 1.9571 |  |  | 1.3839 |  |  | 9.278e-12 | 0.064 | 3.84 | -0.96065 |  | 5.0648e-33 |  | 1.82 |  | 1.2869 | 2.7829e-31
0.026 | 1.56 | 1.8185 |  |  |  | 5.7173e-14 | 1.9532 |  |  | 1.3811 |  |  | 2.9272e-12 | 0.065 | 3.9 | -1.4596 |  | 1.5968e-33 |  | 1.8169 |  | 1.2847 | 8.7886e-32
0.027 | 1.62 | 1.4258 |  |  |  | 1.8005e-14 | 1.9492 |  |  | 1.3783 |  |  | 9.2372e-13 | 0.066 | 3.96 | -1.7524 |  | 5.0344e-34 |  | 1.8138 |  | 1.2826 | 2.7755e-32
0.028 | 1.68 | 0.83492 |  |  |  | 5.6715e-15 | 1.9453 |  |  | 1.3755 |  |  | 2.9155e-13 | 0.067 | 4.02 | -1.7987 |  | 1.5872e-34 |  | 1.8108 |  | 1.2804 | 8.7654e-33
0.029 | 1.74 | 0.12951 |  |  |  | 1.7867e-15 | 1.9414 |  |  | 1.3728 |  |  | 9.2031e-14 | 0.068 | 4.08 | -1.5928 |  | 5.0041e-35 |  | 1.8077 |  | 1.2783 | 2.7682e-33
0.03 | 1.8 | -0.59123 |  |  |  | 5.6295e-16 | 1.9376 |  |  | 1.3701 |  |  | 2.9054e-14 | 0.069 | 4.14 | -1.1646 |  | 1.5777e-35 |  | 1.8047 |  | 1.2761 | 8.742e-34
0.031 | 1.86 | -1.2263 |  |  |  | 1.7739e-16 | 1.9338 |  |  | 1.3674 |  |  | 9.1735e-15 | 0.07 | 4.2 | -0.57461 |  | 4.974e-36 |  | 1.8017 |  | 1.274 | 2.7608e-34
0.032 | 1.92 | -1.6871 |  |  |  | 5.5903e-17 | 1.9299 |  |  | 1.3647 |  |  | 2.8966e-15 | 0.071 | 4.26 | 0.093891 |  | 1.5682e-36 |  | 1.7987 |  | 1.2719 | 8.7185e-35
0.033 | 1.98 | -1.9099 |  |  |  | 1.7618e-17 | 1.9262 |  |  | 1.362 |  |  | 9.1469e-16 | 0.072 | 4.32 | 0.74703 |  | 4.9441e-37 |  | 1.7957 |  | 1.2698 | 2.7533e-35
0.034 | 2.04 | -1.8642 |  |  |  | 5.553e-18 | 1.9224 |  |  | 1.3593 |  |  | 2.8885e-16 | 0.073 | 4.38 | 1.2934 |  | 1.5588e-37 |  | 1.7928 |  | 1.2677 | 8.6947e-36
0.035 | 2.1 | -1.5577 |  |  |  | 1.7503e-18 | 1.9187 |  |  | 1.3567 |  |  | 9.1223e-17 | 0.074 | 4.44 | 1.6567 |  | 4.9144e-38 |  | 1.7898 |  | 1.2656 | 2.7457e-36
0.036 | 2.16 | -1.0341 |  |  |  | 5.517e-19 | 1.915 |  |  | 1.3541 |  |  | 2.881e-17 | 0.075 | 4.5 | 1.7868 |  | 1.5494e-38 |  | 1.7869 |  | 1.2635 | 8.6708e-37
0.037 | 2.22 | -0.36777 |  |  |  | 1.7391e-19 | 1.9113 |  |  | 1.3515 |  |  | 9.099e-18 | 0.076 | 4.56 | 1.6661 |  | 4.8849e-39 |  | 1.784 |  | 1.2615 | 2.7382e-37
0.038 | 2.28 | 0.34754 |  |  |  | 5.4821e-20 | 1.9076 |  |  | 1.3489 |  |  | 2.8738e-18 | 0.077 | 4.62 | 1.3125 |  | 1.5401e-39 |  | 1.7811 |  | 1.2594 | 8.6468e-38
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB2991
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 0.77606 |  |  |  | 4.8556e-40 | 1.7783 |  |  | 1.2574 |  |  | 2.7305e-38
0.079 | 4.74 | 0.13266 |  |  |  | 1.5308e-40 | 1.7754 |  |  | 1.2554 |  |  | 8.6225e-39
0.08 | 4.8 | -0.52727 |  |  |  | 4.8264e-41 | 1.7726 |  |  | 1.2534 |  |  | 2.7228e-39
0.081 | 4.86 | -1.1112 |  |  |  | 1.5217e-41 | 1.7698 |  |  | 1.2514 |  |  | 8.5981e-40
0.082 | 4.92 | -1.5377 |  |  |  | 4.798e-42 | 1.7669 |  |  | 1.2494 |  |  | 2.7151e-40
0.083 | 4.98 | -1.7473 |  |  |  | 1.512e-42 | 1.7642 |  |  | 1.2475 |  |  | 8.5736e-41
0.084 | 5.04 | -1.7115 |  |  |  | 4.7644e-43 | 1.7614 |  |  | 1.2455 |  |  | 2.7073e-41
0.085 | 5.1 | -1.4361 |  |  |  | 1.4994e-43 | 1.7586 |  |  | 1.2435 |  |  | 8.5493e-42
0.086 | 5.16 | -0.96027 |  |  |  | 4.7644e-44 | 1.7559 |  |  | 1.2416 |  |  | 2.6989e-42
0.087 | 5.22 | -0.35143 |  |  |  | 1.5414e-44 | 1.7532 |  |  | 1.2397 |  |  | 8.5199e-43
0.088 | 5.28 | 0.30477 |  |  |  | 4.2039e-45 | 1.7505 |  |  | 1.2378 |  |  | 2.6905e-43
0.089 | 5.34 | 0.91625 |  |  |  | 1.4013e-45 | 1.7478 |  |  | 1.2359 |  |  | 8.5479e-44
0.09 | 5.4 | 1.3975 |  |  |  | 0 | 1.7451 |  |  | 1.234 |  |  | 2.6625e-44
0.091 | 5.46 | 1.6815 |  |  |  | 0 | 1.7424 |  |  | 1.2321 |  |  | 8.4078e-45
0.092 | 5.52 | 1.729 |  |  |  | 0 | 1.7398 |  |  | 1.2302 |  |  | 2.8026e-45
0.093 | 5.58 | 1.5341 |  |  |  | 0 | 1.7372 |  |  | 1.2284 |  |  | 1.4013e-45
0.094 | 5.64 | 1.1249 |  |  |  | 0 | 1.7345 |  |  | 1.2265 |  |  | 0
0.095 | 5.7 | 0.55936 |  |  |  | 0 | 1.7319 |  |  | 1.2247 |  |  | 0
0.096 | 5.76 | -0.082897 |  |  |  | 0 | 1.7293 |  |  | 1.2228 |  |  | 0
0.097 | 5.82 | -0.71163 |  |  |  | 0 | 1.7268 |  |  | 1.221 |  |  | 0
0.098 | 5.88 | -1.2388 |  |  |  | 0 | 1.7242 |  |  | 1.2192 |  |  | 0
0.099 | 5.94 | -1.5908 |  |  |  | 0 | 1.7217 |  |  | 1.2174 |  |  | 0
0.1 | 6 | -1.7189 |  |  |  | 0 | 1.7191 |  |  | 1.2156 |  |  | 0
0.101 | 6.06 | -1.6058 |  |  |  | 0 | 1.7166 |  |  | 1.2138 |  |  | 0
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB2992
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -0.00017806 |  |  |  | 2.0649 | 4.13 |  |  | 1.4602 |  |  | 99.9914 | 0.039 | 2.34 | 1.0114 |  | 1.7281e-20 |  | 1.904 |  | 1.3463 | 9.0765e-19
0.001 | 0.06 | -1.5735 |  |  |  | 0.34226 | 2.4027 |  |  | 1.4569 |  |  | 16.6115 | 0.04 | 2.4 | 1.5312 |  | 5.4479e-21 |  | 1.9004 |  | 1.3438 | 2.8668e-19
0.002 | 0.12 | -1.4 |  |  |  | 0.098772 | 2.1545 |  |  | 1.4536 |  |  | 4.8047 | 0.041 | 2.46 | 1.8344 |  | 1.7174e-21 |  | 1.8968 |  | 1.3412 | 9.0545e-20
0.003 | 0.18 | -0.84498 |  |  |  | 0.028896 | 2.08 |  |  | 1.4504 |  |  | 1.4088 | 0.042 | 2.52 | 1.8796 |  | 5.4143e-22 |  | 1.8932 |  | 1.3387 | 2.8598e-20
0.004 | 0.24 | -0.12082 |  |  |  | 0.00855 | 2.0551 |  |  | 1.4471 |  |  | 0.41778 | 0.043 | 2.58 | 1.6614 |  | 1.7069e-22 |  | 1.8897 |  | 1.3362 | 9.0328e-21
0.005 | 0.3 | 0.63249 |  |  |  | 0.0025543 | 2.0446 |  |  | 1.4439 |  |  | 0.12509 | 0.044 | 2.64 | 1.2113 |  | 5.3811e-23 |  | 1.8861 |  | 1.3337 | 2.853e-21
0.006 | 0.36 | 1.2984 |  |  |  | 0.00076935 | 2.0383 |  |  | 1.4407 |  |  | 0.03776 | 0.045 | 2.7 | 0.59316 |  | 1.6965e-23 |  | 1.8826 |  | 1.3312 | 9.0111e-22
0.007 | 0.42 | 1.781 |  |  |  | 0.00023335 | 2.0332 |  |  | 1.4375 |  |  | 0.011478 | 0.046 | 2.76 | -0.10574 |  | 5.3483e-24 |  | 1.8791 |  | 1.3288 | 2.8462e-22
0.008 | 0.48 | 2.0124 |  |  |  | 7.1197e-05 | 2.0286 |  |  | 1.4344 |  |  | 0.0035098 | 0.047 | 2.82 | -0.78725 |  | 1.6861e-24 |  | 1.8757 |  | 1.3263 | 8.9895e-23
0.009 | 0.54 | 1.9611 |  |  |  | 2.1834e-05 | 2.0241 |  |  | 1.4313 |  |  | 0.0010787 | 0.048 | 2.88 | -1.356 |  | 5.3159e-25 |  | 1.8722 |  | 1.3239 | 2.8393e-23
0.01 | 0.6 | 1.6354 |  |  |  | 6.7247e-06 | 2.0197 |  |  | 1.4281 |  |  | 0.00033295 | 0.049 | 2.94 | -1.7327 |  | 1.6759e-25 |  | 1.8688 |  | 1.3215 | 8.9678e-24
0.011 | 0.66 | 1.0822 |  |  |  | 2.0788e-06 | 2.0153 |  |  | 1.4251 |  |  | 0.00010315 | 0.05 | 3 | -1.8654 |  | 5.2837e-26 |  | 1.8654 |  | 1.3191 | 2.8324e-24
0.012 | 0.72 | 0.37978 |  |  |  | 6.4464e-07 | 2.011 |  |  | 1.422 |  |  | 3.2056e-05 | 0.051 | 3.06 | -1.7363 |  | 1.6658e-26 |  | 1.8621 |  | 1.3167 | 8.946e-25
0.013 | 0.78 | -0.3728 |  |  |  | 2.0044e-07 | 2.0067 |  |  | 1.4189 |  |  | 9.9884e-06 | 0.052 | 3.12 | -1.3644 |  | 5.2518e-27 |  | 1.8587 |  | 1.3143 | 2.8255e-25
0.014 | 0.84 | -1.0699 |  |  |  | 6.246e-08 | 2.0024 |  |  | 1.4159 |  |  | 3.1193e-06 | 0.053 | 3.18 | -0.80279 |  | 1.6557e-27 |  | 1.8554 |  | 1.3119 | 8.924e-26
0.015 | 0.9 | -1.6143 |  |  |  | 1.9501e-08 | 1.9981 |  |  | 1.4129 |  |  | 9.7596e-07 | 0.054 | 3.24 | -0.13072 |  | 5.2201e-28 |  | 1.8521 |  | 1.3096 | 2.8185e-26
0.016 | 0.96 | -1.9303 |  |  |  | 6.0982e-09 | 1.9939 |  |  | 1.4099 |  |  | 3.0584e-07 | 0.055 | 3.3 | 0.55726 |  | 1.6458e-28 |  | 1.8488 |  | 1.3073 | 8.9019e-27
0.017 | 1.02 | -1.9746 |  |  |  | 1.9096e-09 | 1.9897 |  |  | 1.4069 |  |  | 9.5972e-08 | 0.056 | 3.36 | 1.1648 |  | 5.1886e-29 |  | 1.8455 |  | 1.305 | 2.8115e-27
0.018 | 1.08 | -1.7422 |  |  |  | 5.9862e-10 | 1.9855 |  |  | 1.404 |  |  | 3.0149e-08 | 0.057 | 3.42 | 1.6069 |  | 1.6358e-29 |  | 1.8422 |  | 1.3027 | 8.8796e-28
0.019 | 1.14 | -1.2668 |  |  |  | 1.8784e-10 | 1.9814 |  |  | 1.4011 |  |  | 9.48e-09 | 0.058 | 3.48 | 1.8225 |  | 5.1574e-30 |  | 1.839 |  | 1.3004 | 2.8044e-28
0.02 | 1.2 | -0.61593 |  |  |  | 5.8986e-11 | 1.9773 |  |  | 1.3982 |  |  | 2.9832e-09 | 0.059 | 3.54 | 1.782 |  | 1.626e-30 |  | 1.8358 |  | 1.2981 | 8.8572e-29
0.021 | 1.26 | 0.11847 |  |  |  | 1.8536e-11 | 1.9732 |  |  | 1.3953 |  |  | 9.3938e-10 | 0.06 | 3.6 | 1.492 |  | 5.1263e-31 |  | 1.8326 |  | 1.2958 | 2.7973e-29
0.022 | 1.32 | 0.83325 |  |  |  | 5.8278e-12 | 1.9691 |  |  | 1.3924 |  |  | 2.9596e-10 | 0.061 | 3.66 | 0.99404 |  | 1.6162e-31 |  | 1.8294 |  | 1.2936 | 8.8345e-30
0.023 | 1.38 | 1.4284 |  |  |  | 1.8332e-12 | 1.9651 |  |  | 1.3895 |  |  | 9.3287e-11 | 0.062 | 3.72 | 0.35854 |  | 5.0955e-32 |  | 1.8263 |  | 1.2914 | 2.7901e-30
0.024 | 1.44 | 1.8211 |  |  |  | 5.7686e-13 | 1.9611 |  |  | 1.3867 |  |  | 2.9415e-11 | 0.063 | 3.78 | -0.32499 |  | 1.6065e-32 |  | 1.8231 |  | 1.2891 | 8.8117e-31
0.025 | 1.5 | 1.9571 |  |  |  | 1.8158e-13 | 1.9571 |  |  | 1.3839 |  |  | 9.278e-12 | 0.064 | 3.84 | -0.96065 |  | 5.0648e-33 |  | 1.82 |  | 1.2869 | 2.7829e-31
0.026 | 1.56 | 1.8185 |  |  |  | 5.7173e-14 | 1.9532 |  |  | 1.3811 |  |  | 2.9272e-12 | 0.065 | 3.9 | -1.4596 |  | 1.5968e-33 |  | 1.8169 |  | 1.2847 | 8.7886e-32
0.027 | 1.62 | 1.4258 |  |  |  | 1.8005e-14 | 1.9492 |  |  | 1.3783 |  |  | 9.2372e-13 | 0.066 | 3.96 | -1.7524 |  | 5.0344e-34 |  | 1.8138 |  | 1.2826 | 2.7755e-32
0.028 | 1.68 | 0.83492 |  |  |  | 5.6715e-15 | 1.9453 |  |  | 1.3755 |  |  | 2.9155e-13 | 0.067 | 4.02 | -1.7987 |  | 1.5872e-34 |  | 1.8108 |  | 1.2804 | 8.7654e-33
0.029 | 1.74 | 0.12951 |  |  |  | 1.7867e-15 | 1.9414 |  |  | 1.3728 |  |  | 9.2031e-14 | 0.068 | 4.08 | -1.5928 |  | 5.0041e-35 |  | 1.8077 |  | 1.2783 | 2.7682e-33
0.03 | 1.8 | -0.59123 |  |  |  | 5.6295e-16 | 1.9376 |  |  | 1.3701 |  |  | 2.9054e-14 | 0.069 | 4.14 | -1.1646 |  | 1.5777e-35 |  | 1.8047 |  | 1.2761 | 8.742e-34
0.031 | 1.86 | -1.2263 |  |  |  | 1.7739e-16 | 1.9338 |  |  | 1.3674 |  |  | 9.1735e-15 | 0.07 | 4.2 | -0.57461 |  | 4.974e-36 |  | 1.8017 |  | 1.274 | 2.7608e-34
0.032 | 1.92 | -1.6871 |  |  |  | 5.5903e-17 | 1.9299 |  |  | 1.3647 |  |  | 2.8966e-15 | 0.071 | 4.26 | 0.093891 |  | 1.5682e-36 |  | 1.7987 |  | 1.2719 | 8.7185e-35
0.033 | 1.98 | -1.9099 |  |  |  | 1.7618e-17 | 1.9262 |  |  | 1.362 |  |  | 9.1469e-16 | 0.072 | 4.32 | 0.74703 |  | 4.9441e-37 |  | 1.7957 |  | 1.2698 | 2.7533e-35
0.034 | 2.04 | -1.8642 |  |  |  | 5.553e-18 | 1.9224 |  |  | 1.3593 |  |  | 2.8885e-16 | 0.073 | 4.38 | 1.2934 |  | 1.5588e-37 |  | 1.7928 |  | 1.2677 | 8.6947e-36
0.035 | 2.1 | -1.5577 |  |  |  | 1.7503e-18 | 1.9187 |  |  | 1.3567 |  |  | 9.1223e-17 | 0.074 | 4.44 | 1.6567 |  | 4.9144e-38 |  | 1.7898 |  | 1.2656 | 2.7457e-36
0.036 | 2.16 | -1.0341 |  |  |  | 5.517e-19 | 1.915 |  |  | 1.3541 |  |  | 2.881e-17 | 0.075 | 4.5 | 1.7868 |  | 1.5494e-38 |  | 1.7869 |  | 1.2635 | 8.6708e-37
0.037 | 2.22 | -0.36777 |  |  |  | 1.7391e-19 | 1.9113 |  |  | 1.3515 |  |  | 9.099e-18 | 0.076 | 4.56 | 1.6661 |  | 4.8849e-39 |  | 1.784 |  | 1.2615 | 2.7382e-37
0.038 | 2.28 | 0.34754 |  |  |  | 5.4821e-20 | 1.9076 |  |  | 1.3489 |  |  | 2.8738e-18 | 0.077 | 4.62 | 1.3125 |  | 1.5401e-39 |  | 1.7811 |  | 1.2594 | 8.6468e-38
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB2992
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 0.77606 |  |  |  | 4.8556e-40 | 1.7783 |  |  | 1.2574 |  |  | 2.7305e-38
0.079 | 4.74 | 0.13266 |  |  |  | 1.5308e-40 | 1.7754 |  |  | 1.2554 |  |  | 8.6225e-39
0.08 | 4.8 | -0.52727 |  |  |  | 4.8264e-41 | 1.7726 |  |  | 1.2534 |  |  | 2.7228e-39
0.081 | 4.86 | -1.1112 |  |  |  | 1.5217e-41 | 1.7698 |  |  | 1.2514 |  |  | 8.5981e-40
0.082 | 4.92 | -1.5377 |  |  |  | 4.798e-42 | 1.7669 |  |  | 1.2494 |  |  | 2.7151e-40
0.083 | 4.98 | -1.7473 |  |  |  | 1.512e-42 | 1.7642 |  |  | 1.2475 |  |  | 8.5736e-41
0.084 | 5.04 | -1.7115 |  |  |  | 4.7644e-43 | 1.7614 |  |  | 1.2455 |  |  | 2.7073e-41
0.085 | 5.1 | -1.4361 |  |  |  | 1.4994e-43 | 1.7586 |  |  | 1.2435 |  |  | 8.5493e-42
0.086 | 5.16 | -0.96027 |  |  |  | 4.7644e-44 | 1.7559 |  |  | 1.2416 |  |  | 2.6989e-42
0.087 | 5.22 | -0.35143 |  |  |  | 1.5414e-44 | 1.7532 |  |  | 1.2397 |  |  | 8.5199e-43
0.088 | 5.28 | 0.30477 |  |  |  | 4.2039e-45 | 1.7505 |  |  | 1.2378 |  |  | 2.6905e-43
0.089 | 5.34 | 0.91625 |  |  |  | 1.4013e-45 | 1.7478 |  |  | 1.2359 |  |  | 8.5479e-44
0.09 | 5.4 | 1.3975 |  |  |  | 0 | 1.7451 |  |  | 1.234 |  |  | 2.6625e-44
0.091 | 5.46 | 1.6815 |  |  |  | 0 | 1.7424 |  |  | 1.2321 |  |  | 8.4078e-45
0.092 | 5.52 | 1.729 |  |  |  | 0 | 1.7398 |  |  | 1.2302 |  |  | 2.8026e-45
0.093 | 5.58 | 1.5341 |  |  |  | 0 | 1.7372 |  |  | 1.2284 |  |  | 1.4013e-45
0.094 | 5.64 | 1.1249 |  |  |  | 0 | 1.7345 |  |  | 1.2265 |  |  | 0
0.095 | 5.7 | 0.55936 |  |  |  | 0 | 1.7319 |  |  | 1.2247 |  |  | 0
0.096 | 5.76 | -0.082897 |  |  |  | 0 | 1.7293 |  |  | 1.2228 |  |  | 0
0.097 | 5.82 | -0.71163 |  |  |  | 0 | 1.7268 |  |  | 1.221 |  |  | 0
0.098 | 5.88 | -1.2388 |  |  |  | 0 | 1.7242 |  |  | 1.2192 |  |  | 0
0.099 | 5.94 | -1.5908 |  |  |  | 0 | 1.7217 |  |  | 1.2174 |  |  | 0
0.1 | 6 | -1.7189 |  |  |  | 0 | 1.7191 |  |  | 1.2156 |  |  | 0
0.101 | 6.06 | -1.6058 |  |  |  | 0 | 1.7166 |  |  | 1.2138 |  |  | 0
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB2999
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 0.00013604 |  |  |  | 3.1065 | 6.2129 |  |  | 2.1965 |  |  | 100.0044 | 0.039 | 2.34 | 1.596 |  | 1.0196e-15 |  | 2.974 |  | 2.1029 | 3.4283e-14
0.001 | 0.06 | -2.1271 |  |  |  | 0.75742 | 3.8598 |  |  | 2.1937 |  |  | 24.4138 | 0.04 | 2.4 | 2.4054 |  | 4.2104e-16 |  | 2.9711 |  | 2.1009 | 1.4171e-14
0.002 | 0.12 | -1.9817 |  |  |  | 0.27689 | 3.3754 |  |  | 2.191 |  |  | 8.9363 | 0.041 | 2.46 | 2.8757 |  | 1.7389e-16 |  | 2.9683 |  | 2.0989 | 5.8583e-15
0.003 | 0.18 | -1.2098 |  |  |  | 0.10758 | 3.2022 |  |  | 2.1882 |  |  | 3.4763 | 0.042 | 2.52 | 2.9417 |  | 7.1823e-17 |  | 2.9654 |  | 2.0969 | 2.422e-15
0.004 | 0.24 | -0.15136 |  |  |  | 0.04233 | 3.1331 |  |  | 2.1855 |  |  | 1.3696 | 0.043 | 2.58 | 2.5947 |  | 2.9668e-17 |  | 2.9626 |  | 2.0949 | 1.0014e-15
0.005 | 0.3 | 0.97114 |  |  |  | 0.016749 | 3.1037 |  |  | 2.1828 |  |  | 0.54258 | 0.044 | 2.64 | 1.8843 |  | 1.2256e-17 |  | 2.9598 |  | 2.0929 | 4.1409e-16
0.006 | 0.36 | 1.9724 |  |  |  | 0.0066551 | 3.0898 |  |  | 2.1801 |  |  | 0.21586 | 0.045 | 2.7 | 0.91089 |  | 5.0636e-18 |  | 2.9571 |  | 2.091 | 1.7124e-16
0.007 | 0.42 | 2.7015 |  |  |  | 0.0026542 | 3.082 |  |  | 2.1774 |  |  | 0.086194 | 0.046 | 2.76 | -0.18854 |  | 2.0921e-18 |  | 2.9543 |  | 2.089 | 7.0816e-17
0.008 | 0.48 | 3.0525 |  |  |  | 0.0010621 | 3.0767 |  |  | 2.1748 |  |  | 0.034534 | 0.047 | 2.82 | -1.2595 |  | 8.6444e-19 |  | 2.9516 |  | 2.0871 | 2.9288e-17
0.009 | 0.54 | 2.9756 |  |  |  | 0.00042634 | 3.0724 |  |  | 2.1722 |  |  | 0.013878 | 0.048 | 2.88 | -2.1517 |  | 3.572e-19 |  | 2.9489 |  | 2.0852 | 1.2113e-17
0.01 | 0.6 | 2.4818 |  |  |  | 0.00017161 | 3.0684 |  |  | 2.1696 |  |  | 0.005593 | 0.049 | 2.94 | -2.7404 |  | 1.4761e-19 |  | 2.9462 |  | 2.0833 | 5.0101e-18
0.011 | 0.66 | 1.6412 |  |  |  | 6.925e-05 | 3.0647 |  |  | 2.167 |  |  | 0.0022597 | 0.05 | 3 | -2.9435 |  | 6.0998e-20 |  | 2.9435 |  | 2.0814 | 2.0723e-18
0.012 | 0.72 | 0.57237 |  |  |  | 2.801e-05 | 3.061 |  |  | 2.1645 |  |  | 0.00091505 | 0.051 | 3.06 | -2.7332 |  | 2.5208e-20 |  | 2.9409 |  | 2.0795 | 8.5717e-19
0.013 | 0.78 | -0.57422 |  |  |  | 1.1353e-05 | 3.0574 |  |  | 2.1619 |  |  | 0.00037132 | 0.052 | 3.12 | -2.1398 |  | 1.0418e-20 |  | 2.9382 |  | 2.0777 | 3.5457e-19
0.014 | 0.84 | -1.6376 |  |  |  | 4.6104e-06 | 3.0539 |  |  | 2.1594 |  |  | 0.00015097 | 0.053 | 3.18 | -1.2471 |  | 4.3057e-21 |  | 2.9356 |  | 2.0758 | 1.4667e-19
0.015 | 0.9 | -2.4687 |  |  |  | 1.8755e-06 | 3.0504 |  |  | 2.1569 |  |  | 6.1486e-05 | 0.054 | 3.24 | -0.18107 |  | 1.7795e-21 |  | 2.9331 |  | 2.074 | 6.0672e-20
0.016 | 0.96 | -2.9516 |  |  |  | 7.6418e-07 | 3.0469 |  |  | 2.1545 |  |  | 2.5081e-05 | 0.055 | 3.3 | 0.90851 |  | 7.355e-22 |  | 2.9305 |  | 2.0722 | 2.5098e-20
0.017 | 1.02 | -3.0192 |  |  |  | 3.1181e-07 | 3.0434 |  |  | 2.152 |  |  | 1.0245e-05 | 0.056 | 3.36 | 1.8687 |  | 3.04e-22 |  | 2.9279 |  | 2.0704 | 1.0383e-20
0.018 | 1.08 | -2.6631 |  |  |  | 1.2739e-07 | 3.04 |  |  | 2.1496 |  |  | 4.1905e-06 | 0.057 | 3.42 | 2.565 |  | 1.2565e-22 |  | 2.9254 |  | 2.0686 | 4.2952e-21
0.019 | 1.14 | -1.9342 |  |  |  | 5.2108e-08 | 3.0366 |  |  | 2.1472 |  |  | 1.716e-06 | 0.058 | 3.48 | 2.9002 |  | 5.1936e-23 |  | 2.9229 |  | 2.0668 | 1.7769e-21
0.02 | 1.2 | -0.93547 |  |  |  | 2.1337e-08 | 3.0332 |  |  | 2.1448 |  |  | 7.0343e-07 | 0.059 | 3.54 | 2.8279 |  | 2.1467e-23 |  | 2.9204 |  | 2.065 | 7.3508e-22
0.021 | 1.26 | 0.19226 |  |  |  | 8.7451e-09 | 3.0299 |  |  | 2.1424 |  |  | 2.8863e-07 | 0.06 | 3.6 | 2.3588 |  | 8.8734e-24 |  | 2.9179 |  | 2.0633 | 3.041e-22
0.022 | 1.32 | 1.2905 |  |  |  | 3.5874e-09 | 3.0265 |  |  | 2.1401 |  |  | 1.1853e-07 | 0.061 | 3.66 | 1.5596 |  | 3.6678e-24 |  | 2.9155 |  | 2.0615 | 1.2581e-22
0.023 | 1.38 | 2.2053 |  |  |  | 1.4728e-09 | 3.0233 |  |  | 2.1378 |  |  | 4.8716e-08 | 0.062 | 3.72 | 0.54286 |  | 1.5161e-24 |  | 2.913 |  | 2.0598 | 5.2046e-23
0.024 | 1.44 | 2.8087 |  |  |  | 6.0507e-10 | 3.02 |  |  | 2.1355 |  |  | 2.0036e-08 | 0.063 | 3.78 | -0.54836 |  | 6.267e-25 |  | 2.9106 |  | 2.0581 | 2.1532e-23
0.025 | 1.5 | 3.0167 |  |  |  | 2.4874e-10 | 3.0167 |  |  | 2.1332 |  |  | 8.2453e-09 | 0.064 | 3.84 | -1.5608 |  | 2.5906e-25 |  | 2.9082 |  | 2.0564 | 8.9078e-24
0.026 | 1.56 | 2.801 |  |  |  | 1.0231e-10 | 3.0135 |  |  | 2.1309 |  |  | 3.3952e-09 | 0.065 | 3.9 | -2.3526 |  | 1.0709e-25 |  | 2.9058 |  | 2.0547 | 3.6852e-24
0.027 | 1.62 | 2.1928 |  |  |  | 4.2107e-11 | 3.0103 |  |  | 2.1286 |  |  | 1.3987e-09 | 0.066 | 3.96 | -2.813 |  | 4.4266e-26 |  | 2.9034 |  | 2.053 | 1.5246e-24
0.028 | 1.68 | 1.2782 |  |  |  | 1.7337e-11 | 3.0072 |  |  | 2.1264 |  |  | 5.7651e-10 | 0.067 | 4.02 | -2.8778 |  | 1.8298e-26 |  | 2.9011 |  | 2.0514 | 6.3074e-25
0.029 | 1.74 | 0.18613 |  |  |  | 7.1411e-12 | 3.004 |  |  | 2.1242 |  |  | 2.3772e-10 | 0.068 | 4.08 | -2.5388 |  | 7.564e-27 |  | 2.8987 |  | 2.0497 | 2.6094e-25
0.03 | 1.8 | -0.92977 |  |  |  | 2.9425e-12 | 3.0009 |  |  | 2.122 |  |  | 9.8055e-11 | 0.069 | 4.14 | -1.844 |  | 3.1268e-27 |  | 2.8964 |  | 2.0481 | 1.0795e-25
0.031 | 1.86 | -1.9129 |  |  |  | 1.2129e-12 | 2.9978 |  |  | 2.1198 |  |  | 4.046e-11 | 0.07 | 4.2 | -0.8916 |  | 1.2925e-27 |  | 2.8941 |  | 2.0465 | 4.4661e-26
0.032 | 1.92 | -2.6256 |  |  |  | 5.0011e-13 | 2.9948 |  |  | 2.1176 |  |  | 1.6699e-11 | 0.071 | 4.26 | 0.18441 |  | 5.3431e-28 |  | 2.8918 |  | 2.0448 | 1.8477e-26
0.033 | 1.98 | -2.9685 |  |  |  | 2.0626e-13 | 2.9917 |  |  | 2.1155 |  |  | 6.8944e-12 | 0.072 | 4.32 | 1.2329 |  | 2.2087e-28 |  | 2.8896 |  | 2.0432 | 7.6439e-27
0.034 | 2.04 | -2.8941 |  |  |  | 8.509e-14 | 2.9887 |  |  | 2.1133 |  |  | 2.8471e-12 | 0.073 | 4.38 | 2.1067 |  | 9.1306e-29 |  | 2.8873 |  | 2.0416 | 3.1623e-27
0.035 | 2.1 | -2.4139 |  |  |  | 3.511e-14 | 2.9857 |  |  | 2.1112 |  |  | 1.1759e-12 | 0.074 | 4.44 | 2.6835 |  | 3.7744e-29 |  | 2.8851 |  | 2.04 | 1.3083e-27
0.036 | 2.16 | -1.5959 |  |  |  | 1.449e-14 | 2.9828 |  |  | 2.1091 |  |  | 4.858e-13 | 0.075 | 4.5 | 2.8828 |  | 1.5603e-29 |  | 2.8828 |  | 2.0385 | 5.4124e-28
0.037 | 2.22 | -0.55557 |  |  |  | 5.9812e-15 | 2.9798 |  |  | 2.107 |  |  | 2.0073e-13 | 0.076 | 4.56 | 2.6773 |  | 6.45e-30 |  | 2.8806 |  | 2.0369 | 2.2391e-28
0.038 | 2.28 | 0.56063 |  |  |  | 2.4693e-15 | 2.9769 |  |  | 2.105 |  |  | 8.2949e-14 | 0.077 | 4.62 | 2.0965 |  | 2.6664e-30 |  | 2.8784 |  | 2.0354 | 9.2632e-29
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB2999
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 1.2223 |  |  |  | 1.1022e-30 | 2.8762 |  |  | 2.0338 |  |  | 3.8322e-29
0.079 | 4.74 | 0.1779 |  |  |  | 4.5565e-31 | 2.8741 |  |  | 2.0323 |  |  | 1.5854e-29
0.08 | 4.8 | -0.88988 |  |  |  | 1.8836e-31 | 2.8719 |  |  | 2.0308 |  |  | 6.5587e-30
0.081 | 4.86 | -1.8312 |  |  |  | 7.7867e-32 | 2.8698 |  |  | 2.0293 |  |  | 2.7133e-30
0.082 | 4.92 | -2.5141 |  |  |  | 3.2189e-32 | 2.8677 |  |  | 2.0278 |  |  | 1.1225e-30
0.083 | 4.98 | -2.8433 |  |  |  | 1.3307e-32 | 2.8656 |  |  | 2.0263 |  |  | 4.6437e-31
0.084 | 5.04 | -2.7729 |  |  |  | 5.5009e-33 | 2.8635 |  |  | 2.0248 |  |  | 1.9211e-31
0.085 | 5.1 | -2.3136 |  |  |  | 2.274e-33 | 2.8614 |  |  | 2.0233 |  |  | 7.9473e-32
0.086 | 5.16 | -1.5302 |  |  |  | 9.4006e-34 | 2.8593 |  |  | 2.0218 |  |  | 3.2877e-32
0.087 | 5.22 | -0.53323 |  |  |  | 3.8861e-34 | 2.8573 |  |  | 2.0204 |  |  | 1.3601e-32
0.088 | 5.28 | 0.53714 |  |  |  | 1.6065e-34 | 2.8552 |  |  | 2.019 |  |  | 5.6265e-33
0.089 | 5.34 | 1.5306 |  |  |  | 6.6412e-35 | 2.8532 |  |  | 2.0175 |  |  | 2.3276e-33
0.09 | 5.4 | 2.3079 |  |  |  | 2.7454e-35 | 2.8512 |  |  | 2.0161 |  |  | 9.629e-34
0.091 | 5.46 | 2.7602 |  |  |  | 1.1349e-35 | 2.8492 |  |  | 2.0147 |  |  | 3.9833e-34
0.092 | 5.52 | 2.8245 |  |  |  | 4.6917e-36 | 2.8472 |  |  | 2.0133 |  |  | 1.6478e-34
0.093 | 5.58 | 2.4924 |  |  |  | 1.9395e-36 | 2.8452 |  |  | 2.0119 |  |  | 6.8167e-35
0.094 | 5.64 | 1.811 |  |  |  | 8.0179e-37 | 2.8433 |  |  | 2.0105 |  |  | 2.8199e-35
0.095 | 5.7 | 0.87632 |  |  |  | 3.3145e-37 | 2.8413 |  |  | 2.0091 |  |  | 1.1665e-35
0.096 | 5.76 | -0.18001 |  |  |  | 1.3702e-37 | 2.8394 |  |  | 2.0078 |  |  | 4.8257e-36
0.097 | 5.82 | -1.2096 |  |  |  | 5.6644e-38 | 2.8375 |  |  | 2.0064 |  |  | 1.9963e-36
0.098 | 5.88 | -2.0681 |  |  |  | 2.3416e-38 | 2.8356 |  |  | 2.005 |  |  | 8.258e-37
0.099 | 5.94 | -2.6352 |  |  |  | 9.6801e-39 | 2.8337 |  |  | 2.0037 |  |  | 3.4161e-37
0.1 | 6 | -2.8318 |  |  |  | 4.0017e-39 | 2.8318 |  |  | 2.0024 |  |  | 1.4131e-37
0.101 | 6.06 | -2.6306 |  |  |  | 1.6543e-39 | 2.8299 |  |  | 2.001 |  |  | 5.8457e-38
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB302
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -4.2626e-05 |  |  |  | 23.5569 | 47.1138 |  |  | 16.6572 |  |  | 99.9998 | 0.039 | 2.34 | 11.7657 |  | 0.0030835 |  | 22.0218 |  | 15.5696 | 0.014004
0.001 | 0.06 | -4.0919 |  |  |  | 17.7689 | 41.2805 |  |  | 16.6252 |  |  | 75.575 | 0.04 | 2.4 | 17.7629 |  | 0.0024919 |  | 21.9872 |  | 15.5455 | 0.011335
0.002 | 0.12 | -3.6206 |  |  |  | 13.487 | 36.9537 |  |  | 16.5935 |  |  | 57.4728 | 0.041 | 2.46 | 21.2521 |  | 0.0020142 |  | 21.953 |  | 15.5217 | 0.0091757
0.003 | 0.18 | 0.32328 |  |  |  | 10.298 | 33.7202 |  |  | 16.5619 |  |  | 43.9672 | 0.042 | 2.52 | 21.7519 |  | 0.0016282 |  | 21.919 |  | 15.4979 | 0.0074289
0.004 | 0.24 | 6.4364 |  |  |  | 7.9074 | 31.2853 |  |  | 16.5306 |  |  | 33.8245 | 0.043 | 2.58 | 19.2013 |  | 0.0013164 |  | 21.8854 |  | 15.4744 | 0.0060153
0.005 | 0.3 | 13.3106 |  |  |  | 6.1038 | 29.4377 |  |  | 16.4996 |  |  | 26.1583 | 0.044 | 2.64 | 13.9671 |  | 0.0010644 |  | 21.852 |  | 15.451 | 0.0048712
0.006 | 0.36 | 19.5766 |  |  |  | 4.7345 | 28.0249 |  |  | 16.4688 |  |  | 20.3281 | 0.045 | 2.7 | 6.7909 |  | 0.00086077 |  | 21.819 |  | 15.4277 | 0.0039452
0.007 | 0.42 | 24.0577 |  |  |  | 3.6888 | 26.9359 |  |  | 16.4382 |  |  | 15.8678 | 0.046 | 2.76 | -1.3156 |  | 0.00069617 |  | 21.7862 |  | 15.4047 | 0.0031956
0.008 | 0.48 | 25.9062 |  |  |  | 2.8858 | 26.09 |  |  | 16.4078 |  |  | 12.4366 | 0.047 | 2.82 | -9.2133 |  | 0.00056311 |  | 21.7536 |  | 15.3817 | 0.0025887
0.009 | 0.54 | 24.7017 |  |  |  | 2.2659 | 25.4275 |  |  | 16.3777 |  |  | 9.7831 | 0.048 | 2.88 | -15.7959 |  | 0.00045553 |  | 21.7213 |  | 15.359 | 0.0020972
0.01 | 0.6 | 20.494 |  |  |  | 1.7851 | 24.9044 |  |  | 16.3478 |  |  | 7.7212 | 0.049 | 2.94 | -20.1448 |  | 0.00036855 |  | 21.6893 |  | 15.3364 | 0.0016992
0.011 | 0.66 | 13.7839 |  |  |  | 1.4105 | 24.4878 |  |  | 16.3181 |  |  | 6.1119 | 0.05 | 3 | -21.6568 |  | 0.0002982 |  | 21.6574 |  | 15.3139 | 0.0013769
0.012 | 0.72 | 5.4441 |  |  |  | 1.1174 | 24.1531 |  |  | 16.2887 |  |  | 4.8507 | 0.051 | 3.06 | -20.1284 |  | 0.00024131 |  | 21.6259 |  | 15.2916 | 0.0011158
0.013 | 0.78 | -3.4102 |  |  |  | 0.8873 | 23.8816 |  |  | 16.2595 |  |  | 3.8588 | 0.052 | 3.12 | -15.7826 |  | 0.00019529 |  | 21.5945 |  | 15.2695 | 0.00090434
0.014 | 0.84 | -11.5825 |  |  |  | 0.70605 | 23.6593 |  |  | 16.2304 |  |  | 3.076 | 0.053 | 3.18 | -9.2369 |  | 0.00015806 |  | 21.5633 |  | 15.2475 | 0.00073299
0.015 | 0.9 | -17.9659 |  |  |  | 0.56285 | 23.4754 |  |  | 16.2016 |  |  | 2.4565 | 0.054 | 3.24 | -1.4151 |  | 0.00012794 |  | 21.5324 |  | 15.2256 | 0.00059416
0.016 | 0.96 | -21.7005 |  |  |  | 0.44941 | 23.3215 |  |  | 16.173 |  |  | 1.9649 | 0.055 | 3.3 | 6.5828 |  | 0.00010357 |  | 21.5017 |  | 15.2039 | 0.00048167
0.017 | 1.02 | -22.2945 |  |  |  | 0.35935 | 23.1913 |  |  | 16.1446 |  |  | 1.5739 | 0.056 | 3.36 | 13.6351 |  | 8.3846e-05 |  | 21.4712 |  | 15.1824 | 0.00039051
0.018 | 1.08 | -19.6932 |  |  |  | 0.2877 | 23.0798 |  |  | 16.1165 |  |  | 1.2623 | 0.057 | 3.42 | 18.756 |  | 6.7886e-05 |  | 21.4409 |  | 15.1609 | 0.00031662
0.019 | 1.14 | -14.2861 |  |  |  | 0.23058 | 22.9832 |  |  | 16.0885 |  |  | 1.0134 | 0.058 | 3.48 | 21.2332 |  | 5.4969e-05 |  | 21.4108 |  | 15.1397 | 0.00025674
0.02 | 1.2 | -6.8517 |  |  |  | 0.18498 | 22.8983 |  |  | 16.0607 |  |  | 0.81443 | 0.059 | 3.54 | 20.7267 |  | 4.4513e-05 |  | 21.3809 |  | 15.1185 | 0.00020819
0.021 | 1.26 | 1.5524 |  |  |  | 0.14853 | 22.8229 |  |  | 16.0332 |  |  | 0.65506 | 0.06 | 3.6 | 17.3159 |  | 3.605e-05 |  | 21.3512 |  | 15.0976 | 0.00016884
0.022 | 1.32 | 9.7381 |  |  |  | 0.11935 | 22.755 |  |  | 16.0058 |  |  | 0.52727 | 0.061 | 3.66 | 11.487 |  | 2.9197e-05 |  | 21.3217 |  | 15.0767 | 0.00013694
0.023 | 1.38 | 16.5535 |  |  |  | 0.095968 | 22.6932 |  |  | 15.9787 |  |  | 0.42469 | 0.062 | 3.72 | 4.0638 |  | 2.3649e-05 |  | 21.2924 |  | 15.056 | 0.00011107
0.024 | 1.44 | 21.0436 |  |  |  | 0.077211 | 22.6363 |  |  | 15.9517 |  |  | 0.34226 | 0.063 | 3.78 | -3.9087 |  | 1.9157e-05 |  | 21.2633 |  | 15.0354 | 9.0096e-05
0.025 | 1.5 | 22.5834 |  |  |  | 0.062153 | 22.5834 |  |  | 15.9249 |  |  | 0.27597 | 0.064 | 3.84 | -11.3116 |  | 1.552e-05 |  | 21.2344 |  | 15.015 | 7.3087e-05
0.026 | 1.56 | 20.9643 |  |  |  | 0.050055 | 22.5337 |  |  | 15.8984 |  |  | 0.22263 | 0.065 | 3.9 | -17.1086 |  | 1.2573e-05 |  | 21.2057 |  | 14.9947 | 5.9293e-05
0.027 | 1.62 | 16.4214 |  |  |  | 0.040329 | 22.4867 |  |  | 15.872 |  |  | 0.17967 | 0.066 | 3.96 | -20.4914 |  | 1.0187e-05 |  | 21.1771 |  | 14.9745 | 4.8106e-05
0.028 | 1.68 | 9.5993 |  |  |  | 0.032505 | 22.4418 |  |  | 15.8458 |  |  | 0.14505 | 0.067 | 4.02 | -20.9923 |  | 8.2548e-06 |  | 21.1488 |  | 14.9545 | 3.9032e-05
0.029 | 1.74 | 1.4602 |  |  |  | 0.026207 | 22.3987 |  |  | 15.8198 |  |  | 0.11714 | 0.068 | 4.08 | -18.5488 |  | 6.6892e-06 |  | 21.1206 |  | 14.9345 | 3.1672e-05
0.03 | 1.8 | -6.8521 |  |  |  | 0.021137 | 22.3571 |  |  | 15.7939 |  |  | 0.094631 | 0.069 | 4.14 | -13.5113 |  | 5.421e-06 |  | 21.0927 |  | 14.9148 | 2.5701e-05
0.031 | 1.86 | -14.1729 |  |  |  | 0.017052 | 22.3168 |  |  | 15.7683 |  |  | 0.076467 | 0.07 | 4.2 | -6.5929 |  | 4.3935e-06 |  | 21.0649 |  | 14.8951 | 2.0857e-05
0.032 | 1.92 | -19.4802 |  |  |  | 0.01376 | 22.2775 |  |  | 15.7428 |  |  | 0.061805 | 0.071 | 4.26 | 1.2317 |  | 3.561e-06 |  | 21.0373 |  | 14.8756 | 1.6927e-05
0.033 | 1.98 | -22.0373 |  |  |  | 0.011106 | 22.2391 |  |  | 15.7176 |  |  | 0.049965 | 0.072 | 4.32 | 8.8631 |  | 2.8864e-06 |  | 21.0098 |  | 14.8562 | 1.3738e-05
0.034 | 2.04 | -21.4951 |  |  |  | 0.0089663 | 22.2015 |  |  | 15.6925 |  |  | 0.040402 | 0.073 | 4.38 | 15.2321 |  | 2.3398e-06 |  | 20.9826 |  | 14.8369 | 1.1151e-05
0.035 | 2.1 | -17.94 |  |  |  | 0.0072401 | 22.1645 |  |  | 15.6676 |  |  | 0.032676 | 0.074 | 4.44 | 19.449 |  | 1.8968e-06 |  | 20.9555 |  | 14.8178 | 9.0515e-06
0.036 | 2.16 | -11.8801 |  |  |  | 0.0058473 | 22.1281 |  |  | 15.6428 |  |  | 0.026432 | 0.075 | 4.5 | 20.9284 |  | 1.5378e-06 |  | 20.9286 |  | 14.7987 | 7.3477e-06
0.037 | 2.22 | -4.1728 |  |  |  | 0.0047233 | 22.0922 |  |  | 15.6182 |  |  | 0.021385 | 0.076 | 4.56 | 19.4697 |  | 1.2468e-06 |  | 20.9018 |  | 14.7798 | 5.9649e-06
0.038 | 2.28 | 4.0961 |  |  |  | 0.003816 | 22.0568 |  |  | 15.5938 |  |  | 0.017304 | 0.077 | 4.62 | 15.2851 |  | 1.0109e-06 |  | 20.8753 |  | 14.761 | 4.8426e-06
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB302
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 8.968 |  |  |  | 8.1971e-07 | 20.8489 |  |  | 14.7424 |  |  | 3.9317e-06
0.079 | 4.74 | 1.4096 |  |  |  | 6.6472e-07 | 20.8226 |  |  | 14.7238 |  |  | 3.1923e-06
0.08 | 4.8 | -6.3275 |  |  |  | 5.3906e-07 | 20.7966 |  |  | 14.7054 |  |  | 2.5921e-06
0.081 | 4.86 | -13.1582 |  |  |  | 4.3718e-07 | 20.7707 |  |  | 14.6871 |  |  | 2.1048e-06
0.082 | 4.92 | -18.127 |  |  |  | 3.5458e-07 | 20.7449 |  |  | 14.6689 |  |  | 1.7092e-06
0.083 | 4.98 | -20.5421 |  |  |  | 2.8759e-07 | 20.7194 |  |  | 14.6508 |  |  | 1.388e-06
0.084 | 5.04 | -20.071 |  |  |  | 2.3328e-07 | 20.6939 |  |  | 14.6328 |  |  | 1.1273e-06
0.085 | 5.1 | -16.787 |  |  |  | 1.8923e-07 | 20.6687 |  |  | 14.615 |  |  | 9.1554e-07
0.086 | 5.16 | -11.1573 |  |  |  | 1.5351e-07 | 20.6436 |  |  | 14.5972 |  |  | 7.4361e-07
0.087 | 5.22 | -3.9769 |  |  |  | 1.2454e-07 | 20.6186 |  |  | 14.5796 |  |  | 6.0399e-07
0.088 | 5.28 | 3.7438 |  |  |  | 1.0104e-07 | 20.5939 |  |  | 14.5621 |  |  | 4.9061e-07
0.089 | 5.34 | 10.9211 |  |  |  | 8.1974e-08 | 20.5692 |  |  | 14.5446 |  |  | 3.9853e-07
0.09 | 5.4 | 16.55 |  |  |  | 6.6512e-08 | 20.5447 |  |  | 14.5273 |  |  | 3.2374e-07
0.091 | 5.46 | 19.845 |  |  |  | 5.3969e-08 | 20.5204 |  |  | 14.5101 |  |  | 2.63e-07
0.092 | 5.52 | 20.3498 |  |  |  | 4.3794e-08 | 20.4962 |  |  | 14.493 |  |  | 2.1367e-07
0.093 | 5.58 | 18 |  |  |  | 3.5538e-08 | 20.4722 |  |  | 14.476 |  |  | 1.7359e-07
0.094 | 5.64 | 13.132 |  |  |  | 2.884e-08 | 20.4483 |  |  | 14.4591 |  |  | 1.4104e-07
0.095 | 5.7 | 6.434 |  |  |  | 2.3406e-08 | 20.4246 |  |  | 14.4424 |  |  | 1.146e-07
0.096 | 5.76 | -1.1507 |  |  |  | 1.8996e-08 | 20.401 |  |  | 14.4257 |  |  | 9.3113e-08
0.097 | 5.82 | -8.5565 |  |  |  | 1.5418e-08 | 20.3775 |  |  | 14.4091 |  |  | 7.566e-08
0.098 | 5.88 | -14.7456 |  |  |  | 1.2514e-08 | 20.3542 |  |  | 14.3926 |  |  | 6.1481e-08
0.099 | 5.94 | -18.853 |  |  |  | 1.0158e-08 | 20.331 |  |  | 14.3762 |  |  | 4.9961e-08
0.1 | 6 | -20.3076 |  |  |  | 8.2452e-09 | 20.308 |  |  | 14.3599 |  |  | 4.0601e-08
0.101 | 6.06 | -18.9114 |  |  |  | 6.6931e-09 | 20.2851 |  |  | 14.3437 |  |  | 3.2995e-08
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB2993
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -0.00017806 |  |  |  | 2.0649 | 4.13 |  |  | 1.4602 |  |  | 99.9914 | 0.039 | 2.34 | 1.0114 |  | 1.7281e-20 |  | 1.904 |  | 1.3463 | 9.0765e-19
0.001 | 0.06 | -1.5735 |  |  |  | 0.34226 | 2.4027 |  |  | 1.4569 |  |  | 16.6115 | 0.04 | 2.4 | 1.5312 |  | 5.4479e-21 |  | 1.9004 |  | 1.3438 | 2.8668e-19
0.002 | 0.12 | -1.4 |  |  |  | 0.098772 | 2.1545 |  |  | 1.4536 |  |  | 4.8047 | 0.041 | 2.46 | 1.8344 |  | 1.7174e-21 |  | 1.8968 |  | 1.3412 | 9.0545e-20
0.003 | 0.18 | -0.84498 |  |  |  | 0.028896 | 2.08 |  |  | 1.4504 |  |  | 1.4088 | 0.042 | 2.52 | 1.8796 |  | 5.4143e-22 |  | 1.8932 |  | 1.3387 | 2.8598e-20
0.004 | 0.24 | -0.12082 |  |  |  | 0.00855 | 2.0551 |  |  | 1.4471 |  |  | 0.41778 | 0.043 | 2.58 | 1.6614 |  | 1.7069e-22 |  | 1.8897 |  | 1.3362 | 9.0328e-21
0.005 | 0.3 | 0.63249 |  |  |  | 0.0025543 | 2.0446 |  |  | 1.4439 |  |  | 0.12509 | 0.044 | 2.64 | 1.2113 |  | 5.3811e-23 |  | 1.8861 |  | 1.3337 | 2.853e-21
0.006 | 0.36 | 1.2984 |  |  |  | 0.00076935 | 2.0383 |  |  | 1.4407 |  |  | 0.03776 | 0.045 | 2.7 | 0.59316 |  | 1.6965e-23 |  | 1.8826 |  | 1.3312 | 9.0111e-22
0.007 | 0.42 | 1.781 |  |  |  | 0.00023335 | 2.0332 |  |  | 1.4375 |  |  | 0.011478 | 0.046 | 2.76 | -0.10574 |  | 5.3483e-24 |  | 1.8791 |  | 1.3288 | 2.8462e-22
0.008 | 0.48 | 2.0124 |  |  |  | 7.1197e-05 | 2.0286 |  |  | 1.4344 |  |  | 0.0035098 | 0.047 | 2.82 | -0.78725 |  | 1.6861e-24 |  | 1.8757 |  | 1.3263 | 8.9895e-23
0.009 | 0.54 | 1.9611 |  |  |  | 2.1834e-05 | 2.0241 |  |  | 1.4313 |  |  | 0.0010787 | 0.048 | 2.88 | -1.356 |  | 5.3159e-25 |  | 1.8722 |  | 1.3239 | 2.8393e-23
0.01 | 0.6 | 1.6354 |  |  |  | 6.7247e-06 | 2.0197 |  |  | 1.4281 |  |  | 0.00033295 | 0.049 | 2.94 | -1.7327 |  | 1.6759e-25 |  | 1.8688 |  | 1.3215 | 8.9678e-24
0.011 | 0.66 | 1.0822 |  |  |  | 2.0788e-06 | 2.0153 |  |  | 1.4251 |  |  | 0.00010315 | 0.05 | 3 | -1.8654 |  | 5.2837e-26 |  | 1.8654 |  | 1.3191 | 2.8324e-24
0.012 | 0.72 | 0.37978 |  |  |  | 6.4464e-07 | 2.011 |  |  | 1.422 |  |  | 3.2056e-05 | 0.051 | 3.06 | -1.7363 |  | 1.6658e-26 |  | 1.8621 |  | 1.3167 | 8.946e-25
0.013 | 0.78 | -0.3728 |  |  |  | 2.0044e-07 | 2.0067 |  |  | 1.4189 |  |  | 9.9884e-06 | 0.052 | 3.12 | -1.3644 |  | 5.2518e-27 |  | 1.8587 |  | 1.3143 | 2.8255e-25
0.014 | 0.84 | -1.0699 |  |  |  | 6.246e-08 | 2.0024 |  |  | 1.4159 |  |  | 3.1193e-06 | 0.053 | 3.18 | -0.80279 |  | 1.6557e-27 |  | 1.8554 |  | 1.3119 | 8.924e-26
0.015 | 0.9 | -1.6143 |  |  |  | 1.9501e-08 | 1.9981 |  |  | 1.4129 |  |  | 9.7596e-07 | 0.054 | 3.24 | -0.13072 |  | 5.2201e-28 |  | 1.8521 |  | 1.3096 | 2.8185e-26
0.016 | 0.96 | -1.9303 |  |  |  | 6.0982e-09 | 1.9939 |  |  | 1.4099 |  |  | 3.0584e-07 | 0.055 | 3.3 | 0.55726 |  | 1.6458e-28 |  | 1.8488 |  | 1.3073 | 8.9019e-27
0.017 | 1.02 | -1.9746 |  |  |  | 1.9096e-09 | 1.9897 |  |  | 1.4069 |  |  | 9.5972e-08 | 0.056 | 3.36 | 1.1648 |  | 5.1886e-29 |  | 1.8455 |  | 1.305 | 2.8115e-27
0.018 | 1.08 | -1.7422 |  |  |  | 5.9862e-10 | 1.9855 |  |  | 1.404 |  |  | 3.0149e-08 | 0.057 | 3.42 | 1.6069 |  | 1.6358e-29 |  | 1.8422 |  | 1.3027 | 8.8796e-28
0.019 | 1.14 | -1.2668 |  |  |  | 1.8784e-10 | 1.9814 |  |  | 1.4011 |  |  | 9.48e-09 | 0.058 | 3.48 | 1.8225 |  | 5.1574e-30 |  | 1.839 |  | 1.3004 | 2.8044e-28
0.02 | 1.2 | -0.61593 |  |  |  | 5.8986e-11 | 1.9773 |  |  | 1.3982 |  |  | 2.9832e-09 | 0.059 | 3.54 | 1.782 |  | 1.626e-30 |  | 1.8358 |  | 1.2981 | 8.8572e-29
0.021 | 1.26 | 0.11847 |  |  |  | 1.8536e-11 | 1.9732 |  |  | 1.3953 |  |  | 9.3938e-10 | 0.06 | 3.6 | 1.492 |  | 5.1263e-31 |  | 1.8326 |  | 1.2958 | 2.7973e-29
0.022 | 1.32 | 0.83325 |  |  |  | 5.8278e-12 | 1.9691 |  |  | 1.3924 |  |  | 2.9596e-10 | 0.061 | 3.66 | 0.99404 |  | 1.6162e-31 |  | 1.8294 |  | 1.2936 | 8.8345e-30
0.023 | 1.38 | 1.4284 |  |  |  | 1.8332e-12 | 1.9651 |  |  | 1.3895 |  |  | 9.3287e-11 | 0.062 | 3.72 | 0.35854 |  | 5.0955e-32 |  | 1.8263 |  | 1.2914 | 2.7901e-30
0.024 | 1.44 | 1.8211 |  |  |  | 5.7686e-13 | 1.9611 |  |  | 1.3867 |  |  | 2.9415e-11 | 0.063 | 3.78 | -0.32499 |  | 1.6065e-32 |  | 1.8231 |  | 1.2891 | 8.8117e-31
0.025 | 1.5 | 1.9571 |  |  |  | 1.8158e-13 | 1.9571 |  |  | 1.3839 |  |  | 9.278e-12 | 0.064 | 3.84 | -0.96065 |  | 5.0648e-33 |  | 1.82 |  | 1.2869 | 2.7829e-31
0.026 | 1.56 | 1.8185 |  |  |  | 5.7173e-14 | 1.9532 |  |  | 1.3811 |  |  | 2.9272e-12 | 0.065 | 3.9 | -1.4596 |  | 1.5968e-33 |  | 1.8169 |  | 1.2847 | 8.7886e-32
0.027 | 1.62 | 1.4258 |  |  |  | 1.8005e-14 | 1.9492 |  |  | 1.3783 |  |  | 9.2372e-13 | 0.066 | 3.96 | -1.7524 |  | 5.0344e-34 |  | 1.8138 |  | 1.2826 | 2.7755e-32
0.028 | 1.68 | 0.83492 |  |  |  | 5.6715e-15 | 1.9453 |  |  | 1.3755 |  |  | 2.9155e-13 | 0.067 | 4.02 | -1.7987 |  | 1.5872e-34 |  | 1.8108 |  | 1.2804 | 8.7654e-33
0.029 | 1.74 | 0.12951 |  |  |  | 1.7867e-15 | 1.9414 |  |  | 1.3728 |  |  | 9.2031e-14 | 0.068 | 4.08 | -1.5928 |  | 5.0041e-35 |  | 1.8077 |  | 1.2783 | 2.7682e-33
0.03 | 1.8 | -0.59123 |  |  |  | 5.6295e-16 | 1.9376 |  |  | 1.3701 |  |  | 2.9054e-14 | 0.069 | 4.14 | -1.1646 |  | 1.5777e-35 |  | 1.8047 |  | 1.2761 | 8.742e-34
0.031 | 1.86 | -1.2263 |  |  |  | 1.7739e-16 | 1.9338 |  |  | 1.3674 |  |  | 9.1735e-15 | 0.07 | 4.2 | -0.57461 |  | 4.974e-36 |  | 1.8017 |  | 1.274 | 2.7608e-34
0.032 | 1.92 | -1.6871 |  |  |  | 5.5903e-17 | 1.9299 |  |  | 1.3647 |  |  | 2.8966e-15 | 0.071 | 4.26 | 0.093891 |  | 1.5682e-36 |  | 1.7987 |  | 1.2719 | 8.7185e-35
0.033 | 1.98 | -1.9099 |  |  |  | 1.7618e-17 | 1.9262 |  |  | 1.362 |  |  | 9.1469e-16 | 0.072 | 4.32 | 0.74703 |  | 4.9441e-37 |  | 1.7957 |  | 1.2698 | 2.7533e-35
0.034 | 2.04 | -1.8642 |  |  |  | 5.553e-18 | 1.9224 |  |  | 1.3593 |  |  | 2.8885e-16 | 0.073 | 4.38 | 1.2934 |  | 1.5588e-37 |  | 1.7928 |  | 1.2677 | 8.6947e-36
0.035 | 2.1 | -1.5577 |  |  |  | 1.7503e-18 | 1.9187 |  |  | 1.3567 |  |  | 9.1223e-17 | 0.074 | 4.44 | 1.6567 |  | 4.9144e-38 |  | 1.7898 |  | 1.2656 | 2.7457e-36
0.036 | 2.16 | -1.0341 |  |  |  | 5.517e-19 | 1.915 |  |  | 1.3541 |  |  | 2.881e-17 | 0.075 | 4.5 | 1.7868 |  | 1.5494e-38 |  | 1.7869 |  | 1.2635 | 8.6708e-37
0.037 | 2.22 | -0.36777 |  |  |  | 1.7391e-19 | 1.9113 |  |  | 1.3515 |  |  | 9.099e-18 | 0.076 | 4.56 | 1.6661 |  | 4.8849e-39 |  | 1.784 |  | 1.2615 | 2.7382e-37
0.038 | 2.28 | 0.34754 |  |  |  | 5.4821e-20 | 1.9076 |  |  | 1.3489 |  |  | 2.8738e-18 | 0.077 | 4.62 | 1.3125 |  | 1.5401e-39 |  | 1.7811 |  | 1.2594 | 8.6468e-38
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB2993
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 0.77606 |  |  |  | 4.8556e-40 | 1.7783 |  |  | 1.2574 |  |  | 2.7305e-38
0.079 | 4.74 | 0.13266 |  |  |  | 1.5308e-40 | 1.7754 |  |  | 1.2554 |  |  | 8.6225e-39
0.08 | 4.8 | -0.52727 |  |  |  | 4.8264e-41 | 1.7726 |  |  | 1.2534 |  |  | 2.7228e-39
0.081 | 4.86 | -1.1112 |  |  |  | 1.5217e-41 | 1.7698 |  |  | 1.2514 |  |  | 8.5981e-40
0.082 | 4.92 | -1.5377 |  |  |  | 4.798e-42 | 1.7669 |  |  | 1.2494 |  |  | 2.7151e-40
0.083 | 4.98 | -1.7473 |  |  |  | 1.512e-42 | 1.7642 |  |  | 1.2475 |  |  | 8.5736e-41
0.084 | 5.04 | -1.7115 |  |  |  | 4.7644e-43 | 1.7614 |  |  | 1.2455 |  |  | 2.7073e-41
0.085 | 5.1 | -1.4361 |  |  |  | 1.4994e-43 | 1.7586 |  |  | 1.2435 |  |  | 8.5493e-42
0.086 | 5.16 | -0.96027 |  |  |  | 4.7644e-44 | 1.7559 |  |  | 1.2416 |  |  | 2.6989e-42
0.087 | 5.22 | -0.35143 |  |  |  | 1.5414e-44 | 1.7532 |  |  | 1.2397 |  |  | 8.5199e-43
0.088 | 5.28 | 0.30477 |  |  |  | 4.2039e-45 | 1.7505 |  |  | 1.2378 |  |  | 2.6905e-43
0.089 | 5.34 | 0.91625 |  |  |  | 1.4013e-45 | 1.7478 |  |  | 1.2359 |  |  | 8.5479e-44
0.09 | 5.4 | 1.3975 |  |  |  | 0 | 1.7451 |  |  | 1.234 |  |  | 2.6625e-44
0.091 | 5.46 | 1.6815 |  |  |  | 0 | 1.7424 |  |  | 1.2321 |  |  | 8.4078e-45
0.092 | 5.52 | 1.729 |  |  |  | 0 | 1.7398 |  |  | 1.2302 |  |  | 2.8026e-45
0.093 | 5.58 | 1.5341 |  |  |  | 0 | 1.7372 |  |  | 1.2284 |  |  | 1.4013e-45
0.094 | 5.64 | 1.1249 |  |  |  | 0 | 1.7345 |  |  | 1.2265 |  |  | 0
0.095 | 5.7 | 0.55936 |  |  |  | 0 | 1.7319 |  |  | 1.2247 |  |  | 0
0.096 | 5.76 | -0.082897 |  |  |  | 0 | 1.7293 |  |  | 1.2228 |  |  | 0
0.097 | 5.82 | -0.71163 |  |  |  | 0 | 1.7268 |  |  | 1.221 |  |  | 0
0.098 | 5.88 | -1.2388 |  |  |  | 0 | 1.7242 |  |  | 1.2192 |  |  | 0
0.099 | 5.94 | -1.5908 |  |  |  | 0 | 1.7217 |  |  | 1.2174 |  |  | 0
0.1 | 6 | -1.7189 |  |  |  | 0 | 1.7191 |  |  | 1.2156 |  |  | 0
0.101 | 6.06 | -1.6058 |  |  |  | 0 | 1.7166 |  |  | 1.2138 |  |  | 0
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB2994
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -0.00017806 |  |  |  | 2.0649 | 4.13 |  |  | 1.4602 |  |  | 99.9914 | 0.039 | 2.34 | 1.0114 |  | 1.7281e-20 |  | 1.904 |  | 1.3463 | 9.0765e-19
0.001 | 0.06 | -1.5735 |  |  |  | 0.34226 | 2.4027 |  |  | 1.4569 |  |  | 16.6115 | 0.04 | 2.4 | 1.5312 |  | 5.4479e-21 |  | 1.9004 |  | 1.3438 | 2.8668e-19
0.002 | 0.12 | -1.4 |  |  |  | 0.098772 | 2.1545 |  |  | 1.4536 |  |  | 4.8047 | 0.041 | 2.46 | 1.8344 |  | 1.7174e-21 |  | 1.8968 |  | 1.3412 | 9.0545e-20
0.003 | 0.18 | -0.84498 |  |  |  | 0.028896 | 2.08 |  |  | 1.4504 |  |  | 1.4088 | 0.042 | 2.52 | 1.8796 |  | 5.4143e-22 |  | 1.8932 |  | 1.3387 | 2.8598e-20
0.004 | 0.24 | -0.12082 |  |  |  | 0.00855 | 2.0551 |  |  | 1.4471 |  |  | 0.41778 | 0.043 | 2.58 | 1.6614 |  | 1.7069e-22 |  | 1.8897 |  | 1.3362 | 9.0328e-21
0.005 | 0.3 | 0.63249 |  |  |  | 0.0025543 | 2.0446 |  |  | 1.4439 |  |  | 0.12509 | 0.044 | 2.64 | 1.2113 |  | 5.3811e-23 |  | 1.8861 |  | 1.3337 | 2.853e-21
0.006 | 0.36 | 1.2984 |  |  |  | 0.00076935 | 2.0383 |  |  | 1.4407 |  |  | 0.03776 | 0.045 | 2.7 | 0.59316 |  | 1.6965e-23 |  | 1.8826 |  | 1.3312 | 9.0111e-22
0.007 | 0.42 | 1.781 |  |  |  | 0.00023335 | 2.0332 |  |  | 1.4375 |  |  | 0.011478 | 0.046 | 2.76 | -0.10574 |  | 5.3483e-24 |  | 1.8791 |  | 1.3288 | 2.8462e-22
0.008 | 0.48 | 2.0124 |  |  |  | 7.1197e-05 | 2.0286 |  |  | 1.4344 |  |  | 0.0035098 | 0.047 | 2.82 | -0.78725 |  | 1.6861e-24 |  | 1.8757 |  | 1.3263 | 8.9895e-23
0.009 | 0.54 | 1.9611 |  |  |  | 2.1834e-05 | 2.0241 |  |  | 1.4313 |  |  | 0.0010787 | 0.048 | 2.88 | -1.356 |  | 5.3159e-25 |  | 1.8722 |  | 1.3239 | 2.8393e-23
0.01 | 0.6 | 1.6354 |  |  |  | 6.7247e-06 | 2.0197 |  |  | 1.4281 |  |  | 0.00033295 | 0.049 | 2.94 | -1.7327 |  | 1.6759e-25 |  | 1.8688 |  | 1.3215 | 8.9678e-24
0.011 | 0.66 | 1.0822 |  |  |  | 2.0788e-06 | 2.0153 |  |  | 1.4251 |  |  | 0.00010315 | 0.05 | 3 | -1.8654 |  | 5.2837e-26 |  | 1.8654 |  | 1.3191 | 2.8324e-24
0.012 | 0.72 | 0.37978 |  |  |  | 6.4464e-07 | 2.011 |  |  | 1.422 |  |  | 3.2056e-05 | 0.051 | 3.06 | -1.7363 |  | 1.6658e-26 |  | 1.8621 |  | 1.3167 | 8.946e-25
0.013 | 0.78 | -0.3728 |  |  |  | 2.0044e-07 | 2.0067 |  |  | 1.4189 |  |  | 9.9884e-06 | 0.052 | 3.12 | -1.3644 |  | 5.2518e-27 |  | 1.8587 |  | 1.3143 | 2.8255e-25
0.014 | 0.84 | -1.0699 |  |  |  | 6.246e-08 | 2.0024 |  |  | 1.4159 |  |  | 3.1193e-06 | 0.053 | 3.18 | -0.80279 |  | 1.6557e-27 |  | 1.8554 |  | 1.3119 | 8.924e-26
0.015 | 0.9 | -1.6143 |  |  |  | 1.9501e-08 | 1.9981 |  |  | 1.4129 |  |  | 9.7596e-07 | 0.054 | 3.24 | -0.13072 |  | 5.2201e-28 |  | 1.8521 |  | 1.3096 | 2.8185e-26
0.016 | 0.96 | -1.9303 |  |  |  | 6.0982e-09 | 1.9939 |  |  | 1.4099 |  |  | 3.0584e-07 | 0.055 | 3.3 | 0.55726 |  | 1.6458e-28 |  | 1.8488 |  | 1.3073 | 8.9019e-27
0.017 | 1.02 | -1.9746 |  |  |  | 1.9096e-09 | 1.9897 |  |  | 1.4069 |  |  | 9.5972e-08 | 0.056 | 3.36 | 1.1648 |  | 5.1886e-29 |  | 1.8455 |  | 1.305 | 2.8115e-27
0.018 | 1.08 | -1.7422 |  |  |  | 5.9862e-10 | 1.9855 |  |  | 1.404 |  |  | 3.0149e-08 | 0.057 | 3.42 | 1.6069 |  | 1.6358e-29 |  | 1.8422 |  | 1.3027 | 8.8796e-28
0.019 | 1.14 | -1.2668 |  |  |  | 1.8784e-10 | 1.9814 |  |  | 1.4011 |  |  | 9.48e-09 | 0.058 | 3.48 | 1.8225 |  | 5.1574e-30 |  | 1.839 |  | 1.3004 | 2.8044e-28
0.02 | 1.2 | -0.61593 |  |  |  | 5.8986e-11 | 1.9773 |  |  | 1.3982 |  |  | 2.9832e-09 | 0.059 | 3.54 | 1.782 |  | 1.626e-30 |  | 1.8358 |  | 1.2981 | 8.8572e-29
0.021 | 1.26 | 0.11847 |  |  |  | 1.8536e-11 | 1.9732 |  |  | 1.3953 |  |  | 9.3938e-10 | 0.06 | 3.6 | 1.492 |  | 5.1263e-31 |  | 1.8326 |  | 1.2958 | 2.7973e-29
0.022 | 1.32 | 0.83325 |  |  |  | 5.8278e-12 | 1.9691 |  |  | 1.3924 |  |  | 2.9596e-10 | 0.061 | 3.66 | 0.99404 |  | 1.6162e-31 |  | 1.8294 |  | 1.2936 | 8.8345e-30
0.023 | 1.38 | 1.4284 |  |  |  | 1.8332e-12 | 1.9651 |  |  | 1.3895 |  |  | 9.3287e-11 | 0.062 | 3.72 | 0.35854 |  | 5.0955e-32 |  | 1.8263 |  | 1.2914 | 2.7901e-30
0.024 | 1.44 | 1.8211 |  |  |  | 5.7686e-13 | 1.9611 |  |  | 1.3867 |  |  | 2.9415e-11 | 0.063 | 3.78 | -0.32499 |  | 1.6065e-32 |  | 1.8231 |  | 1.2891 | 8.8117e-31
0.025 | 1.5 | 1.9571 |  |  |  | 1.8158e-13 | 1.9571 |  |  | 1.3839 |  |  | 9.278e-12 | 0.064 | 3.84 | -0.96065 |  | 5.0648e-33 |  | 1.82 |  | 1.2869 | 2.7829e-31
0.026 | 1.56 | 1.8185 |  |  |  | 5.7173e-14 | 1.9532 |  |  | 1.3811 |  |  | 2.9272e-12 | 0.065 | 3.9 | -1.4596 |  | 1.5968e-33 |  | 1.8169 |  | 1.2847 | 8.7886e-32
0.027 | 1.62 | 1.4258 |  |  |  | 1.8005e-14 | 1.9492 |  |  | 1.3783 |  |  | 9.2372e-13 | 0.066 | 3.96 | -1.7524 |  | 5.0344e-34 |  | 1.8138 |  | 1.2826 | 2.7755e-32
0.028 | 1.68 | 0.83492 |  |  |  | 5.6715e-15 | 1.9453 |  |  | 1.3755 |  |  | 2.9155e-13 | 0.067 | 4.02 | -1.7987 |  | 1.5872e-34 |  | 1.8108 |  | 1.2804 | 8.7654e-33
0.029 | 1.74 | 0.12951 |  |  |  | 1.7867e-15 | 1.9414 |  |  | 1.3728 |  |  | 9.2031e-14 | 0.068 | 4.08 | -1.5928 |  | 5.0041e-35 |  | 1.8077 |  | 1.2783 | 2.7682e-33
0.03 | 1.8 | -0.59123 |  |  |  | 5.6295e-16 | 1.9376 |  |  | 1.3701 |  |  | 2.9054e-14 | 0.069 | 4.14 | -1.1646 |  | 1.5777e-35 |  | 1.8047 |  | 1.2761 | 8.742e-34
0.031 | 1.86 | -1.2263 |  |  |  | 1.7739e-16 | 1.9338 |  |  | 1.3674 |  |  | 9.1735e-15 | 0.07 | 4.2 | -0.57461 |  | 4.974e-36 |  | 1.8017 |  | 1.274 | 2.7608e-34
0.032 | 1.92 | -1.6871 |  |  |  | 5.5903e-17 | 1.9299 |  |  | 1.3647 |  |  | 2.8966e-15 | 0.071 | 4.26 | 0.093891 |  | 1.5682e-36 |  | 1.7987 |  | 1.2719 | 8.7185e-35
0.033 | 1.98 | -1.9099 |  |  |  | 1.7618e-17 | 1.9262 |  |  | 1.362 |  |  | 9.1469e-16 | 0.072 | 4.32 | 0.74703 |  | 4.9441e-37 |  | 1.7957 |  | 1.2698 | 2.7533e-35
0.034 | 2.04 | -1.8642 |  |  |  | 5.553e-18 | 1.9224 |  |  | 1.3593 |  |  | 2.8885e-16 | 0.073 | 4.38 | 1.2934 |  | 1.5588e-37 |  | 1.7928 |  | 1.2677 | 8.6947e-36
0.035 | 2.1 | -1.5577 |  |  |  | 1.7503e-18 | 1.9187 |  |  | 1.3567 |  |  | 9.1223e-17 | 0.074 | 4.44 | 1.6567 |  | 4.9144e-38 |  | 1.7898 |  | 1.2656 | 2.7457e-36
0.036 | 2.16 | -1.0341 |  |  |  | 5.517e-19 | 1.915 |  |  | 1.3541 |  |  | 2.881e-17 | 0.075 | 4.5 | 1.7868 |  | 1.5494e-38 |  | 1.7869 |  | 1.2635 | 8.6708e-37
0.037 | 2.22 | -0.36777 |  |  |  | 1.7391e-19 | 1.9113 |  |  | 1.3515 |  |  | 9.099e-18 | 0.076 | 4.56 | 1.6661 |  | 4.8849e-39 |  | 1.784 |  | 1.2615 | 2.7382e-37
0.038 | 2.28 | 0.34754 |  |  |  | 5.4821e-20 | 1.9076 |  |  | 1.3489 |  |  | 2.8738e-18 | 0.077 | 4.62 | 1.3125 |  | 1.5401e-39 |  | 1.7811 |  | 1.2594 | 8.6468e-38
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB2994
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 0.77606 |  |  |  | 4.8556e-40 | 1.7783 |  |  | 1.2574 |  |  | 2.7305e-38
0.079 | 4.74 | 0.13266 |  |  |  | 1.5308e-40 | 1.7754 |  |  | 1.2554 |  |  | 8.6225e-39
0.08 | 4.8 | -0.52727 |  |  |  | 4.8264e-41 | 1.7726 |  |  | 1.2534 |  |  | 2.7228e-39
0.081 | 4.86 | -1.1112 |  |  |  | 1.5217e-41 | 1.7698 |  |  | 1.2514 |  |  | 8.5981e-40
0.082 | 4.92 | -1.5377 |  |  |  | 4.798e-42 | 1.7669 |  |  | 1.2494 |  |  | 2.7151e-40
0.083 | 4.98 | -1.7473 |  |  |  | 1.512e-42 | 1.7642 |  |  | 1.2475 |  |  | 8.5736e-41
0.084 | 5.04 | -1.7115 |  |  |  | 4.7644e-43 | 1.7614 |  |  | 1.2455 |  |  | 2.7073e-41
0.085 | 5.1 | -1.4361 |  |  |  | 1.4994e-43 | 1.7586 |  |  | 1.2435 |  |  | 8.5493e-42
0.086 | 5.16 | -0.96027 |  |  |  | 4.7644e-44 | 1.7559 |  |  | 1.2416 |  |  | 2.6989e-42
0.087 | 5.22 | -0.35143 |  |  |  | 1.5414e-44 | 1.7532 |  |  | 1.2397 |  |  | 8.5199e-43
0.088 | 5.28 | 0.30477 |  |  |  | 4.2039e-45 | 1.7505 |  |  | 1.2378 |  |  | 2.6905e-43
0.089 | 5.34 | 0.91625 |  |  |  | 1.4013e-45 | 1.7478 |  |  | 1.2359 |  |  | 8.5479e-44
0.09 | 5.4 | 1.3975 |  |  |  | 0 | 1.7451 |  |  | 1.234 |  |  | 2.6625e-44
0.091 | 5.46 | 1.6815 |  |  |  | 0 | 1.7424 |  |  | 1.2321 |  |  | 8.4078e-45
0.092 | 5.52 | 1.729 |  |  |  | 0 | 1.7398 |  |  | 1.2302 |  |  | 2.8026e-45
0.093 | 5.58 | 1.5341 |  |  |  | 0 | 1.7372 |  |  | 1.2284 |  |  | 1.4013e-45
0.094 | 5.64 | 1.1249 |  |  |  | 0 | 1.7345 |  |  | 1.2265 |  |  | 0
0.095 | 5.7 | 0.55936 |  |  |  | 0 | 1.7319 |  |  | 1.2247 |  |  | 0
0.096 | 5.76 | -0.082897 |  |  |  | 0 | 1.7293 |  |  | 1.2228 |  |  | 0
0.097 | 5.82 | -0.71163 |  |  |  | 0 | 1.7268 |  |  | 1.221 |  |  | 0
0.098 | 5.88 | -1.2388 |  |  |  | 0 | 1.7242 |  |  | 1.2192 |  |  | 0
0.099 | 5.94 | -1.5908 |  |  |  | 0 | 1.7217 |  |  | 1.2174 |  |  | 0
0.1 | 6 | -1.7189 |  |  |  | 0 | 1.7191 |  |  | 1.2156 |  |  | 0
0.101 | 6.06 | -1.6058 |  |  |  | 0 | 1.7166 |  |  | 1.2138 |  |  | 0
3-Phase fault at bus |  |  | : | LGSP-27
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 7.1095e-05 |  |  |  | 20.8541 | 41.7081 |  |  | 14.746 |  |  | 100.0003 | 0.039 | 2.34 | 10.3712 |  | 5.2864e-05 |  | 19.4304 |  | 13.7393 | 0.00027207
0.001 | 0.06 | -5.5092 |  |  |  | 13.8418 | 34.654 |  |  | 14.7164 |  |  | 66.5081 | 0.04 | 2.4 | 15.6652 |  | 3.8675e-05 |  | 19.3989 |  | 13.717 | 0.00019937
0.002 | 0.12 | -5.8406 |  |  |  | 9.3019 | 30.0726 |  |  | 14.6871 |  |  | 44.7838 | 0.041 | 2.46 | 18.7465 |  | 2.8298e-05 |  | 19.3675 |  | 13.6949 | 0.00014611
0.003 | 0.18 | -2.5059 |  |  |  | 6.323 | 27.0525 |  |  | 14.658 |  |  | 30.5024 | 0.042 | 2.52 | 19.1903 |  | 2.0709e-05 |  | 19.3364 |  | 13.6729 | 0.0001071
0.004 | 0.24 | 3.0398 |  |  |  | 4.3428 | 25.0314 |  |  | 14.6291 |  |  | 20.9915 | 0.043 | 2.58 | 16.9431 |  | 1.5157e-05 |  | 19.3055 |  | 13.651 | 7.8514e-05
0.005 | 0.3 | 9.3862 |  |  |  | 3.0104 | 23.6585 |  |  | 14.6004 |  |  | 14.5798 | 0.044 | 2.64 | 12.3283 |  | 1.1096e-05 |  | 19.2748 |  | 13.6293 | 5.7565e-05
0.006 | 0.36 | 15.2349 |  |  |  | 2.1037 | 22.7115 |  |  | 14.5719 |  |  | 10.2084 | 0.045 | 2.7 | 6.0002 |  | 8.1234e-06 |  | 19.2443 |  | 13.6078 | 4.2212e-05
0.007 | 0.42 | 19.5006 |  |  |  | 1.4804 | 22.0481 |  |  | 14.5436 |  |  | 7.1976 | 0.046 | 2.76 | -1.149 |  | 5.9482e-06 |  | 19.214 |  | 13.5864 | 3.0958e-05
0.008 | 0.48 | 21.4131 |  |  |  | 1.048 | 21.576 |  |  | 14.5155 |  |  | 5.105 | 0.047 | 2.82 | -8.1147 |  | 4.356e-06 |  | 19.184 |  | 13.5651 | 2.2707e-05
0.009 | 0.54 | 20.5929 |  |  |  | 0.74558 | 21.2343 |  |  | 14.4877 |  |  | 3.639 | 0.048 | 2.88 | -13.9212 |  | 3.1905e-06 |  | 19.1541 |  | 13.544 | 1.6657e-05
0.01 | 0.6 | 17.0829 |  |  |  | 0.53271 | 20.9823 |  |  | 14.46 |  |  | 2.605 | 0.049 | 2.94 | -17.7585 |  | 2.3371e-06 |  | 19.1244 |  | 13.523 | 1.222e-05
0.011 | 0.66 | 11.3284 |  |  |  | 0.38196 | 20.7927 |  |  | 14.4326 |  |  | 1.8714 | 0.05 | 3 | -19.0949 |  | 1.7122e-06 |  | 19.095 |  | 13.5022 | 8.9666e-06
0.012 | 0.72 | 4.1045 |  |  |  | 0.27468 | 20.6469 |  |  | 14.4053 |  |  | 1.3483 | 0.051 | 3.06 | -17.7507 |  | 1.2545e-06 |  | 19.0657 |  | 13.4815 | 6.5799e-06
0.013 | 0.78 | -3.5986 |  |  |  | 0.19802 | 20.532 |  |  | 14.3783 |  |  | 0.97382 | 0.052 | 3.12 | -13.9225 |  | 9.1929e-07 |  | 19.0366 |  | 13.4609 | 4.829e-06
0.014 | 0.84 | -10.7194 |  |  |  | 0.14304 | 20.439 |  |  | 14.3514 |  |  | 0.70477 | 0.053 | 3.18 | -8.1546 |  | 6.7372e-07 |  | 19.0078 |  | 13.4405 | 3.5444e-06
0.015 | 0.9 | -16.2763 |  |  |  | 0.1035 | 20.3618 |  |  | 14.3248 |  |  | 0.51092 | 0.054 | 3.24 | -1.261 |  | 4.9381e-07 |  | 18.9791 |  | 13.4203 | 2.6018e-06
0.016 | 0.96 | -19.5063 |  |  |  | 0.075002 | 20.2959 |  |  | 14.2983 |  |  | 0.37091 | 0.055 | 3.3 | 5.7885 |  | 3.6198e-07 |  | 18.9506 |  | 13.4001 | 1.9101e-06
0.017 | 1.02 | -19.9725 |  |  |  | 0.054413 | 20.2382 |  |  | 14.2721 |  |  | 0.26959 | 0.056 | 3.36 | 12.0056 |  | 2.6537e-07 |  | 18.9223 |  | 13.3801 | 1.4024e-06
0.018 | 1.08 | -17.6248 |  |  |  | 0.039516 | 20.1864 |  |  | 14.246 |  |  | 0.19614 | 0.057 | 3.42 | 16.5214 |  | 1.9457e-07 |  | 18.8942 |  | 13.3602 | 1.0298e-06
0.019 | 1.14 | -12.8062 |  |  |  | 0.028722 | 20.139 |  |  | 14.2201 |  |  | 0.14282 | 0.058 | 3.48 | 18.7079 |  | 1.4267e-07 |  | 18.8663 |  | 13.3405 | 7.5624e-07
0.02 | 1.2 | -6.2034 |  |  |  | 0.020891 | 20.0948 |  |  | 14.1944 |  |  | 0.10407 | 0.059 | 3.54 | 18.2657 |  | 1.0463e-07 |  | 18.8386 |  | 13.3209 | 5.554e-07
0.021 | 1.26 | 1.2499 |  |  |  | 0.015205 | 20.053 |  |  | 14.1689 |  |  | 0.075882 | 0.06 | 3.6 | 15.2645 |  | 7.6738e-08 |  | 18.811 |  | 13.3014 | 4.0794e-07
0.022 | 1.32 | 8.5051 |  |  |  | 0.011073 | 20.0131 |  |  | 14.1435 |  |  | 0.055357 | 0.061 | 3.66 | 10.1323 |  | 5.6286e-08 |  | 18.7836 |  | 13.282 | 2.9966e-07
0.023 | 1.38 | 14.5451 |  |  |  | 0.0080671 | 19.9745 |  |  | 14.1184 |  |  | 0.040403 | 0.062 | 3.72 | 3.5948 |  | 4.129e-08 |  | 18.7565 |  | 13.2628 | 2.2014e-07
0.024 | 1.44 | 18.5273 |  |  |  | 0.0058798 | 19.937 |  |  | 14.0934 |  |  | 0.029501 | 0.063 | 3.78 | -3.4278 |  | 3.0291e-08 |  | 18.7295 |  | 13.2437 | 1.6173e-07
0.025 | 1.5 | 19.9003 |  |  |  | 0.0042872 | 19.9003 |  |  | 14.0686 |  |  | 0.021548 | 0.064 | 3.84 | -9.9497 |  | 2.2225e-08 |  | 18.7026 |  | 13.2247 | 1.1883e-07
0.026 | 1.56 | 18.4806 |  |  |  | 0.0031271 | 19.8644 |  |  | 14.044 |  |  | 0.015745 | 0.065 | 3.9 | -15.0583 |  | 1.6308e-08 |  | 18.676 |  | 13.2059 | 8.7319e-08
0.027 | 1.62 | 14.4766 |  |  |  | 0.0022816 | 19.8289 |  |  | 14.0196 |  |  | 0.011508 | 0.066 | 3.96 | -18.0415 |  | 1.1967e-08 |  | 18.6495 |  | 13.1872 | 6.4168e-08
0.028 | 1.68 | 8.4582 |  |  |  | 0.0016651 | 19.794 |  |  | 13.9953 |  |  | 0.008413 | 0.067 | 4.02 | -18.4873 |  | 8.7824e-09 |  | 18.6232 |  | 13.1686 | 4.7158e-08
0.029 | 1.74 | 1.2756 |  |  |  | 0.0012156 | 19.7595 |  |  | 13.9712 |  |  | 0.0061522 | 0.068 | 4.08 | -16.3404 |  | 6.4458e-09 |  | 18.597 |  | 13.1501 | 3.4661e-08
0.03 | 1.8 | -6.0609 |  |  |  | 0.00088761 | 19.7253 |  |  | 13.9473 |  |  | 0.0045 | 0.069 | 4.14 | -11.9088 |  | 4.7313e-09 |  | 18.5711 |  | 13.1317 | 2.5477e-08
0.031 | 1.86 | -12.5226 |  |  |  | 0.00064828 | 19.6915 |  |  | 13.9235 |  |  | 0.0032923 | 0.07 | 4.2 | -5.8203 |  | 3.4731e-09 |  | 18.5453 |  | 13.1135 | 1.8728e-08
0.032 | 1.92 | -17.2072 |  |  |  | 0.00047358 | 19.6579 |  |  | 13.8999 |  |  | 0.0024092 | 0.071 | 4.26 | 1.0673 |  | 2.5497e-09 |  | 18.5196 |  | 13.0954 | 1.3767e-08
0.033 | 1.98 | -19.4643 |  |  |  | 0.00034603 | 19.6247 |  |  | 13.8765 |  |  | 0.0017633 | 0.072 | 4.32 | 7.7863 |  | 1.8719e-09 |  | 18.4942 |  | 13.0773 | 1.0122e-08
0.034 | 2.04 | -18.9857 |  |  |  | 0.00025289 | 19.5917 |  |  | 13.8532 |  |  | 0.0012908 | 0.073 | 4.38 | 13.3953 |  | 1.3744e-09 |  | 18.4688 |  | 13.0594 | 7.4418e-09
0.035 | 2.1 | -15.8478 |  |  |  | 0.00018485 | 19.559 |  |  | 13.8301 |  |  | 0.00094511 | 0.074 | 4.44 | 17.1113 |  | 1.0092e-09 |  | 18.4437 |  | 13.0417 | 5.4719e-09
0.036 | 2.16 | -10.4992 |  |  |  | 0.00013514 | 19.5265 |  |  | 13.8072 |  |  | 0.00069211 | 0.075 | 4.5 | 18.4184 |  | 7.411e-10 |  | 18.4187 |  | 13.024 | 4.0236e-09
0.037 | 2.22 | -3.6967 |  |  |  | 9.882e-05 | 19.4942 |  |  | 13.7844 |  |  | 0.00050692 | 0.076 | 4.56 | 17.1401 |  | 5.4426e-10 |  | 18.3939 |  | 13.0065 | 2.9589e-09
0.038 | 2.28 | 3.6016 |  |  |  | 7.2272e-05 | 19.4622 |  |  | 13.7618 |  |  | 0.00037134 | 0.077 | 4.62 | 13.4624 |  | 3.9972e-10 |  | 18.3692 |  | 12.989 | 2.176e-09
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | LGSP-27
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 7.9074 |  |  |  | 2.9359e-10 | 18.3447 |  |  | 12.9717 |  |  | 1.6004e-09
0.079 | 4.74 | 1.2586 |  |  |  | 2.1565e-10 | 18.3204 |  |  | 12.9545 |  |  | 1.1771e-09
0.08 | 4.8 | -5.5491 |  |  |  | 1.5841e-10 | 18.2962 |  |  | 12.9373 |  |  | 8.6582e-10
0.081 | 4.86 | -11.5608 |  |  |  | 1.1637e-10 | 18.2721 |  |  | 12.9203 |  |  | 6.3688e-10
0.082 | 4.92 | -15.9362 |  |  |  | 8.5494e-11 | 18.2482 |  |  | 12.9034 |  |  | 4.6851e-10
0.083 | 4.98 | -18.066 |  |  |  | 6.2813e-11 | 18.2245 |  |  | 12.8867 |  |  | 3.4466e-10
0.084 | 5.04 | -17.6577 |  |  |  | 4.6152e-11 | 18.2009 |  |  | 12.87 |  |  | 2.5357e-10
0.085 | 5.1 | -14.775 |  |  |  | 3.3912e-11 | 18.1774 |  |  | 12.8534 |  |  | 1.8656e-10
0.086 | 5.16 | -9.8284 |  |  |  | 2.4919e-11 | 18.1541 |  |  | 12.8369 |  |  | 1.3727e-10
0.087 | 5.22 | -3.5165 |  |  |  | 1.8313e-11 | 18.131 |  |  | 12.8205 |  |  | 1.01e-10
0.088 | 5.28 | 3.2722 |  |  |  | 1.3458e-11 | 18.108 |  |  | 12.8043 |  |  | 7.4321e-11
0.089 | 5.34 | 9.5851 |  |  |  | 9.8908e-12 | 18.0851 |  |  | 12.7881 |  |  | 5.469e-11
0.09 | 5.4 | 14.5382 |  |  |  | 7.2695e-12 | 18.0624 |  |  | 12.772 |  |  | 4.0247e-11
0.091 | 5.46 | 17.4408 |  |  |  | 5.3432e-12 | 18.0398 |  |  | 12.7561 |  |  | 2.9619e-11
0.092 | 5.52 | 17.891 |  |  |  | 3.9275e-12 | 18.0173 |  |  | 12.7402 |  |  | 2.1798e-11
0.093 | 5.58 | 15.8319 |  |  |  | 2.887e-12 | 17.995 |  |  | 12.7244 |  |  | 1.6043e-11
0.094 | 5.64 | 11.5583 |  |  |  | 2.1223e-12 | 17.9729 |  |  | 12.7087 |  |  | 1.1808e-11
0.095 | 5.7 | 5.6747 |  |  |  | 1.5602e-12 | 17.9508 |  |  | 12.6932 |  |  | 8.6914e-12
0.096 | 5.76 | -0.99004 |  |  |  | 1.147e-12 | 17.9289 |  |  | 12.6777 |  |  | 6.3975e-12
0.097 | 5.82 | -7.4998 |  |  |  | 8.4329e-13 | 17.9072 |  |  | 12.6623 |  |  | 4.7092e-12
0.098 | 5.88 | -12.9423 |  |  |  | 6.2001e-13 | 17.8855 |  |  | 12.647 |  |  | 3.4666e-12
0.099 | 5.94 | -16.5572 |  |  |  | 4.5587e-13 | 17.864 |  |  | 12.6318 |  |  | 2.5519e-12
0.1 | 6 | -17.8421 |  |  |  | 3.352e-13 | 17.8427 |  |  | 12.6167 |  |  | 1.8786e-12
0.101 | 6.06 | -16.6224 |  |  |  | 2.4648e-13 | 17.8214 |  |  | 12.6016 |  |  | 1.383e-12
3-Phase fault at bus |  |  | : | LGSP-28
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 7.1095e-05 |  |  |  | 20.8541 | 41.7081 |  |  | 14.746 |  |  | 100.0003 | 0.039 | 2.34 | 10.3712 |  | 5.2864e-05 |  | 19.4304 |  | 13.7393 | 0.00027207
0.001 | 0.06 | -5.5092 |  |  |  | 13.8418 | 34.654 |  |  | 14.7164 |  |  | 66.5081 | 0.04 | 2.4 | 15.6652 |  | 3.8675e-05 |  | 19.3989 |  | 13.717 | 0.00019937
0.002 | 0.12 | -5.8406 |  |  |  | 9.3019 | 30.0726 |  |  | 14.6871 |  |  | 44.7838 | 0.041 | 2.46 | 18.7465 |  | 2.8298e-05 |  | 19.3675 |  | 13.6949 | 0.00014611
0.003 | 0.18 | -2.5059 |  |  |  | 6.323 | 27.0525 |  |  | 14.658 |  |  | 30.5024 | 0.042 | 2.52 | 19.1903 |  | 2.0709e-05 |  | 19.3364 |  | 13.6729 | 0.0001071
0.004 | 0.24 | 3.0398 |  |  |  | 4.3428 | 25.0314 |  |  | 14.6291 |  |  | 20.9915 | 0.043 | 2.58 | 16.9431 |  | 1.5157e-05 |  | 19.3055 |  | 13.651 | 7.8514e-05
0.005 | 0.3 | 9.3862 |  |  |  | 3.0104 | 23.6585 |  |  | 14.6004 |  |  | 14.5798 | 0.044 | 2.64 | 12.3283 |  | 1.1096e-05 |  | 19.2748 |  | 13.6293 | 5.7565e-05
0.006 | 0.36 | 15.2349 |  |  |  | 2.1037 | 22.7115 |  |  | 14.5719 |  |  | 10.2084 | 0.045 | 2.7 | 6.0002 |  | 8.1234e-06 |  | 19.2443 |  | 13.6078 | 4.2212e-05
0.007 | 0.42 | 19.5006 |  |  |  | 1.4804 | 22.0481 |  |  | 14.5436 |  |  | 7.1976 | 0.046 | 2.76 | -1.149 |  | 5.9482e-06 |  | 19.214 |  | 13.5864 | 3.0958e-05
0.008 | 0.48 | 21.4131 |  |  |  | 1.048 | 21.576 |  |  | 14.5155 |  |  | 5.105 | 0.047 | 2.82 | -8.1147 |  | 4.356e-06 |  | 19.184 |  | 13.5651 | 2.2707e-05
0.009 | 0.54 | 20.5929 |  |  |  | 0.74558 | 21.2343 |  |  | 14.4877 |  |  | 3.639 | 0.048 | 2.88 | -13.9212 |  | 3.1905e-06 |  | 19.1541 |  | 13.544 | 1.6657e-05
0.01 | 0.6 | 17.0829 |  |  |  | 0.53271 | 20.9823 |  |  | 14.46 |  |  | 2.605 | 0.049 | 2.94 | -17.7585 |  | 2.3371e-06 |  | 19.1244 |  | 13.523 | 1.222e-05
0.011 | 0.66 | 11.3284 |  |  |  | 0.38196 | 20.7927 |  |  | 14.4326 |  |  | 1.8714 | 0.05 | 3 | -19.0949 |  | 1.7122e-06 |  | 19.095 |  | 13.5022 | 8.9666e-06
0.012 | 0.72 | 4.1045 |  |  |  | 0.27468 | 20.6469 |  |  | 14.4053 |  |  | 1.3483 | 0.051 | 3.06 | -17.7507 |  | 1.2545e-06 |  | 19.0657 |  | 13.4815 | 6.5799e-06
0.013 | 0.78 | -3.5986 |  |  |  | 0.19802 | 20.532 |  |  | 14.3783 |  |  | 0.97382 | 0.052 | 3.12 | -13.9225 |  | 9.1929e-07 |  | 19.0366 |  | 13.4609 | 4.829e-06
0.014 | 0.84 | -10.7194 |  |  |  | 0.14304 | 20.439 |  |  | 14.3514 |  |  | 0.70477 | 0.053 | 3.18 | -8.1546 |  | 6.7372e-07 |  | 19.0078 |  | 13.4405 | 3.5444e-06
0.015 | 0.9 | -16.2763 |  |  |  | 0.1035 | 20.3618 |  |  | 14.3248 |  |  | 0.51092 | 0.054 | 3.24 | -1.261 |  | 4.9381e-07 |  | 18.9791 |  | 13.4203 | 2.6018e-06
0.016 | 0.96 | -19.5063 |  |  |  | 0.075002 | 20.2959 |  |  | 14.2983 |  |  | 0.37091 | 0.055 | 3.3 | 5.7885 |  | 3.6198e-07 |  | 18.9506 |  | 13.4001 | 1.9101e-06
0.017 | 1.02 | -19.9725 |  |  |  | 0.054413 | 20.2382 |  |  | 14.2721 |  |  | 0.26959 | 0.056 | 3.36 | 12.0056 |  | 2.6537e-07 |  | 18.9223 |  | 13.3801 | 1.4024e-06
0.018 | 1.08 | -17.6248 |  |  |  | 0.039516 | 20.1864 |  |  | 14.246 |  |  | 0.19614 | 0.057 | 3.42 | 16.5214 |  | 1.9457e-07 |  | 18.8942 |  | 13.3602 | 1.0298e-06
0.019 | 1.14 | -12.8062 |  |  |  | 0.028722 | 20.139 |  |  | 14.2201 |  |  | 0.14282 | 0.058 | 3.48 | 18.7079 |  | 1.4267e-07 |  | 18.8663 |  | 13.3405 | 7.5624e-07
0.02 | 1.2 | -6.2034 |  |  |  | 0.020891 | 20.0948 |  |  | 14.1944 |  |  | 0.10407 | 0.059 | 3.54 | 18.2657 |  | 1.0463e-07 |  | 18.8386 |  | 13.3209 | 5.554e-07
0.021 | 1.26 | 1.2499 |  |  |  | 0.015205 | 20.053 |  |  | 14.1689 |  |  | 0.075882 | 0.06 | 3.6 | 15.2645 |  | 7.6738e-08 |  | 18.811 |  | 13.3014 | 4.0794e-07
0.022 | 1.32 | 8.5051 |  |  |  | 0.011073 | 20.0131 |  |  | 14.1435 |  |  | 0.055357 | 0.061 | 3.66 | 10.1323 |  | 5.6286e-08 |  | 18.7836 |  | 13.282 | 2.9966e-07
0.023 | 1.38 | 14.5451 |  |  |  | 0.0080671 | 19.9745 |  |  | 14.1184 |  |  | 0.040403 | 0.062 | 3.72 | 3.5948 |  | 4.129e-08 |  | 18.7565 |  | 13.2628 | 2.2014e-07
0.024 | 1.44 | 18.5273 |  |  |  | 0.0058798 | 19.937 |  |  | 14.0934 |  |  | 0.029501 | 0.063 | 3.78 | -3.4278 |  | 3.0291e-08 |  | 18.7295 |  | 13.2437 | 1.6173e-07
0.025 | 1.5 | 19.9003 |  |  |  | 0.0042872 | 19.9003 |  |  | 14.0686 |  |  | 0.021548 | 0.064 | 3.84 | -9.9497 |  | 2.2225e-08 |  | 18.7026 |  | 13.2247 | 1.1883e-07
0.026 | 1.56 | 18.4806 |  |  |  | 0.0031271 | 19.8644 |  |  | 14.044 |  |  | 0.015745 | 0.065 | 3.9 | -15.0583 |  | 1.6308e-08 |  | 18.676 |  | 13.2059 | 8.7319e-08
0.027 | 1.62 | 14.4766 |  |  |  | 0.0022816 | 19.8289 |  |  | 14.0196 |  |  | 0.011508 | 0.066 | 3.96 | -18.0415 |  | 1.1967e-08 |  | 18.6495 |  | 13.1872 | 6.4168e-08
0.028 | 1.68 | 8.4582 |  |  |  | 0.0016651 | 19.794 |  |  | 13.9953 |  |  | 0.008413 | 0.067 | 4.02 | -18.4873 |  | 8.7824e-09 |  | 18.6232 |  | 13.1686 | 4.7158e-08
0.029 | 1.74 | 1.2756 |  |  |  | 0.0012156 | 19.7595 |  |  | 13.9712 |  |  | 0.0061522 | 0.068 | 4.08 | -16.3404 |  | 6.4458e-09 |  | 18.597 |  | 13.1501 | 3.4661e-08
0.03 | 1.8 | -6.0609 |  |  |  | 0.00088761 | 19.7253 |  |  | 13.9473 |  |  | 0.0045 | 0.069 | 4.14 | -11.9088 |  | 4.7313e-09 |  | 18.5711 |  | 13.1317 | 2.5477e-08
0.031 | 1.86 | -12.5226 |  |  |  | 0.00064828 | 19.6915 |  |  | 13.9235 |  |  | 0.0032923 | 0.07 | 4.2 | -5.8203 |  | 3.4731e-09 |  | 18.5453 |  | 13.1135 | 1.8728e-08
0.032 | 1.92 | -17.2072 |  |  |  | 0.00047358 | 19.6579 |  |  | 13.8999 |  |  | 0.0024092 | 0.071 | 4.26 | 1.0673 |  | 2.5497e-09 |  | 18.5196 |  | 13.0954 | 1.3767e-08
0.033 | 1.98 | -19.4643 |  |  |  | 0.00034603 | 19.6247 |  |  | 13.8765 |  |  | 0.0017633 | 0.072 | 4.32 | 7.7863 |  | 1.8719e-09 |  | 18.4942 |  | 13.0773 | 1.0122e-08
0.034 | 2.04 | -18.9857 |  |  |  | 0.00025289 | 19.5917 |  |  | 13.8532 |  |  | 0.0012908 | 0.073 | 4.38 | 13.3953 |  | 1.3744e-09 |  | 18.4688 |  | 13.0594 | 7.4418e-09
0.035 | 2.1 | -15.8478 |  |  |  | 0.00018485 | 19.559 |  |  | 13.8301 |  |  | 0.00094511 | 0.074 | 4.44 | 17.1113 |  | 1.0092e-09 |  | 18.4437 |  | 13.0417 | 5.4719e-09
0.036 | 2.16 | -10.4992 |  |  |  | 0.00013514 | 19.5265 |  |  | 13.8072 |  |  | 0.00069211 | 0.075 | 4.5 | 18.4184 |  | 7.411e-10 |  | 18.4187 |  | 13.024 | 4.0236e-09
0.037 | 2.22 | -3.6967 |  |  |  | 9.882e-05 | 19.4942 |  |  | 13.7844 |  |  | 0.00050692 | 0.076 | 4.56 | 17.1401 |  | 5.4426e-10 |  | 18.3939 |  | 13.0065 | 2.9589e-09
0.038 | 2.28 | 3.6016 |  |  |  | 7.2272e-05 | 19.4622 |  |  | 13.7618 |  |  | 0.00037134 | 0.077 | 4.62 | 13.4624 |  | 3.9972e-10 |  | 18.3692 |  | 12.989 | 2.176e-09
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | LGSP-28
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 7.9074 |  |  |  | 2.9359e-10 | 18.3447 |  |  | 12.9717 |  |  | 1.6004e-09
0.079 | 4.74 | 1.2586 |  |  |  | 2.1565e-10 | 18.3204 |  |  | 12.9545 |  |  | 1.1771e-09
0.08 | 4.8 | -5.5491 |  |  |  | 1.5841e-10 | 18.2962 |  |  | 12.9373 |  |  | 8.6582e-10
0.081 | 4.86 | -11.5608 |  |  |  | 1.1637e-10 | 18.2721 |  |  | 12.9203 |  |  | 6.3688e-10
0.082 | 4.92 | -15.9362 |  |  |  | 8.5494e-11 | 18.2482 |  |  | 12.9034 |  |  | 4.6851e-10
0.083 | 4.98 | -18.066 |  |  |  | 6.2813e-11 | 18.2245 |  |  | 12.8867 |  |  | 3.4466e-10
0.084 | 5.04 | -17.6577 |  |  |  | 4.6152e-11 | 18.2009 |  |  | 12.87 |  |  | 2.5357e-10
0.085 | 5.1 | -14.775 |  |  |  | 3.3912e-11 | 18.1774 |  |  | 12.8534 |  |  | 1.8656e-10
0.086 | 5.16 | -9.8284 |  |  |  | 2.4919e-11 | 18.1541 |  |  | 12.8369 |  |  | 1.3727e-10
0.087 | 5.22 | -3.5165 |  |  |  | 1.8313e-11 | 18.131 |  |  | 12.8205 |  |  | 1.01e-10
0.088 | 5.28 | 3.2722 |  |  |  | 1.3458e-11 | 18.108 |  |  | 12.8043 |  |  | 7.4321e-11
0.089 | 5.34 | 9.5851 |  |  |  | 9.8908e-12 | 18.0851 |  |  | 12.7881 |  |  | 5.469e-11
0.09 | 5.4 | 14.5382 |  |  |  | 7.2695e-12 | 18.0624 |  |  | 12.772 |  |  | 4.0247e-11
0.091 | 5.46 | 17.4408 |  |  |  | 5.3432e-12 | 18.0398 |  |  | 12.7561 |  |  | 2.9619e-11
0.092 | 5.52 | 17.891 |  |  |  | 3.9275e-12 | 18.0173 |  |  | 12.7402 |  |  | 2.1798e-11
0.093 | 5.58 | 15.8319 |  |  |  | 2.887e-12 | 17.995 |  |  | 12.7244 |  |  | 1.6043e-11
0.094 | 5.64 | 11.5583 |  |  |  | 2.1223e-12 | 17.9729 |  |  | 12.7087 |  |  | 1.1808e-11
0.095 | 5.7 | 5.6747 |  |  |  | 1.5602e-12 | 17.9508 |  |  | 12.6932 |  |  | 8.6914e-12
0.096 | 5.76 | -0.99004 |  |  |  | 1.147e-12 | 17.9289 |  |  | 12.6777 |  |  | 6.3975e-12
0.097 | 5.82 | -7.4998 |  |  |  | 8.4329e-13 | 17.9072 |  |  | 12.6623 |  |  | 4.7092e-12
0.098 | 5.88 | -12.9423 |  |  |  | 6.2001e-13 | 17.8855 |  |  | 12.647 |  |  | 3.4666e-12
0.099 | 5.94 | -16.5572 |  |  |  | 4.5587e-13 | 17.864 |  |  | 12.6318 |  |  | 2.5519e-12
0.1 | 6 | -17.8421 |  |  |  | 3.352e-13 | 17.8427 |  |  | 12.6167 |  |  | 1.8786e-12
0.101 | 6.06 | -16.6224 |  |  |  | 2.4648e-13 | 17.8214 |  |  | 12.6016 |  |  | 1.383e-12
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB2995
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -0.00017806 |  |  |  | 2.0649 | 4.13 |  |  | 1.4602 |  |  | 99.9914 | 0.039 | 2.34 | 1.0114 |  | 1.7281e-20 |  | 1.904 |  | 1.3463 | 9.0765e-19
0.001 | 0.06 | -1.5735 |  |  |  | 0.34226 | 2.4027 |  |  | 1.4569 |  |  | 16.6115 | 0.04 | 2.4 | 1.5312 |  | 5.4479e-21 |  | 1.9004 |  | 1.3438 | 2.8668e-19
0.002 | 0.12 | -1.4 |  |  |  | 0.098772 | 2.1545 |  |  | 1.4536 |  |  | 4.8047 | 0.041 | 2.46 | 1.8344 |  | 1.7174e-21 |  | 1.8968 |  | 1.3412 | 9.0545e-20
0.003 | 0.18 | -0.84498 |  |  |  | 0.028896 | 2.08 |  |  | 1.4504 |  |  | 1.4088 | 0.042 | 2.52 | 1.8796 |  | 5.4143e-22 |  | 1.8932 |  | 1.3387 | 2.8598e-20
0.004 | 0.24 | -0.12082 |  |  |  | 0.00855 | 2.0551 |  |  | 1.4471 |  |  | 0.41778 | 0.043 | 2.58 | 1.6614 |  | 1.7069e-22 |  | 1.8897 |  | 1.3362 | 9.0328e-21
0.005 | 0.3 | 0.63249 |  |  |  | 0.0025543 | 2.0446 |  |  | 1.4439 |  |  | 0.12509 | 0.044 | 2.64 | 1.2113 |  | 5.3811e-23 |  | 1.8861 |  | 1.3337 | 2.853e-21
0.006 | 0.36 | 1.2984 |  |  |  | 0.00076935 | 2.0383 |  |  | 1.4407 |  |  | 0.03776 | 0.045 | 2.7 | 0.59316 |  | 1.6965e-23 |  | 1.8826 |  | 1.3312 | 9.0111e-22
0.007 | 0.42 | 1.781 |  |  |  | 0.00023335 | 2.0332 |  |  | 1.4375 |  |  | 0.011478 | 0.046 | 2.76 | -0.10574 |  | 5.3483e-24 |  | 1.8791 |  | 1.3288 | 2.8462e-22
0.008 | 0.48 | 2.0124 |  |  |  | 7.1197e-05 | 2.0286 |  |  | 1.4344 |  |  | 0.0035098 | 0.047 | 2.82 | -0.78725 |  | 1.6861e-24 |  | 1.8757 |  | 1.3263 | 8.9895e-23
0.009 | 0.54 | 1.9611 |  |  |  | 2.1834e-05 | 2.0241 |  |  | 1.4313 |  |  | 0.0010787 | 0.048 | 2.88 | -1.356 |  | 5.3159e-25 |  | 1.8722 |  | 1.3239 | 2.8393e-23
0.01 | 0.6 | 1.6354 |  |  |  | 6.7247e-06 | 2.0197 |  |  | 1.4281 |  |  | 0.00033295 | 0.049 | 2.94 | -1.7327 |  | 1.6759e-25 |  | 1.8688 |  | 1.3215 | 8.9678e-24
0.011 | 0.66 | 1.0822 |  |  |  | 2.0788e-06 | 2.0153 |  |  | 1.4251 |  |  | 0.00010315 | 0.05 | 3 | -1.8654 |  | 5.2837e-26 |  | 1.8654 |  | 1.3191 | 2.8324e-24
0.012 | 0.72 | 0.37978 |  |  |  | 6.4464e-07 | 2.011 |  |  | 1.422 |  |  | 3.2056e-05 | 0.051 | 3.06 | -1.7363 |  | 1.6658e-26 |  | 1.8621 |  | 1.3167 | 8.946e-25
0.013 | 0.78 | -0.3728 |  |  |  | 2.0044e-07 | 2.0067 |  |  | 1.4189 |  |  | 9.9884e-06 | 0.052 | 3.12 | -1.3644 |  | 5.2518e-27 |  | 1.8587 |  | 1.3143 | 2.8255e-25
0.014 | 0.84 | -1.0699 |  |  |  | 6.246e-08 | 2.0024 |  |  | 1.4159 |  |  | 3.1193e-06 | 0.053 | 3.18 | -0.80279 |  | 1.6557e-27 |  | 1.8554 |  | 1.3119 | 8.924e-26
0.015 | 0.9 | -1.6143 |  |  |  | 1.9501e-08 | 1.9981 |  |  | 1.4129 |  |  | 9.7596e-07 | 0.054 | 3.24 | -0.13072 |  | 5.2201e-28 |  | 1.8521 |  | 1.3096 | 2.8185e-26
0.016 | 0.96 | -1.9303 |  |  |  | 6.0982e-09 | 1.9939 |  |  | 1.4099 |  |  | 3.0584e-07 | 0.055 | 3.3 | 0.55726 |  | 1.6458e-28 |  | 1.8488 |  | 1.3073 | 8.9019e-27
0.017 | 1.02 | -1.9746 |  |  |  | 1.9096e-09 | 1.9897 |  |  | 1.4069 |  |  | 9.5972e-08 | 0.056 | 3.36 | 1.1648 |  | 5.1886e-29 |  | 1.8455 |  | 1.305 | 2.8115e-27
0.018 | 1.08 | -1.7422 |  |  |  | 5.9862e-10 | 1.9855 |  |  | 1.404 |  |  | 3.0149e-08 | 0.057 | 3.42 | 1.6069 |  | 1.6358e-29 |  | 1.8422 |  | 1.3027 | 8.8796e-28
0.019 | 1.14 | -1.2668 |  |  |  | 1.8784e-10 | 1.9814 |  |  | 1.4011 |  |  | 9.48e-09 | 0.058 | 3.48 | 1.8225 |  | 5.1574e-30 |  | 1.839 |  | 1.3004 | 2.8044e-28
0.02 | 1.2 | -0.61593 |  |  |  | 5.8986e-11 | 1.9773 |  |  | 1.3982 |  |  | 2.9832e-09 | 0.059 | 3.54 | 1.782 |  | 1.626e-30 |  | 1.8358 |  | 1.2981 | 8.8572e-29
0.021 | 1.26 | 0.11847 |  |  |  | 1.8536e-11 | 1.9732 |  |  | 1.3953 |  |  | 9.3938e-10 | 0.06 | 3.6 | 1.492 |  | 5.1263e-31 |  | 1.8326 |  | 1.2958 | 2.7973e-29
0.022 | 1.32 | 0.83325 |  |  |  | 5.8278e-12 | 1.9691 |  |  | 1.3924 |  |  | 2.9596e-10 | 0.061 | 3.66 | 0.99404 |  | 1.6162e-31 |  | 1.8294 |  | 1.2936 | 8.8345e-30
0.023 | 1.38 | 1.4284 |  |  |  | 1.8332e-12 | 1.9651 |  |  | 1.3895 |  |  | 9.3287e-11 | 0.062 | 3.72 | 0.35854 |  | 5.0955e-32 |  | 1.8263 |  | 1.2914 | 2.7901e-30
0.024 | 1.44 | 1.8211 |  |  |  | 5.7686e-13 | 1.9611 |  |  | 1.3867 |  |  | 2.9415e-11 | 0.063 | 3.78 | -0.32499 |  | 1.6065e-32 |  | 1.8231 |  | 1.2891 | 8.8117e-31
0.025 | 1.5 | 1.9571 |  |  |  | 1.8158e-13 | 1.9571 |  |  | 1.3839 |  |  | 9.278e-12 | 0.064 | 3.84 | -0.96065 |  | 5.0648e-33 |  | 1.82 |  | 1.2869 | 2.7829e-31
0.026 | 1.56 | 1.8185 |  |  |  | 5.7173e-14 | 1.9532 |  |  | 1.3811 |  |  | 2.9272e-12 | 0.065 | 3.9 | -1.4596 |  | 1.5968e-33 |  | 1.8169 |  | 1.2847 | 8.7886e-32
0.027 | 1.62 | 1.4258 |  |  |  | 1.8005e-14 | 1.9492 |  |  | 1.3783 |  |  | 9.2372e-13 | 0.066 | 3.96 | -1.7524 |  | 5.0344e-34 |  | 1.8138 |  | 1.2826 | 2.7755e-32
0.028 | 1.68 | 0.83492 |  |  |  | 5.6715e-15 | 1.9453 |  |  | 1.3755 |  |  | 2.9155e-13 | 0.067 | 4.02 | -1.7987 |  | 1.5872e-34 |  | 1.8108 |  | 1.2804 | 8.7654e-33
0.029 | 1.74 | 0.12951 |  |  |  | 1.7867e-15 | 1.9414 |  |  | 1.3728 |  |  | 9.2031e-14 | 0.068 | 4.08 | -1.5928 |  | 5.0041e-35 |  | 1.8077 |  | 1.2783 | 2.7682e-33
0.03 | 1.8 | -0.59123 |  |  |  | 5.6295e-16 | 1.9376 |  |  | 1.3701 |  |  | 2.9054e-14 | 0.069 | 4.14 | -1.1646 |  | 1.5777e-35 |  | 1.8047 |  | 1.2761 | 8.742e-34
0.031 | 1.86 | -1.2263 |  |  |  | 1.7739e-16 | 1.9338 |  |  | 1.3674 |  |  | 9.1735e-15 | 0.07 | 4.2 | -0.57461 |  | 4.974e-36 |  | 1.8017 |  | 1.274 | 2.7608e-34
0.032 | 1.92 | -1.6871 |  |  |  | 5.5903e-17 | 1.9299 |  |  | 1.3647 |  |  | 2.8966e-15 | 0.071 | 4.26 | 0.093891 |  | 1.5682e-36 |  | 1.7987 |  | 1.2719 | 8.7185e-35
0.033 | 1.98 | -1.9099 |  |  |  | 1.7618e-17 | 1.9262 |  |  | 1.362 |  |  | 9.1469e-16 | 0.072 | 4.32 | 0.74703 |  | 4.9441e-37 |  | 1.7957 |  | 1.2698 | 2.7533e-35
0.034 | 2.04 | -1.8642 |  |  |  | 5.553e-18 | 1.9224 |  |  | 1.3593 |  |  | 2.8885e-16 | 0.073 | 4.38 | 1.2934 |  | 1.5588e-37 |  | 1.7928 |  | 1.2677 | 8.6947e-36
0.035 | 2.1 | -1.5577 |  |  |  | 1.7503e-18 | 1.9187 |  |  | 1.3567 |  |  | 9.1223e-17 | 0.074 | 4.44 | 1.6567 |  | 4.9144e-38 |  | 1.7898 |  | 1.2656 | 2.7457e-36
0.036 | 2.16 | -1.0341 |  |  |  | 5.517e-19 | 1.915 |  |  | 1.3541 |  |  | 2.881e-17 | 0.075 | 4.5 | 1.7868 |  | 1.5494e-38 |  | 1.7869 |  | 1.2635 | 8.6708e-37
0.037 | 2.22 | -0.36777 |  |  |  | 1.7391e-19 | 1.9113 |  |  | 1.3515 |  |  | 9.099e-18 | 0.076 | 4.56 | 1.6661 |  | 4.8849e-39 |  | 1.784 |  | 1.2615 | 2.7382e-37
0.038 | 2.28 | 0.34754 |  |  |  | 5.4821e-20 | 1.9076 |  |  | 1.3489 |  |  | 2.8738e-18 | 0.077 | 4.62 | 1.3125 |  | 1.5401e-39 |  | 1.7811 |  | 1.2594 | 8.6468e-38
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB2995
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 0.77606 |  |  |  | 4.8556e-40 | 1.7783 |  |  | 1.2574 |  |  | 2.7305e-38
0.079 | 4.74 | 0.13266 |  |  |  | 1.5308e-40 | 1.7754 |  |  | 1.2554 |  |  | 8.6225e-39
0.08 | 4.8 | -0.52727 |  |  |  | 4.8264e-41 | 1.7726 |  |  | 1.2534 |  |  | 2.7228e-39
0.081 | 4.86 | -1.1112 |  |  |  | 1.5217e-41 | 1.7698 |  |  | 1.2514 |  |  | 8.5981e-40
0.082 | 4.92 | -1.5377 |  |  |  | 4.798e-42 | 1.7669 |  |  | 1.2494 |  |  | 2.7151e-40
0.083 | 4.98 | -1.7473 |  |  |  | 1.512e-42 | 1.7642 |  |  | 1.2475 |  |  | 8.5736e-41
0.084 | 5.04 | -1.7115 |  |  |  | 4.7644e-43 | 1.7614 |  |  | 1.2455 |  |  | 2.7073e-41
0.085 | 5.1 | -1.4361 |  |  |  | 1.4994e-43 | 1.7586 |  |  | 1.2435 |  |  | 8.5493e-42
0.086 | 5.16 | -0.96027 |  |  |  | 4.7644e-44 | 1.7559 |  |  | 1.2416 |  |  | 2.6989e-42
0.087 | 5.22 | -0.35143 |  |  |  | 1.5414e-44 | 1.7532 |  |  | 1.2397 |  |  | 8.5199e-43
0.088 | 5.28 | 0.30477 |  |  |  | 4.2039e-45 | 1.7505 |  |  | 1.2378 |  |  | 2.6905e-43
0.089 | 5.34 | 0.91625 |  |  |  | 1.4013e-45 | 1.7478 |  |  | 1.2359 |  |  | 8.5479e-44
0.09 | 5.4 | 1.3975 |  |  |  | 0 | 1.7451 |  |  | 1.234 |  |  | 2.6625e-44
0.091 | 5.46 | 1.6815 |  |  |  | 0 | 1.7424 |  |  | 1.2321 |  |  | 8.4078e-45
0.092 | 5.52 | 1.729 |  |  |  | 0 | 1.7398 |  |  | 1.2302 |  |  | 2.8026e-45
0.093 | 5.58 | 1.5341 |  |  |  | 0 | 1.7372 |  |  | 1.2284 |  |  | 1.4013e-45
0.094 | 5.64 | 1.1249 |  |  |  | 0 | 1.7345 |  |  | 1.2265 |  |  | 0
0.095 | 5.7 | 0.55936 |  |  |  | 0 | 1.7319 |  |  | 1.2247 |  |  | 0
0.096 | 5.76 | -0.082897 |  |  |  | 0 | 1.7293 |  |  | 1.2228 |  |  | 0
0.097 | 5.82 | -0.71163 |  |  |  | 0 | 1.7268 |  |  | 1.221 |  |  | 0
0.098 | 5.88 | -1.2388 |  |  |  | 0 | 1.7242 |  |  | 1.2192 |  |  | 0
0.099 | 5.94 | -1.5908 |  |  |  | 0 | 1.7217 |  |  | 1.2174 |  |  | 0
0.1 | 6 | -1.7189 |  |  |  | 0 | 1.7191 |  |  | 1.2156 |  |  | 0
0.101 | 6.06 | -1.6058 |  |  |  | 0 | 1.7166 |  |  | 1.2138 |  |  | 0
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB2998
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -0.00017806 |  |  |  | 2.0649 | 4.13 |  |  | 1.4602 |  |  | 99.9914 | 0.039 | 2.34 | 1.0114 |  | 1.7281e-20 |  | 1.904 |  | 1.3463 | 9.0765e-19
0.001 | 0.06 | -1.5735 |  |  |  | 0.34226 | 2.4027 |  |  | 1.4569 |  |  | 16.6115 | 0.04 | 2.4 | 1.5312 |  | 5.4479e-21 |  | 1.9004 |  | 1.3438 | 2.8668e-19
0.002 | 0.12 | -1.4 |  |  |  | 0.098772 | 2.1545 |  |  | 1.4536 |  |  | 4.8047 | 0.041 | 2.46 | 1.8344 |  | 1.7174e-21 |  | 1.8968 |  | 1.3412 | 9.0545e-20
0.003 | 0.18 | -0.84498 |  |  |  | 0.028896 | 2.08 |  |  | 1.4504 |  |  | 1.4088 | 0.042 | 2.52 | 1.8796 |  | 5.4143e-22 |  | 1.8932 |  | 1.3387 | 2.8598e-20
0.004 | 0.24 | -0.12082 |  |  |  | 0.00855 | 2.0551 |  |  | 1.4471 |  |  | 0.41778 | 0.043 | 2.58 | 1.6614 |  | 1.7069e-22 |  | 1.8897 |  | 1.3362 | 9.0328e-21
0.005 | 0.3 | 0.63249 |  |  |  | 0.0025543 | 2.0446 |  |  | 1.4439 |  |  | 0.12509 | 0.044 | 2.64 | 1.2113 |  | 5.3811e-23 |  | 1.8861 |  | 1.3337 | 2.853e-21
0.006 | 0.36 | 1.2984 |  |  |  | 0.00076935 | 2.0383 |  |  | 1.4407 |  |  | 0.03776 | 0.045 | 2.7 | 0.59316 |  | 1.6965e-23 |  | 1.8826 |  | 1.3312 | 9.0111e-22
0.007 | 0.42 | 1.781 |  |  |  | 0.00023335 | 2.0332 |  |  | 1.4375 |  |  | 0.011478 | 0.046 | 2.76 | -0.10574 |  | 5.3483e-24 |  | 1.8791 |  | 1.3288 | 2.8462e-22
0.008 | 0.48 | 2.0124 |  |  |  | 7.1197e-05 | 2.0286 |  |  | 1.4344 |  |  | 0.0035098 | 0.047 | 2.82 | -0.78725 |  | 1.6861e-24 |  | 1.8757 |  | 1.3263 | 8.9895e-23
0.009 | 0.54 | 1.9611 |  |  |  | 2.1834e-05 | 2.0241 |  |  | 1.4313 |  |  | 0.0010787 | 0.048 | 2.88 | -1.356 |  | 5.3159e-25 |  | 1.8722 |  | 1.3239 | 2.8393e-23
0.01 | 0.6 | 1.6354 |  |  |  | 6.7247e-06 | 2.0197 |  |  | 1.4281 |  |  | 0.00033295 | 0.049 | 2.94 | -1.7327 |  | 1.6759e-25 |  | 1.8688 |  | 1.3215 | 8.9678e-24
0.011 | 0.66 | 1.0822 |  |  |  | 2.0788e-06 | 2.0153 |  |  | 1.4251 |  |  | 0.00010315 | 0.05 | 3 | -1.8654 |  | 5.2837e-26 |  | 1.8654 |  | 1.3191 | 2.8324e-24
0.012 | 0.72 | 0.37978 |  |  |  | 6.4464e-07 | 2.011 |  |  | 1.422 |  |  | 3.2056e-05 | 0.051 | 3.06 | -1.7363 |  | 1.6658e-26 |  | 1.8621 |  | 1.3167 | 8.946e-25
0.013 | 0.78 | -0.3728 |  |  |  | 2.0044e-07 | 2.0067 |  |  | 1.4189 |  |  | 9.9884e-06 | 0.052 | 3.12 | -1.3644 |  | 5.2518e-27 |  | 1.8587 |  | 1.3143 | 2.8255e-25
0.014 | 0.84 | -1.0699 |  |  |  | 6.246e-08 | 2.0024 |  |  | 1.4159 |  |  | 3.1193e-06 | 0.053 | 3.18 | -0.80279 |  | 1.6557e-27 |  | 1.8554 |  | 1.3119 | 8.924e-26
0.015 | 0.9 | -1.6143 |  |  |  | 1.9501e-08 | 1.9981 |  |  | 1.4129 |  |  | 9.7596e-07 | 0.054 | 3.24 | -0.13072 |  | 5.2201e-28 |  | 1.8521 |  | 1.3096 | 2.8185e-26
0.016 | 0.96 | -1.9303 |  |  |  | 6.0982e-09 | 1.9939 |  |  | 1.4099 |  |  | 3.0584e-07 | 0.055 | 3.3 | 0.55726 |  | 1.6458e-28 |  | 1.8488 |  | 1.3073 | 8.9019e-27
0.017 | 1.02 | -1.9746 |  |  |  | 1.9096e-09 | 1.9897 |  |  | 1.4069 |  |  | 9.5972e-08 | 0.056 | 3.36 | 1.1648 |  | 5.1886e-29 |  | 1.8455 |  | 1.305 | 2.8115e-27
0.018 | 1.08 | -1.7422 |  |  |  | 5.9862e-10 | 1.9855 |  |  | 1.404 |  |  | 3.0149e-08 | 0.057 | 3.42 | 1.6069 |  | 1.6358e-29 |  | 1.8422 |  | 1.3027 | 8.8796e-28
0.019 | 1.14 | -1.2668 |  |  |  | 1.8784e-10 | 1.9814 |  |  | 1.4011 |  |  | 9.48e-09 | 0.058 | 3.48 | 1.8225 |  | 5.1574e-30 |  | 1.839 |  | 1.3004 | 2.8044e-28
0.02 | 1.2 | -0.61593 |  |  |  | 5.8986e-11 | 1.9773 |  |  | 1.3982 |  |  | 2.9832e-09 | 0.059 | 3.54 | 1.782 |  | 1.626e-30 |  | 1.8358 |  | 1.2981 | 8.8572e-29
0.021 | 1.26 | 0.11847 |  |  |  | 1.8536e-11 | 1.9732 |  |  | 1.3953 |  |  | 9.3938e-10 | 0.06 | 3.6 | 1.492 |  | 5.1263e-31 |  | 1.8326 |  | 1.2958 | 2.7973e-29
0.022 | 1.32 | 0.83325 |  |  |  | 5.8278e-12 | 1.9691 |  |  | 1.3924 |  |  | 2.9596e-10 | 0.061 | 3.66 | 0.99404 |  | 1.6162e-31 |  | 1.8294 |  | 1.2936 | 8.8345e-30
0.023 | 1.38 | 1.4284 |  |  |  | 1.8332e-12 | 1.9651 |  |  | 1.3895 |  |  | 9.3287e-11 | 0.062 | 3.72 | 0.35854 |  | 5.0955e-32 |  | 1.8263 |  | 1.2914 | 2.7901e-30
0.024 | 1.44 | 1.8211 |  |  |  | 5.7686e-13 | 1.9611 |  |  | 1.3867 |  |  | 2.9415e-11 | 0.063 | 3.78 | -0.32499 |  | 1.6065e-32 |  | 1.8231 |  | 1.2891 | 8.8117e-31
0.025 | 1.5 | 1.9571 |  |  |  | 1.8158e-13 | 1.9571 |  |  | 1.3839 |  |  | 9.278e-12 | 0.064 | 3.84 | -0.96065 |  | 5.0648e-33 |  | 1.82 |  | 1.2869 | 2.7829e-31
0.026 | 1.56 | 1.8185 |  |  |  | 5.7173e-14 | 1.9532 |  |  | 1.3811 |  |  | 2.9272e-12 | 0.065 | 3.9 | -1.4596 |  | 1.5968e-33 |  | 1.8169 |  | 1.2847 | 8.7886e-32
0.027 | 1.62 | 1.4258 |  |  |  | 1.8005e-14 | 1.9492 |  |  | 1.3783 |  |  | 9.2372e-13 | 0.066 | 3.96 | -1.7524 |  | 5.0344e-34 |  | 1.8138 |  | 1.2826 | 2.7755e-32
0.028 | 1.68 | 0.83492 |  |  |  | 5.6715e-15 | 1.9453 |  |  | 1.3755 |  |  | 2.9155e-13 | 0.067 | 4.02 | -1.7987 |  | 1.5872e-34 |  | 1.8108 |  | 1.2804 | 8.7654e-33
0.029 | 1.74 | 0.12951 |  |  |  | 1.7867e-15 | 1.9414 |  |  | 1.3728 |  |  | 9.2031e-14 | 0.068 | 4.08 | -1.5928 |  | 5.0041e-35 |  | 1.8077 |  | 1.2783 | 2.7682e-33
0.03 | 1.8 | -0.59123 |  |  |  | 5.6295e-16 | 1.9376 |  |  | 1.3701 |  |  | 2.9054e-14 | 0.069 | 4.14 | -1.1646 |  | 1.5777e-35 |  | 1.8047 |  | 1.2761 | 8.742e-34
0.031 | 1.86 | -1.2263 |  |  |  | 1.7739e-16 | 1.9338 |  |  | 1.3674 |  |  | 9.1735e-15 | 0.07 | 4.2 | -0.57461 |  | 4.974e-36 |  | 1.8017 |  | 1.274 | 2.7608e-34
0.032 | 1.92 | -1.6871 |  |  |  | 5.5903e-17 | 1.9299 |  |  | 1.3647 |  |  | 2.8966e-15 | 0.071 | 4.26 | 0.093891 |  | 1.5682e-36 |  | 1.7987 |  | 1.2719 | 8.7185e-35
0.033 | 1.98 | -1.9099 |  |  |  | 1.7618e-17 | 1.9262 |  |  | 1.362 |  |  | 9.1469e-16 | 0.072 | 4.32 | 0.74703 |  | 4.9441e-37 |  | 1.7957 |  | 1.2698 | 2.7533e-35
0.034 | 2.04 | -1.8642 |  |  |  | 5.553e-18 | 1.9224 |  |  | 1.3593 |  |  | 2.8885e-16 | 0.073 | 4.38 | 1.2934 |  | 1.5588e-37 |  | 1.7928 |  | 1.2677 | 8.6947e-36
0.035 | 2.1 | -1.5577 |  |  |  | 1.7503e-18 | 1.9187 |  |  | 1.3567 |  |  | 9.1223e-17 | 0.074 | 4.44 | 1.6567 |  | 4.9144e-38 |  | 1.7898 |  | 1.2656 | 2.7457e-36
0.036 | 2.16 | -1.0341 |  |  |  | 5.517e-19 | 1.915 |  |  | 1.3541 |  |  | 2.881e-17 | 0.075 | 4.5 | 1.7868 |  | 1.5494e-38 |  | 1.7869 |  | 1.2635 | 8.6708e-37
0.037 | 2.22 | -0.36777 |  |  |  | 1.7391e-19 | 1.9113 |  |  | 1.3515 |  |  | 9.099e-18 | 0.076 | 4.56 | 1.6661 |  | 4.8849e-39 |  | 1.784 |  | 1.2615 | 2.7382e-37
0.038 | 2.28 | 0.34754 |  |  |  | 5.4821e-20 | 1.9076 |  |  | 1.3489 |  |  | 2.8738e-18 | 0.077 | 4.62 | 1.3125 |  | 1.5401e-39 |  | 1.7811 |  | 1.2594 | 8.6468e-38
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB2998
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 0.77606 |  |  |  | 4.8556e-40 | 1.7783 |  |  | 1.2574 |  |  | 2.7305e-38
0.079 | 4.74 | 0.13266 |  |  |  | 1.5308e-40 | 1.7754 |  |  | 1.2554 |  |  | 8.6225e-39
0.08 | 4.8 | -0.52727 |  |  |  | 4.8264e-41 | 1.7726 |  |  | 1.2534 |  |  | 2.7228e-39
0.081 | 4.86 | -1.1112 |  |  |  | 1.5217e-41 | 1.7698 |  |  | 1.2514 |  |  | 8.5981e-40
0.082 | 4.92 | -1.5377 |  |  |  | 4.798e-42 | 1.7669 |  |  | 1.2494 |  |  | 2.7151e-40
0.083 | 4.98 | -1.7473 |  |  |  | 1.512e-42 | 1.7642 |  |  | 1.2475 |  |  | 8.5736e-41
0.084 | 5.04 | -1.7115 |  |  |  | 4.7644e-43 | 1.7614 |  |  | 1.2455 |  |  | 2.7073e-41
0.085 | 5.1 | -1.4361 |  |  |  | 1.4994e-43 | 1.7586 |  |  | 1.2435 |  |  | 8.5493e-42
0.086 | 5.16 | -0.96027 |  |  |  | 4.7644e-44 | 1.7559 |  |  | 1.2416 |  |  | 2.6989e-42
0.087 | 5.22 | -0.35143 |  |  |  | 1.5414e-44 | 1.7532 |  |  | 1.2397 |  |  | 8.5199e-43
0.088 | 5.28 | 0.30477 |  |  |  | 4.2039e-45 | 1.7505 |  |  | 1.2378 |  |  | 2.6905e-43
0.089 | 5.34 | 0.91625 |  |  |  | 1.4013e-45 | 1.7478 |  |  | 1.2359 |  |  | 8.5479e-44
0.09 | 5.4 | 1.3975 |  |  |  | 0 | 1.7451 |  |  | 1.234 |  |  | 2.6625e-44
0.091 | 5.46 | 1.6815 |  |  |  | 0 | 1.7424 |  |  | 1.2321 |  |  | 8.4078e-45
0.092 | 5.52 | 1.729 |  |  |  | 0 | 1.7398 |  |  | 1.2302 |  |  | 2.8026e-45
0.093 | 5.58 | 1.5341 |  |  |  | 0 | 1.7372 |  |  | 1.2284 |  |  | 1.4013e-45
0.094 | 5.64 | 1.1249 |  |  |  | 0 | 1.7345 |  |  | 1.2265 |  |  | 0
0.095 | 5.7 | 0.55936 |  |  |  | 0 | 1.7319 |  |  | 1.2247 |  |  | 0
0.096 | 5.76 | -0.082897 |  |  |  | 0 | 1.7293 |  |  | 1.2228 |  |  | 0
0.097 | 5.82 | -0.71163 |  |  |  | 0 | 1.7268 |  |  | 1.221 |  |  | 0
0.098 | 5.88 | -1.2388 |  |  |  | 0 | 1.7242 |  |  | 1.2192 |  |  | 0
0.099 | 5.94 | -1.5908 |  |  |  | 0 | 1.7217 |  |  | 1.2174 |  |  | 0
0.1 | 6 | -1.7189 |  |  |  | 0 | 1.7191 |  |  | 1.2156 |  |  | 0
0.101 | 6.06 | -1.6058 |  |  |  | 0 | 1.7166 |  |  | 1.2138 |  |  | 0
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB3001
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 1.4464e-05 |  |  |  | 0.84878 | 1.6976 |  |  | 0.60017 |  |  | 100.0017 | 0.039 | 2.34 | 0.40275 |  | 5.5384e-31 |  | 0.7628 |  | 0.53938 | 7.2606e-29
0.001 | 0.06 | -0.71825 |  |  |  | 0.068641 | 0.9149 |  |  | 0.5984 |  |  | 8.1111 | 0.04 | 2.4 | 0.61129 |  | 9.6141e-32 |  | 0.76089 |  | 0.53803 | 1.2635e-29
0.002 | 0.12 | -0.60503 |  |  |  | 0.010276 | 0.85405 |  |  | 0.59664 |  |  | 1.2179 | 0.041 | 2.46 | 0.73326 |  | 1.6689e-32 |  | 0.75898 |  | 0.53668 | 2.1988e-30
0.003 | 0.18 | -0.35707 |  |  |  | 0.0016144 | 0.84291 |  |  | 0.59489 |  |  | 0.1919 | 0.042 | 2.52 | 0.75204 |  | 2.897e-33 |  | 0.7571 |  | 0.53535 | 3.8265e-31
0.004 | 0.24 | -0.053121 |  |  |  | 0.00026193 | 0.8391 |  |  | 0.59315 |  |  | 0.031225 | 0.043 | 2.58 | 0.6655 |  | 5.0289e-34 |  | 0.75522 |  | 0.53402 | 6.6588e-32
0.005 | 0.3 | 0.25765 |  |  |  | 4.3448e-05 | 0.83644 |  |  | 0.59142 |  |  | 0.0051946 | 0.044 | 2.64 | 0.48628 |  | 8.7296e-35 |  | 0.75335 |  | 0.5327 | 1.1588e-32
0.006 | 0.36 | 0.53077 |  |  |  | 7.3172e-06 | 0.83399 |  |  | 0.58971 |  |  | 0.00087738 | 0.045 | 2.7 | 0.2399 |  | 1.5154e-35 |  | 0.7515 |  | 0.53139 | 2.0164e-33
0.007 | 0.42 | 0.7281 |  |  |  | 1.245e-06 | 0.83158 |  |  | 0.58801 |  |  | 0.00014972 | 0.046 | 2.76 | -0.038828 |  | 2.6305e-36 |  | 0.74966 |  | 0.53009 | 3.5089e-34
0.008 | 0.48 | 0.82246 |  |  |  | 2.1331e-07 | 0.82919 |  |  | 0.58632 |  |  | 2.5725e-05 | 0.047 | 2.82 | -0.31077 |  | 4.5663e-37 |  | 0.74784 |  | 0.5288 | 6.106e-35
0.009 | 0.54 | 0.80125 |  |  |  | 3.6713e-08 | 0.82681 |  |  | 0.58465 |  |  | 4.4403e-06 | 0.048 | 2.88 | -0.53791 |  | 7.9267e-38 |  | 0.74602 |  | 0.52752 | 1.0625e-35
0.01 | 0.6 | 0.66808 |  |  |  | 6.3375e-09 | 0.82446 |  |  | 0.58298 |  |  | 7.6869e-07 | 0.049 | 2.94 | -0.68868 |  | 1.376e-38 |  | 0.74422 |  | 0.52624 | 1.8489e-36
0.011 | 0.66 | 0.44222 |  |  |  | 1.0961e-09 | 0.82212 |  |  | 0.58133 |  |  | 1.3333e-07 | 0.05 | 3 | -0.74238 |  | 2.3886e-39 |  | 0.74243 |  | 0.52498 | 3.2173e-37
0.012 | 0.72 | 0.15579 |  |  |  | 1.8983e-10 | 0.8198 |  |  | 0.57969 |  |  | 2.3156e-08 | 0.051 | 3.06 | -0.69194 |  | 4.1464e-40 |  | 0.74065 |  | 0.52372 | 5.5983e-38
0.013 | 0.78 | -0.15083 |  |  |  | 3.2902e-11 | 0.81749 |  |  | 0.57805 |  |  | 4.0247e-09 | 0.052 | 3.12 | -0.54492 |  | 7.1978e-41 |  | 0.73888 |  | 0.52247 | 9.7413e-39
0.014 | 0.84 | -0.43463 |  |  |  | 5.7057e-12 | 0.8152 |  |  | 0.57644 |  |  | 6.9991e-10 | 0.053 | 3.18 | -0.32236 |  | 1.2494e-41 |  | 0.73713 |  | 0.52123 | 1.695e-39
0.015 | 0.9 | -0.65604 |  |  |  | 9.8979e-13 | 0.81293 |  |  | 0.57483 |  |  | 1.2176e-10 | 0.054 | 3.24 | -0.05575 |  | 2.1692e-42 |  | 0.73539 |  | 0.52 | 2.9494e-40
0.016 | 0.96 | -0.78446 |  |  |  | 1.7174e-13 | 0.81067 |  |  | 0.57323 |  |  | 2.1185e-11 | 0.055 | 3.3 | 0.21741 |  | 3.7695e-43 |  | 0.73365 |  | 0.51877 | 5.132e-41
0.017 | 1.02 | -0.80244 |  |  |  | 2.9804e-14 | 0.80843 |  |  | 0.57164 |  |  | 3.6866e-12 | 0.056 | 3.36 | 0.45886 |  | 6.5861e-44 |  | 0.73193 |  | 0.51756 | 8.9291e-42
0.018 | 1.08 | -0.70807 |  |  |  | 5.1726e-15 | 0.8062 |  |  | 0.57007 |  |  | 6.416e-13 | 0.057 | 3.42 | 0.63498 |  | 1.121e-44 |  | 0.73023 |  | 0.51635 | 1.554e-42
0.019 | 1.14 | -0.51517 |  |  |  | 8.9778e-16 | 0.80399 |  |  | 0.56851 |  |  | 1.1167e-13 | 0.058 | 3.48 | 0.72143 |  | 1.4013e-45 |  | 0.72853 |  | 0.51515 | 2.7045e-43
0.02 | 1.2 | -0.25127 |  |  |  | 1.5583e-16 | 0.80179 |  |  | 0.56695 |  |  | 1.9435e-14 | 0.059 | 3.54 | 0.70653 |  | 0 |  | 0.72684 |  | 0.51396 | 4.7644e-44
0.021 | 1.26 | 0.046351 |  |  |  | 2.7048e-17 | 0.79961 |  |  | 0.56541 |  |  | 3.3827e-15 | 0.06 | 3.6 | 0.59283 |  | 0 |  | 0.72517 |  | 0.51277 | 8.4078e-45
0.022 | 1.32 | 0.33587 |  |  |  | 4.695e-18 | 0.79744 |  |  | 0.56388 |  |  | 5.8876e-16 | 0.061 | 3.66 | 0.3967 |  | 0 |  | 0.7235 |  | 0.51159 | 1.4013e-45
0.023 | 1.38 | 0.57684 |  |  |  | 8.1497e-19 | 0.79529 |  |  | 0.56236 |  |  | 1.0247e-16 | 0.062 | 3.72 | 0.14596 |  | 0 |  | 0.72185 |  | 0.51043 | 0
0.024 | 1.44 | 0.73582 |  |  |  | 1.4147e-19 | 0.79316 |  |  | 0.56085 |  |  | 1.7836e-17 | 0.063 | 3.78 | -0.12407 |  | 0 |  | 0.72021 |  | 0.50927 | 0
0.025 | 1.5 | 0.79102 |  |  |  | 2.4556e-20 | 0.79103 |  |  | 0.55935 |  |  | 3.1043e-18 | 0.064 | 3.84 | -0.37551 |  | 0 |  | 0.71858 |  | 0.50811 | 0
0.026 | 1.56 | 0.73527 |  |  |  | 4.2626e-21 | 0.78893 |  |  | 0.55786 |  |  | 5.403e-19 | 0.065 | 3.9 | -0.57326 |  | 0 |  | 0.71696 |  | 0.50697 | 0
0.027 | 1.62 | 0.57695 |  |  |  | 7.3992e-22 | 0.78683 |  |  | 0.55638 |  |  | 9.4037e-20 | 0.066 | 3.96 | -0.68991 |  | 0 |  | 0.71535 |  | 0.50583 | 0
0.028 | 1.68 | 0.33876 |  |  |  | 1.2844e-22 | 0.78475 |  |  | 0.55491 |  |  | 1.6367e-20 | 0.067 | 4.02 | -0.70949 |  | 0 |  | 0.71375 |  | 0.5047 | 0
0.029 | 1.74 | 0.054436 |  |  |  | 2.2295e-23 | 0.78269 |  |  | 0.55345 |  |  | 2.8485e-21 | 0.068 | 4.08 | -0.6297 |  | 0 |  | 0.71216 |  | 0.50357 | 0
0.03 | 1.8 | -0.23601 |  |  |  | 3.8701e-24 | 0.78064 |  |  | 0.552 |  |  | 4.9576e-22 | 0.069 | 4.14 | -0.46214 |  | 0 |  | 0.71058 |  | 0.50246 | 0
0.031 | 1.86 | -0.49193 |  |  |  | 6.718e-25 | 0.7786 |  |  | 0.55056 |  |  | 8.6283e-23 | 0.07 | 4.2 | -0.23065 |  | 0 |  | 0.70902 |  | 0.50135 | 0
0.032 | 1.92 | -0.67769 |  |  |  | 1.1662e-25 | 0.77658 |  |  | 0.54913 |  |  | 1.5017e-23 | 0.071 | 4.26 | 0.0321 |  | 0 |  | 0.70746 |  | 0.50025 | 0
0.033 | 1.98 | -0.76769 |  |  |  | 2.0243e-26 | 0.77457 |  |  | 0.54771 |  |  | 2.6134e-24 | 0.072 | 4.32 | 0.28921 |  | 0 |  | 0.70591 |  | 0.49916 | 0
0.034 | 2.04 | -0.74982 |  |  |  | 3.5139e-27 | 0.77258 |  |  | 0.54629 |  |  | 4.5483e-25 | 0.073 | 4.38 | 0.50472 |  | 0 |  | 0.70438 |  | 0.49807 | 0
0.035 | 2.1 | -0.62714 |  |  |  | 6.0997e-28 | 0.7706 |  |  | 0.54489 |  |  | 7.9156e-26 | 0.074 | 4.44 | 0.64867 |  | 0 |  | 0.70285 |  | 0.49699 | 0
0.036 | 2.16 | -0.41735 |  |  |  | 1.0588e-28 | 0.76863 |  |  | 0.5435 |  |  | 1.3776e-26 | 0.075 | 4.5 | 0.70121 |  | 0 |  | 0.70133 |  | 0.49592 | 0
0.037 | 2.22 | -0.15025 |  |  |  | 1.838e-29 | 0.76667 |  |  | 0.54212 |  |  | 2.3974e-27 | 0.076 | 4.56 | 0.65539 |  | 0 |  | 0.69982 |  | 0.49485 | 0
0.038 | 2.28 | 0.13653 |  |  |  | 3.1906e-30 | 0.76473 |  |  | 0.54075 |  |  | 4.1721e-28 | 0.077 | 4.62 | 0.51805 |  | 0 |  | 0.69833 |  | 0.49379 | 0
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB3001
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 0.30879 |  |  |  | 0 | 0.69684 |  |  | 0.49274 |  |  | 0
0.079 | 4.74 | 0.057205 |  |  |  | 0 | 0.69536 |  |  | 0.4917 |  |  | 0
0.08 | 4.8 | -0.20132 |  |  |  | 0 | 0.69389 |  |  | 0.49066 |  |  | 0
0.081 | 4.86 | -0.43059 |  |  |  | 0 | 0.69244 |  |  | 0.48963 |  |  | 0
0.082 | 4.92 | -0.59863 |  |  |  | 0 | 0.69099 |  |  | 0.4886 |  |  | 0
0.083 | 4.98 | -0.68219 |  |  |  | 0 | 0.68955 |  |  | 0.48758 |  |  | 0
0.084 | 5.04 | -0.66992 |  |  |  | 0 | 0.68812 |  |  | 0.48657 |  |  | 0
0.085 | 5.1 | -0.56394 |  |  |  | 0 | 0.6867 |  |  | 0.48557 |  |  | 0
0.086 | 5.16 | -0.37947 |  |  |  | 0 | 0.68528 |  |  | 0.48457 |  |  | 0
0.087 | 5.22 | -0.14264 |  |  |  | 0 | 0.68388 |  |  | 0.48358 |  |  | 0
0.088 | 5.28 | 0.11319 |  |  |  | 0 | 0.68249 |  |  | 0.48259 |  |  | 0
0.089 | 5.34 | 0.35213 |  |  |  | 0 | 0.6811 |  |  | 0.48161 |  |  | 0
0.09 | 5.4 | 0.54082 |  |  |  | 0 | 0.67973 |  |  | 0.48064 |  |  | 0
0.091 | 5.46 | 0.65306 |  |  |  | 0 | 0.67836 |  |  | 0.47967 |  |  | 0
0.092 | 5.52 | 0.67343 |  |  |  | 0 | 0.677 |  |  | 0.47871 |  |  | 0
0.093 | 5.58 | 0.59947 |  |  |  | 0 | 0.67565 |  |  | 0.47776 |  |  | 0
0.094 | 5.64 | 0.44189 |  |  |  | 0 | 0.67431 |  |  | 0.47681 |  |  | 0
0.095 | 5.7 | 0.22308 |  |  |  | 0 | 0.67298 |  |  | 0.47587 |  |  | 0
0.096 | 5.76 | -0.026094 |  |  |  | 0 | 0.67166 |  |  | 0.47493 |  |  | 0
0.097 | 5.82 | -0.27064 |  |  |  | 0 | 0.67034 |  |  | 0.474 |  |  | 0
0.098 | 5.88 | -0.47634 |  |  |  | 0 | 0.66903 |  |  | 0.47308 |  |  | 0
0.099 | 5.94 | -0.61457 |  |  |  | 0 | 0.66774 |  |  | 0.47216 |  |  | 0
0.1 | 6 | -0.66624 |  |  |  | 0 | 0.66645 |  |  | 0.47125 |  |  | 0
0.101 | 6.06 | -0.62445 |  |  |  | 0 | 0.66516 |  |  | 0.47034 |  |  | 0
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB2996
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -0.00017806 |  |  |  | 2.0649 | 4.13 |  |  | 1.4602 |  |  | 99.9914 | 0.039 | 2.34 | 1.0114 |  | 1.7281e-20 |  | 1.904 |  | 1.3463 | 9.0765e-19
0.001 | 0.06 | -1.5735 |  |  |  | 0.34226 | 2.4027 |  |  | 1.4569 |  |  | 16.6115 | 0.04 | 2.4 | 1.5312 |  | 5.4479e-21 |  | 1.9004 |  | 1.3438 | 2.8668e-19
0.002 | 0.12 | -1.4 |  |  |  | 0.098772 | 2.1545 |  |  | 1.4536 |  |  | 4.8047 | 0.041 | 2.46 | 1.8344 |  | 1.7174e-21 |  | 1.8968 |  | 1.3412 | 9.0545e-20
0.003 | 0.18 | -0.84498 |  |  |  | 0.028896 | 2.08 |  |  | 1.4504 |  |  | 1.4088 | 0.042 | 2.52 | 1.8796 |  | 5.4143e-22 |  | 1.8932 |  | 1.3387 | 2.8598e-20
0.004 | 0.24 | -0.12082 |  |  |  | 0.00855 | 2.0551 |  |  | 1.4471 |  |  | 0.41778 | 0.043 | 2.58 | 1.6614 |  | 1.7069e-22 |  | 1.8897 |  | 1.3362 | 9.0328e-21
0.005 | 0.3 | 0.63249 |  |  |  | 0.0025543 | 2.0446 |  |  | 1.4439 |  |  | 0.12509 | 0.044 | 2.64 | 1.2113 |  | 5.3811e-23 |  | 1.8861 |  | 1.3337 | 2.853e-21
0.006 | 0.36 | 1.2984 |  |  |  | 0.00076935 | 2.0383 |  |  | 1.4407 |  |  | 0.03776 | 0.045 | 2.7 | 0.59316 |  | 1.6965e-23 |  | 1.8826 |  | 1.3312 | 9.0111e-22
0.007 | 0.42 | 1.781 |  |  |  | 0.00023335 | 2.0332 |  |  | 1.4375 |  |  | 0.011478 | 0.046 | 2.76 | -0.10574 |  | 5.3483e-24 |  | 1.8791 |  | 1.3288 | 2.8462e-22
0.008 | 0.48 | 2.0124 |  |  |  | 7.1197e-05 | 2.0286 |  |  | 1.4344 |  |  | 0.0035098 | 0.047 | 2.82 | -0.78725 |  | 1.6861e-24 |  | 1.8757 |  | 1.3263 | 8.9895e-23
0.009 | 0.54 | 1.9611 |  |  |  | 2.1834e-05 | 2.0241 |  |  | 1.4313 |  |  | 0.0010787 | 0.048 | 2.88 | -1.356 |  | 5.3159e-25 |  | 1.8722 |  | 1.3239 | 2.8393e-23
0.01 | 0.6 | 1.6354 |  |  |  | 6.7247e-06 | 2.0197 |  |  | 1.4281 |  |  | 0.00033295 | 0.049 | 2.94 | -1.7327 |  | 1.6759e-25 |  | 1.8688 |  | 1.3215 | 8.9678e-24
0.011 | 0.66 | 1.0822 |  |  |  | 2.0788e-06 | 2.0153 |  |  | 1.4251 |  |  | 0.00010315 | 0.05 | 3 | -1.8654 |  | 5.2837e-26 |  | 1.8654 |  | 1.3191 | 2.8324e-24
0.012 | 0.72 | 0.37978 |  |  |  | 6.4464e-07 | 2.011 |  |  | 1.422 |  |  | 3.2056e-05 | 0.051 | 3.06 | -1.7363 |  | 1.6658e-26 |  | 1.8621 |  | 1.3167 | 8.946e-25
0.013 | 0.78 | -0.3728 |  |  |  | 2.0044e-07 | 2.0067 |  |  | 1.4189 |  |  | 9.9884e-06 | 0.052 | 3.12 | -1.3644 |  | 5.2518e-27 |  | 1.8587 |  | 1.3143 | 2.8255e-25
0.014 | 0.84 | -1.0699 |  |  |  | 6.246e-08 | 2.0024 |  |  | 1.4159 |  |  | 3.1193e-06 | 0.053 | 3.18 | -0.80279 |  | 1.6557e-27 |  | 1.8554 |  | 1.3119 | 8.924e-26
0.015 | 0.9 | -1.6143 |  |  |  | 1.9501e-08 | 1.9981 |  |  | 1.4129 |  |  | 9.7596e-07 | 0.054 | 3.24 | -0.13072 |  | 5.2201e-28 |  | 1.8521 |  | 1.3096 | 2.8185e-26
0.016 | 0.96 | -1.9303 |  |  |  | 6.0982e-09 | 1.9939 |  |  | 1.4099 |  |  | 3.0584e-07 | 0.055 | 3.3 | 0.55726 |  | 1.6458e-28 |  | 1.8488 |  | 1.3073 | 8.9019e-27
0.017 | 1.02 | -1.9746 |  |  |  | 1.9096e-09 | 1.9897 |  |  | 1.4069 |  |  | 9.5972e-08 | 0.056 | 3.36 | 1.1648 |  | 5.1886e-29 |  | 1.8455 |  | 1.305 | 2.8115e-27
0.018 | 1.08 | -1.7422 |  |  |  | 5.9862e-10 | 1.9855 |  |  | 1.404 |  |  | 3.0149e-08 | 0.057 | 3.42 | 1.6069 |  | 1.6358e-29 |  | 1.8422 |  | 1.3027 | 8.8796e-28
0.019 | 1.14 | -1.2668 |  |  |  | 1.8784e-10 | 1.9814 |  |  | 1.4011 |  |  | 9.48e-09 | 0.058 | 3.48 | 1.8225 |  | 5.1574e-30 |  | 1.839 |  | 1.3004 | 2.8044e-28
0.02 | 1.2 | -0.61593 |  |  |  | 5.8986e-11 | 1.9773 |  |  | 1.3982 |  |  | 2.9832e-09 | 0.059 | 3.54 | 1.782 |  | 1.626e-30 |  | 1.8358 |  | 1.2981 | 8.8572e-29
0.021 | 1.26 | 0.11847 |  |  |  | 1.8536e-11 | 1.9732 |  |  | 1.3953 |  |  | 9.3938e-10 | 0.06 | 3.6 | 1.492 |  | 5.1263e-31 |  | 1.8326 |  | 1.2958 | 2.7973e-29
0.022 | 1.32 | 0.83325 |  |  |  | 5.8278e-12 | 1.9691 |  |  | 1.3924 |  |  | 2.9596e-10 | 0.061 | 3.66 | 0.99404 |  | 1.6162e-31 |  | 1.8294 |  | 1.2936 | 8.8345e-30
0.023 | 1.38 | 1.4284 |  |  |  | 1.8332e-12 | 1.9651 |  |  | 1.3895 |  |  | 9.3287e-11 | 0.062 | 3.72 | 0.35854 |  | 5.0955e-32 |  | 1.8263 |  | 1.2914 | 2.7901e-30
0.024 | 1.44 | 1.8211 |  |  |  | 5.7686e-13 | 1.9611 |  |  | 1.3867 |  |  | 2.9415e-11 | 0.063 | 3.78 | -0.32499 |  | 1.6065e-32 |  | 1.8231 |  | 1.2891 | 8.8117e-31
0.025 | 1.5 | 1.9571 |  |  |  | 1.8158e-13 | 1.9571 |  |  | 1.3839 |  |  | 9.278e-12 | 0.064 | 3.84 | -0.96065 |  | 5.0648e-33 |  | 1.82 |  | 1.2869 | 2.7829e-31
0.026 | 1.56 | 1.8185 |  |  |  | 5.7173e-14 | 1.9532 |  |  | 1.3811 |  |  | 2.9272e-12 | 0.065 | 3.9 | -1.4596 |  | 1.5968e-33 |  | 1.8169 |  | 1.2847 | 8.7886e-32
0.027 | 1.62 | 1.4258 |  |  |  | 1.8005e-14 | 1.9492 |  |  | 1.3783 |  |  | 9.2372e-13 | 0.066 | 3.96 | -1.7524 |  | 5.0344e-34 |  | 1.8138 |  | 1.2826 | 2.7755e-32
0.028 | 1.68 | 0.83492 |  |  |  | 5.6715e-15 | 1.9453 |  |  | 1.3755 |  |  | 2.9155e-13 | 0.067 | 4.02 | -1.7987 |  | 1.5872e-34 |  | 1.8108 |  | 1.2804 | 8.7654e-33
0.029 | 1.74 | 0.12951 |  |  |  | 1.7867e-15 | 1.9414 |  |  | 1.3728 |  |  | 9.2031e-14 | 0.068 | 4.08 | -1.5928 |  | 5.0041e-35 |  | 1.8077 |  | 1.2783 | 2.7682e-33
0.03 | 1.8 | -0.59123 |  |  |  | 5.6295e-16 | 1.9376 |  |  | 1.3701 |  |  | 2.9054e-14 | 0.069 | 4.14 | -1.1646 |  | 1.5777e-35 |  | 1.8047 |  | 1.2761 | 8.742e-34
0.031 | 1.86 | -1.2263 |  |  |  | 1.7739e-16 | 1.9338 |  |  | 1.3674 |  |  | 9.1735e-15 | 0.07 | 4.2 | -0.57461 |  | 4.974e-36 |  | 1.8017 |  | 1.274 | 2.7608e-34
0.032 | 1.92 | -1.6871 |  |  |  | 5.5903e-17 | 1.9299 |  |  | 1.3647 |  |  | 2.8966e-15 | 0.071 | 4.26 | 0.093891 |  | 1.5682e-36 |  | 1.7987 |  | 1.2719 | 8.7185e-35
0.033 | 1.98 | -1.9099 |  |  |  | 1.7618e-17 | 1.9262 |  |  | 1.362 |  |  | 9.1469e-16 | 0.072 | 4.32 | 0.74703 |  | 4.9441e-37 |  | 1.7957 |  | 1.2698 | 2.7533e-35
0.034 | 2.04 | -1.8642 |  |  |  | 5.553e-18 | 1.9224 |  |  | 1.3593 |  |  | 2.8885e-16 | 0.073 | 4.38 | 1.2934 |  | 1.5588e-37 |  | 1.7928 |  | 1.2677 | 8.6947e-36
0.035 | 2.1 | -1.5577 |  |  |  | 1.7503e-18 | 1.9187 |  |  | 1.3567 |  |  | 9.1223e-17 | 0.074 | 4.44 | 1.6567 |  | 4.9144e-38 |  | 1.7898 |  | 1.2656 | 2.7457e-36
0.036 | 2.16 | -1.0341 |  |  |  | 5.517e-19 | 1.915 |  |  | 1.3541 |  |  | 2.881e-17 | 0.075 | 4.5 | 1.7868 |  | 1.5494e-38 |  | 1.7869 |  | 1.2635 | 8.6708e-37
0.037 | 2.22 | -0.36777 |  |  |  | 1.7391e-19 | 1.9113 |  |  | 1.3515 |  |  | 9.099e-18 | 0.076 | 4.56 | 1.6661 |  | 4.8849e-39 |  | 1.784 |  | 1.2615 | 2.7382e-37
0.038 | 2.28 | 0.34754 |  |  |  | 5.4821e-20 | 1.9076 |  |  | 1.3489 |  |  | 2.8738e-18 | 0.077 | 4.62 | 1.3125 |  | 1.5401e-39 |  | 1.7811 |  | 1.2594 | 8.6468e-38
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB2996
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 0.77606 |  |  |  | 4.8556e-40 | 1.7783 |  |  | 1.2574 |  |  | 2.7305e-38
0.079 | 4.74 | 0.13266 |  |  |  | 1.5308e-40 | 1.7754 |  |  | 1.2554 |  |  | 8.6225e-39
0.08 | 4.8 | -0.52727 |  |  |  | 4.8264e-41 | 1.7726 |  |  | 1.2534 |  |  | 2.7228e-39
0.081 | 4.86 | -1.1112 |  |  |  | 1.5217e-41 | 1.7698 |  |  | 1.2514 |  |  | 8.5981e-40
0.082 | 4.92 | -1.5377 |  |  |  | 4.798e-42 | 1.7669 |  |  | 1.2494 |  |  | 2.7151e-40
0.083 | 4.98 | -1.7473 |  |  |  | 1.512e-42 | 1.7642 |  |  | 1.2475 |  |  | 8.5736e-41
0.084 | 5.04 | -1.7115 |  |  |  | 4.7644e-43 | 1.7614 |  |  | 1.2455 |  |  | 2.7073e-41
0.085 | 5.1 | -1.4361 |  |  |  | 1.4994e-43 | 1.7586 |  |  | 1.2435 |  |  | 8.5493e-42
0.086 | 5.16 | -0.96027 |  |  |  | 4.7644e-44 | 1.7559 |  |  | 1.2416 |  |  | 2.6989e-42
0.087 | 5.22 | -0.35143 |  |  |  | 1.5414e-44 | 1.7532 |  |  | 1.2397 |  |  | 8.5199e-43
0.088 | 5.28 | 0.30477 |  |  |  | 4.2039e-45 | 1.7505 |  |  | 1.2378 |  |  | 2.6905e-43
0.089 | 5.34 | 0.91625 |  |  |  | 1.4013e-45 | 1.7478 |  |  | 1.2359 |  |  | 8.5479e-44
0.09 | 5.4 | 1.3975 |  |  |  | 0 | 1.7451 |  |  | 1.234 |  |  | 2.6625e-44
0.091 | 5.46 | 1.6815 |  |  |  | 0 | 1.7424 |  |  | 1.2321 |  |  | 8.4078e-45
0.092 | 5.52 | 1.729 |  |  |  | 0 | 1.7398 |  |  | 1.2302 |  |  | 2.8026e-45
0.093 | 5.58 | 1.5341 |  |  |  | 0 | 1.7372 |  |  | 1.2284 |  |  | 1.4013e-45
0.094 | 5.64 | 1.1249 |  |  |  | 0 | 1.7345 |  |  | 1.2265 |  |  | 0
0.095 | 5.7 | 0.55936 |  |  |  | 0 | 1.7319 |  |  | 1.2247 |  |  | 0
0.096 | 5.76 | -0.082897 |  |  |  | 0 | 1.7293 |  |  | 1.2228 |  |  | 0
0.097 | 5.82 | -0.71163 |  |  |  | 0 | 1.7268 |  |  | 1.221 |  |  | 0
0.098 | 5.88 | -1.2388 |  |  |  | 0 | 1.7242 |  |  | 1.2192 |  |  | 0
0.099 | 5.94 | -1.5908 |  |  |  | 0 | 1.7217 |  |  | 1.2174 |  |  | 0
0.1 | 6 | -1.7189 |  |  |  | 0 | 1.7191 |  |  | 1.2156 |  |  | 0
0.101 | 6.06 | -1.6058 |  |  |  | 0 | 1.7166 |  |  | 1.2138 |  |  | 0
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB304
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 5.4834e-05 |  |  |  | 7.6435 | 15.287 |  |  | 5.4048 |  |  | 100.0007 | 0.039 | 2.34 | 3.7544 |  | 7.1026e-14 |  | 7.0531 |  | 4.9873 | 1.007e-12
0.001 | 0.06 | -4.905 |  |  |  | 2.1859 | 9.8121 |  |  | 5.3925 |  |  | 28.6629 | 0.04 | 2.4 | 5.6777 |  | 3.1922e-14 |  | 7.04 |  | 4.978 | 4.5345e-13
0.002 | 0.12 | -4.7043 |  |  |  | 0.84342 | 8.4524 |  |  | 5.3804 |  |  | 11.0844 | 0.041 | 2.46 | 6.7985 |  | 1.435e-14 |  | 7.027 |  | 4.9688 | 2.0421e-13
0.003 | 0.18 | -2.881 |  |  |  | 0.35349 | 7.9455 |  |  | 5.3683 |  |  | 4.6562 | 0.042 | 2.52 | 6.9626 |  | 6.4515e-15 |  | 7.014 |  | 4.9597 | 9.198e-14
0.004 | 0.24 | -0.32696 |  |  |  | 0.15159 | 7.7266 |  |  | 5.3564 |  |  | 2.0012 | 0.043 | 2.58 | 6.1508 |  | 2.9009e-15 |  | 7.0012 |  | 4.9506 | 4.1434e-14
0.005 | 0.3 | 2.3977 |  |  |  | 0.065533 | 7.6238 |  |  | 5.3445 |  |  | 0.86704 | 0.044 | 2.64 | 4.4801 |  | 1.3045e-15 |  | 6.9885 |  | 4.9416 | 1.8667e-14
0.006 | 0.36 | 4.8323 |  |  |  | 0.02845 | 7.57 |  |  | 5.3327 |  |  | 0.37724 | 0.045 | 2.7 | 2.1879 |  | 5.8672e-16 |  | 6.9758 |  | 4.9326 | 8.4108e-15
0.007 | 0.42 | 6.6041 |  |  |  | 0.012389 | 7.5374 |  |  | 5.321 |  |  | 0.16464 | 0.046 | 2.76 | -0.40254 |  | 2.6391e-16 |  | 6.9632 |  | 4.9237 | 3.79e-15
0.008 | 0.48 | 7.454 |  |  |  | 0.0054098 | 7.514 |  |  | 5.3093 |  |  | 0.072049 | 0.047 | 2.82 | -2.9273 |  | 1.1872e-16 |  | 6.9507 |  | 4.9149 | 1.708e-15
0.009 | 0.54 | 7.2608 |  |  |  | 0.002368 | 7.4946 |  |  | 5.2978 |  |  | 0.031605 | 0.048 | 2.88 | -5.0329 |  | 5.3408e-17 |  | 6.9383 |  | 4.9061 | 7.6976e-16
0.01 | 0.6 | 6.0536 |  |  |  | 0.0010388 | 7.4771 |  |  | 5.2864 |  |  | 0.013895 | 0.049 | 2.94 | -6.4259 |  | 2.4029e-17 |  | 6.926 |  | 4.8974 | 3.4694e-16
0.011 | 0.66 | 4.0045 |  |  |  | 0.00045666 | 7.4604 |  |  | 5.275 |  |  | 0.0061215 | 0.05 | 3 | -6.9137 |  | 1.0812e-17 |  | 6.9138 |  | 4.8888 | 1.5638e-16
0.012 | 0.72 | 1.4037 |  |  |  | 0.00020113 | 7.4442 |  |  | 5.2637 |  |  | 0.0027019 | 0.051 | 3.06 | -6.4311 |  | 4.8651e-18 |  | 6.9016 |  | 4.8802 | 7.0492e-17
0.013 | 0.78 | -1.3824 |  |  |  | 8.8743e-05 | 7.4282 |  |  | 5.2525 |  |  | 0.0011947 | 0.052 | 3.12 | -5.0491 |  | 2.1893e-18 |  | 6.8895 |  | 4.8716 | 3.1777e-17
0.014 | 0.84 | -3.963 |  |  |  | 3.922e-05 | 7.4124 |  |  | 5.2413 |  |  | 0.00052911 | 0.053 | 3.18 | -2.9646 |  | 9.8524e-19 |  | 6.8776 |  | 4.8632 | 1.4325e-17
0.015 | 0.9 | -5.9776 |  |  |  | 1.7359e-05 | 7.3968 |  |  | 5.2303 |  |  | 0.00023469 | 0.054 | 3.24 | -0.47196 |  | 4.4341e-19 |  | 6.8656 |  | 4.8547 | 6.4583e-18
0.016 | 0.96 | -7.1464 |  |  |  | 7.6941e-06 | 7.3812 |  |  | 5.2193 |  |  | 0.00010424 | 0.055 | 3.3 | 2.0782 |  | 1.9956e-19 |  | 6.8538 |  | 4.8464 | 2.9117e-18
0.017 | 1.02 | -7.3093 |  |  |  | 3.4147e-06 | 7.3658 |  |  | 5.2084 |  |  | 4.6358e-05 | 0.056 | 3.36 | 4.3285 |  | 8.9821e-20 |  | 6.8421 |  | 4.8381 | 1.3128e-18
0.018 | 1.08 | -6.4477 |  |  |  | 1.5173e-06 | 7.3505 |  |  | 5.1976 |  |  | 2.0641e-05 | 0.057 | 3.42 | 5.9646 |  | 4.0429e-20 |  | 6.8304 |  | 4.8298 | 5.9189e-19
0.019 | 1.14 | -4.6865 |  |  |  | 6.7491e-07 | 7.3353 |  |  | 5.1869 |  |  | 9.2008e-06 | 0.058 | 3.48 | 6.7594 |  | 1.8198e-20 |  | 6.8188 |  | 4.8216 | 2.6687e-19
0.02 | 1.2 | -2.2761 |  |  |  | 3.0052e-07 | 7.3203 |  |  | 5.1762 |  |  | 4.1053e-06 | 0.059 | 3.54 | 6.6044 |  | 8.1913e-21 |  | 6.8073 |  | 4.8135 | 1.2033e-19
0.021 | 1.26 | 0.4432 |  |  |  | 1.3394e-07 | 7.3053 |  |  | 5.1656 |  |  | 1.8334e-06 | 0.06 | 3.6 | 5.5246 |  | 3.6873e-21 |  | 6.7959 |  | 4.8054 | 5.4258e-20
0.022 | 1.32 | 3.0894 |  |  |  | 5.9745e-08 | 7.2904 |  |  | 5.1551 |  |  | 8.1951e-07 | 0.061 | 3.66 | 3.6744 |  | 1.6599e-21 |  | 6.7845 |  | 4.7974 | 2.4465e-20
0.023 | 1.38 | 5.292 |  |  |  | 2.6672e-08 | 7.2757 |  |  | 5.1447 |  |  | 3.6659e-07 | 0.062 | 3.72 | 1.3155 |  | 7.4721e-22 |  | 6.7732 |  | 4.7894 | 1.1032e-20
0.024 | 1.44 | 6.7445 |  |  |  | 1.1916e-08 | 7.261 |  |  | 5.1343 |  |  | 1.641e-07 | 0.063 | 3.78 | -1.22 |  | 3.3638e-22 |  | 6.762 |  | 4.7815 | 4.9745e-21
0.025 | 1.5 | 7.2464 |  |  |  | 5.3268e-09 | 7.2465 |  |  | 5.124 |  |  | 7.3509e-08 | 0.064 | 3.84 | -3.5761 |  | 1.5143e-22 |  | 6.7509 |  | 4.7736 | 2.2432e-21
0.026 | 1.56 | 6.7312 |  |  |  | 2.3828e-09 | 7.232 |  |  | 5.1138 |  |  | 3.2948e-08 | 0.065 | 3.9 | -5.4234 |  | 6.8174e-23 |  | 6.7398 |  | 4.7658 | 1.0115e-21
0.027 | 1.62 | 5.2752 |  |  |  | 1.0665e-09 | 7.2177 |  |  | 5.1037 |  |  | 1.4776e-08 | 0.066 | 3.96 | -6.5047 |  | 3.0692e-23 |  | 6.7288 |  | 4.758 | 4.5613e-22
0.028 | 1.68 | 3.0859 |  |  |  | 4.7757e-10 | 7.2034 |  |  | 5.0936 |  |  | 6.6298e-09 | 0.067 | 4.02 | -6.6711 |  | 1.3818e-23 |  | 6.7179 |  | 4.7503 | 2.0568e-22
0.029 | 1.74 | 0.473 |  |  |  | 2.1396e-10 | 7.1893 |  |  | 5.0836 |  |  | 2.9761e-09 | 0.068 | 4.08 | -5.9022 |  | 6.2209e-24 |  | 6.707 |  | 4.7426 | 9.2752e-23
0.03 | 1.8 | -2.196 |  |  |  | 9.59e-11 | 7.1752 |  |  | 5.0736 |  |  | 1.3365e-09 | 0.069 | 4.14 | -4.3087 |  | 2.8008e-24 |  | 6.6963 |  | 4.735 | 4.1826e-23
0.031 | 1.86 | -4.5469 |  |  |  | 4.3001e-11 | 7.1613 |  |  | 5.0638 |  |  | 6.0046e-10 | 0.07 | 4.2 | -2.1166 |  | 1.261e-24 |  | 6.6856 |  | 4.7274 | 1.8861e-23
0.032 | 1.92 | -6.2518 |  |  |  | 1.9288e-11 | 7.1474 |  |  | 5.054 |  |  | 2.6986e-10 | 0.071 | 4.26 | 0.36512 |  | 5.6772e-25 |  | 6.6749 |  | 4.7199 | 8.5053e-24
0.033 | 1.98 | -7.0743 |  |  |  | 8.6546e-12 | 7.1336 |  |  | 5.0442 |  |  | 1.2132e-10 | 0.072 | 4.32 | 2.7878 |  | 2.5561e-25 |  | 6.6644 |  | 4.7124 | 3.8354e-24
0.034 | 2.04 | -6.9026 |  |  |  | 3.8845e-12 | 7.12 |  |  | 5.0346 |  |  | 5.4558e-11 | 0.073 | 4.38 | 4.8122 |  | 1.1508e-25 |  | 6.6539 |  | 4.705 | 1.7296e-24
0.035 | 2.1 | -5.7646 |  |  |  | 1.744e-12 | 7.1064 |  |  | 5.025 |  |  | 2.4541e-11 | 0.074 | 4.44 | 6.1559 |  | 5.1815e-26 |  | 6.6435 |  | 4.6976 | 7.7994e-25
0.036 | 2.16 | -3.8234 |  |  |  | 7.832e-13 | 7.0929 |  |  | 5.0155 |  |  | 1.1042e-11 | 0.075 | 4.5 | 6.6329 |  | 2.3329e-26 |  | 6.6331 |  | 4.6903 | 3.5171e-25
0.037 | 2.22 | -1.3539 |  |  |  | 3.518e-13 | 7.0796 |  |  | 5.006 |  |  | 4.9693e-12 | 0.076 | 4.56 | 6.1788 |  | 1.0504e-26 |  | 6.6228 |  | 4.683 | 1.586e-25
0.038 | 2.28 | 1.296 |  |  |  | 1.5806e-13 | 7.0663 |  |  | 4.9966 |  |  | 2.2368e-12 | 0.077 | 4.62 | 4.8604 |  | 4.7293e-27 |  | 6.6126 |  | 4.6758 | 7.152e-26
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB304
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 2.8649 |  |  |  | 2.1294e-27 | 6.6024 |  |  | 4.6686 |  |  | 3.2251e-26
0.079 | 4.74 | 0.47404 |  |  |  | 9.5875e-28 | 6.5923 |  |  | 4.6615 |  |  | 1.4543e-26
0.08 | 4.8 | -1.9759 |  |  |  | 4.3168e-28 | 6.5823 |  |  | 4.6544 |  |  | 6.5582e-27
0.081 | 4.86 | -4.1416 |  |  |  | 1.9437e-28 | 6.5724 |  |  | 4.6474 |  |  | 2.9573e-27
0.082 | 4.92 | -5.7203 |  |  |  | 8.7515e-29 | 6.5625 |  |  | 4.6404 |  |  | 1.3336e-27
0.083 | 4.98 | -6.4927 |  |  |  | 3.9405e-29 | 6.5526 |  |  | 4.6334 |  |  | 6.0135e-28
0.084 | 5.04 | -6.3529 |  |  |  | 1.7742e-29 | 6.5429 |  |  | 4.6265 |  |  | 2.7117e-28
0.085 | 5.1 | -5.3233 |  |  |  | 7.9887e-30 | 6.5332 |  |  | 4.6196 |  |  | 1.2228e-28
0.086 | 5.16 | -3.5507 |  |  |  | 3.597e-30 | 6.5235 |  |  | 4.6128 |  |  | 5.5139e-29
0.087 | 5.22 | -1.2857 |  |  |  | 1.6196e-30 | 6.5139 |  |  | 4.606 |  |  | 2.4864e-29
0.088 | 5.28 | 1.1528 |  |  |  | 7.2924e-31 | 6.5044 |  |  | 4.5993 |  |  | 1.1212e-29
0.089 | 5.34 | 3.4227 |  |  |  | 3.2835e-31 | 6.4949 |  |  | 4.5926 |  |  | 5.0555e-30
0.09 | 5.4 | 5.2063 |  |  |  | 1.4785e-31 | 6.4855 |  |  | 4.586 |  |  | 2.2796e-30
0.091 | 5.46 | 6.2551 |  |  |  | 6.657e-32 | 6.4762 |  |  | 4.5794 |  |  | 1.0279e-30
0.092 | 5.52 | 6.4243 |  |  |  | 2.9974e-32 | 6.4669 |  |  | 4.5728 |  |  | 4.635e-31
0.093 | 5.58 | 5.6927 |  |  |  | 1.3497e-32 | 6.4577 |  |  | 4.5663 |  |  | 2.09e-31
0.094 | 5.64 | 4.1654 |  |  |  | 6.0771e-33 | 6.4485 |  |  | 4.5598 |  |  | 9.4239e-32
0.095 | 5.7 | 2.0586 |  |  |  | 2.7363e-33 | 6.4394 |  |  | 4.5534 |  |  | 4.2493e-32
0.096 | 5.76 | -0.33078 |  |  |  | 1.2321e-33 | 6.4304 |  |  | 4.547 |  |  | 1.916e-32
0.097 | 5.82 | -2.6671 |  |  |  | 5.5477e-34 | 6.4214 |  |  | 4.5406 |  |  | 8.6393e-33
0.098 | 5.88 | -4.6231 |  |  |  | 2.4979e-34 | 6.4125 |  |  | 4.5343 |  |  | 3.8955e-33
0.099 | 5.94 | -5.9258 |  |  |  | 1.1248e-34 | 6.4036 |  |  | 4.528 |  |  | 1.7564e-33
0.1 | 6 | -6.3943 |  |  |  | 5.0644e-35 | 6.3948 |  |  | 4.5218 |  |  | 7.9196e-34
0.101 | 6.06 | -5.9654 |  |  |  | 2.2804e-35 | 6.386 |  |  | 4.5156 |  |  | 3.5709e-34
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB2997
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 0.00013604 |  |  |  | 3.1065 | 6.2129 |  |  | 2.1965 |  |  | 100.0044 | 0.039 | 2.34 | 1.596 |  | 1.0196e-15 |  | 2.974 |  | 2.1029 | 3.4283e-14
0.001 | 0.06 | -2.1271 |  |  |  | 0.75742 | 3.8598 |  |  | 2.1937 |  |  | 24.4138 | 0.04 | 2.4 | 2.4054 |  | 4.2104e-16 |  | 2.9711 |  | 2.1009 | 1.4171e-14
0.002 | 0.12 | -1.9817 |  |  |  | 0.27689 | 3.3754 |  |  | 2.191 |  |  | 8.9363 | 0.041 | 2.46 | 2.8757 |  | 1.7389e-16 |  | 2.9683 |  | 2.0989 | 5.8583e-15
0.003 | 0.18 | -1.2098 |  |  |  | 0.10758 | 3.2022 |  |  | 2.1882 |  |  | 3.4763 | 0.042 | 2.52 | 2.9417 |  | 7.1823e-17 |  | 2.9654 |  | 2.0969 | 2.422e-15
0.004 | 0.24 | -0.15136 |  |  |  | 0.04233 | 3.1331 |  |  | 2.1855 |  |  | 1.3696 | 0.043 | 2.58 | 2.5947 |  | 2.9668e-17 |  | 2.9626 |  | 2.0949 | 1.0014e-15
0.005 | 0.3 | 0.97114 |  |  |  | 0.016749 | 3.1037 |  |  | 2.1828 |  |  | 0.54258 | 0.044 | 2.64 | 1.8843 |  | 1.2256e-17 |  | 2.9598 |  | 2.0929 | 4.1409e-16
0.006 | 0.36 | 1.9724 |  |  |  | 0.0066551 | 3.0898 |  |  | 2.1801 |  |  | 0.21586 | 0.045 | 2.7 | 0.91089 |  | 5.0636e-18 |  | 2.9571 |  | 2.091 | 1.7124e-16
0.007 | 0.42 | 2.7015 |  |  |  | 0.0026542 | 3.082 |  |  | 2.1774 |  |  | 0.086194 | 0.046 | 2.76 | -0.18854 |  | 2.0921e-18 |  | 2.9543 |  | 2.089 | 7.0816e-17
0.008 | 0.48 | 3.0525 |  |  |  | 0.0010621 | 3.0767 |  |  | 2.1748 |  |  | 0.034534 | 0.047 | 2.82 | -1.2595 |  | 8.6444e-19 |  | 2.9516 |  | 2.0871 | 2.9288e-17
0.009 | 0.54 | 2.9756 |  |  |  | 0.00042634 | 3.0724 |  |  | 2.1722 |  |  | 0.013878 | 0.048 | 2.88 | -2.1517 |  | 3.572e-19 |  | 2.9489 |  | 2.0852 | 1.2113e-17
0.01 | 0.6 | 2.4818 |  |  |  | 0.00017161 | 3.0684 |  |  | 2.1696 |  |  | 0.005593 | 0.049 | 2.94 | -2.7404 |  | 1.4761e-19 |  | 2.9462 |  | 2.0833 | 5.0101e-18
0.011 | 0.66 | 1.6412 |  |  |  | 6.925e-05 | 3.0647 |  |  | 2.167 |  |  | 0.0022597 | 0.05 | 3 | -2.9435 |  | 6.0998e-20 |  | 2.9435 |  | 2.0814 | 2.0723e-18
0.012 | 0.72 | 0.57237 |  |  |  | 2.801e-05 | 3.061 |  |  | 2.1645 |  |  | 0.00091505 | 0.051 | 3.06 | -2.7332 |  | 2.5208e-20 |  | 2.9409 |  | 2.0795 | 8.5717e-19
0.013 | 0.78 | -0.57422 |  |  |  | 1.1353e-05 | 3.0574 |  |  | 2.1619 |  |  | 0.00037132 | 0.052 | 3.12 | -2.1398 |  | 1.0418e-20 |  | 2.9382 |  | 2.0777 | 3.5457e-19
0.014 | 0.84 | -1.6376 |  |  |  | 4.6104e-06 | 3.0539 |  |  | 2.1594 |  |  | 0.00015097 | 0.053 | 3.18 | -1.2471 |  | 4.3057e-21 |  | 2.9356 |  | 2.0758 | 1.4667e-19
0.015 | 0.9 | -2.4687 |  |  |  | 1.8755e-06 | 3.0504 |  |  | 2.1569 |  |  | 6.1486e-05 | 0.054 | 3.24 | -0.18107 |  | 1.7795e-21 |  | 2.9331 |  | 2.074 | 6.0672e-20
0.016 | 0.96 | -2.9516 |  |  |  | 7.6418e-07 | 3.0469 |  |  | 2.1545 |  |  | 2.5081e-05 | 0.055 | 3.3 | 0.90851 |  | 7.355e-22 |  | 2.9305 |  | 2.0722 | 2.5098e-20
0.017 | 1.02 | -3.0192 |  |  |  | 3.1181e-07 | 3.0434 |  |  | 2.152 |  |  | 1.0245e-05 | 0.056 | 3.36 | 1.8687 |  | 3.04e-22 |  | 2.9279 |  | 2.0704 | 1.0383e-20
0.018 | 1.08 | -2.6631 |  |  |  | 1.2739e-07 | 3.04 |  |  | 2.1496 |  |  | 4.1905e-06 | 0.057 | 3.42 | 2.565 |  | 1.2565e-22 |  | 2.9254 |  | 2.0686 | 4.2952e-21
0.019 | 1.14 | -1.9342 |  |  |  | 5.2108e-08 | 3.0366 |  |  | 2.1472 |  |  | 1.716e-06 | 0.058 | 3.48 | 2.9002 |  | 5.1936e-23 |  | 2.9229 |  | 2.0668 | 1.7769e-21
0.02 | 1.2 | -0.93547 |  |  |  | 2.1337e-08 | 3.0332 |  |  | 2.1448 |  |  | 7.0343e-07 | 0.059 | 3.54 | 2.8279 |  | 2.1467e-23 |  | 2.9204 |  | 2.065 | 7.3508e-22
0.021 | 1.26 | 0.19226 |  |  |  | 8.7451e-09 | 3.0299 |  |  | 2.1424 |  |  | 2.8863e-07 | 0.06 | 3.6 | 2.3588 |  | 8.8734e-24 |  | 2.9179 |  | 2.0633 | 3.041e-22
0.022 | 1.32 | 1.2905 |  |  |  | 3.5874e-09 | 3.0265 |  |  | 2.1401 |  |  | 1.1853e-07 | 0.061 | 3.66 | 1.5596 |  | 3.6678e-24 |  | 2.9155 |  | 2.0615 | 1.2581e-22
0.023 | 1.38 | 2.2053 |  |  |  | 1.4728e-09 | 3.0233 |  |  | 2.1378 |  |  | 4.8716e-08 | 0.062 | 3.72 | 0.54286 |  | 1.5161e-24 |  | 2.913 |  | 2.0598 | 5.2046e-23
0.024 | 1.44 | 2.8087 |  |  |  | 6.0507e-10 | 3.02 |  |  | 2.1355 |  |  | 2.0036e-08 | 0.063 | 3.78 | -0.54836 |  | 6.267e-25 |  | 2.9106 |  | 2.0581 | 2.1532e-23
0.025 | 1.5 | 3.0167 |  |  |  | 2.4874e-10 | 3.0167 |  |  | 2.1332 |  |  | 8.2453e-09 | 0.064 | 3.84 | -1.5608 |  | 2.5906e-25 |  | 2.9082 |  | 2.0564 | 8.9078e-24
0.026 | 1.56 | 2.801 |  |  |  | 1.0231e-10 | 3.0135 |  |  | 2.1309 |  |  | 3.3952e-09 | 0.065 | 3.9 | -2.3526 |  | 1.0709e-25 |  | 2.9058 |  | 2.0547 | 3.6852e-24
0.027 | 1.62 | 2.1928 |  |  |  | 4.2107e-11 | 3.0103 |  |  | 2.1286 |  |  | 1.3987e-09 | 0.066 | 3.96 | -2.813 |  | 4.4266e-26 |  | 2.9034 |  | 2.053 | 1.5246e-24
0.028 | 1.68 | 1.2782 |  |  |  | 1.7337e-11 | 3.0072 |  |  | 2.1264 |  |  | 5.7651e-10 | 0.067 | 4.02 | -2.8778 |  | 1.8298e-26 |  | 2.9011 |  | 2.0514 | 6.3074e-25
0.029 | 1.74 | 0.18613 |  |  |  | 7.1411e-12 | 3.004 |  |  | 2.1242 |  |  | 2.3772e-10 | 0.068 | 4.08 | -2.5388 |  | 7.564e-27 |  | 2.8987 |  | 2.0497 | 2.6094e-25
0.03 | 1.8 | -0.92977 |  |  |  | 2.9425e-12 | 3.0009 |  |  | 2.122 |  |  | 9.8055e-11 | 0.069 | 4.14 | -1.844 |  | 3.1268e-27 |  | 2.8964 |  | 2.0481 | 1.0795e-25
0.031 | 1.86 | -1.9129 |  |  |  | 1.2129e-12 | 2.9978 |  |  | 2.1198 |  |  | 4.046e-11 | 0.07 | 4.2 | -0.8916 |  | 1.2925e-27 |  | 2.8941 |  | 2.0465 | 4.4661e-26
0.032 | 1.92 | -2.6256 |  |  |  | 5.0011e-13 | 2.9948 |  |  | 2.1176 |  |  | 1.6699e-11 | 0.071 | 4.26 | 0.18441 |  | 5.3431e-28 |  | 2.8918 |  | 2.0448 | 1.8477e-26
0.033 | 1.98 | -2.9685 |  |  |  | 2.0626e-13 | 2.9917 |  |  | 2.1155 |  |  | 6.8944e-12 | 0.072 | 4.32 | 1.2329 |  | 2.2087e-28 |  | 2.8896 |  | 2.0432 | 7.6439e-27
0.034 | 2.04 | -2.8941 |  |  |  | 8.509e-14 | 2.9887 |  |  | 2.1133 |  |  | 2.8471e-12 | 0.073 | 4.38 | 2.1067 |  | 9.1306e-29 |  | 2.8873 |  | 2.0416 | 3.1623e-27
0.035 | 2.1 | -2.4139 |  |  |  | 3.511e-14 | 2.9857 |  |  | 2.1112 |  |  | 1.1759e-12 | 0.074 | 4.44 | 2.6835 |  | 3.7744e-29 |  | 2.8851 |  | 2.04 | 1.3083e-27
0.036 | 2.16 | -1.5959 |  |  |  | 1.449e-14 | 2.9828 |  |  | 2.1091 |  |  | 4.858e-13 | 0.075 | 4.5 | 2.8828 |  | 1.5603e-29 |  | 2.8828 |  | 2.0385 | 5.4124e-28
0.037 | 2.22 | -0.55557 |  |  |  | 5.9812e-15 | 2.9798 |  |  | 2.107 |  |  | 2.0073e-13 | 0.076 | 4.56 | 2.6773 |  | 6.45e-30 |  | 2.8806 |  | 2.0369 | 2.2391e-28
0.038 | 2.28 | 0.56063 |  |  |  | 2.4693e-15 | 2.9769 |  |  | 2.105 |  |  | 8.2949e-14 | 0.077 | 4.62 | 2.0965 |  | 2.6664e-30 |  | 2.8784 |  | 2.0354 | 9.2632e-29
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB2997
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 1.2223 |  |  |  | 1.1022e-30 | 2.8762 |  |  | 2.0338 |  |  | 3.8322e-29
0.079 | 4.74 | 0.1779 |  |  |  | 4.5565e-31 | 2.8741 |  |  | 2.0323 |  |  | 1.5854e-29
0.08 | 4.8 | -0.88988 |  |  |  | 1.8836e-31 | 2.8719 |  |  | 2.0308 |  |  | 6.5587e-30
0.081 | 4.86 | -1.8312 |  |  |  | 7.7867e-32 | 2.8698 |  |  | 2.0293 |  |  | 2.7133e-30
0.082 | 4.92 | -2.5141 |  |  |  | 3.2189e-32 | 2.8677 |  |  | 2.0278 |  |  | 1.1225e-30
0.083 | 4.98 | -2.8433 |  |  |  | 1.3307e-32 | 2.8656 |  |  | 2.0263 |  |  | 4.6437e-31
0.084 | 5.04 | -2.7729 |  |  |  | 5.5009e-33 | 2.8635 |  |  | 2.0248 |  |  | 1.9211e-31
0.085 | 5.1 | -2.3136 |  |  |  | 2.274e-33 | 2.8614 |  |  | 2.0233 |  |  | 7.9473e-32
0.086 | 5.16 | -1.5302 |  |  |  | 9.4006e-34 | 2.8593 |  |  | 2.0218 |  |  | 3.2877e-32
0.087 | 5.22 | -0.53323 |  |  |  | 3.8861e-34 | 2.8573 |  |  | 2.0204 |  |  | 1.3601e-32
0.088 | 5.28 | 0.53714 |  |  |  | 1.6065e-34 | 2.8552 |  |  | 2.019 |  |  | 5.6265e-33
0.089 | 5.34 | 1.5306 |  |  |  | 6.6412e-35 | 2.8532 |  |  | 2.0175 |  |  | 2.3276e-33
0.09 | 5.4 | 2.3079 |  |  |  | 2.7454e-35 | 2.8512 |  |  | 2.0161 |  |  | 9.629e-34
0.091 | 5.46 | 2.7602 |  |  |  | 1.1349e-35 | 2.8492 |  |  | 2.0147 |  |  | 3.9833e-34
0.092 | 5.52 | 2.8245 |  |  |  | 4.6917e-36 | 2.8472 |  |  | 2.0133 |  |  | 1.6478e-34
0.093 | 5.58 | 2.4924 |  |  |  | 1.9395e-36 | 2.8452 |  |  | 2.0119 |  |  | 6.8167e-35
0.094 | 5.64 | 1.811 |  |  |  | 8.0179e-37 | 2.8433 |  |  | 2.0105 |  |  | 2.8199e-35
0.095 | 5.7 | 0.87632 |  |  |  | 3.3145e-37 | 2.8413 |  |  | 2.0091 |  |  | 1.1665e-35
0.096 | 5.76 | -0.18001 |  |  |  | 1.3702e-37 | 2.8394 |  |  | 2.0078 |  |  | 4.8257e-36
0.097 | 5.82 | -1.2096 |  |  |  | 5.6644e-38 | 2.8375 |  |  | 2.0064 |  |  | 1.9963e-36
0.098 | 5.88 | -2.0681 |  |  |  | 2.3416e-38 | 2.8356 |  |  | 2.005 |  |  | 8.258e-37
0.099 | 5.94 | -2.6352 |  |  |  | 9.6801e-39 | 2.8337 |  |  | 2.0037 |  |  | 3.4161e-37
0.1 | 6 | -2.8318 |  |  |  | 4.0017e-39 | 2.8318 |  |  | 2.0024 |  |  | 1.4131e-37
0.101 | 6.06 | -2.6306 |  |  |  | 1.6543e-39 | 2.8299 |  |  | 2.001 |  |  | 5.8457e-38
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB3000
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -1.0996e-05 |  |  |  | 4.4771 | 8.9542 |  |  | 3.1658 |  |  | 99.9998 | 0.039 | 2.34 | 2.312 |  | 1.5455e-11 |  | 4.3036 |  | 3.0431 | 3.5911e-10
0.001 | 0.06 | -2.445 |  |  |  | 1.7127 | 6.1846 |  |  | 3.1621 |  |  | 38.3 | 0.04 | 2.4 | 3.4829 |  | 8.0608e-12 |  | 4.2999 |  | 3.0405 | 1.8747e-10
0.002 | 0.12 | -2.5045 |  |  |  | 0.75109 | 5.2178 |  |  | 3.1584 |  |  | 16.8153 | 0.041 | 2.46 | 4.163 |  | 4.2053e-12 |  | 4.2962 |  | 3.0379 | 9.7884e-11
0.003 | 0.18 | -1.5433 |  |  |  | 0.35543 | 4.817 |  |  | 3.1548 |  |  | 7.9665 | 0.042 | 2.52 | 4.2578 |  | 2.1944e-12 |  | 4.2925 |  | 3.0353 | 5.112e-11
0.004 | 0.24 | -0.10391 |  |  |  | 0.17471 | 4.6311 |  |  | 3.1512 |  |  | 3.9205 | 0.043 | 2.58 | 3.7548 |  | 1.1453e-12 |  | 4.2889 |  | 3.0327 | 2.6703e-11
0.005 | 0.3 | 1.4644 |  |  |  | 0.087482 | 4.5388 |  |  | 3.1476 |  |  | 1.9653 | 0.044 | 2.64 | 2.7257 |  | 5.9785e-13 |  | 4.2853 |  | 3.0302 | 1.3951e-11
0.006 | 0.36 | 2.8797 |  |  |  | 0.044211 | 4.4906 |  |  | 3.144 |  |  | 0.99433 | 0.045 | 2.7 | 1.3159 |  | 3.1214e-13 |  | 4.2817 |  | 3.0277 | 7.29e-12
0.007 | 0.42 | 3.9154 |  |  |  | 0.022455 | 4.4638 |  |  | 3.1405 |  |  | 0.50559 | 0.046 | 2.76 | -0.27634 |  | 1.63e-13 |  | 4.2782 |  | 3.0252 | 3.81e-12
0.008 | 0.48 | 4.4132 |  |  |  | 0.01144 | 4.4479 |  |  | 3.137 |  |  | 0.25787 | 0.047 | 2.82 | -1.8271 |  | 8.5131e-14 |  | 4.2747 |  | 3.0227 | 1.9915e-12
0.009 | 0.54 | 4.2976 |  |  |  | 0.0058407 | 4.4374 |  |  | 3.1336 |  |  | 0.1318 | 0.048 | 2.88 | -3.119 |  | 4.4469e-14 |  | 4.2712 |  | 3.0202 | 1.0411e-12
0.01 | 0.6 | 3.5828 |  |  |  | 0.002987 | 4.4297 |  |  | 3.1302 |  |  | 0.067476 | 0.049 | 2.94 | -3.971 |  | 2.3232e-14 |  | 4.2678 |  | 3.0178 | 5.4436e-13
0.011 | 0.66 | 2.3686 |  |  |  | 0.0015297 | 4.4235 |  |  | 3.1268 |  |  | 0.034594 | 0.05 | 3 | -4.2643 |  | 1.2139e-14 |  | 4.2643 |  | 3.0153 | 2.8466e-13
0.012 | 0.72 | 0.82555 |  |  |  | 0.00078445 | 4.418 |  |  | 3.1234 |  |  | 0.017759 | 0.051 | 3.06 | -3.9587 |  | 6.3433e-15 |  | 4.2609 |  | 3.0129 | 1.4887e-13
0.013 | 0.78 | -0.82955 |  |  |  | 0.00040274 | 4.4129 |  |  | 3.1201 |  |  | 0.0091273 | 0.052 | 3.12 | -3.098 |  | 3.3152e-15 |  | 4.2576 |  | 3.0106 | 7.7866e-14
0.014 | 0.84 | -2.3645 |  |  |  | 0.000207 | 4.408 |  |  | 3.1168 |  |  | 0.0046962 | 0.053 | 3.18 | -1.8039 |  | 1.7328e-15 |  | 4.2542 |  | 3.0082 | 4.0731e-14
0.015 | 0.9 | -3.5643 |  |  |  | 0.00010651 | 4.4033 |  |  | 3.1135 |  |  | 0.0024188 | 0.054 | 3.24 | -0.25865 |  | 9.058e-16 |  | 4.2509 |  | 3.0059 | 2.1308e-14
0.016 | 0.96 | -4.2613 |  |  |  | 5.4853e-05 | 4.3987 |  |  | 3.1103 |  |  | 0.0012471 | 0.055 | 3.3 | 1.3205 |  | 4.7354e-16 |  | 4.2476 |  | 3.0035 | 1.1148e-14
0.017 | 1.02 | -4.3589 |  |  |  | 2.8277e-05 | 4.3941 |  |  | 3.1071 |  |  | 0.00064353 | 0.056 | 3.36 | 2.7119 |  | 2.4758e-16 |  | 4.2444 |  | 3.0012 | 5.8332e-15
0.018 | 1.08 | -3.8446 |  |  |  | 1.459e-05 | 4.3896 |  |  | 3.1039 |  |  | 0.00033238 | 0.057 | 3.42 | 3.7206 |  | 1.2946e-16 |  | 4.2411 |  | 2.9989 | 3.0524e-15
0.019 | 1.14 | -2.7918 |  |  |  | 7.5343e-06 | 4.3851 |  |  | 3.1008 |  |  | 0.00017182 | 0.058 | 3.48 | 4.2056 |  | 6.7695e-17 |  | 4.2379 |  | 2.9967 | 1.5974e-15
0.02 | 1.2 | -1.3494 |  |  |  | 3.8938e-06 | 4.3807 |  |  | 3.0976 |  |  | 8.8885e-05 | 0.059 | 3.54 | 4.0996 |  | 3.5401e-17 |  | 4.2347 |  | 2.9944 | 8.3598e-16
0.021 | 1.26 | 0.27945 |  |  |  | 2.0138e-06 | 4.3763 |  |  | 3.0945 |  |  | 4.6017e-05 | 0.06 | 3.6 | 3.4184 |  | 1.8515e-17 |  | 4.2316 |  | 2.9922 | 4.3754e-16
0.022 | 1.32 | 1.8659 |  |  |  | 1.0423e-06 | 4.372 |  |  | 3.0915 |  |  | 2.384e-05 | 0.061 | 3.66 | 2.2584 |  | 9.6837e-18 |  | 4.2285 |  | 2.99 | 2.2901e-16
0.023 | 1.38 | 3.1873 |  |  |  | 5.3981e-07 | 4.3677 |  |  | 3.0884 |  |  | 1.2359e-05 | 0.062 | 3.72 | 0.78323 |  | 5.0652e-18 |  | 4.2253 |  | 2.9878 | 1.1988e-16
0.024 | 1.44 | 4.0589 |  |  |  | 2.7975e-07 | 4.3634 |  |  | 3.0854 |  |  | 6.4113e-06 | 0.063 | 3.78 | -0.79972 |  | 2.6495e-18 |  | 4.2223 |  | 2.9856 | 6.2752e-17
0.025 | 1.5 | 4.3592 |  |  |  | 1.4507e-07 | 4.3592 |  |  | 3.0824 |  |  | 3.3278e-06 | 0.064 | 3.84 | -2.2681 |  | 1.386e-18 |  | 4.2192 |  | 2.9834 | 3.285e-17
0.026 | 1.56 | 4.0471 |  |  |  | 7.5266e-08 | 4.355 |  |  | 3.0794 |  |  | 1.7283e-06 | 0.065 | 3.9 | -3.4161 |  | 7.2509e-19 |  | 4.2162 |  | 2.9813 | 1.7198e-17
0.027 | 1.62 | 3.1678 |  |  |  | 3.9072e-08 | 4.3508 |  |  | 3.0765 |  |  | 8.9804e-07 | 0.066 | 3.96 | -4.083 |  | 3.7934e-19 |  | 4.2132 |  | 2.9791 | 9.0038e-18
0.028 | 1.68 | 1.8455 |  |  |  | 2.0293e-08 | 4.3467 |  |  | 3.0736 |  |  | 4.6687e-07 | 0.067 | 4.02 | -4.1758 |  | 1.9847e-19 |  | 4.2102 |  | 2.977 | 4.714e-18
0.029 | 1.74 | 0.2668 |  |  |  | 1.0545e-08 | 4.3426 |  |  | 3.0707 |  |  | 2.4283e-07 | 0.068 | 4.08 | -3.6825 |  | 1.0384e-19 |  | 4.2072 |  | 2.9749 | 2.4682e-18
0.03 | 1.8 | -1.3464 |  |  |  | 5.482e-09 | 4.3386 |  |  | 3.0678 |  |  | 1.2636e-07 | 0.069 | 4.14 | -2.673 |  | 5.4333e-20 |  | 4.2043 |  | 2.9729 | 1.2923e-18
0.031 | 1.86 | -2.7677 |  |  |  | 2.8511e-09 | 4.3345 |  |  | 3.065 |  |  | 6.5776e-08 | 0.07 | 4.2 | -1.2898 |  | 2.843e-20 |  | 4.2013 |  | 2.9708 | 6.7669e-19
0.032 | 1.92 | -3.7979 |  |  |  | 1.4834e-09 | 4.3306 |  |  | 3.0622 |  |  | 3.4254e-08 | 0.071 | 4.26 | 0.27252 |  | 1.4877e-20 |  | 4.1984 |  | 2.9687 | 3.5433e-19
0.033 | 1.98 | -4.2933 |  |  |  | 7.7209e-10 | 4.3266 |  |  | 3.0594 |  |  | 1.7845e-08 | 0.072 | 4.32 | 1.7945 |  | 7.7847e-21 |  | 4.1956 |  | 2.9667 | 1.8555e-19
0.034 | 2.04 | -4.1853 |  |  |  | 4.0201e-10 | 4.3227 |  |  | 3.0566 |  |  | 9.2999e-09 | 0.073 | 4.38 | 3.0625 |  | 4.0737e-21 |  | 4.1927 |  | 2.9647 | 9.7162e-20
0.035 | 2.1 | -3.4901 |  |  |  | 2.0938e-10 | 4.3188 |  |  | 3.0539 |  |  | 4.8482e-09 | 0.074 | 4.44 | 3.8989 |  | 2.1318e-21 |  | 4.1899 |  | 2.9627 | 5.0881e-20
0.036 | 2.16 | -2.3064 |  |  |  | 1.0909e-10 | 4.315 |  |  | 3.0511 |  |  | 2.5282e-09 | 0.075 | 4.5 | 4.1871 |  | 1.1157e-21 |  | 4.1871 |  | 2.9607 | 2.6645e-20
0.037 | 2.22 | -0.80108 |  |  |  | 5.6854e-11 | 4.3111 |  |  | 3.0484 |  |  | 1.3188e-09 | 0.076 | 4.56 | 3.8871 |  | 5.8387e-22 |  | 4.1843 |  | 2.9587 | 1.3954e-20
0.038 | 2.28 | 0.81397 |  |  |  | 2.9638e-11 | 4.3074 |  |  | 3.0458 |  |  | 6.8809e-10 | 0.077 | 4.62 | 3.042 |  | 3.0557e-22 |  | 4.1815 |  | 2.9568 | 7.3077e-21
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB3000
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 1.7711 |  |  |  | 1.5993e-22 | 4.1788 |  |  | 2.9548 |  |  | 3.8271e-21
0.079 | 4.74 | 0.25325 |  |  |  | 8.3701e-23 | 4.176 |  |  | 2.9529 |  |  | 2.0043e-21
0.08 | 4.8 | -1.2982 |  |  |  | 4.3808e-23 | 4.1733 |  |  | 2.951 |  |  | 1.0497e-21
0.081 | 4.86 | -2.6654 |  |  |  | 2.2929e-23 | 4.1706 |  |  | 2.9491 |  |  | 5.4977e-22
0.082 | 4.92 | -3.6567 |  |  |  | 1.2001e-23 | 4.168 |  |  | 2.9472 |  |  | 2.8794e-22
0.083 | 4.98 | -4.1336 |  |  |  | 6.2815e-24 | 4.1653 |  |  | 2.9453 |  |  | 1.508e-22
0.084 | 5.04 | -4.0297 |  |  |  | 3.2878e-24 | 4.1627 |  |  | 2.9435 |  |  | 7.8984e-23
0.085 | 5.1 | -3.3603 |  |  |  | 1.7209e-24 | 4.1601 |  |  | 2.9416 |  |  | 4.1368e-23
0.086 | 5.16 | -2.2202 |  |  |  | 9.008e-25 | 4.1575 |  |  | 2.9398 |  |  | 2.1667e-23
0.087 | 5.22 | -0.76979 |  |  |  | 4.7151e-25 | 4.1549 |  |  | 2.938 |  |  | 1.1348e-23
0.088 | 5.28 | 0.78682 |  |  |  | 2.4681e-25 | 4.1524 |  |  | 2.9362 |  |  | 5.9438e-24
0.089 | 5.34 | 2.2311 |  |  |  | 1.2919e-25 | 4.1498 |  |  | 2.9344 |  |  | 3.1132e-24
0.09 | 5.4 | 3.3605 |  |  |  | 6.7627e-26 | 4.1473 |  |  | 2.9326 |  |  | 1.6306e-24
0.091 | 5.46 | 4.0168 |  |  |  | 3.54e-26 | 4.1448 |  |  | 2.9308 |  |  | 8.5407e-25
0.092 | 5.52 | 4.1086 |  |  |  | 1.8531e-26 | 4.1424 |  |  | 2.9291 |  |  | 4.4734e-25
0.093 | 5.58 | 3.6236 |  |  |  | 9.7002e-27 | 4.1399 |  |  | 2.9273 |  |  | 2.3431e-25
0.094 | 5.64 | 2.6305 |  |  |  | 5.0778e-27 | 4.1374 |  |  | 2.9256 |  |  | 1.2273e-25
0.095 | 5.7 | 1.2695 |  |  |  | 2.6581e-27 | 4.135 |  |  | 2.9239 |  |  | 6.4282e-26
0.096 | 5.76 | -0.26818 |  |  |  | 1.3915e-27 | 4.1326 |  |  | 2.9222 |  |  | 3.367e-26
0.097 | 5.82 | -1.7664 |  |  |  | 7.284e-28 | 4.1302 |  |  | 2.9205 |  |  | 1.7636e-26
0.098 | 5.88 | -3.015 |  |  |  | 3.8131e-28 | 4.1278 |  |  | 2.9188 |  |  | 9.2374e-27
0.099 | 5.94 | -3.8389 |  |  |  | 1.9961e-28 | 4.1255 |  |  | 2.9172 |  |  | 4.8385e-27
0.1 | 6 | -4.1231 |  |  |  | 1.0449e-28 | 4.1231 |  |  | 2.9155 |  |  | 2.5343e-27
0.101 | 6.06 | -3.8283 |  |  |  | 5.4702e-29 | 4.1208 |  |  | 2.9139 |  |  | 1.3275e-27
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB11411
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -8.4899e-05 |  |  |  | 4.6124 | 9.2249 |  |  | 3.2615 |  |  | 99.9982 | 0.039 | 2.34 | 2.3913 |  | 2.0916e-09 |  | 4.4456 |  | 3.1435 | 4.7049e-08
0.001 | 0.06 | -2.0135 |  |  |  | 2.2702 | 6.8774 |  |  | 3.2578 |  |  | 49.2735 | 0.04 | 2.4 | 3.6003 |  | 1.2269e-09 |  | 4.4422 |  | 3.1411 | 2.7618e-08
0.002 | 0.12 | -2.1649 |  |  |  | 1.1894 | 5.7915 |  |  | 3.2542 |  |  | 25.8453 | 0.041 | 2.46 | 4.3022 |  | 7.1979e-10 |  | 4.4388 |  | 3.1387 | 1.6216e-08
0.003 | 0.18 | -1.3076 |  |  |  | 0.64885 | 5.2458 |  |  | 3.2505 |  |  | 14.1148 | 0.042 | 2.52 | 4.3991 |  | 4.224e-10 |  | 4.4355 |  | 3.1364 | 9.5231e-09
0.004 | 0.24 | 0.075632 |  |  |  | 0.36264 | 4.9545 |  |  | 3.2469 |  |  | 7.8974 | 0.043 | 2.58 | 3.8783 |  | 2.4793e-10 |  | 4.4322 |  | 3.134 | 5.5939e-09
0.005 | 0.3 | 1.6245 |  |  |  | 0.20554 | 4.7924 |  |  | 3.2434 |  |  | 4.4812 | 0.044 | 2.64 | 2.8139 |  | 1.4556e-10 |  | 4.429 |  | 3.1317 | 3.2865e-09
0.006 | 0.36 | 3.0396 |  |  |  | 0.11745 | 4.6993 |  |  | 3.2399 |  |  | 2.5634 | 0.045 | 2.7 | 1.3561 |  | 8.5471e-11 |  | 4.4257 |  | 3.1295 | 1.9312e-09
0.007 | 0.42 | 4.0794 |  |  |  | 0.067434 | 4.6444 |  |  | 3.2364 |  |  | 1.4733 | 0.046 | 2.76 | -0.28997 |  | 5.0198e-11 |  | 4.4225 |  | 3.1272 | 1.1351e-09
0.008 | 0.48 | 4.5752 |  |  |  | 0.038832 | 4.611 |  |  | 3.233 |  |  | 0.84931 | 0.047 | 2.82 | -1.893 |  | 2.9488e-11 |  | 4.4194 |  | 3.125 | 6.6723e-10
0.009 | 0.54 | 4.4455 |  |  |  | 0.022405 | 4.5897 |  |  | 3.2296 |  |  | 0.49055 | 0.048 | 2.88 | -3.228 |  | 1.7325e-11 |  | 4.4163 |  | 3.1228 | 3.9229e-10
0.01 | 0.6 | 3.7022 |  |  |  | 0.012945 | 4.5755 |  |  | 3.2262 |  |  | 0.28373 | 0.049 | 2.94 | -4.108 |  | 1.018e-11 |  | 4.4132 |  | 3.1206 | 2.3068e-10
0.011 | 0.66 | 2.4466 |  |  |  | 0.007488 | 4.5654 |  |  | 3.2229 |  |  | 0.16429 | 0.05 | 3 | -4.4101 |  | 5.9832e-12 |  | 4.4102 |  | 3.1185 | 1.3567e-10
0.012 | 0.72 | 0.85363 |  |  |  | 0.0043353 | 4.5576 |  |  | 3.2196 |  |  | 0.095214 | 0.051 | 3.06 | -4.0928 |  | 3.5169e-12 |  | 4.4071 |  | 3.1163 | 7.9801e-11
0.013 | 0.78 | -0.85403 |  |  |  | 0.0025121 | 4.5512 |  |  | 3.2164 |  |  | 0.055228 | 0.052 | 3.12 | -3.2013 |  | 2.0676e-12 |  | 4.4042 |  | 3.1142 | 4.6946e-11
0.014 | 0.84 | -2.4373 |  |  |  | 0.0014568 | 4.5456 |  |  | 3.2132 |  |  | 0.032058 | 0.053 | 3.18 | -1.8617 |  | 1.2157e-12 |  | 4.4012 |  | 3.1121 | 2.7621e-11
0.015 | 0.9 | -3.6747 |  |  |  | 0.00084537 | 4.5405 |  |  | 3.21 |  |  | 0.018622 | 0.054 | 3.24 | -0.26251 |  | 7.1488e-13 |  | 4.3983 |  | 3.1101 | 1.6254e-11
0.016 | 0.96 | -4.3935 |  |  |  | 0.0004909 | 4.5357 |  |  | 3.2069 |  |  | 0.010824 | 0.055 | 3.3 | 1.3714 |  | 4.2044e-13 |  | 4.3954 |  | 3.108 | 9.5654e-12
0.017 | 1.02 | -4.4941 |  |  |  | 0.00028525 | 4.5311 |  |  | 3.2038 |  |  | 0.0062958 | 0.056 | 3.36 | 2.8107 |  | 2.473e-13 |  | 4.3926 |  | 3.106 | 5.63e-12
0.018 | 1.08 | -3.9636 |  |  |  | 0.00016585 | 4.5266 |  |  | 3.2007 |  |  | 0.0036641 | 0.057 | 3.42 | 3.8536 |  | 1.4548e-13 |  | 4.3897 |  | 3.104 | 3.3141e-12
0.019 | 1.14 | -2.8778 |  |  |  | 9.649e-05 | 4.5223 |  |  | 3.1977 |  |  | 0.0021337 | 0.058 | 3.48 | 4.3541 |  | 8.559e-14 |  | 4.3869 |  | 3.102 | 1.951e-12
0.02 | 1.2 | -1.39 |  |  |  | 5.6167e-05 | 4.518 |  |  | 3.1947 |  |  | 0.0012432 | 0.059 | 3.54 | 4.2428 |  | 5.0361e-14 |  | 4.3842 |  | 3.1001 | 1.1487e-12
0.021 | 1.26 | 0.29005 |  |  |  | 3.2713e-05 | 4.5138 |  |  | 3.1917 |  |  | 0.00072475 | 0.06 | 3.6 | 3.5361 |  | 2.9635e-14 |  | 4.3815 |  | 3.0982 | 6.7637e-13
0.022 | 1.32 | 1.9263 |  |  |  | 1.9063e-05 | 4.5096 |  |  | 3.1888 |  |  | 0.00042272 | 0.061 | 3.66 | 2.3338 |  | 1.744e-14 |  | 4.3788 |  | 3.0962 | 3.983e-13
0.023 | 1.38 | 3.2892 |  |  |  | 1.1114e-05 | 4.5055 |  |  | 3.1858 |  |  | 0.00024668 | 0.062 | 3.72 | 0.80536 |  | 1.0265e-14 |  | 4.3761 |  | 3.0944 | 2.3457e-13
0.024 | 1.44 | 4.188 |  |  |  | 6.483e-06 | 4.5014 |  |  | 3.183 |  |  | 0.00014402 | 0.063 | 3.78 | -0.83427 |  | 6.042e-15 |  | 4.3734 |  | 3.0925 | 1.3815e-13
0.025 | 1.5 | 4.4974 |  |  |  | 3.7833e-06 | 4.4974 |  |  | 3.1801 |  |  | 8.4123e-05 | 0.064 | 3.84 | -2.3548 |  | 3.5567e-15 |  | 4.3708 |  | 3.0906 | 8.1374e-14
0.026 | 1.56 | 4.175 |  |  |  | 2.2089e-06 | 4.4934 |  |  | 3.1773 |  |  | 4.9158e-05 | 0.065 | 3.9 | -3.543 |  | 2.0939e-15 |  | 4.3682 |  | 3.0888 | 4.7935e-14
0.027 | 1.62 | 3.2671 |  |  |  | 1.2902e-06 | 4.4895 |  |  | 3.1745 |  |  | 2.8738e-05 | 0.066 | 3.96 | -4.2323 |  | 1.2328e-15 |  | 4.3657 |  | 3.087 | 2.8238e-14
0.028 | 1.68 | 1.9022 |  |  |  | 7.5389e-07 | 4.4856 |  |  | 3.1718 |  |  | 1.6807e-05 | 0.067 | 4.02 | -4.3268 |  | 7.2587e-16 |  | 4.3632 |  | 3.0852 | 1.6636e-14
0.029 | 1.74 | 0.27275 |  |  |  | 4.4069e-07 | 4.4818 |  |  | 3.1691 |  |  | 9.8331e-06 | 0.068 | 4.08 | -3.8137 |  | 4.2742e-16 |  | 4.3607 |  | 3.0834 | 9.8018e-15
0.03 | 1.8 | -1.3922 |  |  |  | 2.5771e-07 | 4.478 |  |  | 3.1664 |  |  | 5.7551e-06 | 0.069 | 4.14 | -2.7658 |  | 2.517e-16 |  | 4.3582 |  | 3.0817 | 5.7754e-15
0.031 | 1.86 | -2.859 |  |  |  | 1.5076e-07 | 4.4742 |  |  | 3.1637 |  |  | 3.3695e-06 | 0.07 | 4.2 | -1.3308 |  | 1.4823e-16 |  | 4.3557 |  | 3.08 | 3.4031e-15
0.032 | 1.92 | -3.922 |  |  |  | 8.8225e-08 | 4.4705 |  |  | 3.1611 |  |  | 1.9735e-06 | 0.071 | 4.26 | 0.28937 |  | 8.7301e-17 |  | 4.3533 |  | 3.0783 | 2.0054e-15
0.033 | 1.98 | -4.4328 |  |  |  | 5.1647e-08 | 4.4668 |  |  | 3.1585 |  |  | 1.1562e-06 | 0.072 | 4.32 | 1.8672 |  | 5.1419e-17 |  | 4.3509 |  | 3.0766 | 1.1818e-15
0.034 | 2.04 | -4.3205 |  |  |  | 3.0243e-08 | 4.4632 |  |  | 3.1559 |  |  | 6.7762e-07 | 0.073 | 4.38 | 3.1811 |  | 3.0287e-17 |  | 4.3485 |  | 3.0749 | 6.9648e-16
0.035 | 2.1 | -3.602 |  |  |  | 1.7716e-08 | 4.4596 |  |  | 3.1534 |  |  | 3.9725e-07 | 0.074 | 4.44 | 4.047 |  | 1.7841e-17 |  | 4.3462 |  | 3.0732 | 4.1048e-16
0.036 | 2.16 | -2.379 |  |  |  | 1.038e-08 | 4.456 |  |  | 3.1509 |  |  | 2.3295e-07 | 0.075 | 4.5 | 4.3439 |  | 1.0509e-17 |  | 4.3439 |  | 3.0716 | 2.4194e-16
0.037 | 2.22 | -0.824 |  |  |  | 6.0839e-09 | 4.4525 |  |  | 3.1484 |  |  | 1.3664e-07 | 0.076 | 4.56 | 4.0306 |  | 6.1912e-18 |  | 4.3416 |  | 3.07 | 1.426e-16
0.038 | 2.28 | 0.84419 |  |  |  | 3.5668e-09 | 4.449 |  |  | 3.1459 |  |  | 8.0169e-08 | 0.077 | 4.62 | 3.1518 |  | 3.6475e-18 |  | 4.3393 |  | 3.0684 | 8.4056e-17
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | CB11411
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 1.8314 |  |  |  | 2.1489e-18 | 4.3371 |  |  | 3.0668 |  |  | 4.9548e-17
0.079 | 4.74 | 0.25528 |  |  |  | 1.2661e-18 | 4.3349 |  |  | 3.0652 |  |  | 2.9208e-17
0.08 | 4.8 | -1.3551 |  |  |  | 7.46e-19 | 4.3327 |  |  | 3.0637 |  |  | 1.7218e-17
0.081 | 4.86 | -2.7735 |  |  |  | 4.3957e-19 | 4.3305 |  |  | 3.0621 |  |  | 1.0151e-17
0.082 | 4.92 | -3.8012 |  |  |  | 2.5902e-19 | 4.3283 |  |  | 3.0606 |  |  | 5.9842e-18
0.083 | 4.98 | -4.2942 |  |  |  | 1.5263e-19 | 4.3262 |  |  | 3.0591 |  |  | 3.528e-18
0.084 | 5.04 | -4.1839 |  |  |  | 8.9943e-20 | 4.3241 |  |  | 3.0576 |  |  | 2.08e-18
0.085 | 5.1 | -3.4863 |  |  |  | 5.3004e-20 | 4.322 |  |  | 3.0561 |  |  | 1.2264e-18
0.086 | 5.16 | -2.2999 |  |  |  | 3.1237e-20 | 4.32 |  |  | 3.0547 |  |  | 7.2307e-19
0.087 | 5.22 | -0.79173 |  |  |  | 1.8409e-20 | 4.3179 |  |  | 3.0532 |  |  | 4.2634e-19
0.088 | 5.28 | 0.82616 |  |  |  | 1.0849e-20 | 4.3159 |  |  | 3.0518 |  |  | 2.5138e-19
0.089 | 5.34 | 2.3266 |  |  |  | 6.3944e-21 | 4.3139 |  |  | 3.0504 |  |  | 1.4823e-19
0.09 | 5.4 | 3.499 |  |  |  | 3.7688e-21 | 4.312 |  |  | 3.049 |  |  | 8.7402e-20
0.091 | 5.46 | 4.1791 |  |  |  | 2.2213e-21 | 4.31 |  |  | 3.0476 |  |  | 5.1538e-20
0.092 | 5.52 | 4.2718 |  |  |  | 1.3093e-21 | 4.3081 |  |  | 3.0463 |  |  | 3.0391e-20
0.093 | 5.58 | 3.7648 |  |  |  | 7.7171e-22 | 4.3062 |  |  | 3.0449 |  |  | 1.7921e-20
0.094 | 5.64 | 2.7296 |  |  |  | 4.5488e-22 | 4.3043 |  |  | 3.0436 |  |  | 1.0568e-20
0.095 | 5.7 | 1.3121 |  |  |  | 2.6813e-22 | 4.3024 |  |  | 3.0423 |  |  | 6.232e-21
0.096 | 5.76 | -0.28836 |  |  |  | 1.5805e-22 | 4.3006 |  |  | 3.041 |  |  | 3.6751e-21
0.097 | 5.82 | -1.847 |  |  |  | 9.3165e-23 | 4.2988 |  |  | 3.0397 |  |  | 2.1673e-21
0.098 | 5.88 | -3.145 |  |  |  | 5.4919e-23 | 4.2969 |  |  | 3.0384 |  |  | 1.2781e-21
0.099 | 5.94 | -4.0003 |  |  |  | 3.2374e-23 | 4.2952 |  |  | 3.0371 |  |  | 7.5373e-22
0.1 | 6 | -4.2933 |  |  |  | 1.9084e-23 | 4.2934 |  |  | 3.0359 |  |  | 4.4451e-22
0.101 | 6.06 | -3.9833 |  |  |  | 1.125e-23 | 4.2916 |  |  | 3.0346 |  |  | 2.6215e-22
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB103
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 0.00010066 |  |  |  | 35.8367 | 71.6732 |  |  | 25.3403 |  |  | 100.0003 | 0.039 | 2.34 | 18.0951 |  | 0.0013945 |  | 33.7992 |  | 23.8986 | 0.0041259
0.001 | 0.06 | -7.0207 |  |  |  | 26.2414 | 62.0158 |  |  | 25.2963 |  |  | 73.3526 | 0.04 | 2.4 | 27.2973 |  | 0.001088 |  | 33.7556 |  | 23.8681 | 0.0032234
0.002 | 0.12 | -6.6609 |  |  |  | 19.3725 | 55.0853 |  |  | 25.2528 |  |  | 54.2452 | 0.041 | 2.46 | 32.6482 |  | 0.00084904 |  | 33.7125 |  | 23.8377 | 0.0025185
0.003 | 0.18 | -0.77241 |  |  |  | 14.4072 | 50.059 |  |  | 25.2096 |  |  | 40.4107 | 0.042 | 2.52 | 33.4071 |  | 0.00066262 |  | 33.6698 |  | 23.8077 | 0.001968
0.004 | 0.24 | 8.5504 |  |  |  | 10.785 | 46.3764 |  |  | 25.1669 |  |  | 30.3022 | 0.043 | 2.58 | 29.4793 |  | 0.0005172 |  | 33.6276 |  | 23.7779 | 0.001538
0.005 | 0.3 | 19.1003 |  |  |  | 8.1202 | 43.6518 |  |  | 25.1246 |  |  | 22.8535 | 0.044 | 2.64 | 21.4273 |  | 0.00040374 |  | 33.5858 |  | 23.7484 | 0.0012021
0.006 | 0.36 | 28.7557 |  |  |  | 6.1447 | 41.617 |  |  | 25.0827 |  |  | 17.3225 | 0.045 | 2.7 | 10.3902 |  | 0.00031521 |  | 33.5443 |  | 23.7192 | 0.00093969
0.007 | 0.42 | 35.7033 |  |  |  | 4.6701 | 40.0836 |  |  | 25.0412 |  |  | 13.1872 | 0.046 | 2.76 | -2.0769 |  | 0.00024612 |  | 33.5033 |  | 23.6902 | 0.00073461
0.008 | 0.48 | 38.6392 |  |  |  | 3.5626 | 38.918 |  |  | 25.0001 |  |  | 10.0764 | 0.047 | 2.82 | -14.2223 |  | 0.00019219 |  | 33.4626 |  | 23.6615 | 0.00057435
0.009 | 0.54 | 36.9153 |  |  |  | 2.7264 | 38.0242 |  |  | 24.9593 |  |  | 7.7239 | 0.048 | 2.88 | -24.3437 |  | 0.0001501 |  | 33.4223 |  | 23.633 | 0.0004491
0.01 | 0.6 | 30.6027 |  |  |  | 2.0921 | 37.3329 |  |  | 24.919 |  |  | 5.9365 | 0.049 | 2.94 | -31.0268 |  | 0.00011724 |  | 33.3823 |  | 23.6048 | 0.0003512
0.011 | 0.66 | 20.4622 |  |  |  | 1.609 | 36.7933 |  |  | 24.879 |  |  | 4.5732 | 0.05 | 3 | -33.3425 |  | 9.1579e-05 |  | 33.3427 |  | 23.5768 | 0.00027466
0.012 | 0.72 | 7.8232 |  |  |  | 1.2399 | 36.3682 |  |  | 24.8394 |  |  | 3.5297 | 0.051 | 3.06 | -30.9767 |  | 7.1544e-05 |  | 33.3035 |  | 23.5491 | 0.00021483
0.013 | 0.78 | -5.6138 |  |  |  | 0.95705 | 36.0299 |  |  | 24.8002 |  |  | 2.7287 | 0.052 | 3.12 | -24.272 |  | 5.5898e-05 |  | 33.2646 |  | 23.5216 | 0.00016804
0.014 | 0.84 | -18.0225 |  |  |  | 0.73973 | 35.7576 |  |  | 24.7614 |  |  | 2.1124 | 0.053 | 3.18 | -14.1787 |  | 4.3678e-05 |  | 33.2261 |  | 23.4944 | 0.00013146
0.015 | 0.9 | -27.7125 |  |  |  | 0.57242 | 35.5359 |  |  | 24.7229 |  |  | 1.6372 | 0.054 | 3.24 | -2.1203 |  | 3.4133e-05 |  | 33.1879 |  | 23.4673 | 0.00010285
0.016 | 0.96 | -33.3688 |  |  |  | 0.4434 | 35.3529 |  |  | 24.6848 |  |  | 1.2701 | 0.055 | 3.3 | 10.208 |  | 2.6676e-05 |  | 33.15 |  | 23.4406 | 8.0471e-05
0.017 | 1.02 | -34.2379 |  |  |  | 0.34375 | 35.1999 |  |  | 24.647 |  |  | 0.98619 | 0.056 | 3.36 | 21.0765 |  | 2.085e-05 |  | 33.1125 |  | 23.414 | 6.2968e-05
0.018 | 1.08 | -30.2331 |  |  |  | 0.26668 | 35.0699 |  |  | 24.6096 |  |  | 0.76626 | 0.057 | 3.42 | 28.9645 |  | 1.6298e-05 |  | 33.0752 |  | 23.3877 | 4.9277e-05
0.019 | 1.14 | -21.9468 |  |  |  | 0.20703 | 34.9578 |  |  | 24.5725 |  |  | 0.59574 | 0.058 | 3.48 | 32.7726 |  | 1.2741e-05 |  | 33.0384 |  | 23.3616 | 3.8565e-05
0.02 | 1.2 | -10.5657 |  |  |  | 0.1608 | 34.8596 |  |  | 24.5358 |  |  | 0.46342 | 0.059 | 3.54 | 31.9757 |  | 9.9615e-06 |  | 33.0018 |  | 23.3358 | 3.0185e-05
0.021 | 1.26 | 2.2958 |  |  |  | 0.12495 | 34.7723 |  |  | 24.4994 |  |  | 0.36065 | 0.06 | 3.6 | 26.6959 |  | 7.7888e-06 |  | 32.9655 |  | 23.3101 | 2.3627e-05
0.022 | 1.32 | 14.8228 |  |  |  | 0.09714 | 34.6936 |  |  | 24.4634 |  |  | 0.28078 | 0.061 | 3.66 | 17.6834 |  | 6.0905e-06 |  | 32.9296 |  | 23.2847 | 1.8496e-05
0.023 | 1.38 | 25.2544 |  |  |  | 0.075544 | 34.6214 |  |  | 24.4276 |  |  | 0.21868 | 0.062 | 3.72 | 6.2103 |  | 4.7629e-06 |  | 32.8939 |  | 23.2595 | 1.448e-05
0.024 | 1.44 | 32.1298 |  |  |  | 0.058768 | 34.5546 |  |  | 24.3923 |  |  | 0.17036 | 0.063 | 3.78 | -6.109 |  | 3.725e-06 |  | 32.8586 |  | 23.2345 | 1.1337e-05
0.025 | 1.5 | 34.492 |  |  |  | 0.045731 | 34.492 |  |  | 24.3572 |  |  | 0.13276 | 0.064 | 3.84 | -17.5452 |  | 2.9135e-06 |  | 32.8236 |  | 23.2098 | 8.8764e-06
0.026 | 1.56 | 32.0201 |  |  |  | 0.035596 | 34.4327 |  |  | 24.3225 |  |  | 0.10349 | 0.065 | 3.9 | -26.4962 |  | 2.279e-06 |  | 32.7888 |  | 23.1852 | 6.9506e-06
0.027 | 1.62 | 25.0725 |  |  |  | 0.027714 | 34.3762 |  |  | 24.288 |  |  | 0.080684 | 0.066 | 3.96 | -31.7121 |  | 1.7828e-06 |  | 32.7544 |  | 23.1609 | 5.443e-06
0.028 | 1.68 | 14.6343 |  |  |  | 0.021582 | 34.3218 |  |  | 24.2539 |  |  | 0.062919 | 0.067 | 4.02 | -32.4691 |  | 1.3948e-06 |  | 32.7203 |  | 23.1367 | 4.2627e-06
0.029 | 1.74 | 2.1776 |  |  |  | 0.01681 | 34.2693 |  |  | 24.2201 |  |  | 0.049076 | 0.068 | 4.08 | -28.6704 |  | 1.0913e-06 |  | 32.6864 |  | 23.1128 | 3.3386e-06
0.03 | 1.8 | -10.5466 |  |  |  | 0.013096 | 34.2182 |  |  | 24.1867 |  |  | 0.038286 | 0.069 | 4.14 | -20.8583 |  | 8.5386e-07 |  | 32.6528 |  | 23.0891 | 2.615e-06
0.031 | 1.86 | -21.7541 |  |  |  | 0.010204 | 34.1684 |  |  | 24.1535 |  |  | 0.029873 | 0.07 | 4.2 | -10.1365 |  | 6.6815e-07 |  | 32.6196 |  | 23.0655 | 2.0483e-06
0.032 | 1.92 | -29.8783 |  |  |  | 0.0079523 | 34.1196 |  |  | 24.1206 |  |  | 0.023313 | 0.071 | 4.26 | 1.9853 |  | 5.2287e-07 |  | 32.5866 |  | 23.0422 | 1.6046e-06
0.033 | 1.98 | -33.7891 |  |  |  | 0.0061985 | 34.0718 |  |  | 24.088 |  |  | 0.018196 | 0.072 | 4.32 | 13.8041 |  | 4.0921e-07 |  | 32.5538 |  | 23.019 | 1.257e-06
0.034 | 2.04 | -32.9499 |  |  |  | 0.0048322 | 34.0248 |  |  | 24.0557 |  |  | 0.014204 | 0.073 | 4.38 | 23.6631 |  | 3.2028e-07 |  | 32.5214 |  | 22.9961 | 9.8482e-07
0.035 | 2.1 | -27.4912 |  |  |  | 0.0037677 | 33.9785 |  |  | 24.0237 |  |  | 0.01109 | 0.074 | 4.44 | 30.1834 |  | 2.5069e-07 |  | 32.4892 |  | 22.9733 | 7.7161e-07
0.036 | 2.16 | -18.1912 |  |  |  | 0.0029381 | 33.9328 |  |  | 23.992 |  |  | 0.0086594 | 0.075 | 4.5 | 32.4572 |  | 1.9623e-07 |  | 32.4573 |  | 22.9508 | 6.0459e-07
0.037 | 2.22 | -6.3639 |  |  |  | 0.0022915 | 33.8877 |  |  | 23.9606 |  |  | 0.0067626 | 0.076 | 4.56 | 30.1739 |  | 1.5362e-07 |  | 32.4256 |  | 22.9284 | 4.7375e-07
0.038 | 2.28 | 6.3254 |  |  |  | 0.0017875 | 33.8432 |  |  | 23.9295 |  |  | 0.0052819 | 0.077 | 4.62 | 23.6626 |  | 1.2026e-07 |  | 32.3942 |  | 22.9062 | 3.7125e-07
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB103
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 13.8449 |  |  |  | 9.4156e-08 | 32.3631 |  |  | 22.8842 |  |  | 2.9094e-07
0.079 | 4.74 | 2.1039 |  |  |  | 7.3722e-08 | 32.3323 |  |  | 22.8624 |  |  | 2.2801e-07
0.08 | 4.8 | -9.9099 |  |  |  | 5.7726e-08 | 32.3016 |  |  | 22.8407 |  |  | 1.7871e-07
0.081 | 4.86 | -20.5109 |  |  |  | 4.5203e-08 | 32.2713 |  |  | 22.8192 |  |  | 1.4007e-07
0.082 | 4.92 | -28.215 |  |  |  | 3.5399e-08 | 32.2412 |  |  | 22.7979 |  |  | 1.0979e-07
0.083 | 4.98 | -31.9471 |  |  |  | 2.7723e-08 | 32.2113 |  |  | 22.7768 |  |  | 8.6065e-08
0.084 | 5.04 | -31.191 |  |  |  | 2.1712e-08 | 32.1817 |  |  | 22.7559 |  |  | 6.7468e-08
0.085 | 5.1 | -26.0611 |  |  |  | 1.7006e-08 | 32.1523 |  |  | 22.7351 |  |  | 5.2891e-08
0.086 | 5.16 | -17.2848 |  |  |  | 1.332e-08 | 32.1232 |  |  | 22.7145 |  |  | 4.1466e-08
0.087 | 5.22 | -6.0998 |  |  |  | 1.0434e-08 | 32.0943 |  |  | 22.6941 |  |  | 3.2511e-08
0.088 | 5.28 | 5.9208 |  |  |  | 8.1736e-09 | 32.0656 |  |  | 22.6738 |  |  | 2.549e-08
0.089 | 5.34 | 17.0894 |  |  |  | 6.4032e-09 | 32.0371 |  |  | 22.6537 |  |  | 1.9987e-08
0.09 | 5.4 | 25.8411 |  |  |  | 5.0165e-09 | 32.0089 |  |  | 22.6337 |  |  | 1.5672e-08
0.091 | 5.46 | 30.9526 |  |  |  | 3.9303e-09 | 31.981 |  |  | 22.6139 |  |  | 1.229e-08
0.092 | 5.52 | 31.7132 |  |  |  | 3.0794e-09 | 31.9532 |  |  | 22.5943 |  |  | 9.6373e-09
0.093 | 5.58 | 28.0238 |  |  |  | 2.4129e-09 | 31.9257 |  |  | 22.5749 |  |  | 7.5578e-09
0.094 | 5.64 | 20.4097 |  |  |  | 1.8907e-09 | 31.8983 |  |  | 22.5555 |  |  | 5.9272e-09
0.095 | 5.7 | 9.9455 |  |  |  | 1.4816e-09 | 31.8712 |  |  | 22.5364 |  |  | 4.6486e-09
0.096 | 5.76 | -1.8961 |  |  |  | 1.161e-09 | 31.8444 |  |  | 22.5174 |  |  | 3.646e-09
0.097 | 5.82 | -13.4518 |  |  |  | 9.0988e-10 | 31.8177 |  |  | 22.4985 |  |  | 2.8597e-09
0.098 | 5.88 | -23.1012 |  |  |  | 7.1309e-10 | 31.7912 |  |  | 22.4798 |  |  | 2.243e-09
0.099 | 5.94 | -29.494 |  |  |  | 5.5888e-10 | 31.765 |  |  | 22.4612 |  |  | 1.7594e-09
0.1 | 6 | -31.7387 |  |  |  | 4.3804e-10 | 31.7389 |  |  | 22.4428 |  |  | 1.3801e-09
0.101 | 6.06 | -29.5274 |  |  |  | 3.4334e-10 | 31.7131 |  |  | 22.4245 |  |  | 1.0826e-09
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB105
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 2.6134e-05 |  |  |  | 24.9087 | 49.8174 |  |  | 17.6131 |  |  | 100.0001 | 0.039 | 2.34 | 12.576 |  | 1.136e-06 |  | 23.5055 |  | 16.6209 | 4.833e-06
0.001 | 0.06 | -8.5354 |  |  |  | 14.5847 | 39.4509 |  |  | 17.5831 |  |  | 58.6527 | 0.04 | 2.4 | 18.9784 |  | 7.4782e-07 |  | 23.4754 |  | 16.5996 | 3.1855e-06
0.002 | 0.12 | -9.3182 |  |  |  | 8.7781 | 33.6023 |  |  | 17.5533 |  |  | 35.3612 | 0.041 | 2.46 | 22.7031 |  | 4.9238e-07 |  | 23.4457 |  | 16.5786 | 2.1001e-06
0.003 | 0.18 | -5.1529 |  |  |  | 5.3996 | 30.1821 |  |  | 17.5238 |  |  | 21.7881 | 0.042 | 2.52 | 23.2346 |  | 3.2425e-07 |  | 23.4161 |  | 16.5577 | 1.3847e-06
0.004 | 0.24 | 1.8224 |  |  |  | 3.3769 | 28.118 |  |  | 17.4946 |  |  | 13.6488 | 0.043 | 2.58 | 20.5065 |  | 2.1358e-07 |  | 23.3868 |  | 16.537 | 9.1323e-07
0.005 | 0.3 | 9.7694 |  |  |  | 2.1378 | 26.8381 |  |  | 17.4657 |  |  | 8.6551 | 0.044 | 2.64 | 14.9095 |  | 1.407e-07 |  | 23.3578 |  | 16.5165 | 6.0238e-07
0.006 | 0.36 | 17.0829 |  |  |  | 1.3655 | 26.0251 |  |  | 17.437 |  |  | 5.5372 | 0.045 | 2.7 | 7.2355 |  | 9.271e-08 |  | 23.329 |  | 16.4961 | 3.974e-07
0.007 | 0.42 | 22.4509 |  |  |  | 0.87768 | 25.4971 |  |  | 17.4086 |  |  | 3.565 | 0.046 | 2.76 | -1.4343 |  | 6.1098e-08 |  | 23.3005 |  | 16.4759 | 2.6222e-07
0.008 | 0.48 | 24.9522 |  |  |  | 0.56672 | 25.1464 |  |  | 17.3804 |  |  | 2.3057 | 0.047 | 2.82 | -9.8819 |  | 4.0272e-08 |  | 23.2722 |  | 16.4559 | 1.7305e-07
0.009 | 0.54 | 24.137 |  |  |  | 0.36713 | 24.9073 |  |  | 17.3525 |  |  | 1.496 | 0.048 | 2.88 | -16.9232 |  | 2.6549e-08 |  | 23.2441 |  | 16.4361 | 1.1422e-07
0.01 | 0.6 | 20.062 |  |  |  | 0.2384 | 24.7394 |  |  | 17.3249 |  |  | 0.97301 | 0.049 | 2.94 | -21.5742 |  | 1.7505e-08 |  | 23.2163 |  | 16.4164 | 7.5399e-08
0.011 | 0.66 | 13.2656 |  |  |  | 0.15508 | 24.6173 |  |  | 17.2974 |  |  | 0.63394 | 0.05 | 3 | -23.1886 |  | 1.1543e-08 |  | 23.1887 |  | 16.3969 | 4.9781e-08
0.012 | 0.72 | 4.6814 |  |  |  | 0.10101 | 24.5249 |  |  | 17.2703 |  |  | 0.41357 | 0.051 | 3.06 | -21.5472 |  | 7.6134e-09 |  | 23.1613 |  | 16.3775 | 3.2871e-08
0.013 | 0.78 | -4.4993 |  |  |  | 0.065861 | 24.4516 |  |  | 17.2434 |  |  | 0.27008 | 0.052 | 3.12 | -16.8879 |  | 5.0221e-09 |  | 23.1341 |  | 16.3583 | 2.1709e-08
0.014 | 0.84 | -12.9993 |  |  |  | 0.042979 | 24.391 |  |  | 17.2167 |  |  | 0.17652 | 0.053 | 3.18 | -9.871 |  | 3.3132e-09 |  | 23.1072 |  | 16.3393 | 1.4339e-08
0.015 | 0.9 | -19.6365 |  |  |  | 0.028066 | 24.3387 |  |  | 17.1902 |  |  | 0.11545 | 0.054 | 3.24 | -1.4861 |  | 2.1861e-09 |  | 23.0805 |  | 16.3204 | 9.4718e-09
0.016 | 0.96 | -23.4912 |  |  |  | 0.018338 | 24.2919 |  |  | 17.164 |  |  | 0.075549 | 0.055 | 3.3 | 7.088 |  | 1.4426e-09 |  | 23.0541 |  | 16.3017 | 6.2576e-09
0.017 | 1.02 | -24.0346 |  |  |  | 0.011989 | 24.2488 |  |  | 17.138 |  |  | 0.049465 | 0.056 | 3.36 | 14.6484 |  | 9.5212e-10 |  | 23.0278 |  | 16.2831 | 4.1347e-09
0.018 | 1.08 | -21.2025 |  |  |  | 0.0078412 | 24.2083 |  |  | 17.1123 |  |  | 0.032401 | 0.057 | 3.42 | 20.1372 |  | 6.2847e-10 |  | 23.0018 |  | 16.2647 | 2.7323e-09
0.019 | 1.14 | -15.4036 |  |  |  | 0.0051308 | 24.1695 |  |  | 17.0868 |  |  | 0.021233 | 0.058 | 3.48 | 22.7896 |  | 4.1488e-10 |  | 22.9759 |  | 16.2464 | 1.8057e-09
0.02 | 1.2 | -7.4605 |  |  |  | 0.0033586 | 24.132 |  |  | 17.0615 |  |  | 0.01392 | 0.059 | 3.54 | 22.2398 |  | 2.7391e-10 |  | 22.9503 |  | 16.2283 | 1.1935e-09
0.021 | 1.26 | 1.5063 |  |  |  | 0.0021994 | 24.0954 |  |  | 17.0364 |  |  | 0.0091286 | 0.06 | 3.6 | 18.5721 |  | 1.8086e-10 |  | 22.9249 |  | 16.2104 | 7.8894e-10
0.022 | 1.32 | 10.2364 |  |  |  | 0.0014408 | 24.0595 |  |  | 17.0116 |  |  | 0.0059888 | 0.061 | 3.66 | 12.3079 |  | 1.1944e-10 |  | 22.8997 |  | 16.1926 | 5.2157e-10
0.023 | 1.38 | 17.5063 |  |  |  | 0.00094417 | 24.0241 |  |  | 16.987 |  |  | 0.0039303 | 0.062 | 3.72 | 4.3312 |  | 7.8881e-11 |  | 22.8747 |  | 16.1749 | 3.4484e-10
0.024 | 1.44 | 22.3008 |  |  |  | 0.00061894 | 23.9893 |  |  | 16.9626 |  |  | 0.0025801 | 0.063 | 3.78 | -4.2357 |  | 5.2101e-11 |  | 22.85 |  | 16.1574 | 2.2801e-10
0.025 | 1.5 | 23.9549 |  |  |  | 0.00040587 | 23.9549 |  |  | 16.9384 |  |  | 0.0016943 | 0.064 | 3.84 | -12.1899 |  | 3.4416e-11 |  | 22.8254 |  | 16.14 | 1.5078e-10
0.026 | 1.56 | 22.2454 |  |  |  | 0.00026623 | 23.9208 |  |  | 16.9144 |  |  | 0.001113 | 0.065 | 3.9 | -18.4175 |  | 2.2736e-11 |  | 22.801 |  | 16.1227 | 9.9717e-11
0.027 | 1.62 | 17.4217 |  |  |  | 0.00017469 | 23.8871 |  |  | 16.8906 |  |  | 0.00073133 | 0.066 | 3.96 | -22.0487 |  | 1.5022e-11 |  | 22.7768 |  | 16.1056 | 6.5952e-11
0.028 | 1.68 | 10.1686 |  |  |  | 0.00011466 | 23.8537 |  |  | 16.867 |  |  | 0.00048068 | 0.067 | 4.02 | -22.5798 |  | 9.9256e-12 |  | 22.7528 |  | 16.0887 | 4.3624e-11
0.029 | 1.74 | 1.5099 |  |  |  | 7.5278e-05 | 23.8206 |  |  | 16.8437 |  |  | 0.00031602 | 0.068 | 4.08 | -19.9429 |  | 6.5589e-12 |  | 22.729 |  | 16.0718 | 2.8857e-11
0.03 | 1.8 | -7.3366 |  |  |  | 4.9437e-05 | 23.7878 |  |  | 16.8205 |  |  | 0.00020782 | 0.069 | 4.14 | -14.5144 |  | 4.3345e-12 |  | 22.7054 |  | 16.0551 | 1.909e-11
0.031 | 1.86 | -15.1301 |  |  |  | 3.2475e-05 | 23.7554 |  |  | 16.7976 |  |  | 0.00013671 | 0.07 | 4.2 | -7.0614 |  | 2.8647e-12 |  | 22.682 |  | 16.0386 | 1.263e-11
0.032 | 1.92 | -20.7808 |  |  |  | 2.1338e-05 | 23.7232 |  |  | 16.7748 |  |  | 8.9948e-05 | 0.071 | 4.26 | 1.3666 |  | 1.8935e-12 |  | 22.6587 |  | 16.0221 | 8.3565e-12
0.033 | 1.98 | -23.5022 |  |  |  | 1.4024e-05 | 23.6913 |  |  | 16.7522 |  |  | 5.9197e-05 | 0.072 | 4.32 | 9.5858 |  | 1.2516e-12 |  | 22.6357 |  | 16.0059 | 5.5294e-12
0.034 | 2.04 | -22.9208 |  |  |  | 9.2197e-06 | 23.6596 |  |  | 16.7299 |  |  | 3.8968e-05 | 0.073 | 4.38 | 16.4438 |  | 8.274e-13 |  | 22.6128 |  | 15.9897 | 3.659e-12
0.035 | 2.1 | -19.1267 |  |  |  | 6.0625e-06 | 23.6283 |  |  | 16.7077 |  |  | 2.5658e-05 | 0.074 | 4.44 | 20.9817 |  | 5.47e-13 |  | 22.5901 |  | 15.9736 | 2.4214e-12
0.036 | 2.16 | -12.6606 |  |  |  | 3.9874e-06 | 23.5972 |  |  | 16.6857 |  |  | 1.6898e-05 | 0.075 | 4.5 | 22.5676 |  | 3.6165e-13 |  | 22.5676 |  | 15.9577 | 1.6025e-12
0.037 | 2.22 | -4.4361 |  |  |  | 2.6232e-06 | 23.5663 |  |  | 16.6639 |  |  | 1.1131e-05 | 0.076 | 4.56 | 20.985 |  | 2.3912e-13 |  | 22.5453 |  | 15.9419 | 1.0606e-12
0.038 | 2.28 | 4.3891 |  |  |  | 1.7261e-06 | 23.5358 |  |  | 16.6423 |  |  | 7.3338e-06 | 0.077 | 4.62 | 16.4622 |  | 1.5812e-13 |  | 22.5232 |  | 15.9263 | 7.0202e-13
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB105
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 9.6392 |  |  |  | 1.0456e-13 | 22.5012 |  |  | 15.9107 |  |  | 4.6469e-13
0.079 | 4.74 | 1.4775 |  |  |  | 6.9148e-14 | 22.4794 |  |  | 15.8953 |  |  | 3.076e-13
0.08 | 4.8 | -6.8757 |  |  |  | 4.5731e-14 | 22.4578 |  |  | 15.88 |  |  | 2.0363e-13
0.081 | 4.86 | -14.2485 |  |  |  | 3.0246e-14 | 22.4363 |  |  | 15.8649 |  |  | 1.3481e-13
0.082 | 4.92 | -19.6086 |  |  |  | 2.0006e-14 | 22.415 |  |  | 15.8498 |  |  | 8.9252e-14
0.083 | 4.98 | -22.2082 |  |  |  | 1.3233e-14 | 22.3939 |  |  | 15.8349 |  |  | 5.9093e-14
0.084 | 5.04 | -21.6879 |  |  |  | 8.7537e-15 | 22.3729 |  |  | 15.82 |  |  | 3.9126e-14
0.085 | 5.1 | -18.1265 |  |  |  | 5.7908e-15 | 22.3521 |  |  | 15.8053 |  |  | 2.5907e-14
0.086 | 5.16 | -12.0292 |  |  |  | 3.831e-15 | 22.3315 |  |  | 15.7907 |  |  | 1.7155e-14
0.087 | 5.22 | -4.2557 |  |  |  | 2.5345e-15 | 22.311 |  |  | 15.7762 |  |  | 1.136e-14
0.088 | 5.28 | 4.1005 |  |  |  | 1.6769e-15 | 22.2906 |  |  | 15.7619 |  |  | 7.5228e-15
0.089 | 5.34 | 11.8663 |  |  |  | 1.1095e-15 | 22.2705 |  |  | 15.7476 |  |  | 4.982e-15
0.09 | 5.4 | 17.9536 |  |  |  | 7.3413e-16 | 22.2505 |  |  | 15.7335 |  |  | 3.2994e-15
0.091 | 5.46 | 21.5117 |  |  |  | 4.8577e-16 | 22.2306 |  |  | 15.7194 |  |  | 2.1852e-15
0.092 | 5.52 | 22.046 |  |  |  | 3.2145e-16 | 22.2109 |  |  | 15.7055 |  |  | 1.4473e-15
0.093 | 5.58 | 19.4869 |  |  |  | 2.1272e-16 | 22.1913 |  |  | 15.6916 |  |  | 9.5857e-16
0.094 | 5.64 | 14.1989 |  |  |  | 1.4077e-16 | 22.1719 |  |  | 15.6779 |  |  | 6.3491e-16
0.095 | 5.7 | 6.9283 |  |  |  | 9.3162e-17 | 22.1526 |  |  | 15.6643 |  |  | 4.2054e-16
0.096 | 5.76 | -1.3015 |  |  |  | 6.1656e-17 | 22.1335 |  |  | 15.6508 |  |  | 2.7856e-16
0.097 | 5.82 | -9.3346 |  |  |  | 4.0806e-17 | 22.1145 |  |  | 15.6373 |  |  | 1.8452e-16
0.098 | 5.88 | -16.0445 |  |  |  | 2.7008e-17 | 22.0957 |  |  | 15.624 |  |  | 1.2223e-16
0.099 | 5.94 | -20.4924 |  |  |  | 1.7876e-17 | 22.077 |  |  | 15.6108 |  |  | 8.0971e-17
0.1 | 6 | -22.0583 |  |  |  | 1.1832e-17 | 22.0585 |  |  | 15.5977 |  |  | 5.364e-17
0.101 | 6.06 | -20.5272 |  |  |  | 7.8319e-18 | 22.0401 |  |  | 15.5847 |  |  | 3.5535e-17
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB108
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -0.0001026 |  |  |  | 21.6336 | 43.2674 |  |  | 15.2974 |  |  | 99.9995 | 0.039 | 2.34 | 10.9462 |  | 3.3039e-07 |  | 20.4516 |  | 14.4614 | 1.6155e-06
0.001 | 0.06 | -7.9053 |  |  |  | 12.176 | 33.7739 |  |  | 15.2721 |  |  | 56.3755 | 0.04 | 2.4 | 16.5163 |  | 2.1161e-07 |  | 20.4263 |  | 14.4435 | 1.036e-06
0.002 | 0.12 | -8.6314 |  |  |  | 7.087 | 28.6495 |  |  | 15.247 |  |  | 32.8674 | 0.041 | 2.46 | 19.7563 |  | 1.3556e-07 |  | 20.4012 |  | 14.4258 | 6.6449e-07
0.003 | 0.18 | -4.9341 |  |  |  | 4.232 | 25.7594 |  |  | 15.2222 |  |  | 19.6588 | 0.042 | 2.52 | 20.2177 |  | 8.6863e-08 |  | 20.3763 |  | 14.4082 | 4.2629e-07
0.004 | 0.24 | 1.2248 |  |  |  | 2.5747 | 24.0672 |  |  | 15.1975 |  |  | 11.9793 | 0.043 | 2.58 | 17.8425 |  | 5.5669e-08 |  | 20.3516 |  | 14.3908 | 2.7354e-07
0.005 | 0.3 | 8.2176 |  |  |  | 1.5871 | 23.0452 |  |  | 15.1732 |  |  | 7.3961 | 0.044 | 2.64 | 12.9708 |  | 3.5684e-08 |  | 20.3272 |  | 14.3735 | 1.7555e-07
0.006 | 0.36 | 14.6429 |  |  |  | 0.98722 | 22.4111 |  |  | 15.149 |  |  | 4.608 | 0.045 | 2.7 | 6.2917 |  | 2.2878e-08 |  | 20.3029 |  | 14.3563 | 1.1268e-07
0.007 | 0.42 | 19.3618 |  |  |  | 0.61793 | 22.008 |  |  | 15.125 |  |  | 2.8889 | 0.046 | 2.76 | -1.254 |  | 1.467e-08 |  | 20.2789 |  | 14.3393 | 7.2343e-08
0.008 | 0.48 | 21.5764 |  |  |  | 0.38844 | 21.7449 |  |  | 15.1013 |  |  | 1.8188 | 0.047 | 2.82 | -8.606 |  | 9.4089e-09 |  | 20.255 |  | 14.3225 | 4.6452e-08
0.009 | 0.54 | 20.8985 |  |  |  | 0.24491 | 21.5681 |  |  | 15.0778 |  |  | 1.1486 | 0.048 | 2.88 | -14.7338 |  | 6.0354e-09 |  | 20.2314 |  | 14.3057 | 2.9832e-08
0.01 | 0.6 | 17.3797 |  |  |  | 0.15474 | 21.445 |  |  | 15.0545 |  |  | 0.72683 | 0.049 | 2.94 | -18.7809 |  | 3.8721e-09 |  | 20.2079 |  | 14.2892 | 1.9161e-08
0.011 | 0.66 | 11.4896 |  |  |  | 0.097924 | 21.3555 |  |  | 15.0314 |  |  | 0.46066 | 0.05 | 3 | -20.1847 |  | 2.4846e-09 |  | 20.1847 |  | 14.2727 | 1.2309e-08
0.012 | 0.72 | 4.041 |  |  |  | 0.062041 | 21.2873 |  |  | 15.0085 |  |  | 0.2923 | 0.051 | 3.06 | -18.7543 |  | 1.5945e-09 |  | 20.1616 |  | 14.2564 | 7.9088e-09
0.013 | 0.78 | -3.9298 |  |  |  | 0.039343 | 21.2325 |  |  | 14.9858 |  |  | 0.18564 | 0.052 | 3.12 | -14.6969 |  | 1.0235e-09 |  | 20.1387 |  | 14.2402 | 5.0821e-09
0.014 | 0.84 | -11.3119 |  |  |  | 0.024968 | 21.1863 |  |  | 14.9634 |  |  | 0.11799 | 0.053 | 3.18 | -8.5874 |  | 6.5701e-10 |  | 20.1161 |  | 14.2242 | 3.2661e-09
0.015 | 0.9 | -17.077 |  |  |  | 0.015856 | 21.1457 |  |  | 14.9411 |  |  | 0.075041 | 0.054 | 3.24 | -1.2872 |  | 4.2183e-10 |  | 20.0936 |  | 14.2083 | 2.0993e-09
0.016 | 0.96 | -20.425 |  |  |  | 0.010075 | 21.1087 |  |  | 14.919 |  |  | 0.047752 | 0.055 | 3.3 | 6.1773 |  | 2.7087e-10 |  | 20.0713 |  | 14.1925 | 1.3495e-09
0.017 | 1.02 | -20.8956 |  |  |  | 0.0064051 | 21.0741 |  |  | 14.8971 |  |  | 0.030402 | 0.056 | 3.36 | 12.7589 |  | 1.7395e-10 |  | 20.0492 |  | 14.1769 | 8.6762e-10
0.018 | 1.08 | -18.4326 |  |  |  | 0.0040739 | 21.0411 |  |  | 14.8754 |  |  | 0.019366 | 0.057 | 3.42 | 17.5365 |  | 1.1173e-10 |  | 20.0272 |  | 14.1614 | 5.5787e-10
0.019 | 1.14 | -13.3907 |  |  |  | 0.0025924 | 21.0092 |  |  | 14.8539 |  |  | 0.012341 | 0.058 | 3.48 | 19.8441 |  | 7.1768e-11 |  | 20.0055 |  | 14.146 | 3.5874e-10
0.02 | 1.2 | -6.4847 |  |  |  | 0.0016503 | 20.9781 |  |  | 14.8326 |  |  | 0.0078675 | 0.059 | 3.54 | 19.3634 |  | 4.6106e-11 |  | 19.9839 |  | 14.1307 | 2.3072e-10
0.021 | 1.26 | 1.3115 |  |  |  | 0.001051 | 20.9477 |  |  | 14.8115 |  |  | 0.0050177 | 0.06 | 3.6 | 16.1679 |  | 2.9624e-11 |  | 19.9625 |  | 14.1156 | 1.484e-10
0.022 | 1.32 | 8.9019 |  |  |  | 0.00066964 | 20.9177 |  |  | 14.7906 |  |  | 0.0032014 | 0.061 | 3.66 | 10.7116 |  | 1.9035e-11 |  | 19.9413 |  | 14.1006 | 9.5458e-11
0.023 | 1.38 | 15.223 |  |  |  | 0.00042681 | 20.8881 |  |  | 14.7698 |  |  | 0.0020433 | 0.062 | 3.72 | 3.7644 |  | 1.2233e-11 |  | 19.9202 |  | 14.0857 | 6.141e-11
0.024 | 1.44 | 19.3919 |  |  |  | 0.00027213 | 20.8589 |  |  | 14.7493 |  |  | 0.0013046 | 0.063 | 3.78 | -3.6962 |  | 7.8622e-12 |  | 19.8993 |  | 14.0709 | 3.951e-11
0.025 | 1.5 | 20.83 |  |  |  | 0.00017357 | 20.83 |  |  | 14.7289 |  |  | 0.00083328 | 0.064 | 3.84 | -10.6227 |  | 5.0536e-12 |  | 19.8786 |  | 14.0563 | 2.5422e-11
0.026 | 1.56 | 19.3432 |  |  |  | 0.00011075 | 20.8013 |  |  | 14.7087 |  |  | 0.0005324 | 0.065 | 3.9 | -16.0449 |  | 3.2486e-12 |  | 19.8581 |  | 14.0418 | 1.6359e-11
0.027 | 1.62 | 15.148 |  |  |  | 7.0684e-05 | 20.773 |  |  | 14.6887 |  |  | 0.00034027 | 0.066 | 3.96 | -19.2055 |  | 2.0885e-12 |  | 19.8377 |  | 14.0274 | 1.0528e-11
0.028 | 1.68 | 8.8401 |  |  |  | 4.5129e-05 | 20.7449 |  |  | 14.6688 |  |  | 0.00021754 | 0.067 | 4.02 | -19.6658 |  | 1.3428e-12 |  | 19.8175 |  | 14.0131 | 6.7757e-12
0.029 | 1.74 | 1.3094 |  |  |  | 2.8822e-05 | 20.717 |  |  | 14.6491 |  |  | 0.00013912 | 0.068 | 4.08 | -17.3667 |  | 8.6339e-13 |  | 19.7974 |  | 13.9989 | 4.3611e-12
0.03 | 1.8 | -6.3847 |  |  |  | 1.8413e-05 | 20.6894 |  |  | 14.6296 |  |  | 8.8998e-05 | 0.069 | 4.14 | -12.6364 |  | 5.552e-13 |  | 19.7775 |  | 13.9848 | 2.8072e-12
0.031 | 1.86 | -13.163 |  |  |  | 1.1767e-05 | 20.6621 |  |  | 14.6103 |  |  | 5.6949e-05 | 0.07 | 4.2 | -6.1431 |  | 3.5705e-13 |  | 19.7578 |  | 13.9709 | 1.8071e-12
0.032 | 1.92 | -18.0776 |  |  |  | 7.5216e-06 | 20.6349 |  |  | 14.5911 |  |  | 3.6451e-05 | 0.071 | 4.26 | 1.1989 |  | 2.2963e-13 |  | 19.7382 |  | 13.957 | 1.1634e-12
0.033 | 1.98 | -20.4442 |  |  |  | 4.8093e-06 | 20.6081 |  |  | 14.5721 |  |  | 2.3337e-05 | 0.072 | 4.32 | 8.3583 |  | 1.477e-13 |  | 19.7188 |  | 13.9433 | 7.4903e-13
0.034 | 2.04 | -19.9376 |  |  |  | 3.0759e-06 | 20.5814 |  |  | 14.5532 |  |  | 1.4945e-05 | 0.073 | 4.38 | 14.3312 |  | 9.5006e-14 |  | 19.6995 |  | 13.9297 | 4.8228e-13
0.035 | 2.1 | -16.6364 |  |  |  | 1.9678e-06 | 20.555 |  |  | 14.5346 |  |  | 9.5732e-06 | 0.074 | 4.44 | 18.2823 |  | 6.1115e-14 |  | 19.6804 |  | 13.9161 | 3.1054e-13
0.036 | 2.16 | -11.0105 |  |  |  | 1.2592e-06 | 20.5288 |  |  | 14.516 |  |  | 6.1336e-06 | 0.075 | 4.5 | 19.6614 |  | 3.9317e-14 |  | 19.6614 |  | 13.9027 | 1.9997e-13
0.037 | 2.22 | -3.8548 |  |  |  | 8.0593e-07 | 20.5028 |  |  | 14.4977 |  |  | 3.9308e-06 | 0.076 | 4.56 | 18.2799 |  | 2.5295e-14 |  | 19.6426 |  | 13.8894 | 1.2878e-13
0.038 | 2.28 | 3.8234 |  |  |  | 5.1596e-07 | 20.4771 |  |  | 14.4795 |  |  | 2.5197e-06 | 0.077 | 4.62 | 14.337 |  | 1.6275e-14 |  | 19.624 |  | 13.8762 | 8.2934e-14
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | DB108
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 8.3904 |  |  |  | 1.0472e-14 | 19.6054 |  |  | 13.8631 |  |  | 5.3413e-14
0.079 | 4.74 | 1.2781 |  |  |  | 6.7384e-15 | 19.5871 |  |  | 13.8501 |  |  | 3.4402e-14
0.08 | 4.8 | -6.0001 |  |  |  | 4.3362e-15 | 19.5688 |  |  | 13.8373 |  |  | 2.2159e-14
0.081 | 4.86 | -12.4233 |  |  |  | 2.7905e-15 | 19.5507 |  |  | 13.8245 |  |  | 1.4273e-14
0.082 | 4.92 | -17.0919 |  |  |  | 1.7959e-15 | 19.5328 |  |  | 13.8118 |  |  | 9.1944e-15
0.083 | 4.98 | -19.3545 |  |  |  | 1.1559e-15 | 19.515 |  |  | 13.7992 |  |  | 5.923e-15
0.084 | 5.04 | -18.898 |  |  |  | 7.4396e-16 | 19.4973 |  |  | 13.7867 |  |  | 3.8157e-15
0.085 | 5.1 | -15.7914 |  |  |  | 4.7886e-16 | 19.4798 |  |  | 13.7743 |  |  | 2.4583e-15
0.086 | 5.16 | -10.4753 |  |  |  | 3.0824e-16 | 19.4624 |  |  | 13.762 |  |  | 1.5838e-15
0.087 | 5.22 | -3.6992 |  |  |  | 1.9842e-16 | 19.4451 |  |  | 13.7498 |  |  | 1.0204e-15
0.088 | 5.28 | 3.5838 |  |  |  | 1.2773e-16 | 19.428 |  |  | 13.7377 |  |  | 6.5747e-16
0.089 | 5.34 | 10.3514 |  |  |  | 8.2231e-17 | 19.411 |  |  | 13.7256 |  |  | 4.2363e-16
0.09 | 5.4 | 15.655 |  |  |  | 5.294e-17 | 19.3941 |  |  | 13.7137 |  |  | 2.7297e-16
0.091 | 5.46 | 18.7534 |  |  |  | 3.4083e-17 | 19.3774 |  |  | 13.7019 |  |  | 1.7589e-16
0.092 | 5.52 | 19.2158 |  |  |  | 2.1944e-17 | 19.3608 |  |  | 13.6901 |  |  | 1.1334e-16
0.093 | 5.58 | 16.9817 |  |  |  | 1.4129e-17 | 19.3443 |  |  | 13.6785 |  |  | 7.304e-17
0.094 | 5.64 | 12.3693 |  |  |  | 9.0975e-18 | 19.3279 |  |  | 13.6669 |  |  | 4.7069e-17
0.095 | 5.7 | 6.0295 |  |  |  | 5.8579e-18 | 19.3117 |  |  | 13.6554 |  |  | 3.0333e-17
0.096 | 5.76 | -1.1455 |  |  |  | 3.772e-18 | 19.2955 |  |  | 13.644 |  |  | 1.9549e-17
0.097 | 5.82 | -8.1479 |  |  |  | 2.429e-18 | 19.2795 |  |  | 13.6327 |  |  | 1.2599e-17
0.098 | 5.88 | -13.9957 |  |  |  | 1.5641e-18 | 19.2637 |  |  | 13.6215 |  |  | 8.1197e-18
0.099 | 5.94 | -17.8706 |  |  |  | 1.0073e-18 | 19.2479 |  |  | 13.6103 |  |  | 5.2331e-18
0.1 | 6 | -19.2321 |  |  |  | 6.4867e-19 | 19.2323 |  |  | 13.5993 |  |  | 3.3728e-18
0.101 | 6.06 | -17.8935 |  |  |  | 4.1775e-19 | 19.2167 |  |  | 13.5883 |  |  | 2.1739e-18
3-Phase fault at bus |  |  | : | EM'CY 220V SWBD(CB1141)
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 3.5379e-05 |  |  |  | 10.8987 | 21.7973 |  |  | 7.7065 |  |  | 100.0003 | 0.039 | 2.34 | 5.6503 |  | 0.0026746 |  | 10.5007 |  | 7.4232 | 0.025478
0.001 | 0.06 | -1.686 |  |  |  | 8.4351 | 19.3212 |  |  | 7.6976 |  |  | 77.486 | 0.04 | 2.4 | 8.5046 |  | 0.0021865 |  | 10.4921 |  | 7.4175 | 0.020844
0.002 | 0.12 | -1.3567 |  |  |  | 6.5684 | 17.4419 |  |  | 7.6888 |  |  | 60.4069 | 0.041 | 2.46 | 10.1612 |  | 0.0017877 |  | 10.4836 |  | 7.4118 | 0.017055
0.003 | 0.18 | 0.52157 |  |  |  | 5.1435 | 16.0047 |  |  | 7.68 |  |  | 47.3564 | 0.042 | 2.52 | 10.3892 |  | 0.0014618 |  | 10.4753 |  | 7.4061 | 0.013957
0.004 | 0.24 | 3.3708 |  |  |  | 4.0483 | 14.8973 |  |  | 7.6714 |  |  | 37.3147 | 0.043 | 2.58 | 9.1588 |  | 0.0011955 |  | 10.4672 |  | 7.4006 | 0.011422
0.005 | 0.3 | 6.5541 |  |  |  | 3.201 | 14.0379 |  |  | 7.6629 |  |  | 29.5374 | 0.044 | 2.64 | 6.6449 |  | 0.00097773 |  | 10.4592 |  | 7.3951 | 0.0093489
0.006 | 0.36 | 9.4457 |  |  |  | 2.5414 | 13.3664 |  |  | 7.6545 |  |  | 23.477 | 0.045 | 2.7 | 3.2021 |  | 0.00079975 |  | 10.4513 |  | 7.3896 | 0.0076527
0.007 | 0.42 | 11.5038 |  |  |  | 2.0251 | 12.8384 |  |  | 7.6461 |  |  | 18.728 | 0.046 | 2.76 | -0.68492 |  | 0.00065423 |  | 10.4435 |  | 7.3842 | 0.0062648
0.008 | 0.48 | 12.3362 |  |  |  | 1.6189 | 12.4205 |  |  | 7.6379 |  |  | 14.9875 | 0.047 | 2.82 | -4.4701 |  | 0.00053524 |  | 10.4359 |  | 7.3789 | 0.0051291
0.009 | 0.54 | 11.747 |  |  |  | 1.2978 | 12.0879 |  |  | 7.6297 |  |  | 12.0279 | 0.048 | 2.88 | -7.6222 |  | 0.00043794 |  | 10.4283 |  | 7.3736 | 0.0041997
0.01 | 0.6 | 9.7581 |  |  |  | 1.043 | 11.8217 |  |  | 7.6217 |  |  | 9.6764 | 0.049 | 2.94 | -9.6998 |  | 0.00035836 |  | 10.4209 |  | 7.3684 | 0.003439
0.011 | 0.66 | 6.6016 |  |  |  | 0.83999 | 11.6074 |  |  | 7.6137 |  |  | 7.8013 | 0.05 | 3 | -10.4129 |  | 0.00029327 |  | 10.4135 |  | 7.3633 | 0.0028163
0.012 | 0.72 | 2.6834 |  |  |  | 0.67777 | 11.434 |  |  | 7.6058 |  |  | 6.3012 | 0.051 | 3.06 | -9.6632 |  | 0.00024002 |  | 10.4062 |  | 7.3582 | 0.0023065
0.013 | 0.78 | -1.4763 |  |  |  | 0.54776 | 11.293 |  |  | 7.598 |  |  | 5.0977 | 0.052 | 3.12 | -7.558 |  | 0.00019646 |  | 10.3991 |  | 7.3531 | 0.0018892
0.014 | 0.84 | -5.3182 |  |  |  | 0.44331 | 11.1776 |  |  | 7.5903 |  |  | 4.1298 | 0.053 | 3.18 | -4.3947 |  | 0.00016082 |  | 10.392 |  | 7.3481 | 0.0015475
0.015 | 0.9 | -8.3235 |  |  |  | 0.35921 | 11.0828 |  |  | 7.5827 |  |  | 3.3497 | 0.054 | 3.24 | -0.61878 |  | 0.00013165 |  | 10.385 |  | 7.3432 | 0.0012678
0.016 | 0.96 | -10.0882 |  |  |  | 0.29137 | 11.0043 |  |  | 7.5752 |  |  | 2.7198 | 0.055 | 3.3 | 3.239 |  | 0.00010779 |  | 10.3781 |  | 7.3383 | 0.0010386
0.017 | 1.02 | -10.3797 |  |  |  | 0.23656 | 10.9389 |  |  | 7.5677 |  |  | 2.2103 | 0.056 | 3.36 | 6.637 |  | 8.8257e-05 |  | 10.3712 |  | 7.3335 | 0.00085099
0.018 | 1.08 | -9.1703 |  |  |  | 0.19221 | 10.8842 |  |  | 7.5604 |  |  | 1.7977 | 0.057 | 3.42 | 9.099 |  | 7.2271e-05 |  | 10.3645 |  | 7.3287 | 0.0006973
0.019 | 1.14 | -6.6409 |  |  |  | 0.15628 | 10.8379 |  |  | 7.5531 |  |  | 1.4631 | 0.058 | 3.48 | 10.2804 |  | 5.9185e-05 |  | 10.3578 |  | 7.324 | 0.0005714
0.02 | 1.2 | -3.1556 |  |  |  | 0.12715 | 10.7986 |  |  | 7.5459 |  |  | 1.1915 | 0.059 | 3.54 | 10.0172 |  | 4.8472e-05 |  | 10.3512 |  | 7.3194 | 0.00046828
0.021 | 1.26 | 0.78925 |  |  |  | 0.1035 | 10.7649 |  |  | 7.5387 |  |  | 0.97077 | 0.06 | 3.6 | 8.3481 |  | 3.9701e-05 |  | 10.3446 |  | 7.3147 | 0.00038379
0.022 | 1.32 | 4.6348 |  |  |  | 0.084287 | 10.7357 |  |  | 7.5317 |  |  | 0.79132 | 0.061 | 3.66 | 5.5093 |  | 3.252e-05 |  | 10.3382 |  | 7.3102 | 0.00031457
0.023 | 1.38 | 7.8381 |  |  |  | 0.06867 | 10.7102 |  |  | 7.5247 |  |  | 0.6453 | 0.062 | 3.72 | 1.9006 |  | 2.664e-05 |  | 10.3318 |  | 7.3057 | 0.00025785
0.024 | 1.44 | 9.9479 |  |  |  | 0.055967 | 10.6878 |  |  | 7.5178 |  |  | 0.52641 | 0.063 | 3.78 | -1.9705 |  | 2.1825e-05 |  | 10.3255 |  | 7.3012 | 0.00021137
0.025 | 1.5 | 10.6678 |  |  |  | 0.045629 | 10.6678 |  |  | 7.511 |  |  | 0.42956 | 0.064 | 3.84 | -5.5603 |  | 1.7881e-05 |  | 10.3192 |  | 7.2968 | 0.00017328
0.026 | 1.56 | 9.8974 |  |  |  | 0.037212 | 10.6499 |  |  | 7.5043 |  |  | 0.35063 | 0.065 | 3.9 | -8.3651 |  | 1.4651e-05 |  | 10.3131 |  | 7.2924 | 0.00014207
0.027 | 1.62 | 7.746 |  |  |  | 0.030355 | 10.6336 |  |  | 7.4976 |  |  | 0.28628 | 0.066 | 3.96 | -9.9923 |  | 1.2006e-05 |  | 10.3069 |  | 7.2881 | 0.00011648
0.028 | 1.68 | 4.5167 |  |  |  | 0.024768 | 10.6187 |  |  | 7.491 |  |  | 0.23379 | 0.067 | 4.02 | -10.2149 |  | 9.8383e-06 |  | 10.3009 |  | 7.2838 | 9.551e-05
0.029 | 1.74 | 0.66359 |  |  |  | 0.020214 | 10.6049 |  |  | 7.4845 |  |  | 0.19097 | 0.068 | 4.08 | -9.0031 |  | 8.0629e-06 |  | 10.2949 |  | 7.2796 | 7.8319e-05
0.03 | 1.8 | -3.2723 |  |  |  | 0.0165 | 10.5921 |  |  | 7.4781 |  |  | 0.15602 | 0.069 | 4.14 | -6.5289 |  | 6.6083e-06 |  | 10.289 |  | 7.2754 | 6.4227e-05
0.031 | 1.86 | -6.7392 |  |  |  | 0.013471 | 10.5801 |  |  | 7.4717 |  |  | 0.12749 | 0.07 | 4.2 | -3.141 |  | 5.4165e-06 |  | 10.2832 |  | 7.2713 | 5.2673e-05
0.032 | 1.92 | -9.2518 |  |  |  | 0.011001 | 10.5687 |  |  | 7.4654 |  |  | 0.1042 | 0.071 | 4.26 | 0.68407 |  | 4.4399e-06 |  | 10.2774 |  | 7.2672 | 4.32e-05
0.033 | 1.98 | -10.4596 |  |  |  | 0.0089845 | 10.5579 |  |  | 7.4592 |  |  | 0.08517 | 0.072 | 4.32 | 4.4088 |  | 3.6396e-06 |  | 10.2717 |  | 7.2632 | 3.5433e-05
0.034 | 2.04 | -10.1957 |  |  |  | 0.007339 | 10.5475 |  |  | 7.453 |  |  | 0.069629 | 0.073 | 4.38 | 7.5105 |  | 2.9838e-06 |  | 10.266 |  | 7.2592 | 2.9064e-05
0.035 | 2.1 | -8.4997 |  |  |  | 0.0059957 | 10.5376 |  |  | 7.4469 |  |  | 0.056931 | 0.074 | 4.44 | 9.5544 |  | 2.4463e-06 |  | 10.2604 |  | 7.2552 | 2.3842e-05
0.036 | 2.16 | -5.6124 |  |  |  | 0.0048991 | 10.5279 |  |  | 7.4409 |  |  | 0.046556 | 0.075 | 4.5 | 10.2548 |  | 2.0057e-06 |  | 10.2549 |  | 7.2513 | 1.9558e-05
0.037 | 2.22 | -1.941 |  |  |  | 0.0040035 | 10.5186 |  |  | 7.435 |  |  | 0.038076 | 0.076 | 4.56 | 9.5148 |  | 1.6446e-06 |  | 10.2494 |  | 7.2474 | 1.6046e-05
0.038 | 2.28 | 1.9976 |  |  |  | 0.0032721 | 10.5096 |  |  | 7.4291 |  |  | 0.031144 | 0.077 | 4.62 | 7.4399 |  | 1.3486e-06 |  | 10.244 |  | 7.2436 | 1.3164e-05
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | EM'CY 220V SWBD(CB1141)
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 4.3226 |  |  |  | 1.1059e-06 | 10.2387 |  |  | 7.2398 |  |  | 1.0801e-05
0.079 | 4.74 | 0.60175 |  |  |  | 9.0694e-07 | 10.2334 |  |  | 7.2361 |  |  | 8.8626e-06
0.08 | 4.8 | -3.1998 |  |  |  | 7.4382e-07 | 10.2282 |  |  | 7.2324 |  |  | 7.2723e-06
0.081 | 4.86 | -6.5482 |  |  |  | 6.1007e-07 | 10.223 |  |  | 7.2287 |  |  | 5.9677e-06
0.082 | 4.92 | -8.9739 |  |  |  | 5.004e-07 | 10.2179 |  |  | 7.2251 |  |  | 4.8973e-06
0.083 | 4.98 | -10.1374 |  |  |  | 4.1047e-07 | 10.2128 |  |  | 7.2215 |  |  | 4.0192e-06
0.084 | 5.04 | -9.8766 |  |  |  | 3.3671e-07 | 10.2078 |  |  | 7.218 |  |  | 3.2986e-06
0.085 | 5.1 | -8.2294 |  |  |  | 2.7623e-07 | 10.2028 |  |  | 7.2145 |  |  | 2.7074e-06
0.086 | 5.16 | -5.4285 |  |  |  | 2.2662e-07 | 10.1979 |  |  | 7.211 |  |  | 2.2222e-06
0.087 | 5.22 | -1.8681 |  |  |  | 1.8593e-07 | 10.1931 |  |  | 7.2076 |  |  | 1.8241e-06
0.088 | 5.28 | 1.9511 |  |  |  | 1.5255e-07 | 10.1883 |  |  | 7.2042 |  |  | 1.4973e-06
0.089 | 5.34 | 5.4929 |  |  |  | 1.2517e-07 | 10.1835 |  |  | 7.2008 |  |  | 1.2292e-06
0.09 | 5.4 | 8.2602 |  |  |  | 1.0271e-07 | 10.1788 |  |  | 7.1975 |  |  | 1.0091e-06
0.091 | 5.46 | 9.8653 |  |  |  | 8.4284e-08 | 10.1742 |  |  | 7.1942 |  |  | 8.2841e-07
0.092 | 5.52 | 10.0839 |  |  |  | 6.9167e-08 | 10.1696 |  |  | 7.191 |  |  | 6.8013e-07
0.093 | 5.58 | 8.8866 |  |  |  | 5.6763e-08 | 10.1651 |  |  | 7.1878 |  |  | 5.5841e-07
0.094 | 5.64 | 6.4427 |  |  |  | 4.6586e-08 | 10.1606 |  |  | 7.1846 |  |  | 4.585e-07
0.095 | 5.7 | 3.0965 |  |  |  | 3.8235e-08 | 10.1561 |  |  | 7.1815 |  |  | 3.7647e-07
0.096 | 5.76 | -0.68156 |  |  |  | 3.1383e-08 | 10.1517 |  |  | 7.1784 |  |  | 3.0914e-07
0.097 | 5.82 | -4.3607 |  |  |  | 2.5759e-08 | 10.1474 |  |  | 7.1753 |  |  | 2.5385e-07
0.098 | 5.88 | -7.4244 |  |  |  | 2.1144e-08 | 10.1431 |  |  | 7.1723 |  |  | 2.0846e-07
0.099 | 5.94 | -9.4432 |  |  |  | 1.7357e-08 | 10.1388 |  |  | 7.1692 |  |  | 1.7119e-07
0.1 | 6 | -10.1345 |  |  |  | 1.4249e-08 | 10.1346 |  |  | 7.1663 |  |  | 1.4059e-07
0.101 | 6.06 | -9.4024 |  |  |  | 1.1697e-08 | 10.1305 |  |  | 7.1633 |  |  | 1.1547e-07
3-Phase fault at bus |  |  | : | EM'CY 440V SWBD(DB114)
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 5.2279e-05 |  |  |  | 62.1387 | 124.2774 |  |  | 43.9387 |  |  | 100.0001 | 0.039 | 2.34 | 31.3697 |  | 0.34325 |  | 58.3982 |  | 41.0511 | 0.59124
0.001 | 0.06 | -4.9957 |  |  |  | 52.663 | 114.6759 |  |  | 43.8498 |  |  | 84.9226 | 0.04 | 2.4 | 47.1435 |  | 0.30367 |  | 58.2731 |  | 40.9906 | 0.52385
0.002 | 0.12 | -0.31389 |  |  |  | 44.8027 | 106.6911 |  |  | 43.7617 |  |  | 72.3927 | 0.041 | 2.46 | 56.3092 |  | 0.2687 |  | 58.1534 |  | 40.9306 | 0.46419
0.003 | 0.18 | 11.9502 |  |  |  | 38.2524 | 100.0176 |  |  | 43.6746 |  |  | 61.932 | 0.042 | 2.52 | 57.5959 |  | 0.23777 |  | 58.0385 |  | 40.8713 | 0.41137
0.004 | 0.24 | 28.8926 |  |  |  | 32.7691 | 94.4123 |  |  | 43.5883 |  |  | 53.1593 | 0.043 | 2.58 | 50.8414 |  | 0.21043 |  | 57.928 |  | 40.8125 | 0.36459
0.005 | 0.3 | 47.1632 |  |  |  | 28.1589 | 89.6813 |  |  | 43.5029 |  |  | 45.7702 | 0.044 | 2.64 | 37.0113 |  | 0.18625 |  | 57.8215 |  | 40.7543 | 0.32316
0.006 | 0.36 | 63.3991 |  |  |  | 24.2666 | 85.6694 |  |  | 43.4184 |  |  | 39.5203 | 0.045 | 2.7 | 18.0606 |  | 0.16487 |  | 57.7186 |  | 40.6966 | 0.28646
0.007 | 0.42 | 74.6658 |  |  |  | 20.9672 | 82.2516 |  |  | 43.3347 |  |  | 34.2128 | 0.046 | 2.76 | -3.3431 |  | 0.14595 |  | 57.6189 |  | 40.6395 | 0.25395
0.008 | 0.48 | 78.8431 |  |  |  | 18.1598 | 79.3271 |  |  | 43.2518 |  |  | 29.6887 | 0.047 | 2.82 | -24.1956 |  | 0.12922 |  | 57.5221 |  | 40.5829 | 0.22515
0.009 | 0.54 | 74.8995 |  |  |  | 15.7626 | 76.8139 |  |  | 43.1698 |  |  | 25.8186 | 0.048 | 2.88 | -41.5783 |  | 0.11441 |  | 57.428 |  | 40.5268 | 0.19963
0.01 | 0.6 | 63.0174 |  |  |  | 13.7088 | 74.6453 |  |  | 43.0886 |  |  | 22.4969 | 0.049 | 2.94 | -53.0662 |  | 0.10131 |  | 57.3364 |  | 40.4713 | 0.17701
0.011 | 0.66 | 44.5504 |  |  |  | 11.944 | 72.7667 |  |  | 43.0082 |  |  | 19.6373 | 0.05 | 3 | -57.0674 |  | 0.089722 |  | 57.247 |  | 40.4163 | 0.15697
0.012 | 0.72 | 21.8196 |  |  |  | 10.423 | 71.1332 |  |  | 42.9286 |  |  | 17.1685 | 0.051 | 3.06 | -53.0431 |  | 0.079463 |  | 57.1597 |  | 40.3618 | 0.13921
0.013 | 0.78 | -2.2234 |  |  |  | 9.1089 | 69.7076 |  |  | 42.8497 |  |  | 15.0316 | 0.052 | 3.12 | -41.5807 |  | 0.070382 |  | 57.0743 |  | 40.3079 | 0.12347
0.014 | 0.84 | -24.419 |  |  |  | 7.9709 | 68.4592 |  |  | 42.7717 |  |  | 13.1775 | 0.053 | 3.18 | -24.3082 |  | 0.062344 |  | 56.9907 |  | 40.2544 | 0.10951
0.015 | 0.9 | -41.8484 |  |  |  | 6.9831 | 67.3621 |  |  | 42.6944 |  |  | 11.5654 | 0.054 | 3.24 | -3.6637 |  | 0.055228 |  | 56.9087 |  | 40.2015 | 0.097141
0.016 | 0.96 | -52.2458 |  |  |  | 6.1241 | 66.395 |  |  | 42.6179 |  |  | 10.1609 | 0.055 | 3.3 | 17.449 |  | 0.048928 |  | 56.8282 |  | 40.149 | 0.086173
0.017 | 1.02 | -54.3176 |  |  |  | 5.3758 | 65.5395 |  |  | 42.5422 |  |  | 8.9352 | 0.056 | 3.36 | 36.0679 |  | 0.04335 |  | 56.7491 |  | 40.097 | 0.076447
0.018 | 1.08 | -47.9228 |  |  |  | 4.7228 | 64.7805 |  |  | 42.4672 |  |  | 7.8638 | 0.057 | 3.42 | 49.5885 |  | 0.038411 |  | 56.6713 |  | 40.0455 | 0.067824
0.019 | 1.14 | -34.0916 |  |  |  | 4.1523 | 64.105 |  |  | 42.393 |  |  | 6.926 | 0.058 | 3.48 | 56.1279 |  | 0.034036 |  | 56.5948 |  | 39.9945 | 0.060177
0.02 | 1.2 | -14.8789 |  |  |  | 3.6531 | 63.5019 |  |  | 42.3194 |  |  | 6.1039 | 0.059 | 3.54 | 54.7864 |  | 0.030162 |  | 56.5195 |  | 39.944 | 0.053395
0.021 | 1.26 | 6.9252 |  |  |  | 3.2159 | 62.9617 |  |  | 42.2466 |  |  | 5.3826 | 0.06 | 3.6 | 45.7714 |  | 0.026731 |  | 56.4452 |  | 39.8939 | 0.04738
0.022 | 1.32 | 28.187 |  |  |  | 2.8325 | 62.4764 |  |  | 42.1746 |  |  | 4.7491 | 0.061 | 3.66 | 30.3654 |  | 0.023692 |  | 56.372 |  | 39.8443 | 0.042045
0.023 | 1.38 | 45.8684 |  |  |  | 2.4961 | 62.0389 |  |  | 42.1032 |  |  | 4.192 | 0.062 | 3.72 | 10.7437 |  | 0.020999 |  | 56.2998 |  | 39.7951 | 0.037313
0.024 | 1.44 | 57.4507 |  |  |  | 2.2005 | 61.6435 |  |  | 42.0325 |  |  | 3.7019 | 0.063 | 3.78 | -10.3329 |  | 0.018614 |  | 56.2286 |  | 39.7465 | 0.033115
0.025 | 1.5 | 61.2847 |  |  |  | 1.9407 | 61.2847 |  |  | 41.9625 |  |  | 3.2703 | 0.064 | 3.84 | -29.9065 |  | 0.016501 |  | 56.1583 |  | 39.6982 | 0.029392
0.026 | 1.56 | 56.8182 |  |  |  | 1.7122 | 60.9582 |  |  | 41.8932 |  |  | 2.89 | 0.065 | 3.9 | -45.237 |  | 0.014629 |  | 56.0888 |  | 39.6504 | 0.026088
0.027 | 1.62 | 44.6689 |  |  |  | 1.5111 | 60.66 |  |  | 41.8246 |  |  | 2.5548 | 0.066 | 3.96 | -54.1855 |  | 0.012969 |  | 56.0201 |  | 39.6031 | 0.023157
0.028 | 1.68 | 26.5331 |  |  |  | 1.334 | 60.3868 |  |  | 41.7566 |  |  | 2.259 | 0.067 | 4.02 | -55.513 |  | 0.011499 |  | 55.9523 |  | 39.5561 | 0.020556
0.029 | 1.74 | 4.9442 |  |  |  | 1.178 | 60.1356 |  |  | 41.6893 |  |  | 1.998 | 0.068 | 4.08 | -49.0517 |  | 0.010196 |  | 55.8853 |  | 39.5096 | 0.018248
0.03 | 1.8 | -17.0852 |  |  |  | 1.0404 | 59.9038 |  |  | 41.6227 |  |  | 1.7676 | 0.069 | 4.14 | -35.7261 |  | 0.0090414 |  | 55.819 |  | 39.4636 | 0.0162
0.031 | 1.86 | -36.488 |  |  |  | 0.91918 | 59.6892 |  |  | 41.5567 |  |  | 1.564 | 0.07 | 4.2 | -17.4205 |  | 0.0080178 |  | 55.7534 |  | 39.4179 | 0.014383
0.032 | 1.92 | -50.5719 |  |  |  | 0.81222 | 59.4898 |  |  | 41.4913 |  |  | 1.3842 | 0.071 | 4.26 | 3.2868 |  | 0.0071105 |  | 55.6885 |  | 39.3727 | 0.01277
0.033 | 1.98 | -57.3966 |  |  |  | 0.71784 | 59.3039 |  |  | 41.4266 |  |  | 1.2253 | 0.072 | 4.32 | 23.487 |  | 0.0063063 |  | 55.6243 |  | 39.3279 | 0.011339
0.034 | 2.04 | -56.0428 |  |  |  | 0.63454 | 59.1299 |  |  | 41.3625 |  |  | 1.0848 | 0.073 | 4.38 | 40.349 |  | 0.0055933 |  | 55.5608 |  | 39.2834 | 0.010068
0.035 | 2.1 | -46.7387 |  |  |  | 0.561 | 58.9666 |  |  | 41.299 |  |  | 0.96052 | 0.074 | 4.44 | 51.5161 |  | 0.0049612 |  | 55.4979 |  | 39.2394 | 0.0089402
0.036 | 2.16 | -30.8242 |  |  |  | 0.49606 | 58.8127 |  |  | 41.2361 |  |  | 0.85063 | 0.075 | 4.5 | 55.4352 |  | 0.0044008 |  | 55.4357 |  | 39.1958 | 0.0079391
0.037 | 2.22 | -10.5599 |  |  |  | 0.4387 | 58.6673 |  |  | 41.1738 |  |  | 0.75341 | 0.076 | 4.56 | 51.5729 |  | 0.0039039 |  | 55.3741 |  | 39.1526 | 0.0070505
0.038 | 2.28 | 11.1917 |  |  |  | 0.38802 | 58.5294 |  |  | 41.1121 |  |  | 0.66738 | 0.077 | 4.62 | 40.4878 |  | 0.0034632 |  | 55.313 |  | 39.1098 | 0.0062615
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | EM'CY 440V SWBD(DB114)
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 23.7499 |  |  |  | 0.0030725 | 55.2526 |  |  | 39.0673 |  |  | 0.0055611
0.079 | 4.74 | 3.7183 |  |  |  | 0.002726 | 55.1928 |  |  | 39.0253 |  |  | 0.0049393
0.08 | 4.8 | -16.7914 |  |  |  | 0.0024187 | 55.1335 |  |  | 38.9836 |  |  | 0.0043871
0.081 | 4.86 | -34.9024 |  |  |  | 0.0021461 | 55.0749 |  |  | 38.9423 |  |  | 0.0038969
0.082 | 4.92 | -48.0804 |  |  |  | 0.0019044 | 55.0167 |  |  | 38.9013 |  |  | 0.0034615
0.083 | 4.98 | -54.4882 |  |  |  | 0.0016899 | 54.9591 |  |  | 38.8608 |  |  | 0.003075
0.084 | 5.04 | -53.2413 |  |  |  | 0.0014997 | 54.9021 |  |  | 38.8206 |  |  | 0.0027317
0.085 | 5.1 | -44.5306 |  |  |  | 0.001331 | 54.8455 |  |  | 38.7807 |  |  | 0.0024268
0.086 | 5.16 | -29.5927 |  |  |  | 0.0011812 | 54.7895 |  |  | 38.7412 |  |  | 0.002156
0.087 | 5.22 | -10.5351 |  |  |  | 0.0010484 | 54.734 |  |  | 38.7021 |  |  | 0.0019155
0.088 | 5.28 | 9.9618 |  |  |  | 0.00093058 | 54.679 |  |  | 38.6633 |  |  | 0.0017019
0.089 | 5.34 | 29.0209 |  |  |  | 0.00082602 | 54.6246 |  |  | 38.6248 |  |  | 0.0015122
0.09 | 5.4 | 43.9725 |  |  |  | 0.00073324 | 54.5706 |  |  | 38.5867 |  |  | 0.0013437
0.091 | 5.46 | 52.7281 |  |  |  | 0.00065091 | 54.517 |  |  | 38.5489 |  |  | 0.001194
0.092 | 5.52 | 54.0722 |  |  |  | 0.00057784 | 54.464 |  |  | 38.5115 |  |  | 0.001061
0.093 | 5.58 | 47.8306 |  |  |  | 0.000513 | 54.4114 |  |  | 38.4743 |  |  | 0.00094283
0.094 | 5.64 | 34.8933 |  |  |  | 0.00045546 | 54.3593 |  |  | 38.4375 |  |  | 0.00083787
0.095 | 5.7 | 17.0871 |  |  |  | 0.00040438 | 54.3077 |  |  | 38.4011 |  |  | 0.00074461
0.096 | 5.76 | -3.0817 |  |  |  | 0.00035905 | 54.2565 |  |  | 38.3649 |  |  | 0.00066176
0.097 | 5.82 | -22.7805 |  |  |  | 0.00031881 | 54.2058 |  |  | 38.3291 |  |  | 0.00058815
0.098 | 5.88 | -39.2477 |  |  |  | 0.00028309 | 54.1555 |  |  | 38.2935 |  |  | 0.00052274
0.099 | 5.94 | -50.18 |  |  |  | 0.00025138 | 54.1057 |  |  | 38.2583 |  |  | 0.00046462
0.1 | 6 | -54.0548 |  |  |  | 0.00022324 | 54.0563 |  |  | 38.2234 |  |  | 0.00041297
0.101 | 6.06 | -50.3413 |  |  |  | 0.00019825 | 54.0073 |  |  | 38.1888 |  |  | 0.00036708
3-Phase fault at bus |  |  | : | FWD 220V SWBD(DB299)
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 0.00013089 |  |  |  | 15.7602 | 31.5202 |  |  | 11.144 |  |  | 100.0008 | 0.039 | 2.34 | 8.1927 |  | 0.064248 |  | 15.1961 |  | 10.6999 | 0.42458
0.001 | 0.06 | -1.4699 |  |  |  | 13.1653 | 28.9064 |  |  | 11.1306 |  |  | 83.6371 | 0.04 | 2.4 | 12.3021 |  | 0.056639 |  | 15.1751 |  | 10.6904 | 0.37463
0.002 | 0.12 | -0.41929 |  |  |  | 11.0403 | 26.7625 |  |  | 11.1173 |  |  | 70.2215 | 0.041 | 2.46 | 14.6866 |  | 0.049939 |  | 15.1551 |  | 10.6809 | 0.33061
0.003 | 0.18 | 2.6094 |  |  |  | 9.2931 | 24.9966 |  |  | 11.104 |  |  | 59.1784 | 0.042 | 2.52 | 15.0138 |  | 0.044039 |  | 15.1359 |  | 10.6716 | 0.2918
0.004 | 0.24 | 6.8694 |  |  |  | 7.8506 | 23.5355 |  |  | 11.091 |  |  | 50.0514 | 0.043 | 2.58 | 13.2402 |  | 0.038841 |  | 15.1176 |  | 10.6623 | 0.25758
0.005 | 0.3 | 11.5004 |  |  |  | 6.6548 | 22.3214 |  |  | 11.078 |  |  | 42.4774 | 0.044 | 2.64 | 9.6177 |  | 0.034261 |  | 15.1 |  | 10.6531 | 0.22741
0.006 | 0.36 | 15.6384 |  |  |  | 5.6596 | 21.3081 |  |  | 11.0652 |  |  | 36.167 | 0.045 | 2.7 | 4.6571 |  | 0.030225 |  | 15.0831 |  | 10.644 | 0.20079
0.007 | 0.42 | 18.5282 |  |  |  | 4.8281 | 20.4586 |  |  | 11.0524 |  |  | 30.8888 | 0.046 | 2.76 | -0.94389 |  | 0.026667 |  | 15.0668 |  | 10.6349 | 0.17731
0.008 | 0.48 | 19.6211 |  |  |  | 4.1306 | 19.7433 |  |  | 11.0398 |  |  | 26.4571 | 0.047 | 2.82 | -6.3988 |  | 0.023531 |  | 15.0509 |  | 10.626 | 0.15659
0.009 | 0.54 | 18.6466 |  |  |  | 3.5435 | 19.1385 |  |  | 11.0273 |  |  | 22.7222 | 0.048 | 2.88 | -10.9429 |  | 0.020766 |  | 15.0356 |  | 10.6171 | 0.13831
0.01 | 0.6 | 15.6449 |  |  |  | 3.0475 | 18.625 |  |  | 11.0149 |  |  | 19.5634 | 0.049 | 2.94 | -13.9404 |  | 0.018328 |  | 15.0207 |  | 10.6083 | 0.12217
0.011 | 0.66 | 10.9567 |  |  |  | 2.627 | 18.1871 |  |  | 11.0027 |  |  | 16.8828 | 0.05 | 3 | -14.9738 |  | 0.016178 |  | 15.0062 |  | 10.5995 | 0.10793
0.012 | 0.72 | 5.172 |  |  |  | 2.2693 | 17.8123 |  |  | 10.9905 |  |  | 14.6005 | 0.051 | 3.06 | -13.9015 |  | 0.014281 |  | 14.992 |  | 10.5908 | 0.095351
0.013 | 0.78 | -0.95549 |  |  |  | 1.9643 | 17.4901 |  |  | 10.9785 |  |  | 12.6516 | 0.052 | 3.12 | -10.8779 |  | 0.012608 |  | 14.9782 |  | 10.5822 | 0.084249
0.014 | 0.84 | -6.6165 |  |  |  | 1.7033 | 17.2123 |  |  | 10.9665 |  |  | 10.9824 | 0.053 | 3.18 | -6.3305 |  | 0.011132 |  | 14.9646 |  | 10.5737 | 0.074446
0.015 | 0.9 | -11.0612 |  |  |  | 1.4794 | 16.9716 |  |  | 10.9547 |  |  | 9.5491 | 0.054 | 3.24 | -0.90036 |  | 0.0098298 |  | 14.9513 |  | 10.5652 | 0.065789
0.016 | 0.96 | -13.7058 |  |  |  | 1.2868 | 16.7625 |  |  | 10.9429 |  |  | 8.3153 | 0.055 | 3.3 | 4.649 |  | 0.0086805 |  | 14.9383 |  | 10.5568 | 0.058143
0.017 | 1.02 | -14.2147 |  |  |  | 1.1209 | 16.5801 |  |  | 10.9313 |  |  | 7.2507 | 0.056 | 3.36 | 9.5385 |  | 0.0076662 |  | 14.9255 |  | 10.5485 | 0.051389
0.018 | 1.08 | -12.5484 |  |  |  | 0.97757 | 16.4205 |  |  | 10.9198 |  |  | 6.3302 | 0.057 | 3.42 | 13.0829 |  | 0.0067709 |  | 14.9129 |  | 10.5403 | 0.045424
0.019 | 1.14 | -8.9686 |  |  |  | 0.85352 | 16.2803 |  |  | 10.9084 |  |  | 5.5327 | 0.058 | 3.48 | 14.7867 |  | 0.0059807 |  | 14.9006 |  | 10.5321 | 0.040153
0.02 | 1.2 | -4.0017 |  |  |  | 0.74598 | 16.1568 |  |  | 10.8971 |  |  | 4.8406 | 0.059 | 3.54 | 14.4136 |  | 0.0052831 |  | 14.8884 |  | 10.5239 | 0.035497
0.021 | 1.26 | 1.635 |  |  |  | 0.65259 | 16.0475 |  |  | 10.8858 |  |  | 4.239 | 0.06 | 3.6 | 12.0191 |  | 0.0046672 |  | 14.8764 |  | 10.5159 | 0.031383
0.022 | 1.32 | 7.1343 |  |  |  | 0.57136 | 15.9506 |  |  | 10.8747 |  |  | 3.7152 | 0.061 | 3.66 | 7.9421 |  | 0.0041234 |  | 14.8645 |  | 10.5079 | 0.027747
0.023 | 1.38 | 11.7118 |  |  |  | 0.50063 | 15.8642 |  |  | 10.8637 |  |  | 3.2585 | 0.062 | 3.72 | 2.7574 |  | 0.0036432 |  | 14.8528 |  | 10.4999 | 0.024535
0.024 | 1.44 | 14.7157 |  |  |  | 0.43895 | 15.7871 |  |  | 10.8528 |  |  | 2.8599 | 0.063 | 3.78 | -2.806 |  | 0.0032191 |  | 14.8412 |  | 10.4921 | 0.021695
0.025 | 1.5 | 15.7179 |  |  |  | 0.38511 | 15.718 |  |  | 10.842 |  |  | 2.5117 | 0.064 | 3.84 | -7.9667 |  | 0.0028446 |  | 14.8298 |  | 10.4843 | 0.019185
0.026 | 1.56 | 14.5732 |  |  |  | 0.33806 | 15.6557 |  |  | 10.8312 |  |  | 2.207 | 0.065 | 3.9 | -12.0012 |  | 0.0025139 |  | 14.8185 |  | 10.4765 | 0.016967
0.027 | 1.62 | 11.439 |  |  |  | 0.29691 | 15.5995 |  |  | 10.8206 |  |  | 1.9403 | 0.066 | 3.96 | -14.3451 |  | 0.0022217 |  | 14.8074 |  | 10.4688 | 0.015006
0.028 | 1.68 | 6.7524 |  |  |  | 0.26089 | 15.5486 |  |  | 10.81 |  |  | 1.7066 | 0.067 | 4.02 | -14.672 |  | 0.0019636 |  | 14.7963 |  | 10.4612 | 0.013273
0.029 | 1.74 | 1.1684 |  |  |  | 0.22934 | 15.5023 |  |  | 10.7996 |  |  | 1.5016 | 0.068 | 4.08 | -12.9389 |  | 0.0017356 |  | 14.7854 |  | 10.4536 | 0.01174
0.03 | 1.8 | -4.5329 |  |  |  | 0.20168 | 15.4599 |  |  | 10.7892 |  |  | 1.3218 | 0.069 | 4.14 | -9.3922 |  | 0.0015342 |  | 14.7746 |  | 10.4461 | 0.010385
0.031 | 1.86 | -9.5554 |  |  |  | 0.17742 | 15.4212 |  |  | 10.779 |  |  | 1.1639 | 0.07 | 4.2 | -4.5321 |  | 0.0013562 |  | 14.7639 |  | 10.4387 | 0.0091869
0.032 | 1.92 | -13.1997 |  |  |  | 0.15613 | 15.3855 |  |  | 10.7688 |  |  | 1.0252 | 0.071 | 4.26 | 0.95731 |  | 0.001199 |  | 14.7532 |  | 10.4313 | 0.0081274
0.033 | 1.98 | -14.9604 |  |  |  | 0.13743 | 15.3525 |  |  | 10.7587 |  |  | 0.90325 | 0.072 | 4.32 | 6.3048 |  | 0.00106 |  | 14.7427 |  | 10.4239 | 0.0071905
0.034 | 2.04 | -14.5968 |  |  |  | 0.121 | 15.3219 |  |  | 10.7487 |  |  | 0.79603 | 0.073 | 4.38 | 10.7601 |  | 0.00093719 |  | 14.7323 |  | 10.4166 | 0.0063619
0.035 | 2.1 | -12.1666 |  |  |  | 0.10657 | 15.2934 |  |  | 10.7387 |  |  | 0.70171 | 0.074 | 4.44 | 13.6992 |  | 0.00082867 |  | 14.722 |  | 10.4094 | 0.0056291
0.036 | 2.16 | -8.0168 |  |  |  | 0.093876 | 15.2668 |  |  | 10.7289 |  |  | 0.6187 | 0.075 | 4.5 | 14.7117 |  | 0.00073274 |  | 14.7117 |  | 10.4023 | 0.0049809
0.037 | 2.22 | -2.7349 |  |  |  | 0.082713 | 15.2419 |  |  | 10.7191 |  |  | 0.54563 | 0.076 | 4.56 | 13.6582 |  | 0.00064796 |  | 14.7016 |  | 10.3951 | 0.0044076
0.038 | 2.28 | 2.9342 |  |  |  | 0.072891 | 15.2184 |  |  | 10.7095 |  |  | 0.48127 | 0.077 | 4.62 | 10.6893 |  | 0.00057302 |  | 14.6915 |  | 10.3881 | 0.0039005
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | FWD 220V SWBD(DB299)
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.22 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 6.2243 |  |  |  | 0.00050677 | 14.6816 |  |  | 10.3811 |  |  | 0.0034519
0.079 | 4.74 | 0.89179 |  |  |  | 0.00044821 | 14.6717 |  |  | 10.3741 |  |  | 0.003055
0.08 | 4.8 | -4.5587 |  |  |  | 0.00039643 | 14.6619 |  |  | 10.3672 |  |  | 0.0027039
0.081 | 4.86 | -9.362 |  |  |  | 0.00035065 | 14.6521 |  |  | 10.3604 |  |  | 0.0023932
0.082 | 4.92 | -12.845 |  |  |  | 0.00031017 | 14.6425 |  |  | 10.3536 |  |  | 0.0021184
0.083 | 4.98 | -14.5206 |  |  |  | 0.00027438 | 14.6329 |  |  | 10.3468 |  |  | 0.0018751
0.084 | 5.04 | -14.1561 |  |  |  | 0.00024273 | 14.6234 |  |  | 10.3401 |  |  | 0.0016599
0.085 | 5.1 | -11.8051 |  |  |  | 0.00021474 | 14.6139 |  |  | 10.3335 |  |  | 0.0014695
0.086 | 5.16 | -7.8002 |  |  |  | 0.00018999 | 14.6046 |  |  | 10.3269 |  |  | 0.0013009
0.087 | 5.22 | -2.7057 |  |  |  | 0.0001681 | 14.5953 |  |  | 10.3203 |  |  | 0.0011517
0.088 | 5.28 | 2.7622 |  |  |  | 0.00014874 | 14.5861 |  |  | 10.3138 |  |  | 0.0010197
0.089 | 5.34 | 7.8355 |  |  |  | 0.00013161 | 14.5769 |  |  | 10.3074 |  |  | 0.00090286
0.09 | 5.4 | 11.8028 |  |  |  | 0.00011646 | 14.5678 |  |  | 10.3009 |  |  | 0.00079943
0.091 | 5.46 | 14.1087 |  |  |  | 0.00010306 | 14.5588 |  |  | 10.2946 |  |  | 0.00070788
0.092 | 5.52 | 14.4315 |  |  |  | 9.1203e-05 | 14.5499 |  |  | 10.2883 |  |  | 0.00062683
0.093 | 5.58 | 12.7284 |  |  |  | 8.0715e-05 | 14.541 |  |  | 10.282 |  |  | 0.00055509
0.094 | 5.64 | 9.241 |  |  |  | 7.1435e-05 | 14.5322 |  |  | 10.2758 |  |  | 0.00049157
0.095 | 5.7 | 4.4608 |  |  |  | 6.3226e-05 | 14.5234 |  |  | 10.2696 |  |  | 0.00043534
0.096 | 5.76 | -0.9398 |  |  |  | 5.5962e-05 | 14.5147 |  |  | 10.2634 |  |  | 0.00038555
0.097 | 5.82 | -6.202 |  |  |  | 4.9534e-05 | 14.5061 |  |  | 10.2573 |  |  | 0.00034147
0.098 | 5.88 | -10.5875 |  |  |  | 4.3846e-05 | 14.4975 |  |  | 10.2513 |  |  | 0.00030244
0.099 | 5.94 | -13.4818 |  |  |  | 3.8813e-05 | 14.489 |  |  | 10.2453 |  |  | 0.00026788
0.1 | 6 | -14.4805 |  |  |  | 3.4359e-05 | 14.4806 |  |  | 10.2393 |  |  | 0.00023728
0.101 | 6.06 | -13.4456 |  |  |  | 3.0418e-05 | 14.4722 |  |  | 10.2334 |  |  | 0.00021018
3-Phase fault at bus |  |  | : | FWD TR1_1 PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | -6.8088e-05 |  |  |  | 40.1499 | 80.2998 |  |  | 28.3903 |  |  | 99.9998 | 0.039 | 2.34 | 19.8668 |  | 0.22277 |  | 37.1172 |  | 26.0883 | 0.60379
0.001 | 0.06 | -3.37 |  |  |  | 33.8722 | 73.9257 |  |  | 28.3221 |  |  | 84.5673 | 0.04 | 2.4 | 29.8988 |  | 0.1979 |  | 37.0209 |  | 26.0378 | 0.53744
0.002 | 0.12 | -0.45407 |  |  |  | 28.6788 | 68.6367 |  |  | 28.2545 |  |  | 71.7726 | 0.041 | 2.46 | 35.7343 |  | 0.17584 |  | 36.928 |  | 25.9877 | 0.47845
0.003 | 0.18 | 7.3839 |  |  |  | 24.3663 | 64.2293 |  |  | 28.1874 |  |  | 61.1252 | 0.042 | 2.52 | 36.5685 |  | 0.15627 |  | 36.8381 |  | 25.938 | 0.426
0.004 | 0.24 | 18.2605 |  |  |  | 20.7717 | 60.5406 |  |  | 28.1208 |  |  | 52.2312 | 0.043 | 2.58 | 32.3008 |  | 0.13889 |  | 36.7509 |  | 25.8886 | 0.37936
0.005 | 0.3 | 30.0077 |  |  |  | 17.7643 | 57.4397 |  |  | 28.0548 |  |  | 44.774 | 0.044 | 2.64 | 23.5457 |  | 0.12346 |  | 36.6661 |  | 25.8396 | 0.33786
0.006 | 0.36 | 40.4532 |  |  |  | 15.2387 | 54.8214 |  |  | 27.9892 |  |  | 38.4982 | 0.045 | 2.7 | 11.5441 |  | 0.10976 |  | 36.5837 |  | 25.7909 | 0.30094
0.007 | 0.42 | 47.7039 |  |  |  | 13.1099 | 52.6007 |  |  | 27.9242 |  |  | 33.1973 | 0.046 | 2.76 | -2.0128 |  | 0.097598 |  | 36.5032 |  | 25.7427 | 0.26809
0.008 | 0.48 | 50.3945 |  |  |  | 11.3092 | 50.7088 |  |  | 27.8597 |  |  | 28.7039 | 0.047 | 2.82 | -15.2221 |  | 0.086791 |  | 36.4246 |  | 25.6947 | 0.23884
0.009 | 0.54 | 47.8628 |  |  |  | 9.7807 | 49.0898 |  |  | 27.7957 |  |  | 24.8816 | 0.048 | 2.88 | -26.2367 |  | 0.077188 |  | 36.3478 |  | 25.6472 | 0.21281
0.01 | 0.6 | 40.2291 |  |  |  | 8.4789 | 47.6982 |  |  | 27.7322 |  |  | 21.6193 | 0.049 | 2.94 | -33.5231 |  | 0.068656 |  | 36.2724 |  | 25.5999 | 0.18964
0.011 | 0.66 | 28.3672 |  |  |  | 7.3667 | 46.4968 |  |  | 27.6692 |  |  | 18.8261 | 0.05 | 3 | -36.0759 |  | 0.061073 |  | 36.1986 |  | 25.5531 | 0.169
0.012 | 0.72 | 13.7718 |  |  |  | 6.4134 | 45.4552 |  |  | 27.6067 |  |  | 16.4272 | 0.051 | 3.06 | -33.5559 |  | 0.054333 |  | 36.126 |  | 25.5065 | 0.15063
0.013 | 0.78 | -1.6588 |  |  |  | 5.5941 | 44.5481 |  |  | 27.5446 |  |  | 14.3608 | 0.052 | 3.12 | -26.3357 |  | 0.048342 |  | 36.0547 |  | 25.4603 | 0.13426
0.014 | 0.84 | -15.895 |  |  |  | 4.8879 | 43.7549 |  |  | 27.4831 |  |  | 12.5761 | 0.053 | 3.18 | -15.4445 |  | 0.043015 |  | 35.9845 |  | 25.4145 | 0.11968
0.015 | 0.9 | -27.0643 |  |  |  | 4.2777 | 43.0583 |  |  | 27.422 |  |  | 11.0306 | 0.054 | 3.24 | -2.4221 |  | 0.038278 |  | 35.9154 |  | 25.369 | 0.10669
0.016 | 0.96 | -33.7154 |  |  |  | 3.7492 | 42.444 |  |  | 27.3614 |  |  | 9.6891 | 0.055 | 3.3 | 10.899 |  | 0.034066 |  | 35.8473 |  | 25.3238 | 0.095122
0.017 | 1.02 | -35.0227 |  |  |  | 3.2904 | 41.9001 |  |  | 27.3012 |  |  | 8.5221 | 0.056 | 3.36 | 22.6511 |  | 0.03032 |  | 35.7801 |  | 25.2789 | 0.084813
0.018 | 1.08 | -30.9006 |  |  |  | 2.8912 | 41.4166 |  |  | 27.2416 |  |  | 7.5046 | 0.057 | 3.42 | 31.1929 |  | 0.026988 |  | 35.7138 |  | 25.2344 | 0.075626
0.019 | 1.14 | -22.0141 |  |  |  | 2.5433 | 40.985 |  |  | 27.1824 |  |  | 6.616 | 0.058 | 3.48 | 35.3386 |  | 0.024024 |  | 35.6483 |  | 25.1902 | 0.067439
0.02 | 1.2 | -9.6839 |  |  |  | 2.2395 | 40.5981 |  |  | 27.1236 |  |  | 5.8384 | 0.059 | 3.54 | 34.5224 |  | 0.021388 |  | 35.5836 |  | 25.1463 | 0.060142
0.021 | 1.26 | 4.3 |  |  |  | 1.9738 | 40.25 |  |  | 27.0653 |  |  | 5.1569 | 0.06 | 3.6 | 28.8755 |  | 0.019042 |  | 35.5196 |  | 25.1027 | 0.053638
0.022 | 1.32 | 17.93 |  |  |  | 1.7412 | 39.9354 |  |  | 27.0074 |  |  | 4.5587 | 0.061 | 3.66 | 19.2055 |  | 0.016954 |  | 35.4563 |  | 25.0594 | 0.04784
0.023 | 1.38 | 29.262 |  |  |  | 1.5371 | 39.6501 |  |  | 26.95 |  |  | 4.0329 | 0.062 | 3.72 | 6.8804 |  | 0.015097 |  | 35.3937 |  | 25.0165 | 0.042672
0.024 | 1.44 | 36.6867 |  |  |  | 1.3578 | 39.3903 |  |  | 26.893 |  |  | 3.5702 | 0.063 | 3.78 | -6.3643 |  | 0.013444 |  | 35.3318 |  | 24.9738 | 0.038065
0.025 | 1.5 | 39.1527 |  |  |  | 1.2003 | 39.1528 |  |  | 26.8365 |  |  | 3.1626 | 0.064 | 3.84 | -18.6702 |  | 0.011973 |  | 35.2704 |  | 24.9315 | 0.033956
0.026 | 1.56 | 36.3106 |  |  |  | 1.0616 | 38.9348 |  |  | 26.7804 |  |  | 2.803 | 0.065 | 3.9 | -28.3168 |  | 0.010663 |  | 35.2097 |  | 24.8895 | 0.030293
0.027 | 1.62 | 28.5591 |  |  |  | 0.93944 | 38.7338 |  |  | 26.7247 |  |  | 2.4857 | 0.066 | 3.96 | -33.9618 |  | 0.0094973 |  | 35.1495 |  | 24.8477 | 0.027027
0.028 | 1.68 | 16.985 |  |  |  | 0.83174 | 38.548 |  |  | 26.6694 |  |  | 2.2052 | 0.067 | 4.02 | -34.828 |  | 0.0084595 |  | 35.0899 |  | 24.8063 | 0.024114
0.029 | 1.74 | 3.2082 |  |  |  | 0.7367 | 38.3754 |  |  | 26.6146 |  |  | 1.9573 | 0.068 | 4.08 | -30.8102 |  | 0.0075357 |  | 35.0308 |  | 24.7652 | 0.021516
0.03 | 1.8 | -10.8476 |  |  |  | 0.65278 | 38.2145 |  |  | 26.5601 |  |  | 1.7379 | 0.069 | 4.14 | -22.4875 |  | 0.0067131 |  | 34.9722 |  | 24.7243 | 0.019199
0.031 | 1.86 | -23.2257 |  |  |  | 0.57863 | 38.0639 |  |  | 26.5061 |  |  | 1.5436 | 0.07 | 4.2 | -11.0403 |  | 0.0059807 |  | 34.9141 |  | 24.6838 | 0.017133
0.032 | 1.92 | -32.211 |  |  |  | 0.51308 | 37.9225 |  |  | 26.4525 |  |  | 1.3715 | 0.071 | 4.26 | 1.9173 |  | 0.0053285 |  | 34.8565 |  | 24.6435 | 0.015289
0.033 | 1.98 | -36.569 |  |  |  | 0.45509 | 37.7893 |  |  | 26.3993 |  |  | 1.219 | 0.072 | 4.32 | 14.565 |  | 0.0047477 |  | 34.7994 |  | 24.6035 | 0.013645
0.034 | 2.04 | -35.7168 |  |  |  | 0.40377 | 37.6633 |  |  | 26.3465 |  |  | 1.0837 | 0.073 | 4.38 | 25.1317 |  | 0.0042304 |  | 34.7428 |  | 24.5639 | 0.012178
0.035 | 2.1 | -29.8027 |  |  |  | 0.35833 | 37.5437 |  |  | 26.2941 |  |  | 0.96363 | 0.074 | 4.44 | 32.1436 |  | 0.0037697 |  | 34.6866 |  | 24.5244 | 0.010869
0.036 | 2.16 | -19.6821 |  |  |  | 0.31808 | 37.4299 |  |  | 26.242 |  |  | 0.85708 | 0.075 | 4.5 | 34.6296 |  | 0.0033594 |  | 34.6308 |  | 24.4853 | 0.0097015
0.037 | 2.22 | -6.7954 |  |  |  | 0.28241 | 37.3212 |  |  | 26.1904 |  |  | 0.76248 | 0.076 | 4.56 | 32.2558 |  | 0.0029939 |  | 34.5755 |  | 24.4464 | 0.0086597
0.038 | 2.28 | 7.0362 |  |  |  | 0.2508 | 37.2171 |  |  | 26.1392 |  |  | 0.67845 | 0.077 | 4.62 | 25.3702 |  | 0.0026683 |  | 34.5206 |  | 24.4079 | 0.0077301
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | FWD TR1_1 PB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 14.9517 |  |  |  | 0.0023782 | 34.4661 |  |  | 24.3696 |  |  | 0.0069006
0.079 | 4.74 | 2.4711 |  |  |  | 0.0021198 | 34.4121 |  |  | 24.3315 |  |  | 0.0061604
0.08 | 4.8 | -10.3167 |  |  |  | 0.0018895 | 34.3584 |  |  | 24.2937 |  |  | 0.0054998
0.081 | 4.86 | -21.6189 |  |  |  | 0.0016844 | 34.3052 |  |  | 24.2562 |  |  | 0.0049102
0.082 | 4.92 | -29.8567 |  |  |  | 0.0015016 | 34.2523 |  |  | 24.219 |  |  | 0.0043841
0.083 | 4.98 | -33.8852 |  |  |  | 0.0013387 | 34.1998 |  |  | 24.182 |  |  | 0.0039144
0.084 | 5.04 | -33.1529 |  |  |  | 0.0011935 | 34.1477 |  |  | 24.1452 |  |  | 0.0034952
0.085 | 5.1 | -27.7768 |  |  |  | 0.0010641 | 34.096 |  |  | 24.1088 |  |  | 0.0031211
0.086 | 5.16 | -18.5243 |  |  |  | 0.00094881 | 34.0447 |  |  | 24.0725 |  |  | 0.002787
0.087 | 5.22 | -6.7035 |  |  |  | 0.00084603 | 33.9937 |  |  | 24.0366 |  |  | 0.0024888
0.088 | 5.28 | 6.0216 |  |  |  | 0.00075442 | 33.9431 |  |  | 24.0009 |  |  | 0.0022227
0.089 | 5.34 | 17.8653 |  |  |  | 0.00067276 | 33.8928 |  |  | 23.9654 |  |  | 0.001985
0.09 | 5.4 | 27.1706 |  |  |  | 0.00059996 | 33.8429 |  |  | 23.9302 |  |  | 0.0017728
0.091 | 5.46 | 32.6411 |  |  |  | 0.00053507 | 33.7934 |  |  | 23.8952 |  |  | 0.0015834
0.092 | 5.52 | 33.5215 |  |  |  | 0.00047721 | 33.7442 |  |  | 23.8604 |  |  | 0.0014142
0.093 | 5.58 | 29.7016 |  |  |  | 0.00042563 | 33.6954 |  |  | 23.8259 |  |  | 0.0012632
0.094 | 5.64 | 21.7304 |  |  |  | 0.00037963 | 33.6469 |  |  | 23.7917 |  |  | 0.0011283
0.095 | 5.7 | 10.7368 |  |  |  | 0.00033863 | 33.5987 |  |  | 23.7576 |  |  | 0.0010079
0.096 | 5.76 | -1.7301 |  |  |  | 0.00030206 | 33.5508 |  |  | 23.7238 |  |  | 0.00090031
0.097 | 5.82 | -13.9192 |  |  |  | 0.00026945 | 33.5033 |  |  | 23.6902 |  |  | 0.00080426
0.098 | 5.88 | -24.1231 |  |  |  | 0.00024037 | 33.4562 |  |  | 23.6569 |  |  | 0.00071848
0.099 | 5.94 | -30.9176 |  |  |  | 0.00021444 | 33.4093 |  |  | 23.6238 |  |  | 0.00064186
0.1 | 6 | -33.3601 |  |  |  | 0.00019131 | 33.3628 |  |  | 23.5909 |  |  | 0.00057344
0.101 | 6.06 | -31.1204 |  |  |  | 0.00017069 | 33.3166 |  |  | 23.5583 |  |  | 0.00051232
3-Phase fault at bus |  |  | : | FWDTPB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 2.0705e-06 |  |  |  | 27.7271 | 55.4543 |  |  | 19.606 |  |  | 100 | 0.039 | 2.34 | 11.6525 |  | 0.043994 |  | 21.5599 |  | 15.214 | 0.20447
0.001 | 0.06 | -2.635 |  |  |  | 22.9568 | 50.4832 |  |  | 19.4641 |  |  | 83.3995 | 0.04 | 2.4 | 17.4003 |  | 0.037599 |  | 21.4299 |  | 15.1266 | 0.17576
0.002 | 0.12 | -0.84581 |  |  |  | 19.0701 | 46.3983 |  |  | 19.3239 |  |  | 69.7818 | 0.041 | 2.46 | 20.6578 |  | 0.032139 |  | 21.3022 |  | 15.0402 | 0.1511
0.003 | 0.18 | 4.3467 |  |  |  | 15.8885 | 43.0212 |  |  | 19.1857 |  |  | 58.5588 | 0.042 | 2.52 | 20.9976 |  | 0.027477 |  | 21.1768 |  | 14.9548 | 0.12992
0.004 | 0.24 | 11.597 |  |  |  | 13.273 | 40.2126 |  |  | 19.0492 |  |  | 49.2694 | 0.043 | 2.58 | 18.4045 |  | 0.023496 |  | 21.0534 |  | 14.8704 | 0.11173
0.005 | 0.3 | 19.3984 |  |  |  | 11.1143 | 37.8634 |  |  | 18.9145 |  |  | 41.5501 | 0.044 | 2.64 | 13.2731 |  | 0.020096 |  | 20.932 |  | 14.7869 | 0.096099
0.006 | 0.36 | 26.2744 |  |  |  | 9.3262 | 35.8873 |  |  | 18.7815 |  |  | 35.1124 | 0.045 | 2.7 | 6.3478 |  | 0.017191 |  | 20.8124 |  | 14.7044 | 0.082669
0.007 | 0.42 | 30.966 |  |  |  | 7.8404 | 34.2159 |  |  | 18.6503 |  |  | 29.7263 | 0.046 | 2.76 | -1.3847 |  | 0.014709 |  | 20.6945 |  | 14.6228 | 0.071127
0.008 | 0.48 | 32.5916 |  |  |  | 6.6022 | 32.7945 |  |  | 18.5207 |  |  | 25.2068 | 0.047 | 2.82 | -8.8359 |  | 0.012588 |  | 20.5783 |  | 14.5422 | 0.061207
0.009 | 0.54 | 30.7537 |  |  |  | 5.5677 | 31.5791 |  |  | 18.3928 |  |  | 21.4047 | 0.048 | 2.88 | -14.9688 |  | 0.010774 |  | 20.4637 |  | 14.4624 | 0.052678
0.01 | 0.6 | 25.5794 |  |  |  | 4.7013 | 30.5341 |  |  | 18.2666 |  |  | 18.1988 | 0.049 | 2.94 | -18.9415 |  | 0.0092239 |  | 20.3506 |  | 14.3835 | 0.045346
0.011 | 0.66 | 17.6888 |  |  |  | 3.9742 | 29.6308 |  |  | 18.142 |  |  | 15.49 | 0.05 | 3 | -20.2229 |  | 0.0078982 |  | 20.239 |  | 14.3055 | 0.03904
0.012 | 0.72 | 8.0967 |  |  |  | 3.363 | 28.8456 |  |  | 18.0189 |  |  | 13.1971 | 0.051 | 3.06 | -18.6635 |  | 0.0067643 |  | 20.1288 |  | 14.2284 | 0.033616
0.013 | 0.78 | -1.9385 |  |  |  | 2.8483 | 28.1591 |  |  | 17.8974 |  |  | 11.2532 | 0.052 | 3.12 | -14.5118 |  | 0.0057943 |  | 20.02 |  | 14.1522 | 0.028951
0.014 | 0.84 | -11.0972 |  |  |  | 2.4143 | 27.5554 |  |  | 17.7775 |  |  | 9.6029 | 0.053 | 3.18 | -8.3757 |  | 0.0049644 |  | 19.9125 |  | 14.0767 | 0.024938
0.015 | 0.9 | -18.1859 |  |  |  | 2.0478 | 27.0215 |  |  | 17.659 |  |  | 8.2 | 0.054 | 3.24 | -1.1334 |  | 0.0042542 |  | 19.8063 |  | 14.0021 | 0.021484
0.016 | 0.96 | -22.3039 |  |  |  | 1.7381 | 26.5464 |  |  | 17.5421 |  |  | 7.0062 | 0.055 | 3.3 | 6.1916 |  | 0.0036464 |  | 19.7013 |  | 13.9284 | 0.018512
0.017 | 1.02 | -22.9675 |  |  |  | 1.4761 | 26.121 |  |  | 17.4266 |  |  | 5.9893 | 0.056 | 3.36 | 12.5752 |  | 0.003126 |  | 19.5976 |  | 13.8554 | 0.015953
0.018 | 1.08 | -20.173 |  |  |  | 1.2542 | 25.7379 |  |  | 17.3126 |  |  | 5.1225 | 0.057 | 3.42 | 17.1353 |  | 0.0026804 |  | 19.4951 |  | 13.7832 | 0.013751
0.019 | 1.14 | -14.3922 |  |  |  | 1.0661 | 25.3905 |  |  | 17.2 |  |  | 4.3829 | 0.058 | 3.48 | 19.254 |  | 0.0022987 |  | 19.3937 |  | 13.7118 | 0.011854
0.02 | 1.2 | -6.5016 |  |  |  | 0.90664 | 25.0738 |  |  | 17.0887 |  |  | 3.7516 | 0.059 | 3.54 | 18.6603 |  | 0.0019718 |  | 19.2935 |  | 13.6412 | 0.010221
0.021 | 1.26 | 2.344 |  |  |  | 0.77132 | 24.7831 |  |  | 16.9789 |  |  | 3.2123 | 0.06 | 3.6 | 15.4652 |  | 0.0016918 |  | 19.1944 |  | 13.5713 | 0.0088147
0.022 | 1.32 | 10.8756 |  |  |  | 0.65643 | 24.5148 |  |  | 16.8704 |  |  | 2.7514 | 0.061 | 3.66 | 10.1415 |  | 0.0014518 |  | 19.0964 |  | 13.5021 | 0.007603
0.023 | 1.38 | 17.8878 |  |  |  | 0.55883 | 24.2656 |  |  | 16.7632 |  |  | 2.3573 | 0.062 | 3.72 | 3.4546 |  | 0.0012461 |  | 18.9994 |  | 13.4337 | 0.006559
0.024 | 1.44 | 22.4049 |  |  |  | 0.4759 | 24.033 |  |  | 16.6574 |  |  | 2.0202 | 0.063 | 3.78 | -3.6474 |  | 0.0010698 |  | 18.9036 |  | 13.3661 | 0.0056593
0.025 | 1.5 | 23.8145 |  |  |  | 0.40538 | 23.8146 |  |  | 16.5528 |  |  | 1.7317 | 0.064 | 3.84 | -10.1684 |  | 0.00091857 |  | 18.8087 |  | 13.2991 | 0.004884
0.026 | 1.56 | 21.9471 |  |  |  | 0.34541 | 23.6086 |  |  | 16.4496 |  |  | 1.4848 | 0.065 | 3.9 | -15.2029 |  | 0.00078891 |  | 18.7149 |  | 13.2329 | 0.0042156
0.027 | 1.62 | 17.0944 |  |  |  | 0.29439 | 23.4133 |  |  | 16.3475 |  |  | 1.2734 | 0.066 | 3.96 | -18.0624 |  | 0.00067769 |  | 18.6221 |  | 13.1673 | 0.0036393
0.028 | 1.68 | 9.9624 |  |  |  | 0.25096 | 23.2273 |  |  | 16.2467 |  |  | 1.0923 | 0.067 | 4.02 | -18.369 |  | 0.00058227 |  | 18.5302 |  | 13.1024 | 0.0031424
0.029 | 1.74 | 1.5674 |  |  |  | 0.21399 | 23.0495 |  |  | 16.1471 |  |  | 0.93711 | 0.068 | 4.08 | -16.1049 |  | 0.00050039 |  | 18.4393 |  | 13.0382 | 0.0027138
0.03 | 1.8 | -6.9092 |  |  |  | 0.18251 | 22.8789 |  |  | 16.0487 |  |  | 0.80415 | 0.069 | 4.14 | -11.6116 |  | 0.00043012 |  | 18.3494 |  | 12.9747 | 0.0023441
0.031 | 1.86 | -14.2884 |  |  |  | 0.1557 | 22.7146 |  |  | 15.9515 |  |  | 0.69018 | 0.07 | 4.2 | -5.5388 |  | 0.00036979 |  | 18.2604 |  | 12.9118 | 0.0020251
0.032 | 1.92 | -19.5576 |  |  |  | 0.13285 | 22.5559 |  |  | 15.8555 |  |  | 0.59247 | 0.071 | 4.26 | 1.2498 |  | 0.00031799 |  | 18.1724 |  | 12.8496 | 0.0017499
0.033 | 1.98 | -22.0104 |  |  |  | 0.11338 | 22.4022 |  |  | 15.7606 |  |  | 0.50868 | 0.072 | 4.32 | 7.7985 |  | 0.00027351 |  | 18.0852 |  | 12.788 | 0.0015123
0.034 | 2.04 | -21.3412 |  |  |  | 0.096781 | 22.2529 |  |  | 15.6668 |  |  | 0.43681 | 0.073 | 4.38 | 13.1947 |  | 0.00023529 |  | 17.9989 |  | 12.727 | 0.0013073
0.035 | 2.1 | -17.6832 |  |  |  | 0.08263 | 22.1077 |  |  | 15.5741 |  |  | 0.37517 | 0.074 | 4.44 | 16.6951 |  | 0.00020246 |  | 17.9135 |  | 12.6666 | 0.0011302
0.036 | 2.16 | -11.5848 |  |  |  | 0.070563 | 21.9661 |  |  | 15.4825 |  |  | 0.32227 | 0.075 | 4.5 | 17.8287 |  | 0.00017425 |  | 17.829 |  | 12.6069 | 0.00097737
0.037 | 2.22 | -3.928 |  |  |  | 0.06027 | 21.8278 |  |  | 15.3919 |  |  | 0.27688 | 0.076 | 4.56 | 16.4592 |  | 0.00015 |  | 17.7453 |  | 12.5477 | 0.00084533
0.038 | 2.28 | 4.1983 |  |  |  | 0.051488 | 21.6925 |  |  | 15.3025 |  |  | 0.23792 | 0.077 | 4.62 | 12.8016 |  | 0.00012916 |  | 17.6625 |  | 12.4892 | 0.00073126
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | FWDTPB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 6.6 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.10 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 7.3882 |  |  |  | 0.00011123 | 17.5805 |  |  | 12.4312 |  |  | 0.00063271
0.079 | 4.74 | 0.99201 |  |  |  | 9.5817e-05 | 17.4993 |  |  | 12.3738 |  |  | 0.00054755
0.08 | 4.8 | -5.4841 |  |  |  | 8.2555e-05 | 17.4189 |  |  | 12.317 |  |  | 0.00047394
0.081 | 4.86 | -11.1342 |  |  |  | 7.1145e-05 | 17.3393 |  |  | 12.2607 |  |  | 0.00041031
0.082 | 4.92 | -15.1762 |  |  |  | 6.1324e-05 | 17.2605 |  |  | 12.205 |  |  | 0.00035529
0.083 | 4.98 | -17.0598 |  |  |  | 5.2871e-05 | 17.1825 |  |  | 12.1498 |  |  | 0.00030771
0.084 | 5.04 | -16.5412 |  |  |  | 4.5594e-05 | 17.1052 |  |  | 12.0952 |  |  | 0.00026655
0.085 | 5.1 | -13.7145 |  |  |  | 3.9326e-05 | 17.0287 |  |  | 12.0411 |  |  | 0.00023094
0.086 | 5.16 | -8.9954 |  |  |  | 3.3928e-05 | 16.9529 |  |  | 11.9875 |  |  | 0.00020013
0.087 | 5.22 | -3.0603 |  |  |  | 2.9277e-05 | 16.8779 |  |  | 11.9344 |  |  | 0.00017347
0.088 | 5.28 | 3.2504 |  |  |  | 2.527e-05 | 16.8035 |  |  | 11.8819 |  |  | 0.00015038
0.089 | 5.34 | 9.0512 |  |  |  | 2.1815e-05 | 16.7299 |  |  | 11.8298 |  |  | 0.0001304
0.09 | 5.4 | 13.5358 |  |  |  | 1.8837e-05 | 16.6569 |  |  | 11.7782 |  |  | 0.00011309
0.091 | 5.46 | 16.0887 |  |  |  | 1.627e-05 | 16.5847 |  |  | 11.7271 |  |  | 9.8101e-05
0.092 | 5.52 | 16.3699 |  |  |  | 1.4055e-05 | 16.5131 |  |  | 11.6765 |  |  | 8.5115e-05
0.093 | 5.58 | 14.3595 |  |  |  | 1.2145e-05 | 16.4422 |  |  | 11.6264 |  |  | 7.3862e-05
0.094 | 5.64 | 10.3583 |  |  |  | 1.0496e-05 | 16.372 |  |  | 11.5767 |  |  | 6.4111e-05
0.095 | 5.7 | 4.9427 |  |  |  | 9.0735e-06 | 16.3024 |  |  | 11.5275 |  |  | 5.5657e-05
0.096 | 5.76 | -1.1183 |  |  |  | 7.8454e-06 | 16.2335 |  |  | 11.4788 |  |  | 4.8329e-05
0.097 | 5.82 | -6.9719 |  |  |  | 6.785e-06 | 16.1652 |  |  | 11.4305 |  |  | 4.1973e-05
0.098 | 5.88 | -11.8014 |  |  |  | 5.8693e-06 | 16.0975 |  |  | 11.3826 |  |  | 3.6461e-05
0.099 | 5.94 | -14.9403 |  |  |  | 5.0783e-06 | 16.0304 |  |  | 11.3352 |  |  | 3.1679e-05
0.1 | 6 | -15.9637 |  |  |  | 4.3948e-06 | 15.964 |  |  | 11.2882 |  |  | 2.753e-05
0.101 | 6.06 | -14.7461 |  |  |  | 3.8042e-06 | 15.8981 |  |  | 11.2417 |  |  | 2.3929e-05
3-Phase fault at bus |  |  | : | FWDTSB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 3.5591e-05 |  |  |  | 47.2482 | 94.4964 |  |  | 33.4095 |  |  | 100.0001 | 0.039 | 2.34 | 27.8504 |  | 4.8186 |  | 48.1501 |  | 30.64 | 11.1204
0.001 | 0.06 | -0.72927 |  |  |  | 43.0946 | 90.2262 |  |  | 33.3271 |  |  | 91.4345 | 0.04 | 2.4 | 39.4626 |  | 4.6093 |  | 47.8553 |  | 30.5796 | 10.6583
0.002 | 0.12 | 5.1489 |  |  |  | 39.4295 | 86.4455 |  |  | 33.2453 |  |  | 83.8639 | 0.041 | 2.46 | 46.1567 |  | 4.4097 |  | 47.571 |  | 30.5196 | 10.2169
0.003 | 0.18 | 16.202 |  |  |  | 36.1863 | 83.0876 |  |  | 33.1643 |  |  | 77.154 | 0.042 | 2.52 | 46.9861 |  | 4.2195 |  | 47.2967 |  | 30.4602 | 9.7952
0.004 | 0.24 | 30.3485 |  |  |  | 33.3079 | 80.0955 |  |  | 33.0839 |  |  | 71.1895 | 0.043 | 2.58 | 41.8305 |  | 4.038 |  | 47.0317 |  | 30.4012 | 9.3921
0.005 | 0.3 | 45.143 |  |  |  | 30.7455 | 77.4203 |  |  | 33.0041 |  |  | 65.8717 | 0.044 | 2.64 | 31.4091 |  | 3.8649 |  | 46.7758 |  | 30.3426 | 9.0068
0.006 | 0.36 | 58.1125 |  |  |  | 28.4573 | 75.0203 |  |  | 32.925 |  |  | 61.1158 | 0.045 | 2.7 | 17.177 |  | 3.6997 |  | 46.5284 |  | 30.2845 | 8.6383
0.007 | 0.42 | 67.0953 |  |  |  | 26.4075 | 72.8595 |  |  | 32.8465 |  |  | 56.8491 | 0.046 | 2.76 | 1.1184 |  | 3.5419 |  | 46.2891 |  | 30.2268 | 8.2857
0.008 | 0.48 | 70.5364 |  |  |  | 24.5654 | 70.9073 |  |  | 32.7687 |  |  | 53.009 | 0.047 | 2.82 | -14.5332 |  | 3.3913 |  | 46.0576 |  | 30.1696 | 7.9484
0.009 | 0.54 | 67.6969 |  |  |  | 22.9045 | 69.1372 |  |  | 32.6915 |  |  | 49.5417 | 0.048 | 2.88 | -27.6091 |  | 3.2474 |  | 45.8334 |  | 30.1128 | 7.6256
0.01 | 0.6 | 58.7497 |  |  |  | 21.4022 | 67.5266 |  |  | 32.6149 |  |  | 46.401 | 0.049 | 2.94 | -36.308 |  | 3.11 |  | 45.6163 |  | 30.0565 | 7.3166
0.011 | 0.66 | 44.747 |  |  |  | 20.039 | 66.0559 |  |  | 32.5389 |  |  | 43.547 | 0.05 | 3 | -39.4476 |  | 2.9787 |  | 45.4059 |  | 30.0006 | 7.0207
0.012 | 0.72 | 27.4655 |  |  |  | 18.7981 | 64.7085 |  |  | 32.4635 |  |  | 40.9452 | 0.051 | 3.06 | -36.6276 |  | 2.8532 |  | 45.2019 |  | 29.9451 | 6.7373
0.013 | 0.78 | 9.1522 |  |  |  | 17.665 | 63.4696 |  |  | 32.3888 |  |  | 38.5659 | 0.052 | 3.12 | -28.2828 |  | 2.7332 |  | 45.004 |  | 29.89 | 6.4659
0.014 | 0.84 | -7.7949 |  |  |  | 16.6272 | 62.3269 |  |  | 32.3146 |  |  | 36.3835 | 0.053 | 3.18 | -15.6193 |  | 2.6185 |  | 44.812 |  | 29.8353 | 6.2059
0.015 | 0.9 | -21.1652 |  |  |  | 15.6738 | 61.2696 |  |  | 32.2411 |  |  | 34.3757 | 0.054 | 3.24 | -0.44269 |  | 2.5088 |  | 44.6256 |  | 29.7811 | 5.9568
0.016 | 0.96 | -29.2456 |  |  |  | 14.7956 | 60.2882 |  |  | 32.1681 |  |  | 32.5232 | 0.055 | 3.3 | 15.0967 |  | 2.4039 |  | 44.4446 |  | 29.7273 | 5.7181
0.017 | 1.02 | -31.0595 |  |  |  | 13.9844 | 59.3746 |  |  | 32.0957 |  |  | 30.8094 | 0.056 | 3.36 | 28.8064 |  | 2.3036 |  | 44.2687 |  | 29.6738 | 5.4893
0.018 | 1.08 | -26.5015 |  |  |  | 13.2331 | 58.5217 |  |  | 32.0239 |  |  | 29.2196 | 0.057 | 3.42 | 38.7585 |  | 2.2076 |  | 44.0978 |  | 29.6208 | 5.27
0.019 | 1.14 | -16.3492 |  |  |  | 12.5356 | 57.7235 |  |  | 31.9526 |  |  | 27.7412 | 0.058 | 3.48 | 43.559 |  | 2.1158 |  | 43.9315 |  | 29.5682 | 5.0598
0.02 | 1.2 | -2.1519 |  |  |  | 11.8866 | 56.9745 |  |  | 31.882 |  |  | 26.3631 | 0.059 | 3.54 | 42.5408 |  | 2.028 |  | 43.7698 |  | 29.516 | 4.8583
0.021 | 1.26 | 13.9896 |  |  |  | 11.2812 | 56.2699 |  |  | 31.8118 |  |  | 25.0756 | 0.06 | 3.6 | 35.8546 |  | 1.9439 |  | 43.6125 |  | 29.4641 | 4.6651
0.022 | 1.32 | 29.718 |  |  |  | 10.7154 | 55.6058 |  |  | 31.7423 |  |  | 23.8703 | 0.061 | 3.66 | 24.4448 |  | 1.8634 |  | 43.4592 |  | 29.4127 | 4.4798
0.023 | 1.38 | 42.7504 |  |  |  | 10.1857 | 54.9785 |  |  | 31.6733 |  |  | 22.7396 | 0.062 | 3.72 | 9.9146 |  | 1.7864 |  | 43.31 |  | 29.3616 | 4.3021
0.024 | 1.44 | 51.1965 |  |  |  | 9.6887 | 54.3847 |  |  | 31.6048 |  |  | 21.677 | 0.063 | 3.78 | -5.7009 |  | 1.7127 |  | 43.1646 |  | 29.3109 | 4.1317
0.025 | 1.5 | 53.8214 |  |  |  | 9.2218 | 53.8217 |  |  | 31.5369 |  |  | 20.6767 | 0.064 | 3.84 | -20.2213 |  | 1.6421 |  | 43.0229 |  | 29.2606 | 3.9683
0.026 | 1.56 | 50.2149 |  |  |  | 8.7823 | 53.2869 |  |  | 31.4695 |  |  | 19.7335 | 0.065 | 3.9 | -31.6265 |  | 1.5745 |  | 42.8847 |  | 29.2107 | 3.8115
0.027 | 1.62 | 40.8449 |  |  |  | 8.3682 | 52.7782 |  |  | 31.4026 |  |  | 18.8429 | 0.066 | 3.96 | -38.3392 |  | 1.5098 |  | 42.75 |  | 29.1612 | 3.6611
0.028 | 1.68 | 26.988 |  |  |  | 7.9773 | 52.2935 |  |  | 31.3363 |  |  | 18.0009 | 0.067 | 4.02 | -39.4443 |  | 1.4479 |  | 42.6184 |  | 29.112 | 3.5168
0.029 | 1.74 | 10.547 |  |  |  | 7.608 | 51.8312 |  |  | 31.2705 |  |  | 17.2037 | 0.068 | 4.08 | -34.8146 |  | 1.3885 |  | 42.4901 |  | 29.0632 | 3.3783
0.03 | 1.8 | -6.2183 |  |  |  | 7.2587 | 51.3895 |  |  | 31.2052 |  |  | 16.4482 | 0.069 | 4.14 | -25.1264 |  | 1.3317 |  | 42.3647 |  | 29.0147 | 3.2455
0.031 | 1.86 | -21.0093 |  |  |  | 6.928 | 50.9672 |  |  | 31.1404 |  |  | 15.7314 | 0.07 | 4.2 | -11.7616 |  | 1.2773 |  | 42.2423 |  | 28.9666 | 3.118
0.032 | 1.92 | -31.8107 |  |  |  | 6.6145 | 50.5628 |  |  | 31.0761 |  |  | 15.0506 | 0.071 | 4.26 | 3.3878 |  | 1.2251 |  | 42.1226 |  | 28.9189 | 2.9956
0.033 | 1.98 | -37.1715 |  |  |  | 6.3171 | 50.1752 |  |  | 31.0123 |  |  | 14.4036 | 0.072 | 4.32 | 18.1866 |  | 1.1752 |  | 42.0056 |  | 28.8715 | 2.8782
0.034 | 2.04 | -36.4059 |  |  |  | 6.0348 | 49.8034 |  |  | 30.9491 |  |  | 13.7881 | 0.073 | 4.38 | 30.5556 |  | 1.1273 |  | 41.8912 |  | 28.8244 | 2.7655
0.035 | 2.1 | -29.6866 |  |  |  | 5.7667 | 49.4465 |  |  | 30.8863 |  |  | 13.2021 | 0.074 | 4.44 | 38.7636 |  | 1.0815 |  | 41.7794 |  | 28.7777 | 2.6574
0.036 | 2.16 | -18.017 |  |  |  | 5.5117 | 49.1034 |  |  | 30.824 |  |  | 12.644 | 0.075 | 4.5 | 41.6676 |  | 1.0376 |  | 41.6699 |  | 28.7314 | 2.5535
0.037 | 2.22 | -3.0877 |  |  |  | 5.2692 | 48.7735 |  |  | 30.7622 |  |  | 12.112 | 0.076 | 4.56 | 38.8717 |  | 0.99546 |  | 41.5627 |  | 28.6854 | 2.4538
0.038 | 2.28 | 12.9631 |  |  |  | 5.0384 | 48.4559 |  |  | 30.7008 |  |  | 11.6046 | 0.077 | 4.62 | 30.7799 |  | 0.95511 |  | 41.4578 |  | 28.6397 | 2.3582
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | FWDTSB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 18.5368 |  |  |  | 0.91645 | 41.355 |  |  | 28.5944 |  |  | 2.2663
0.079 | 4.74 | 3.8652 |  |  |  | 0.87939 | 41.2543 |  |  | 28.5494 |  |  | 2.1781
0.08 | 4.8 | -11.1773 |  |  |  | 0.84387 | 41.1556 |  |  | 28.5047 |  |  | 2.0934
0.081 | 4.86 | -24.4874 |  |  |  | 0.80983 | 41.0588 |  |  | 28.4603 |  |  | 2.012
0.082 | 4.92 | -34.2105 |  |  |  | 0.77719 | 40.9639 |  |  | 28.4163 |  |  | 1.9339
0.083 | 4.98 | -39.0004 |  |  |  | 0.7459 | 40.8708 |  |  | 28.3726 |  |  | 1.8589
0.084 | 5.04 | -38.2056 |  |  |  | 0.7159 | 40.7795 |  |  | 28.3292 |  |  | 1.7869
0.085 | 5.1 | -31.9588 |  |  |  | 0.68714 | 40.6898 |  |  | 28.2861 |  |  | 1.7177
0.086 | 5.16 | -21.1557 |  |  |  | 0.65957 | 40.6017 |  |  | 28.2434 |  |  | 1.6513
0.087 | 5.22 | -7.3276 |  |  |  | 0.63312 | 40.5153 |  |  | 28.2009 |  |  | 1.5875
0.088 | 5.28 | 7.5755 |  |  |  | 0.60776 | 40.4303 |  |  | 28.1588 |  |  | 1.5262
0.089 | 5.34 | 21.4589 |  |  |  | 0.58345 | 40.3468 |  |  | 28.1169 |  |  | 1.4673
0.09 | 5.4 | 32.3771 |  |  |  | 0.56012 | 40.2647 |  |  | 28.0754 |  |  | 1.4107
0.091 | 5.46 | 38.806 |  |  |  | 0.53775 | 40.184 |  |  | 28.0342 |  |  | 1.3564
0.092 | 5.52 | 39.8549 |  |  |  | 0.5163 | 40.1047 |  |  | 27.9932 |  |  | 1.3042
0.093 | 5.58 | 35.3894 |  |  |  | 0.49572 | 40.0266 |  |  | 27.9526 |  |  | 1.254
0.094 | 5.64 | 26.0483 |  |  |  | 0.47598 | 39.9498 |  |  | 27.9122 |  |  | 1.2058
0.095 | 5.7 | 13.1516 |  |  |  | 0.45704 | 39.8742 |  |  | 27.8721 |  |  | 1.1595
0.096 | 5.76 | -1.4862 |  |  |  | 0.43887 | 39.7997 |  |  | 27.8323 |  |  | 1.115
0.097 | 5.82 | -15.812 |  |  |  | 0.42144 | 39.7265 |  |  | 27.7928 |  |  | 1.0722
0.098 | 5.88 | -27.8219 |  |  |  | 0.40472 | 39.6543 |  |  | 27.7536 |  |  | 1.0311
0.099 | 5.94 | -35.8421 |  |  |  | 0.38868 | 39.5832 |  |  | 27.7147 |  |  | 0.99166
0.1 | 6 | -38.7624 |  |  |  | 0.37328 | 39.5131 |  |  | 27.676 |  |  | 0.95371
0.101 | 6.06 | -36.19 |  |  |  | 0.35851 | 39.444 |  |  | 27.6376 |  |  | 0.91724
3-Phase fault at bus |  |  | : | TMSB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0 | 0 | 7.3534e-05 |  |  |  | 90.1427 | 180.2853 |  |  | 63.7404 |  |  | 100.0001 | 0.039 | 2.34 | 68.5779 |  | 24.3272 |  | 107.2589 |  | 58.6415 | 29.3341
0.001 | 0.06 | 1.186 |  |  |  | 84.7932 | 174.7134 |  |  | 63.5832 |  |  | 94.2983 | 0.04 | 2.4 | 90.5987 |  | 23.7616 |  | 106.5423 |  | 58.5348 | 28.7042
0.002 | 0.12 | 14.6134 |  |  |  | 80.0076 | 169.7077 |  |  | 63.4275 |  |  | 89.1946 | 0.041 | 2.46 | 103.1884 |  | 23.2117 |  | 105.843 |  | 58.4291 | 28.0907
0.003 | 0.18 | 37.6012 |  |  |  | 75.7123 | 165.1945 |  |  | 63.2734 |  |  | 84.6117 | 0.042 | 2.52 | 104.5399 |  | 22.6771 |  | 105.1604 |  | 58.3245 | 27.493
0.004 | 0.24 | 66.2218 |  |  |  | 71.8439 | 161.1104 |  |  | 63.1209 |  |  | 80.4826 | 0.043 | 2.58 | 94.4286 |  | 22.1571 |  | 104.4938 |  | 58.2208 | 26.9104
0.005 | 0.3 | 95.846 |  |  |  | 68.3477 | 157.4006 |  |  | 62.97 |  |  | 76.7495 | 0.044 | 2.64 | 74.2386 |  | 21.6512 |  | 103.8427 |  | 58.1181 | 26.3424
0.006 | 0.36 | 121.7859 |  |  |  | 65.1763 | 154.0179 |  |  | 62.8205 |  |  | 73.3623 | 0.045 | 2.7 | 46.7625 |  | 21.1589 |  | 103.2065 |  | 58.0164 | 25.7885
0.007 | 0.42 | 139.9434 |  |  |  | 62.2891 | 150.9215 |  |  | 62.6726 |  |  | 70.278 | 0.046 | 2.76 | 15.8059 |  | 20.6796 |  | 102.5848 |  | 57.9157 | 25.2482
0.008 | 0.48 | 147.3744 |  |  |  | 59.6508 | 148.0761 |  |  | 62.5262 |  |  | 67.459 | 0.047 | 2.82 | -14.3498 |  | 20.213 |  | 101.977 |  | 57.8159 | 24.7211
0.009 | 0.54 | 142.6899 |  |  |  | 57.2311 | 145.4514 |  |  | 62.3812 |  |  | 64.8728 | 0.048 | 2.88 | -39.5482 |  | 19.7585 |  | 101.3828 |  | 57.7171 | 24.2067
0.01 | 0.6 | 126.2378 |  |  |  | 55.0035 | 143.0209 |  |  | 62.2377 |  |  | 62.4916 | 0.049 | 2.94 | -56.34 |  | 19.3159 |  | 100.8017 |  | 57.6192 | 23.7046
0.011 | 0.66 | 100.0425 |  |  |  | 52.9454 | 140.7619 |  |  | 62.0957 |  |  | 60.2909 | 0.05 | 3 | -62.4634 |  | 18.8847 |  | 100.2333 |  | 57.5222 | 23.2145
0.012 | 0.72 | 67.5097 |  |  |  | 51.0371 | 138.6547 |  |  | 61.955 |  |  | 58.2497 | 0.051 | 3.06 | -57.1574 |  | 18.4645 |  | 99.6773 |  | 57.4261 | 22.7359
0.013 | 0.78 | 32.9402 |  |  |  | 49.2614 | 136.6821 |  |  | 61.8158 |  |  | 56.3497 | 0.052 | 3.12 | -41.2625 |  | 18.055 |  | 99.1332 |  | 57.331 | 22.2686
0.014 | 0.84 | 0.9215 |  |  |  | 47.6035 | 134.8294 |  |  | 61.678 |  |  | 54.575 | 0.053 | 3.18 | -17.0987 |  | 17.6558 |  | 98.6007 |  | 57.2367 | 21.8122
0.015 | 0.9 | -24.3183 |  |  |  | 46.0507 | 133.0836 |  |  | 61.5415 |  |  | 52.9118 | 0.054 | 3.24 | 11.865 |  | 17.2668 |  | 98.0796 |  | 57.1433 | 21.3664
0.016 | 0.96 | -39.5027 |  |  |  | 44.5917 | 131.4335 |  |  | 61.4065 |  |  | 51.3482 | 0.055 | 3.3 | 41.5001 |  | 16.8874 |  | 97.5694 |  | 57.0508 | 20.9308
0.017 | 1.02 | -42.763 |  |  |  | 43.2168 | 129.8695 |  |  | 61.2727 |  |  | 49.8736 | 0.056 | 3.36 | 67.5987 |  | 16.5175 |  | 97.0698 |  | 56.9591 | 20.5053
0.018 | 1.08 | -33.8952 |  |  |  | 41.9175 | 128.383 |  |  | 61.1403 |  |  | 48.4789 | 0.057 | 3.42 | 86.4632 |  | 16.1567 |  | 96.5807 |  | 56.8683 | 20.0895
0.019 | 1.14 | -14.3827 |  |  |  | 40.6865 | 126.9666 |  |  | 61.0092 |  |  | 47.1563 | 0.058 | 3.48 | 95.4228 |  | 15.8049 |  | 96.1016 |  | 56.7784 | 19.6831
0.02 | 1.2 | 12.8173 |  |  |  | 39.5173 | 125.6138 |  |  | 60.8794 |  |  | 45.8988 | 0.059 | 3.54 | 93.2038 |  | 15.4617 |  | 95.6324 |  | 56.6892 | 19.286
0.021 | 1.26 | 43.6937 |  |  |  | 38.4042 | 124.319 |  |  | 60.7509 |  |  | 44.7004 | 0.06 | 3.6 | 80.104 |  | 15.1269 |  | 95.1727 |  | 56.6009 | 18.8978
0.022 | 1.32 | 73.7458 |  |  |  | 37.3424 | 123.0772 |  |  | 60.6237 |  |  | 43.5557 | 0.061 | 3.66 | 57.9458 |  | 14.8002 |  | 94.7223 |  | 56.5135 | 18.5183
0.023 | 1.38 | 98.6152 |  |  |  | 36.3274 | 121.884 |  |  | 60.4977 |  |  | 42.46 | 0.062 | 3.72 | 29.8159 |  | 14.4814 |  | 94.281 |  | 56.4268 | 18.1473
0.024 | 1.44 | 114.6945 |  |  |  | 35.3554 | 120.7356 |  |  | 60.373 |  |  | 41.4093 | 0.063 | 3.78 | -0.37035 |  | 14.1704 |  | 93.8484 |  | 56.3409 | 17.7845
0.025 | 1.5 | 119.6286 |  |  |  | 34.4231 | 119.6287 |  |  | 60.2494 |  |  | 40.4 | 0.064 | 3.84 | -28.4207 |  | 13.8668 |  | 93.4245 |  | 56.2558 | 17.4299
0.026 | 1.56 | 112.6385 |  |  |  | 33.5275 | 118.5601 |  |  | 60.1271 |  |  | 39.4289 | 0.065 | 3.9 | -50.4538 |  | 13.5705 |  | 93.009 |  | 56.1715 | 17.083
0.027 | 1.62 | 94.624 |  |  |  | 32.6658 | 117.5272 |  |  | 60.006 |  |  | 38.4932 | 0.066 | 3.96 | -63.4417 |  | 13.2813 |  | 92.6016 |  | 56.088 | 16.7438
0.028 | 1.68 | 68.0297 |  |  |  | 31.8359 | 116.5277 |  |  | 59.8861 |  |  | 37.5903 | 0.067 | 4.02 | -65.6323 |  | 12.9989 |  | 92.2022 |  | 56.0052 | 16.4121
0.029 | 1.74 | 36.4969 |  |  |  | 31.0356 | 115.5594 |  |  | 59.7674 |  |  | 36.7182 | 0.068 | 4.08 | -56.79 |  | 12.7232 |  | 91.8106 |  | 55.9232 | 16.0876
0.03 | 1.8 | 4.3479 |  |  |  | 30.263 | 114.6205 |  |  | 59.6498 |  |  | 35.8747 | 0.069 | 4.14 | -38.2252 |  | 12.4541 |  | 91.4265 |  | 55.8419 | 15.7702
0.031 | 1.86 | -24.0213 |  |  |  | 29.5164 | 113.7093 |  |  | 59.5333 |  |  | 35.0581 | 0.07 | 4.2 | -12.6055 |  | 12.1913 |  | 91.0498 |  | 55.7614 | 15.4597
0.032 | 1.92 | -44.7577 |  |  |  | 28.7944 | 112.8242 |  |  | 59.418 |  |  | 34.2668 | 0.071 | 4.26 | 16.4214 |  | 11.9346 |  | 90.6803 |  | 55.6816 | 15.1559
0.033 | 1.98 | -55.0887 |  |  |  | 28.0955 | 111.9638 |  |  | 59.3038 |  |  | 33.4995 | 0.072 | 4.32 | 44.742 |  | 11.6839 |  | 90.3178 |  | 55.6025 | 14.8587
0.034 | 2.04 | -53.7062 |  |  |  | 27.4186 | 111.127 |  |  | 59.1908 |  |  | 32.7549 | 0.073 | 4.38 | 68.3543 |  | 11.4391 |  | 89.9621 |  | 55.5241 | 14.5679
0.035 | 2.1 | -40.9444 |  |  |  | 26.7625 | 110.3125 |  |  | 59.0788 |  |  | 32.0317 | 0.074 | 4.44 | 83.9279 |  | 11.2 |  | 89.6132 |  | 55.4465 | 14.2833
0.036 | 2.16 | -18.7269 |  |  |  | 26.1262 | 109.5194 |  |  | 58.9679 |  |  | 31.3289 | 0.075 | 4.5 | 89.2692 |  | 10.9664 |  | 89.2707 |  | 55.3695 | 14.0048
0.037 | 2.22 | 9.7084 |  |  |  | 25.5088 | 108.7466 |  |  | 58.858 |  |  | 30.6456 | 0.076 | 4.56 | 83.6253 |  | 10.7382 |  | 88.9347 |  | 55.2933 | 13.7323
0.038 | 2.28 | 40.2678 |  |  |  | 24.9094 | 107.9934 |  |  | 58.7493 |  |  | 29.981 | 0.077 | 4.62 | 67.7852 |  | 10.5152 |  | 88.6048 |  | 55.2177 | 13.4656
(Cont.)
3-Phase fault at bus |  |  | : | TMSB
i = total fault current, Idc = dc component, ienv = top envelope of current-wave, Iac(rms) = rms value of ac component, Idc(%) = percentage value of dc component
Nominal kV |  |  | = | 0.44 |  |  |  | Voltage c Factor |  |  | = | 1.05 (Maximum If)
t (s) | t (cycle) |  | i (kA) |  | Idc (kA) |  | ienv (kA) |  | Iac (kA, rms) |  |  | Idc (%) |  | t (s) | t (cycle) | i (kA) | Idc (kA) |  | ienv (kA) | Iac (kA, rms) | Idc (%)
0.078 | 4.68 | 43.9654 |  |  |  | 10.2974 | 88.281 |  |  | 55.1428 |  |  | 13.2045
0.079 | 4.74 | 15.4952 |  |  |  | 10.0845 | 87.9632 |  |  | 55.0685 |  |  | 12.949
0.08 | 4.8 | -13.6527 |  |  |  | 9.8765 | 87.6511 |  |  | 54.995 |  |  | 12.6989
0.081 | 4.86 | -39.4209 |  |  |  | 9.6732 | 87.3447 |  |  | 54.922 |  |  | 12.454
0.082 | 4.92 | -58.2353 |  |  |  | 9.4746 | 87.0438 |  |  | 54.8498 |  |  | 12.2143
0.083 | 4.98 | -67.5054 |  |  |  | 9.2804 | 86.7483 |  |  | 54.7781 |  |  | 11.9796
0.084 | 5.04 | -65.9841 |  |  |  | 9.0906 | 86.4581 |  |  | 54.7071 |  |  | 11.7498
0.085 | 5.1 | -53.9394 |  |  |  | 8.905 | 86.173 |  |  | 54.6367 |  |  | 11.5248
0.086 | 5.16 | -33.1126 |  |  |  | 8.7236 | 85.893 |  |  | 54.567 |  |  | 11.3045
0.087 | 5.22 | -6.4707 |  |  |  | 8.5463 | 85.6179 |  |  | 54.4978 |  |  | 11.0887
0.088 | 5.28 | 22.2126 |  |  |  | 8.3729 | 85.3475 |  |  | 54.4293 |  |  | 10.8774
0.089 | 5.34 | 48.8873 |  |  |  | 8.2033 | 85.0819 |  |  | 54.3614 |  |  | 10.6705
0.09 | 5.4 | 69.796 |  |  |  | 8.0375 | 84.8209 |  |  | 54.294 |  |  | 10.4678
0.091 | 5.46 | 81.9989 |  |  |  | 7.8754 | 84.5644 |  |  | 54.2273 |  |  | 10.2693
0.092 | 5.52 | 83.7842 |  |  |  | 7.7169 | 84.3122 |  |  | 54.1611 |  |  | 10.0749
0.093 | 5.58 | 74.9049 |  |  |  | 7.5618 | 84.0644 |  |  | 54.0955 |  |  | 9.8844
0.094 | 5.64 | 56.6094 |  |  |  | 7.4101 | 83.8207 |  |  | 54.0305 |  |  | 9.6978
0.095 | 5.7 | 31.4637 |  |  |  | 7.2618 | 83.5812 |  |  | 53.966 |  |  | 9.515
0.096 | 5.76 | 2.9878 |  |  |  | 7.1167 | 83.3457 |  |  | 53.9021 |  |  | 9.3359
0.097 | 5.82 | -24.8393 |  |  |  | 6.9747 | 83.1141 |  |  | 53.8387 |  |  | 9.1604
0.098 | 5.88 | -48.1384 |  |  |  | 6.8358 | 82.8864 |  |  | 53.7759 |  |  | 8.9885
0.099 | 5.94 | -63.6739 |  |  |  | 6.6999 | 82.6624 |  |  | 53.7136 |  |  | 8.8201
0.1 | 6 | -69.305 |  |  |  | 6.567 | 82.4421 |  |  | 53.6518 |  |  | 8.655
0.101 | 6.06 | -64.284 |  |  |  | 6.4369 | 82.2255 |  |  | 53.5906 |  |  | 8.4932

## Sheet2
1 | 6.6kV No.1 MSB | 6.6 | 55.9846 | 22.1552 | 0.094219 | 35.5576 | 17.3868 | 0.31787 |  | 33510.3531 | 24891.6664 | 0.74281 | 0.0083333 | -0.29732 | 35.6786 | 0.028028 | 10.5663 | 0.094219 | 33510.3531 | 11688.7503 | 0.34881 | 0.0083333 | -1.0532 | 126.3873 | 0.0079122 | 2.9828 | 0.31787
2 | 440V FWD 2 | 0.44 | 67.9068 | 32.2428 | 0.22292 | 43.9621 | 29.9857 | 0.66027 | 92 | 46506.0272 | 22672.8687 | 0.48753 | 0.0083333 | -0.71841 | 86.2096 | 0.0116 | 4.373 | 0.22292 | 46506.0272 | 2937.7079 | 0.063168 | 0.0083333 | -2.762 | 331.4343 | 0.0030172 | 1.1375 | 0.66027
3 | A4 | 6.6 | 53.9307 | 21.8611 | 0.11124 | 32.3082 | 17.1897 | 0.39078 | 177 | 33047.6723 | 23250.0954 | 0.70353 | 0.0083333 | -0.35164 | 42.197 | 0.023698 | 8.9341 | 0.11124 | 33047.6723 | 8707.9277 | 0.2635 | 0.0083333 | -1.3337 | 160.0461 | 0.0062482 | 2.3555 | 0.39078
4 | CB1991 | 0.22 | 3.0792 | 2.1939 | 0.93438 | 2.9051 | 2.1201 | 0.99683 | 265 | 3133.4207 | 0.82761 | 0.00026412 | 0.0083333 | -8.2391 | 988.691 | 0.0010114 | 0.3813 | 0.93438 | 3133.4207 | 2.5042e-14 | 7.9918e-18 | 0.0083333 | -39.3681 | 4724.1732 | 0.00021168 | 0.0798 | 0.99683
5 | CB1992 | 0.22 | 7.5733 | 5.2035 | 0.72499 | 6.9229 | 5.0507 | 0.97991 | 353 | 7424.1152 | 271.9688 | 0.036633 | 0.0083333 | -3.3068 | 396.8162 | 0.0025201 | 0.95004 | 0.72499 | 7424.1152 | 0.0014681 | 1.9774e-07 | 0.0083333 | -15.4363 | 1852.3545 | 0.00053985 | 0.20352 | 0.97991
6 | CB1993 | 0.22 | 1.8813 | 1.3411 | 0.9636 | 1.7016 | 1.2452 | 0.99834 | 374 | 1935.2218 | 0.0234 | 1.2092e-05 | 0.0083333 | -11.323 | 1358.7599 | 0.00073597 | 0.27745 | 0.9636 | 1935.2218 | 4.648e-21 | 2.4018e-24 | 0.0083333 | -54.3858 | 6526.2985 | 0.00015323 | 0.057765 | 0.99834
7 | CB1994 | 0.22 | 2.9738 | 2.1099 | 0.86549 | 2.8094 | 2.0495 | 0.99264 | 448 | 3009.8019 | 13.2173 | 0.0043914 | 0.0083333 | -5.4281 | 651.372 | 0.0015352 | 0.57876 | 0.86549 | 3009.8019 | 1.9574e-08 | 6.5033e-12 | 0.0083333 | -25.7587 | 3091.045 | 0.00032352 | 0.12196 | 0.99264
8 | CB1995 | 0.22 | 2.9738 | 2.1099 | 0.86549 | 2.8094 | 2.0495 | 0.99264 | 522 | 3009.8019 | 13.2173 | 0.0043914 | 0.0083333 | -5.4281 | 651.372 | 0.0015352 | 0.57876 | 0.86549 | 3009.8019 | 1.9574e-08 | 6.5033e-12 | 0.0083333 | -25.7587 | 3091.045 | 0.00032352 | 0.12196 | 0.99264
9 | CB1996 | 0.22 | 11.9089 | 7.6945 | 0.58899 | 10.2318 | 7.4645 | 0.95845 | 596 | 10979.9099 | 1112.2963 | 0.1013 | 0.0083333 | -2.2896 | 274.7569 | 0.0036396 | 1.3721 | 0.58899 | 10979.9099 | 0.28616 | 2.6062e-05 | 0.0083333 | -10.555 | 1266.6025 | 0.00078951 | 0.29764 | 0.95845
10 | CB11412 | 0.22 | 6.3245 | 4.4274 | 0.78884 | 5.8898 | 4.2971 | 0.98653 | 670 | 6317.0099 | 112.0299 | 0.017735 | 0.0083333 | -4.0322 | 483.8682 | 0.0020667 | 0.77912 | 0.78884 | 6317.0099 | 3.7318e-05 | 5.9075e-09 | 0.0083333 | -18.947 | 2273.6448 | 0.00043982 | 0.16581 | 0.98653
11 | CB11413 | 0.22 | 2.657 | 1.8928 | 0.92756 | 2.5128 | 1.8335 | 0.99646 | 744 | 2701.9916 | 1.1089 | 0.00041041 | 0.0083333 | -7.7984 | 935.8029 | 0.0010686 | 0.40285 | 0.92756 | 2701.9916 | 1.8139e-13 | 6.7134e-17 | 0.0083333 | -37.2398 | 4468.7816 | 0.00022377 | 0.084361 | 0.99646
12 | CB11414 | 0.22 | 7.1238 | 4.7749 | 0.66229 | 6.3566 | 4.6374 | 0.97157 | 818 | 6812.0213 | 423.8718 | 0.062224 | 0.0083333 | -2.777 | 333.2416 | 0.0030008 | 1.1313 | 0.66229 | 6812.0213 | 0.017169 | 2.5203e-06 | 0.0083333 | -12.8911 | 1546.9337 | 0.00064644 | 0.2437 | 0.97157
13 | CB11415 | 0.22 | 1.9746 | 1.4073 | 0.95209 | 1.8311 | 1.3378 | 0.99776 | 892 | 2018.2228 | 0.11409 | 5.6529e-05 | 0.0083333 | -9.7807 | 1173.6898 | 0.00085201 | 0.3212 | 0.95209 | 2018.2228 | 9.1883e-18 | 4.5527e-21 | 0.0083333 | -46.8386 | 5620.6293 | 0.00017792 | 0.067073 | 0.99776
14 | CB11416 | 0.22 | 2.6091 | 1.8591 | 0.93788 | 2.4619 | 1.7966 | 0.99702 | 966 | 2655.2672 | 0.54435 | 0.00020501 | 0.0083333 | -8.4925 | 1019.0963 | 0.00098126 | 0.36993 | 0.93788 | 2655.2672 | 6.2373e-15 | 2.349e-18 | 0.0083333 | -40.5925 | 4871.1043 | 0.00020529 | 0.077393 | 0.99702
15 | CB11417 | 0.22 | 3.6333 | 2.5855 | 0.90075 | 3.4362 | 2.5071 | 0.99492 | 1040 | 3689.635 | 5.463 | 0.0014806 | 0.0083333 | -6.5153 | 781.8347 | 0.001279 | 0.48219 | 0.90075 | 3689.635 | 1.2195e-10 | 3.3053e-14 | 0.0083333 | -31.0407 | 3724.8787 | 0.00026847 | 0.10121 | 0.99492
16 | CB11418 | 0.22 | 2.0157 | 1.4359 | 0.92658 | 1.9089 | 1.3928 | 0.99641 | 1114 | 2048.9609 | 0.89143 | 0.00043507 | 0.0083333 | -7.74 | 928.8015 | 0.0010767 | 0.40589 | 0.92658 | 2048.9609 | 1.8231e-13 | 8.8975e-17 | 0.0083333 | -36.9582 | 4434.9816 | 0.00022548 | 0.085004 | 0.99641
17 | CB11419 | 0.22 | 2.0157 | 1.4359 | 0.92658 | 1.9089 | 1.3928 | 0.99641 | 1188 | 2048.9609 | 0.89143 | 0.00043507 | 0.0083333 | -7.74 | 928.8015 | 0.0010767 | 0.40589 | 0.92658 | 2048.9609 | 1.8231e-13 | 8.8975e-17 | 0.0083333 | -36.9582 | 4434.9816 | 0.00022548 | 0.085004 | 0.99641
18 | DB101 | 0.44 | 35.5193 | 23.7166 | 0.65433 | 30.9475 | 22.5982 | 0.97036 | 1262 | 34001.8845 | 2243.6125 | 0.065985 | 0.0083333 | -2.7183 | 326.1994 | 0.0030656 | 1.1557 | 0.65433 | 34001.8845 | 0.11305 | 3.3247e-06 | 0.0083333 | -12.6141 | 1513.6941 | 0.00066064 | 0.24905 | 0.97036
19 | DB102 | 0.44 | 26.517 | 18.4245 | 0.76049 | 24.0512 | 17.5635 | 0.98379 | 1336 | 26409.5306 | 666.6229 | 0.025242 | 0.0083333 | -3.6793 | 441.5107 | 0.002265 | 0.85387 | 0.76049 | 26409.5306 | 0.00086307 | 3.268e-08 | 0.0083333 | -17.2365 | 2068.3792 | 0.00048347 | 0.18226 | 0.98379
20 | DB104 | 0.44 | 27.4469 | 19.041 | 0.75518 | 24.8468 | 18.1447 | 0.98325 | 1410 | 27295.7897 | 731.6438 | 0.026804 | 0.0083333 | -3.6192 | 434.3033 | 0.0023025 | 0.86804 | 0.75518 | 27295.7897 | 0.0011927 | 4.3694e-08 | 0.0083333 | -16.9461 | 2033.5266 | 0.00049176 | 0.18539 | 0.98325
21 | DB106 | 0.44 | 38.7404 | 25.0581 | 0.5916 | 32.7228 | 23.8922 | 0.95903 | 1484 | 35920.0096 | 3582.4223 | 0.099733 | 0.0083333 | -2.3053 | 276.6306 | 0.0036149 | 1.3628 | 0.5916 | 35920.0096 | 0.86432 | 2.4062e-05 | 0.0083333 | -10.6349 | 1276.1841 | 0.00078359 | 0.2954 | 0.95903
22 | DB109 | 0.44 | 26.9082 | 18.3403 | 0.70315 | 24.0123 | 17.5318 | 0.97725 | 1558 | 26270.7806 | 1175.5089 | 0.044746 | 0.0083333 | -3.1068 | 372.8107 | 0.0026823 | 1.0112 | 0.70315 | 26270.7806 | 0.013565 | 5.1634e-07 | 0.0083333 | -14.4765 | 1737.1803 | 0.00057565 | 0.21701 | 0.97725
23 | DB110 | 0.44 | 38.6405 | 26.1815 | 0.68827 | 34.0368 | 24.8591 | 0.9753 | 1632 | 37570.3697 | 1907.2886 | 0.050766 | 0.0083333 | -2.9805 | 357.664 | 0.0027959 | 1.054 | 0.68827 | 37570.3697 | 0.035512 | 9.4522e-07 | 0.0083333 | -13.8718 | 1664.6218 | 0.00060074 | 0.22647 | 0.9753
24 | DB111 | 0.44 | 49.4247 | 31.644 | 0.57381 | 41.1203 | 30.0296 | 0.95518 | 1706 | 45419.3497 | 5027.1025 | 0.11068 | 0.0083333 | -2.2011 | 264.1313 | 0.003786 | 1.4273 | 0.57381 | 45419.3497 | 1.7984 | 3.9595e-05 | 0.0083333 | -10.1368 | 1216.4164 | 0.00082209 | 0.30992 | 0.95518
25 | DB112 | 0.44 | 38.7653 | 26.743 | 0.73735 | 34.6466 | 25.31 | 0.98133 | 1780 | 38408.4892 | 1244.9876 | 0.032414 | 0.0083333 | -3.4292 | 411.4984 | 0.0024301 | 0.91614 | 0.73735 | 38408.4892 | 0.0041966 | 1.0926e-07 | 0.0083333 | -16.0295 | 1923.5427 | 0.00051987 | 0.19599 | 0.98133
26 | DB113 | 0.44 | 24.4452 | 17.0403 | 0.77215 | 22.2637 | 16.2576 | 0.98496 | 1854 | 24419.9486 | 536.8019 | 0.021982 | 0.0083333 | -3.8175 | 458.1032 | 0.0021829 | 0.82294 | 0.77215 | 24419.9486 | 0.00040855 | 1.673e-08 | 0.0083333 | -17.9061 | 2148.7265 | 0.00046539 | 0.17545 | 0.98496
27 | DB199(220V SWBD) | 0.22 | 16.0221 | 9.2403 | 0.42191 | 12.3044 | 8.9632 | 0.90199 | 1928 | 13186.5473 | 3056.4005 | 0.23178 | 0.0083333 | -1.462 | 175.4351 | 0.0057001 | 2.1489 | 0.42191 | 13186.5473 | 18.6146 | 0.0014116 | 0.0083333 | -6.563 | 787.5606 | 0.0012697 | 0.47868 | 0.90199
28 | DB301 | 0.44 | 11.9051 | 8.4786 | 0.9136 | 10.7981 | 7.8939 | 0.99549 | 2002 | 12222.8146 | 10.5093 | 0.00085981 | 0.0083333 | -7.0588 | 847.0556 | 0.0011806 | 0.44506 | 0.9136 | 12222.8146 | 5.828e-11 | 4.7682e-15 | 0.0083333 | -32.9768 | 3957.2178 | 0.0002527 | 0.095267 | 0.99549
29 | DB303 | 0.44 | 34.4102 | 20.69 | 0.47798 | 26.6667 | 19.4706 | 0.923 | 2076 | 29746.2502 | 5382.4048 | 0.18094 | 0.0083333 | -1.7096 | 205.1481 | 0.0048745 | 1.8377 | 0.47798 | 29746.2502 | 15.8765 | 0.00053373 | 0.0083333 | -7.5356 | 904.2741 | 0.0011059 | 0.4169 | 0.923
30 | DB305 | 0.44 | 9.8527 | 7.0021 | 0.88097 | 9.0266 | 6.5952 | 0.99335 | 2150 | 10063.3335 | 29.0065 | 0.0028824 | 0.0083333 | -5.8491 | 701.8962 | 0.0014247 | 0.5371 | 0.88097 | 10063.3335 | 1.6953e-08 | 1.6847e-12 | 0.0083333 | -27.1094 | 3253.1335 | 0.0003074 | 0.11589 | 0.99335
31 | DB306 | 0.44 | 34.9761 | 22.351 | 0.57108 | 28.5834 | 20.8879 | 0.95204 | 2224 | 32193.4395 | 3619.113 | 0.11242 | 0.0083333 | -2.1855 | 262.264 | 0.003813 | 1.4374 | 0.57108 | 32193.4395 | 1.831 | 5.6874e-05 | 0.0083333 | -9.7747 | 1172.9617 | 0.00085254 | 0.3214 | 0.95204
32 | DB1141 | 0.44 | 1.0755 | 0.76668 | 0.98208 | 0.97269 | 0.71181 | 0.99922 | 2298 | 1106.259 | 8.5866e-05 | 7.7619e-08 | 0.0083333 | -16.3715 | 1964.5751 | 0.00050902 | 0.19189 | 0.98208 | 1106.259 | 2.6504e-32 | 2.3958e-35 | 0.0083333 | -79.7168 | 9566.0109 | 0.00010454 | 0.039409 | 0.99922
33 | DB1142 | 0.44 | 2.3198 | 1.6538 | 0.98662 | 2.0973 | 1.5348 | 0.99943 | 2372 | 2386.3339 | 1.3257e-05 | 5.5552e-09 | 0.0083333 | -19.0085 | 2281.0236 | 0.0004384 | 0.16527 | 0.98662 | 2386.3339 | 8.11e-38 | 3.3985e-41 | 0.0083333 | -93.1826 | 11181.9177 | 8.943e-05 | 0.033714 | 0.99943
34 | EM'CY TR PR BUS | 0.44 | 50.3747 | 31.9933 | 0.56019 | 41.5796 | 30.364 | 0.95199 | 2446 | 45919.9448 | 5487.03 | 0.11949 | 0.0083333 | -2.1245 | 254.9415 | 0.0039225 | 1.4787 | 0.56019 | 45919.9448 | 2.6259 | 5.7184e-05 | 0.0083333 | -9.7692 | 1172.3089 | 0.00085302 | 0.32158 | 0.95199
35 | I/O PANEL | 6.6 | 55.5608 | 22.0999 | 0.097786 | 34.8078 | 17.3521 | 0.33381 | 2520 | 33421.8369 | 24545.4597 | 0.73441 | 0.0083333 | -0.30868 | 37.0419 | 0.026996 | 10.1774 | 0.097786 | 33421.8369 | 10986.9127 | 0.32873 | 0.0083333 | -1.1125 | 133.5006 | 0.0074906 | 2.8239 | 0.33381
36 | LGSP-31 | 0.44 | 27.2656 | 18.5697 | 0.70116 | 24.3089 | 17.7485 | 0.977 | 2605 | 26600.3513 | 1211.0735 | 0.045528 | 0.0083333 | -3.0894 | 370.7301 | 0.0026974 | 1.0169 | 0.70116 | 26600.3513 | 0.014927 | 5.6117e-07 | 0.0083333 | -14.3932 | 1727.189 | 0.00057898 | 0.21827 | 0.977
37 | LGSP-32 | 0.44 | 27.2656 | 18.5697 | 0.70116 | 24.3089 | 17.7485 | 0.977 |  | 26600.3513 | 1211.0735 | 0.045528 | 0.0083333 | -3.0894 | 370.7301 | 0.0026974 | 1.0169 | 0.70116 | 26600.3513 | 0.014927 | 5.6117e-07 | 0.0083333 | -14.3932 | 1727.189 | 0.00057898 | 0.21827 | 0.977
38 | MICRO BOILER CONTROL PNL. | 0.44 | 2.3437 | 1.6708 | 0.98778 | 2.1188 | 1.5505 | 0.99948 |  | 2411.0184 | 5.4405e-06 | 2.2565e-09 | 0.0083333 | -19.9094 | 2389.1338 | 0.00041856 | 0.15779 | 0.98778 | 2411.0184 | 8.1415e-40 | 3.3768e-43 | 0.0083333 | -97.7942 | 11735.3074 | 8.5213e-05 | 0.032125 | 0.99948
39 | NO.1 440V FP | 0.44 | 134.9119 | 60.1911 | 0.16996 | 88.2776 | 56.294 | 0.54569 |  | 86754.3716 | 50463.623 | 0.58168 | 0.0083333 | -0.54183 | 65.0194 | 0.01538 | 5.7981 | 0.16996 | 86754.3716 | 11215.538 | 0.12928 | 0.0083333 | -2.0458 | 245.4937 | 0.0040734 | 1.5356 | 0.54569
40 | NO.1 REEFER SWBD 2 | 6.6 | 55.9846 | 22.1552 | 0.094219 | 35.5576 | 17.3868 | 0.31787 |  | 33510.3531 | 24891.6664 | 0.74281 | 0.0083333 | -0.29732 | 35.6786 | 0.028028 | 10.5663 | 0.094219 | 33510.3531 | 11688.7503 | 0.34881 | 0.0083333 | -1.0532 | 126.3873 | 0.0079122 | 2.9828 | 0.31787
41 | NO.1.REEFER SWBD 1 | 6.6 | 55.9846 | 22.1552 | 0.094219 | 35.5576 | 17.3868 | 0.31787 |  | 33510.3531 | 24891.6664 | 0.74281 | 0.0083333 | -0.29732 | 35.6786 | 0.028028 | 10.5663 | 0.094219 | 33510.3531 | 11688.7503 | 0.34881 | 0.0083333 | -1.0532 | 126.3873 | 0.0079122 | 2.9828 | 0.31787
42 | NO.2 440V FP | 0.44 | 134.9119 | 60.1911 | 0.16996 | 88.2776 | 56.294 | 0.54569 |  | 86754.3716 | 50463.623 | 0.58168 | 0.0083333 | -0.54183 | 65.0194 | 0.01538 | 5.7981 | 0.16996 | 86754.3716 | 11215.538 | 0.12928 | 0.0083333 | -2.0458 | 245.4937 | 0.0040734 | 1.5356 | 0.54569
43 | NO.2 REFFER SWBD 1 | 6.6 | 55.9846 | 22.1552 | 0.094219 | 35.5576 | 17.3868 | 0.31787 |  | 33510.3531 | 24891.6664 | 0.74281 | 0.0083333 | -0.29732 | 35.6786 | 0.028028 | 10.5663 | 0.094219 | 33510.3531 | 11688.7503 | 0.34881 | 0.0083333 | -1.0532 | 126.3873 | 0.0079122 | 2.9828 | 0.31787
44 | NO.2 REFFER SWBD 2 | 6.6 | 55.9846 | 22.1552 | 0.094219 | 35.5576 | 17.3868 | 0.31787 |  | 33510.3531 | 24891.6664 | 0.74281 | 0.0083333 | -0.29732 | 35.6786 | 0.028028 | 10.5663 | 0.094219 | 33510.3531 | 11688.7503 | 0.34881 | 0.0083333 | -1.0532 | 126.3873 | 0.0079122 | 2.9828 | 0.31787
45 | SG_OUT | 0.69 | 29.894 | 12.2062 | 0.095561 | 20.3997 | 12.2062 | 0.44146 |  | 17262.2414 | 12767.8328 | 0.73964 | 0.0083333 | -0.30159 | 36.1911 | 0.027631 | 10.4167 | 0.095561 | 17262.2414 | 3679.8034 | 0.21317 | 0.0083333 | -1.5457 | 185.4795 | 0.0053914 | 2.0325 | 0.44146
46 | STERNB | 6.6 | 49.0927 | 21.1393 | 0.15581 | 27.0221 | 16.7455 | 0.54947 |  | 31885.8681 | 19426.302 | 0.60924 | 0.0083333 | -0.49553 | 59.4642 | 0.016817 | 6.3398 | 0.15581 | 31885.8681 | 4039.4683 | 0.12669 | 0.0083333 | -2.066 | 247.926 | 0.0040335 | 1.5206 | 0.54947
47 | T3PB | 6.6 | 25.4091 | 16.1834 | 0.57145 | 18.4104 | 13.4296 | 0.95185 |  | 24073.1449 | 2700.5084 | 0.11218 | 0.0083333 | -2.1877 | 262.5188 | 0.0038093 | 1.4361 | 0.57145 | 24073.1449 | 1.3976 | 5.8055e-05 | 0.0083333 | -9.7541 | 1170.4948 | 0.00085434 | 0.32208 | 0.95185
48 | T3SB | 0.44 | 56.9218 | 28.2902 | 0.2634 | 37.6613 | 26.8197 | 0.76934 |  | 40623.3063 | 17228.3878 | 0.4241 | 0.0083333 | -0.85778 | 102.934 | 0.009715 | 3.6625 | 0.2634 | 40623.3063 | 924.0125 | 0.022746 | 0.0083333 | -3.7834 | 454.0046 | 0.0022026 | 0.83037 | 0.76934
49 | T4PB | 6.6 | 23.9349 | 15.519 | 0.60187 | 17.7655 | 12.9614 | 0.95426 |  | 23042.4061 | 2159.0283 | 0.093698 | 0.0083333 | -2.3677 | 284.1214 | 0.0035196 | 1.3269 | 0.60187 | 23042.4061 | 1.0185 | 4.4201e-05 | 0.0083333 | -10.0268 | 1203.2103 | 0.00083111 | 0.31332 | 0.95426
50 | T4SB | 0.44 | 56.4776 | 28.2218 | 0.26853 | 37.4844 | 26.7541 | 0.77726 |  | 40525.3754 | 16880.1174 | 0.41653 | 0.0083333 | -0.87579 | 105.095 | 0.0095152 | 3.5871 | 0.26853 | 40525.3754 | 836.094 | 0.020631 | 0.0083333 | -3.8809 | 465.7131 | 0.0021472 | 0.80949 | 0.77726
51 | T5PB | 6.6 | 28.0012 | 17.2235 | 0.51806 | 19.4017 | 14.1477 | 0.94164 |  | 25695.9419 | 3832.5911 | 0.14915 | 0.0083333 | -1.9028 | 228.335 | 0.0043795 | 1.651 | 0.51806 | 25695.9419 | 3.9211 | 0.0001526 | 0.0083333 | -8.7877 | 1054.5257 | 0.00094829 | 0.3575 | 0.94164
52 | T5SB | 0.44 | 43.9522 | 19.5727 | 0.16751 | 29.4323 | 18.4864 | 0.52105 |  | 28125.7439 | 16492.5327 | 0.58639 | 0.0083333 | -0.53378 | 64.0533 | 0.015612 | 5.8856 | 0.16751 | 28125.7439 | 4132.3395 | 0.14692 | 0.0083333 | -1.9178 | 230.141 | 0.0043452 | 1.6381 | 0.52105
53 | T6PB | 6.6 | 26.2034 | 16.5153 | 0.55465 | 18.7274 | 13.6595 | 0.94772 |  | 24590.3893 | 3028.9977 | 0.12318 | 0.0083333 | -2.0941 | 251.2949 | 0.0039794 | 1.5002 | 0.55465 | 24590.3893 | 2.1814 | 8.871e-05 | 0.0083333 | -9.3301 | 1119.6169 | 0.00089316 | 0.33671 | 0.94772
54 | T6SB | 0.44 | 43.7158 | 19.5535 | 0.17111 | 29.1441 | 18.4676 | 0.53371 |  | 28098.4459 | 16283.0105 | 0.5795 | 0.0083333 | -0.54559 | 65.471 | 0.015274 | 5.7581 | 0.17111 | 28098.4459 | 3869.1089 | 0.1377 | 0.0083333 | -1.9827 | 237.9228 | 0.004203 | 1.5845 | 0.53371
55 | T7PB | 6.6 | 33.9036 | 19.0774 | 0.40442 | 21.1557 | 15.3926 | 0.90131 |  | 28612.4249 | 7132.2641 | 0.24927 | 0.0083333 | -1.3892 | 166.7055 | 0.0059986 | 2.2614 | 0.40442 | 28612.4249 | 41.4635 | 0.0014491 | 0.0083333 | -6.5368 | 784.414 | 0.0012748 | 0.4806 | 0.90131
56 | T7SB | 0.44 | 44.5566 | 19.6194 | 0.1584 | 30.2377 | 18.532 | 0.48761 |  | 28192.4553 | 17031.5247 | 0.60412 | 0.0083333 | -0.50399 | 60.4786 | 0.016535 | 6.2335 | 0.1584 | 28192.4553 | 4876.545 | 0.17297 | 0.0083333 | -1.7546 | 210.5541 | 0.0047494 | 1.7905 | 0.48761
57 | T8PB | 6.6 | 31.2634 | 18.3309 | 0.45378 | 20.445 | 14.8968 | 0.92307 |  | 27434.1335 | 5540.1549 | 0.20194 | 0.0083333 | -1.5998 | 191.9719 | 0.0052091 | 1.9638 | 0.45378 | 27434.1335 | 14.5873 | 0.00053172 | 0.0083333 | -7.5394 | 904.7271 | 0.0011053 | 0.41669 | 0.92307
58 | T8SB | 0.44 | 44.3134 | 19.6009 | 0.16204 | 29.9014 | 18.5139 | 0.50124 |  | 28166.1606 | 16814.2719 | 0.59697 | 0.0083333 | -0.51589 | 61.9072 | 0.016153 | 6.0896 | 0.16204 | 28166.1606 | 4564.5614 | 0.16206 | 0.0083333 | -1.8198 | 218.3759 | 0.0045793 | 1.7263 | 0.50124
59 | T9PB | 6.6 | 36.4776 | 19.6945 | 0.35895 | 21.7776 | 15.7973 | 0.87376 |  | 29590.1909 | 8839.8075 | 0.29874 | 0.0083333 | -1.2082 | 144.9813 | 0.0068974 | 2.6003 | 0.35895 | 29590.1909 | 104.7072 | 0.0035386 | 0.0083333 | -5.644 | 677.2836 | 0.0014765 | 0.55662 | 0.87376
60 | T9SB | 0.44 | 44.761 | 19.6346 | 0.15535 | 30.5337 | 18.5469 | 0.47598 |  | 28214.0217 | 17214.6854 | 0.61015 | 0.0083333 | -0.49406 | 59.2868 | 0.016867 | 6.3588 | 0.15535 | 28214.0217 | 5152.7648 | 0.18263 | 0.0083333 | -1.7003 | 204.0343 | 0.0049011 | 1.8477 | 0.47598
61 | T10PB | 6.6 | 33.4283 | 18.952 | 0.41311 | 21.0346 | 15.3098 | 0.90569 |  | 28414.1159 | 6833.0059 | 0.24048 | 0.0083333 | -1.4251 | 171.0146 | 0.0058475 | 2.2044 | 0.41311 | 28414.1159 | 34.5779 | 0.0012169 | 0.0083333 | -6.7114 | 805.3711 | 0.0012417 | 0.4681 | 0.90569
62 | T10SB | 0.44 | 44.5156 | 19.6164 | 0.15901 | 30.1798 | 18.5291 | 0.48993 |  | 28188.0665 | 16994.8063 | 0.60291 | 0.0083333 | -0.50599 | 60.7189 | 0.016469 | 6.2088 | 0.15901 | 28188.0665 | 4822.6399 | 0.17109 | 0.0083333 | -1.7656 | 211.8693 | 0.0047199 | 1.7794 | 0.48993
63 | T11PB | 6.6 | 42.8102 | 20.8433 | 0.25839 | 23.4022 | 16.541 | 0.77078 |  | 31418.005 | 13559.453 | 0.43158 | 0.0083333 | -0.8403 | 100.8357 | 0.0099171 | 3.7387 | 0.25839 | 31418.005 | 702.2969 | 0.022353 | 0.0083333 | -3.8008 | 456.0936 | 0.0021925 | 0.82657 | 0.77078
64 | T11SB | 0.44 | 45.1644 | 19.6634 | 0.14939 | 31.1563 | 18.5752 | 0.45253 |  | 28255.1918 | 17577.6997 | 0.62211 | 0.0083333 | -0.47465 | 56.9575 | 0.017557 | 6.6188 | 0.14939 | 28255.1918 | 5737.6199 | 0.20306 | 0.0083333 | -1.5942 | 191.3079 | 0.0052272 | 1.9706 | 0.45253
65 | T12PB | 6.6 | 38.6688 | 20.1456 | 0.32235 | 22.2918 | 16.0906 | 0.84448 |  | 30306.8218 | 10397.604 | 0.34308 | 0.0083333 | -1.0698 | 128.3757 | 0.0077896 | 2.9366 | 0.32235 | 30306.8218 | 213.932 | 0.0070589 | 0.0083333 | -4.9535 | 594.4164 | 0.0016823 | 0.63422 | 0.84448
66 | T12SB | 0.44 | 44.9144 | 19.6456 | 0.15308 | 30.7645 | 18.5577 | 0.46713 |  | 28229.908 | 17352.6134 | 0.61469 | 0.0083333 | -0.48664 | 58.3967 | 0.017124 | 6.4557 | 0.15308 | 28229.908 | 5369.01 | 0.19019 | 0.0083333 | -1.6597 | 199.1686 | 0.0050209 | 1.8928 | 0.46713
67 | T13PB | 6.6 | 42.2325 | 20.7567 | 0.26692 | 23.2247 | 16.4853 | 0.78271 |  | 31279.9339 | 13103.3268 | 0.41891 | 0.0083333 | -0.87011 | 104.4133 | 0.0095773 | 3.6106 | 0.26692 | 31279.9339 | 601.7542 | 0.019238 | 0.0083333 | -3.9509 | 474.106 | 0.0021092 | 0.79516 | 0.78271
68 | T13SB | 0.44 | 45.1321 | 19.6611 | 0.14986 | 31.1047 | 18.5729 | 0.45442 |  | 28251.9798 | 17548.708 | 0.62115 | 0.0083333 | -0.47618 | 57.142 | 0.0175 | 6.5974 | 0.14986 | 28251.9798 | 5689.0235 | 0.20137 | 0.0083333 | -1.6026 | 192.315 | 0.0051998 | 1.9603 | 0.45442
69 | T14PB | 6.6 | 47.186 | 21.4051 | 0.19774 | 25.2471 | 16.9021 | 0.65981 |  | 32314.4798 | 17146.2078 | 0.5306 | 0.0083333 | -0.63374 | 76.0486 | 0.013149 | 4.9572 | 0.19774 | 32314.4798 | 2048.254 | 0.063385 | 0.0083333 | -2.7585 | 331.0233 | 0.0030209 | 1.1389 | 0.65981
70 | T14SB | 0.44 | 45.3846 | 19.6786 | 0.14616 | 31.5188 | 18.59 | 0.43947 |  | 28276.8974 | 17776.6457 | 0.62866 | 0.0083333 | -0.46416 | 55.6991 | 0.017954 | 6.7683 | 0.14616 | 28276.8974 | 6080.2217 | 0.21502 | 0.0083333 | -1.537 | 184.4405 | 0.0054218 | 2.044 | 0.43947
71 | T15PB | 6.6 | 45.9415 | 21.2609 | 0.21431 | 24.6069 | 16.8094 | 0.69529 |  | 32084.3353 | 16104.2328 | 0.50193 | 0.0083333 | -0.68929 | 82.7143 | 0.01209 | 4.5578 | 0.21431 | 32084.3353 | 1536.0125 | 0.047874 | 0.0083333 | -3.0392 | 364.7014 | 0.002742 | 1.0337 | 0.69529
72 | T15SB | 0.44 | 45.3258 | 19.6746 | 0.14702 | 31.4204 | 18.5861 | 0.44297 |  | 28271.1544 | 17723.4707 | 0.62691 | 0.0083333 | -0.46695 | 56.0343 | 0.017846 | 6.7279 | 0.14702 | 28271.1544 | 5987.0706 | 0.21177 | 0.0083333 | -1.5522 | 186.2688 | 0.0053686 | 2.0239 | 0.44297
73 | T16PB | 6.6 | 41.2231 | 20.5975 | 0.28212 | 22.9368 | 16.3827 | 0.8022 |  | 31026.2012 | 12317.4 | 0.397 | 0.0083333 | -0.92382 | 110.8583 | 0.0090205 | 3.4007 | 0.28212 | 31026.2012 | 455.5642 | 0.014683 | 0.0083333 | -4.2211 | 506.5261 | 0.0019742 | 0.74427 | 0.8022
74 | T16SB | 0.44 | 45.0741 | 19.6571 | 0.15072 | 31.0124 | 18.5689 | 0.45783 |  | 28246.1376 | 17496.294 | 0.61942 | 0.0083333 | -0.47897 | 57.4761 | 0.017399 | 6.5591 | 0.15072 | 28246.1376 | 5602.0169 | 0.19833 | 0.0083333 | -1.6178 | 194.1396 | 0.0051509 | 1.9419 | 0.45783
75 | T17PB | 6.6 | 42.0551 | 20.7294 | 0.26956 | 23.1721 | 16.4677 | 0.78626 |  | 31236.4979 | 12964.1294 | 0.41503 | 0.0083333 | -0.8794 | 105.5281 | 0.0094761 | 3.5724 | 0.26956 | 31236.4979 | 573.4693 | 0.018359 | 0.0083333 | -3.9976 | 479.7166 | 0.0020846 | 0.78586 | 0.78626
76 | T17SB | 0.44 | 45.1221 | 19.6604 | 0.15001 | 31.0887 | 18.5722 | 0.45501 |  | 28250.9727 | 17539.6576 | 0.62085 | 0.0083333 | -0.47666 | 57.1996 | 0.017483 | 6.5908 | 0.15001 | 28250.9727 | 5673.924 | 0.20084 | 0.0083333 | -1.6052 | 192.6296 | 0.0051913 | 1.9571 | 0.45501
77 | T18PB | 6.6 | 38.0494 | 20.0245 | 0.3325 | 22.1453 | 16.0121 | 0.85336 |  | 30114.1815 | 9948.3624 | 0.33035 | 0.0083333 | -1.1076 | 132.9106 | 0.0075239 | 2.8364 | 0.3325 | 30114.1815 | 175.9583 | 0.005843 | 0.0083333 | -5.1425 | 617.1005 | 0.0016205 | 0.61091 | 0.85336
78 | T18SB | 0.44 | 44.8728 | 19.6427 | 0.15369 | 30.7011 | 18.5548 | 0.46954 |  | 28225.6184 | 17315.1188 | 0.61345 | 0.0083333 | -0.48865 | 58.638 | 0.017054 | 6.4291 | 0.15369 | 28225.6184 | 5309.5102 | 0.18811 | 0.0083333 | -1.6707 | 200.4877 | 0.0049878 | 1.8804 | 0.46954
79 | TMPB | 6.6 | 54.928 | 22.041 | 0.10401 | 33.6802 | 17.3147 | 0.36013 |  | 33327.7168 | 23995.3594 | 0.71998 | 0.0083333 | -0.32853 | 39.4235 | 0.025366 | 9.5626 | 0.10401 | 33327.7168 | 9910.8076 | 0.29737 | 0.0083333 | -1.2128 | 145.5316 | 0.0068714 | 2.5904 | 0.36013
80 | 6.6kV NO.2 MSB | 6.6 | 55.9846 | 22.1552 | 0.094219 | 35.5576 | 17.3868 | 0.31787 |  | 33510.3531 | 24891.6664 | 0.74281 | 0.0083333 | -0.29732 | 35.6786 | 0.028028 | 10.5663 | 0.094219 | 33510.3531 | 11688.7503 | 0.34881 | 0.0083333 | -1.0532 | 126.3873 | 0.0079122 | 2.9828 | 0.31787
81 | A2 | 6.6 | 55.1454 | 22.0282 | 0.10078 | 34.4381 | 17.3033 | 0.34035 |  | 33309.4063 | 24230.4935 | 0.72744 | 0.0083333 | -0.31823 | 38.1874 | 0.026187 | 9.8721 | 0.10078 | 33309.4063 | 10683.8064 | 0.32074 | 0.0083333 | -1.1371 | 136.4533 | 0.0073285 | 2.7628 | 0.34035
82 | 440V FWD 1 | 0.44 | 67.9068 | 32.2428 | 0.22292 | 43.9621 | 29.9857 | 0.66027 |  | 46506.0272 | 22672.8687 | 0.48753 | 0.0083333 | -0.71841 | 86.2096 | 0.0116 | 4.373 | 0.22292 | 46506.0272 | 2937.7079 | 0.063168 | 0.0083333 | -2.762 | 331.4343 | 0.0030172 | 1.1375 | 0.66027
83 | A1 | 6.6 | 55.2189 | 22.0395 | 0.1002 | 34.532 | 17.3107 | 0.33842 |  | 33327.2781 | 24288.1813 | 0.72878 | 0.0083333 | -0.31639 | 37.9664 | 0.026339 | 9.9296 | 0.1002 | 33327.2781 | 10767.5095 | 0.32308 | 0.0083333 | -1.1298 | 135.5812 | 0.0073757 | 2.7806 | 0.33842
84 | A3 | 6.6 | 53.9953 | 21.8707 | 0.11069 | 32.3977 | 17.1961 | 0.3886 |  | 33062.8166 | 23301.2333 | 0.70476 | 0.0083333 | -0.3499 | 41.9884 | 0.023816 | 8.9785 | 0.11069 | 33062.8166 | 8788.5475 | 0.26581 | 0.0083333 | -1.325 | 158.9952 | 0.0062895 | 2.3711 | 0.3886
85 | DB107 | 0.44 | 33.8597 | 22.7061 | 0.66385 | 29.6464 | 21.6476 | 0.97182 |  | 32547.9088 | 2001.822 | 0.061504 | 0.0083333 | -2.7887 | 334.6386 | 0.0029883 | 1.1266 | 0.66385 | 32547.9088 | 0.077266 | 2.3739e-06 | 0.0083333 | -12.951 | 1554.1159 | 0.00064345 | 0.24258 | 0.97182
86 | CB2991 | 0.22 | 2.0124 | 1.4344 | 0.9563 | 1.8344 | 1.3412 | 0.99791 |  | 2064.9045 | 0.071197 | 3.448e-05 | 0.0083333 | -10.2751 | 1233.0172 | 0.00081102 | 0.30575 | 0.9563 | 2064.9045 | 1.7174e-18 | 8.3173e-22 | 0.0083333 | -48.5385 | 5824.6248 | 0.00017168 | 0.064724 | 0.99791
87 | CB2992 | 0.22 | 2.0124 | 1.4344 | 0.9563 | 1.8344 | 1.3412 | 0.99791 |  | 2064.9045 | 0.071197 | 3.448e-05 | 0.0083333 | -10.2751 | 1233.0172 | 0.00081102 | 0.30575 | 0.9563 | 2064.9045 | 1.7174e-18 | 8.3173e-22 | 0.0083333 | -48.5385 | 5824.6248 | 0.00017168 | 0.064724 | 0.99791
88 | CB2999 | 0.22 | 3.0525 | 2.1748 | 0.9305 | 2.8757 | 2.0989 | 0.99649 |  | 3106.5178 | 1.0621 | 0.00034191 | 0.0083333 | -7.981 | 957.717 | 0.0010441 | 0.39364 | 0.9305 | 3106.5178 | 1.7389e-13 | 5.5975e-17 | 0.0083333 | -37.4216 | 4490.5947 | 0.00022269 | 0.083951 | 0.99649
89 | DB302 | 0.44 | 25.9062 | 16.4078 | 0.55566 | 21.2521 | 15.5217 | 0.9481 |  | 23556.8542 | 2885.8063 | 0.1225 | 0.0083333 | -2.0996 | 251.9535 | 0.003969 | 1.4963 | 0.55566 | 23556.8542 | 2.0142 | 8.5502e-05 | 0.0083333 | -9.367 | 1124.0362 | 0.00088965 | 0.33539 | 0.9481
90 | CB2993 | 0.22 | 2.0124 | 1.4344 | 0.9563 | 1.8344 | 1.3412 | 0.99791 |  | 2064.9045 | 0.071197 | 3.448e-05 | 0.0083333 | -10.2751 | 1233.0172 | 0.00081102 | 0.30575 | 0.9563 | 2064.9045 | 1.7174e-18 | 8.3173e-22 | 0.0083333 | -48.5385 | 5824.6248 | 0.00017168 | 0.064724 | 0.99791
91 | CB2994 | 0.22 | 2.0124 | 1.4344 | 0.9563 | 1.8344 | 1.3412 | 0.99791 |  | 2064.9045 | 0.071197 | 3.448e-05 | 0.0083333 | -10.2751 | 1233.0172 | 0.00081102 | 0.30575 | 0.9563 | 2064.9045 | 1.7174e-18 | 8.3173e-22 | 0.0083333 | -48.5385 | 5824.6248 | 0.00017168 | 0.064724 | 0.99791
92 | LGSP-27 | 0.44 | 21.4131 | 14.5155 | 0.6895 | 18.7465 | 13.6949 | 0.97401 |  | 20854.0897 | 1047.9511 | 0.050252 | 0.0083333 | -2.9907 | 358.8856 | 0.0027864 | 1.0504 | 0.6895 | 20854.0897 | 0.028298 | 1.357e-06 | 0.0083333 | -13.5103 | 1621.2307 | 0.00061682 | 0.23253 | 0.97401
93 | LGSP-28 | 0.44 | 21.4131 | 14.5155 | 0.6895 | 18.7465 | 13.6949 | 0.97401 |  | 20854.0897 | 1047.9511 | 0.050252 | 0.0083333 | -2.9907 | 358.8856 | 0.0027864 | 1.0504 | 0.6895 | 20854.0897 | 0.028298 | 1.357e-06 | 0.0083333 | -13.5103 | 1621.2307 | 0.00061682 | 0.23253 | 0.97401
94 | CB2995 | 0.22 | 2.0124 | 1.4344 | 0.9563 | 1.8344 | 1.3412 | 0.99791 |  | 2064.9045 | 0.071197 | 3.448e-05 | 0.0083333 | -10.2751 | 1233.0172 | 0.00081102 | 0.30575 | 0.9563 | 2064.9045 | 1.7174e-18 | 8.3173e-22 | 0.0083333 | -48.5385 | 5824.6248 | 0.00017168 | 0.064724 | 0.99791
95 | CB2998 | 0.22 | 2.0124 | 1.4344 | 0.9563 | 1.8344 | 1.3412 | 0.99791 |  | 2064.9045 | 0.071197 | 3.448e-05 | 0.0083333 | -10.2751 | 1233.0172 | 0.00081102 | 0.30575 | 0.9563 | 2064.9045 | 1.7174e-18 | 8.3173e-22 | 0.0083333 | -48.5385 | 5824.6248 | 0.00017168 | 0.064724 | 0.99791
96 | CB3001 | 0.22 | 0.82246 | 0.58632 | 0.97929 | 0.73326 | 0.53668 | 0.99908 |  | 848.7841 | 0.00021331 | 2.5131e-07 | 0.0083333 | -15.1966 | 1823.5872 | 0.00054837 | 0.20673 | 0.97929 | 848.7841 | 1.6689e-29 | 1.9662e-32 | 0.0083333 | -73.0066 | 8760.7936 | 0.00011414 | 0.043032 | 0.99908
97 | CB2996 | 0.22 | 2.0124 | 1.4344 | 0.9563 | 1.8344 | 1.3412 | 0.99791 |  | 2064.9045 | 0.071197 | 3.448e-05 | 0.0083333 | -10.2751 | 1233.0172 | 0.00081102 | 0.30575 | 0.9563 | 2064.9045 | 1.7174e-18 | 8.3173e-22 | 0.0083333 | -48.5385 | 5824.6248 | 0.00017168 | 0.064724 | 0.99791
98 | DB304 | 0.44 | 7.454 | 5.3093 | 0.91763 | 6.7985 | 4.9688 | 0.99574 |  | 7643.5466 | 5.4098 | 0.00070777 | 0.0083333 | -7.2534 | 870.4076 | 0.0011489 | 0.43312 | 0.91763 | 7643.5466 | 1.435e-11 | 1.8774e-15 | 0.0083333 | -33.9089 | 4069.0682 | 0.00024576 | 0.092648 | 0.99574
99 | CB2997 | 0.22 | 3.0525 | 2.1748 | 0.9305 | 2.8757 | 2.0989 | 0.99649 |  | 3106.5178 | 1.0621 | 0.00034191 | 0.0083333 | -7.981 | 957.717 | 0.0010441 | 0.39364 | 0.9305 | 3106.5178 | 1.7389e-13 | 5.5975e-17 | 0.0083333 | -37.4216 | 4490.5947 | 0.00022269 | 0.083951 | 0.99649
100 | CB3000 | 0.22 | 4.4132 | 3.137 | 0.88494 | 4.163 | 3.0379 | 0.99363 |  | 4477.1185 | 11.4401 | 0.0025552 | 0.0083333 | -5.9696 | 716.3534 | 0.001396 | 0.52626 | 0.88494 | 4477.1185 | 4.2053e-09 | 9.3928e-13 | 0.0083333 | -27.6937 | 3323.239 | 0.00030091 | 0.11344 | 0.99363
101 | CB11411 | 0.22 | 4.5752 | 3.233 | 0.83553 | 4.3022 | 3.1387 | 0.99046 |  | 4612.4139 | 38.8316 | 0.0084189 | 0.0083333 | -4.7773 | 573.2728 | 0.0017444 | 0.65761 | 0.83553 | 4612.4139 | 7.1979e-07 | 1.5606e-10 | 0.0083333 | -22.5808 | 2709.697 | 0.00036904 | 0.13913 | 0.99046
102 | DB103 | 0.44 | 38.6392 | 25.0001 | 0.59214 | 32.6482 | 23.8377 | 0.95914 |  | 35836.6547 | 3562.5575 | 0.099411 | 0.0083333 | -2.3085 | 277.0191 | 0.0036099 | 1.3609 | 0.59214 | 35836.6547 | 0.84904 | 2.3692e-05 | 0.0083333 | -10.6504 | 1278.0453 | 0.00078244 | 0.29497 | 0.95914
103 | DB105 | 0.44 | 24.9522 | 17.3804 | 0.76932 | 22.7031 | 16.5786 | 0.98468 |  | 24908.7143 | 566.7229 | 0.022752 | 0.0083333 | -3.7831 | 453.9723 | 0.0022028 | 0.83043 | 0.76932 | 24908.7143 | 0.00049238 | 1.9767e-08 | 0.0083333 | -17.7392 | 2128.7088 | 0.00046977 | 0.1771 | 0.98468
104 | DB108 | 0.44 | 21.5764 | 15.1013 | 0.78792 | 19.7563 | 14.4258 | 0.98645 |  | 21633.6288 | 388.442 | 0.017955 | 0.0083333 | -4.0199 | 482.3833 | 0.002073 | 0.78152 | 0.78792 | 21633.6288 | 0.00013556 | 6.2663e-09 | 0.0083333 | -18.8881 | 2266.5691 | 0.0004412 | 0.16633 | 0.98645
105 | EM'CY 220V SWBD(CB1141) | 0.22 | 12.3362 | 7.6379 | 0.51888 | 10.1612 | 7.4118 | 0.94075 |  | 10898.6797 | 1618.8935 | 0.14854 | 0.0083333 | -1.9069 | 228.8279 | 0.0043701 | 1.6475 | 0.51888 | 10898.6797 | 1.7877 | 0.00016403 | 0.0083333 | -8.7155 | 1045.8544 | 0.00095616 | 0.36046 | 0.94075
106 | EM'CY 440V SWBD(DB114) | 0.44 | 78.8431 | 43.2518 | 0.36462 | 56.3092 | 40.9306 | 0.86611 |  | 62138.7329 | 18159.771 | 0.29225 | 0.0083333 | -1.2302 | 147.6193 | 0.0067742 | 2.5538 | 0.36462 | 62138.7329 | 268.6954 | 0.0043241 | 0.0083333 | -5.4435 | 653.2256 | 0.0015309 | 0.57712 | 0.86611
107 | FWD 220V SWBD(DB299) | 0.22 | 19.6211 | 11.0398 | 0.3921 | 14.6866 | 10.6809 | 0.87772 |  | 15760.1738 | 4130.6496 | 0.26209 | 0.0083333 | -1.3391 | 160.6862 | 0.0062233 | 2.3461 | 0.3921 | 15760.1738 | 49.9392 | 0.0031687 | 0.0083333 | -5.7544 | 690.5323 | 0.0014482 | 0.54594 | 0.87772
108 | FWD TR1_1 PB | 0.44 | 50.3945 | 27.8597 | 0.37403 | 35.7343 | 25.9877 | 0.8656 |  | 40149.8642 | 11309.1917 | 0.28167 | 0.0083333 | -1.267 | 152.0404 | 0.0065772 | 2.4795 | 0.37403 | 40149.8642 | 175.8422 | 0.0043796 | 0.0083333 | -5.4308 | 651.6945 | 0.0015345 | 0.57848 | 0.8656
109 | FWDTPB | 6.6 | 32.5916 | 18.5207 | 0.41548 | 20.6578 | 15.0402 | 0.90686 |  | 27727.1309 | 6602.2377 | 0.23811 | 0.0083333 | -1.435 | 172.2003 | 0.0058072 | 2.1893 | 0.41548 | 27727.1309 | 32.139 | 0.0011591 | 0.0083333 | -6.7601 | 811.2114 | 0.0012327 | 0.46473 | 0.90686
110 | FWDTSB | 0.44 | 70.5364 | 32.7687 | 0.20383 | 46.1567 | 30.5196 | 0.6025 |  | 47248.2033 | 24565.3725 | 0.51992 | 0.0083333 | -0.65408 | 78.4892 | 0.012741 | 4.8031 | 0.20383 | 47248.2033 | 4409.7323 | 0.093331 | 0.0083333 | -2.3716 | 284.5921 | 0.0035138 | 1.3247 | 0.6025
111 | TMSB | 0.44 | 147.3744 | 62.5262 | 0.13031 | 103.1884 | 58.4291 | 0.39647 |  | 90142.6697 | 59650.8064 | 0.66174 | 0.0083333 | -0.41289 | 49.5463 | 0.020183 | 7.6089 | 0.13031 | 90142.6697 | 23211.7424 | 0.2575 | 0.0083333 | -1.3567 | 162.8082 | 0.0061422 | 2.3156 | 0.39647
112 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
113 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
127 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
128 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
129 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
131 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1e-30 | #DIV/0! | 0.0083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
133 | 0
134 | 0
135 | 0
136 | 0
137 | 0
138 | 0

## Sheet3
| No. | BUS | Voltage [kV] | 0.5 Cycle Peak |  |  | 3 Cycle Peak |  |  | Remarks
|  |  |  | Ip[kA] | Iac(t)[kA] | PF | Ip[kA] | Iac(t)[kA] | PF
1 | 84 | 6.6kV No.1 MSB | 6.6 | 55.9846 | 22.1552 | 0.094219 | 35.5576 | 17.3868 | 0.31787 |  | 6.6kV No.1 MSB | 6.6kV No.1 MSB | 6.6 | 6.6kV No.1 MSB | 6.6
2 | 128 | 440V FWD 2 | 0.44 | 67.9068 | 32.2428 | 0.22292 | 43.9621 | 29.9857 | 0.66027 |  | 6.6kV NO.2 MSB | 6.6kV NO.2 MSB | 6.6 | A4 | 6.6
3 | 130 | A4 | 6.6 | 53.9307 | 21.8611 | 0.11124 | 32.3082 | 17.1897 | 0.39078 |  | I/O PANEL | A1 | 6.6 | I/O PANEL | 6.6
4 | 27 | CB1991 | 0.22 | 3.0792 | 2.1939 | 0.93438 | 2.9051 | 2.1201 | 0.99683 |  | A1 | A2 | 6.6 | NO.1 REEFER SWBD 2 | 6.6
5 | 19 | CB1992 | 0.22 | 7.5733 | 5.2035 | 0.72499 | 6.9229 | 5.0507 | 0.97991 |  | A2 | A3 | 6.6 | NO.1.REEFER SWBD 1 | 6.6
6 | 20 | CB1993 | 0.22 | 1.8813 | 1.3411 | 0.9636 | 1.7016 | 1.2452 | 0.99834 |  | A3 | A4 | 6.6 | NO.2 REFFER SWBD 1 | 6.6
7 | 22 | CB1994 | 0.22 | 2.9738 | 2.1099 | 0.86549 | 2.8094 | 2.0495 | 0.99264 |  | A4 | BOWB | 6.6 | NO.2 REFFER SWBD 2 | 6.6
8 | 23 | CB1995 | 0.22 | 2.9738 | 2.1099 | 0.86549 | 2.8094 | 2.0495 | 0.99264 |  | FWDTPB | FWDTPB | 6.6 | STERNB | 6.6
9 | 25 | CB1996 | 0.22 | 11.9089 | 7.6945 | 0.58899 | 10.2318 | 7.4645 | 0.95845 |  | NO.1 REEFER SWBD 2 | NO.1 REEFER SWBD 2 | 6.6 | T3PB | 6.6
10 | 28 | CB11412 | 0.22 | 6.3245 | 4.4274 | 0.78884 | 5.8898 | 4.2971 | 0.98653 |  | NO.1.REEFER SWBD 1 | NO.1.REEFER SWBD 1 | 6.6 | T4PB | 6.6
11 | 29 | CB11413 | 0.22 | 2.657 | 1.8928 | 0.92756 | 2.5128 | 1.8335 | 0.99646 |  | NO.2 REFFER SWBD 1 | NO.2 REFFER SWBD 1 | 6.6 | T5PB | 6.6
12 | 30 | CB11414 | 0.22 | 7.1238 | 4.7749 | 0.66229 | 6.3566 | 4.6374 | 0.97157 |  | NO.2 REFFER SWBD 2 | NO.2 REFFER SWBD 2 | 6.6 | T6PB | 6.6
13 | 37 | CB11415 | 0.22 | 1.9746 | 1.4073 | 0.95209 | 1.8311 | 1.3378 | 0.99776 |  | T3PB | STERNB | 6.6 | T7PB | 6.6
14 | 38 | CB11416 | 0.22 | 2.6091 | 1.8591 | 0.93788 | 2.4619 | 1.7966 | 0.99702 |  | T4PB | T3PB | 6.6 | T8PB | 6.6
15 | 39 | CB11417 | 0.22 | 3.6333 | 2.5855 | 0.90075 | 3.4362 | 2.5071 | 0.99492 |  | T5PB | T4PB | 6.6 | T9PB | 6.6
16 | 40 | CB11418 | 0.22 | 2.0157 | 1.4359 | 0.92658 | 1.9089 | 1.3928 | 0.99641 |  | T6PB | T5PB | 6.6 | T10PB | 6.6
17 | 41 | CB11419 | 0.22 | 2.0157 | 1.4359 | 0.92658 | 1.9089 | 1.3928 | 0.99641 |  | T7PB | T6PB | 6.6 | T11PB | 6.6
18 | 42 | DB101 | 0.44 | 35.5193 | 23.7166 | 0.65433 | 30.9475 | 22.5982 | 0.97036 |  | T8PB | T7PB | 6.6 | T12PB | 6.6
19 | 43 | DB102 | 0.44 | 26.517 | 18.4245 | 0.76049 | 24.0512 | 17.5635 | 0.98379 |  | T9PB | T8PB | 6.6 | T13PB | 6.6
20 | 44 | DB104 | 0.44 | 27.4469 | 19.041 | 0.75518 | 24.8468 | 18.1447 | 0.98325 |  | T10PB | T9PB | 6.6 | T14PB | 6.6
21 | 45 | DB106 | 0.44 | 38.7404 | 25.0581 | 0.5916 | 32.7228 | 23.8922 | 0.95903 |  | T11PB | T10PB | 6.6 | T15PB | 6.6
22 | 46 | DB109 | 0.44 | 26.9082 | 18.3403 | 0.70315 | 24.0123 | 17.5318 | 0.97725 |  | T12PB | T11PB | 6.6 | T16PB | 6.6
23 | 47 | DB110 | 0.44 | 38.6405 | 26.1815 | 0.68827 | 34.0368 | 24.8591 | 0.9753 |  | T13PB | T12PB | 6.6 | T17PB | 6.6
24 | 48 | DB111 | 0.44 | 49.4247 | 31.644 | 0.57381 | 41.1203 | 30.0296 | 0.95518 |  | T14PB | T13PB | 6.6 | T18PB | 6.6
25 | 49 | DB112 | 0.44 | 38.7653 | 26.743 | 0.73735 | 34.6466 | 25.31 | 0.98133 |  | T15PB | T14PB | 6.6 | TMPB | 6.6
26 | 50 | DB113 | 0.44 | 24.4452 | 17.0403 | 0.77215 | 22.2637 | 16.2576 | 0.98496 |  | T16PB | T15PB | 6.6 | 6.6kV NO.2 MSB | 6.6
27 | 51 | DB199(220V SWBD) | 0.22 | 16.0221 | 9.2403 | 0.42191 | 12.3044 | 8.9632 | 0.90199 |  | T17PB | T16PB | 6.6 | A2 | 6.6
28 | 52 | DB301 | 0.44 | 11.9051 | 8.4786 | 0.9136 | 10.7981 | 7.8939 | 0.99549 |  | T18PB | T17PB | 6.6 | A1 | 6.6
29 | 53 | DB303 | 0.44 | 34.4102 | 20.69 | 0.47798 | 26.6667 | 19.4706 | 0.923 |  | TMPB | T18PB | 6.6 | A3 | 6.6
30 | 54 | DB305 | 0.44 | 9.8527 | 7.0021 | 0.88097 | 9.0266 | 6.5952 | 0.99335 |  | 440V FWD 2 | TMPB | 6.6 | FWDTPB | 6.6
31 | 55 | DB306 | 0.44 | 34.9761 | 22.351 | 0.57108 | 28.5834 | 20.8879 | 0.95204 |  | DB101 | 440V FWD 1 | 0.44 | SG_OUT | 0.69
32 | 56 | DB1141 | 0.44 | 1.0755 | 0.76668 | 0.98208 | 0.97269 | 0.71181 | 0.99922 |  | DB102 | 440V FWD 2 | 0.44 | 440V FWD 2 | 0.44
33 | 57 | DB1142 | 0.44 | 2.3198 | 1.6538 | 0.98662 | 2.0973 | 1.5348 | 0.99943 |  | DB104 | DB101 | 0.44 | DB101 | 0.44
34 | 58 | EM'CY TR PR BUS | 0.44 | 50.3747 | 31.9933 | 0.56019 | 41.5796 | 30.364 | 0.95199 |  | DB106 | DB102 | 0.44 | DB102 | 0.44
35 | 59 | I/O PANEL | 6.6 | 55.5608 | 22.0999 | 0.097786 | 34.8078 | 17.3521 | 0.33381 |  | DB109 | DB103 | 0.44 | DB104 | 0.44
36 | 60 | LGSP-31 | 0.44 | 27.2656 | 18.5697 | 0.70116 | 24.3089 | 17.7485 | 0.977 |  | DB110 | DB104 | 0.44 | DB106 | 0.44
37 | 61 | LGSP-32 | 0.44 | 27.2656 | 18.5697 | 0.70116 | 24.3089 | 17.7485 | 0.977 |  | DB111 | DB105 | 0.44 | DB109 | 0.44
38 | 62 | MICRO BOILER CONTROL PNL. | 0.44 | 2.3437 | 1.6708 | 0.98778 | 2.1188 | 1.5505 | 0.99948 |  | DB112 | DB106 | 0.44 | DB110 | 0.44
39 | 63 | NO.1 440V FP | 0.44 | 134.9119 | 60.1911 | 0.16996 | 88.2776 | 56.294 | 0.54569 |  | DB113 | DB107 | 0.44 | DB111 | 0.44
40 | 64 | NO.1 REEFER SWBD 2 | 6.6 | 55.9846 | 22.1552 | 0.094219 | 35.5576 | 17.3868 | 0.31787 |  | DB301 | DB108 | 0.44 | DB112 | 0.44
41 | 65 | NO.1.REEFER SWBD 1 | 6.6 | 55.9846 | 22.1552 | 0.094219 | 35.5576 | 17.3868 | 0.31787 |  | DB303 | DB109 | 0.44 | DB113 | 0.44
42 | 66 | NO.2 440V FP | 0.44 | 134.9119 | 60.1911 | 0.16996 | 88.2776 | 56.294 | 0.54569 |  | DB305 | DB110 | 0.44 | DB301 | 0.44
43 | 67 | NO.2 REFFER SWBD 1 | 6.6 | 55.9846 | 22.1552 | 0.094219 | 35.5576 | 17.3868 | 0.31787 |  | DB306 | DB111 | 0.44 | DB303 | 0.44
44 | 68 | NO.2 REFFER SWBD 2 | 6.6 | 55.9846 | 22.1552 | 0.094219 | 35.5576 | 17.3868 | 0.31787 |  | DB1141 | DB112 | 0.44 | DB305 | 0.44
45 | 69 | SG_OUT | 0.69 | 29.894 | 12.2062 | 0.095561 | 20.3997 | 12.2062 | 0.44146 |  | DB1142 | DB113 | 0.44 | DB306 | 0.44
46 | 70 | STERNB | 6.6 | 49.0927 | 21.1393 | 0.15581 | 27.0221 | 16.7455 | 0.54947 |  | EM'CY TR PR BUS | DB301 | 0.44 | DB1141 | 0.44
47 | 71 | T3PB | 6.6 | 25.4091 | 16.1834 | 0.57145 | 18.4104 | 13.4296 | 0.95185 |  | LGSP-31 | DB302 | 0.44 | DB1142 | 0.44
48 | 72 | T3SB | 0.44 | 56.9218 | 28.2902 | 0.2634 | 37.6613 | 26.8197 | 0.76934 |  | LGSP-32 | DB303 | 0.44 | EM'CY TR PR BUS | 0.44
49 | 73 | T4PB | 6.6 | 23.9349 | 15.519 | 0.60187 | 17.7655 | 12.9614 | 0.95426 |  | MICRO BOILER CONTROL PNL. | DB304 | 0.44 | LGSP-31 | 0.44
50 | 74 | T4SB | 0.44 | 56.4776 | 28.2218 | 0.26853 | 37.4844 | 26.7541 | 0.77726 |  | NO.1 440V FP | DB305 | 0.44 | LGSP-32 | 0.44
51 | 75 | T5PB | 6.6 | 28.0012 | 17.2235 | 0.51806 | 19.4017 | 14.1477 | 0.94164 |  | NO.2 440V FP | DB306 | 0.44 | MICRO BOILER CONTROL PNL. | 0.44
52 | 76 | T5SB | 0.44 | 43.9522 | 19.5727 | 0.16751 | 29.4323 | 18.4864 | 0.52105 |  | T3SB | DB1141 | 0.44 | NO.1 440V FP | 0.44
53 | 77 | T6PB | 6.6 | 26.2034 | 16.5153 | 0.55465 | 18.7274 | 13.6595 | 0.94772 |  | T4SB | DB1142 | 0.44 | NO.2 440V FP | 0.44
54 | 78 | T6SB | 0.44 | 43.7158 | 19.5535 | 0.17111 | 29.1441 | 18.4676 | 0.53371 |  | T5SB | EM'CY 440V SWBD(DB114) | 0.44 | T3SB | 0.44
55 | 79 | T7PB | 6.6 | 33.9036 | 19.0774 | 0.40442 | 21.1557 | 15.3926 | 0.90131 |  | T6SB | EM'CY TR PR BUS | 0.44 | T4SB | 0.44
56 | 80 | T7SB | 0.44 | 44.5566 | 19.6194 | 0.1584 | 30.2377 | 18.532 | 0.48761 |  | T7SB | FWD TR1_1 PB | 0.44 | T5SB | 0.44
57 | 81 | T8PB | 6.6 | 31.2634 | 18.3309 | 0.45378 | 20.445 | 14.8968 | 0.92307 |  | T8SB | FWDTSB | 0.44 | T6SB | 0.44
58 | 82 | T8SB | 0.44 | 44.3134 | 19.6009 | 0.16204 | 29.9014 | 18.5139 | 0.50124 |  | T9SB | NO.1 440V FP | 0.44 | T7SB | 0.44
59 | 83 | T9PB | 6.6 | 36.4776 | 19.6945 | 0.35895 | 21.7776 | 15.7973 | 0.87376 |  | T10SB | NO.2 440V FP | 0.44 | T8SB | 0.44
60 | 85 | T9SB | 0.44 | 44.761 | 19.6346 | 0.15535 | 30.5337 | 18.5469 | 0.47598 |  | T11SB | SCR FEED PANEL | 0.44 | T9SB | 0.44
61 | 87 | T10PB | 6.6 | 33.4283 | 18.952 | 0.41311 | 21.0346 | 15.3098 | 0.90569 |  | T12SB | T3SB | 0.44 | T10SB | 0.44
62 | 88 | T10SB | 0.44 | 44.5156 | 19.6164 | 0.15901 | 30.1798 | 18.5291 | 0.48993 |  | T13SB | T4SB | 0.44 | T11SB | 0.44
63 | 89 | T11PB | 6.6 | 42.8102 | 20.8433 | 0.25839 | 23.4022 | 16.541 | 0.77078 |  | T14SB | T5SB | 0.44 | T12SB | 0.44
64 | 90 | T11SB | 0.44 | 45.1644 | 19.6634 | 0.14939 | 31.1563 | 18.5752 | 0.45253 |  | T15SB | T6SB | 0.44 | T13SB | 0.44
65 | 91 | T12PB | 6.6 | 38.6688 | 20.1456 | 0.32235 | 22.2918 | 16.0906 | 0.84448 |  | T16SB | T7SB | 0.44 | T14SB | 0.44
66 | 92 | T12SB | 0.44 | 44.9144 | 19.6456 | 0.15308 | 30.7645 | 18.5577 | 0.46713 |  | T17SB | T8SB | 0.44 | T15SB | 0.44
67 | 93 | T13PB | 6.6 | 42.2325 | 20.7567 | 0.26692 | 23.2247 | 16.4853 | 0.78271 |  | T18SB | T9SB | 0.44 | T16SB | 0.44
68 | 94 | T13SB | 0.44 | 45.1321 | 19.6611 | 0.14986 | 31.1047 | 18.5729 | 0.45442 |  | 440V FWD 1 | T10SB | 0.44 | T17SB | 0.44
69 | 95 | T14PB | 6.6 | 47.186 | 21.4051 | 0.19774 | 25.2471 | 16.9021 | 0.65981 |  | DB107 | T11SB | 0.44 | T18SB | 0.44
70 | 96 | T14SB | 0.44 | 45.3846 | 19.6786 | 0.14616 | 31.5188 | 18.59 | 0.43947 |  | DB302 | T12SB | 0.44 | 440V FWD 1 | 0.44
71 | 97 | T15PB | 6.6 | 45.9415 | 21.2609 | 0.21431 | 24.6069 | 16.8094 | 0.69529 |  | LGSP-27 | T13SB | 0.44 | DB107 | 0.44
72 | 98 | T15SB | 0.44 | 45.3258 | 19.6746 | 0.14702 | 31.4204 | 18.5861 | 0.44297 |  | LGSP-28 | T14SB | 0.44 | DB302 | 0.44
73 | 99 | T16PB | 6.6 | 41.2231 | 20.5975 | 0.28212 | 22.9368 | 16.3827 | 0.8022 |  | DB304 | T15SB | 0.44 | LGSP-27 | 0.44
74 | 100 | T16SB | 0.44 | 45.0741 | 19.6571 | 0.15072 | 31.0124 | 18.5689 | 0.45783 |  | DB103 | T16SB | 0.44 | LGSP-28 | 0.44
75 | 101 | T17PB | 6.6 | 42.0551 | 20.7294 | 0.26956 | 23.1721 | 16.4677 | 0.78626 |  | DB105 | T17SB | 0.44 | DB304 | 0.44
76 | 102 | T17SB | 0.44 | 45.1221 | 19.6604 | 0.15001 | 31.0887 | 18.5722 | 0.45501 |  | DB108 | T18SB | 0.44 | DB103 | 0.44
77 | 103 | T18PB | 6.6 | 38.0494 | 20.0245 | 0.3325 | 22.1453 | 16.0121 | 0.85336 |  | EM'CY 440V SWBD(DB114) | TMSB | 0.44 | DB105 | 0.44
78 | 104 | T18SB | 0.44 | 44.8728 | 19.6427 | 0.15369 | 30.7011 | 18.5548 | 0.46954 |  | FWD TR1_1 PB | CB1991 | 0.22 | DB108 | 0.44
79 | 105 | TMPB | 6.6 | 54.928 | 22.041 | 0.10401 | 33.6802 | 17.3147 | 0.36013 |  | FWDTSB | CB1992 | 0.22 | EM'CY 440V SWBD(DB114) | 0.44
80 | 106 | 6.6kV NO.2 MSB | 6.6 | 55.9846 | 22.1552 | 0.094219 | 35.5576 | 17.3868 | 0.31787 |  | TMSB | CB1993 | 0.22 | FWD TR1_1 PB | 0.44
81 | 107 | A2 | 6.6 | 55.1454 | 22.0282 | 0.10078 | 34.4381 | 17.3033 | 0.34035 |  | CB1991 | CB1994 | 0.22 | FWDTSB | 0.44
82 | 108 | 440V FWD 1 | 0.44 | 67.9068 | 32.2428 | 0.22292 | 43.9621 | 29.9857 | 0.66027 |  | CB1992 | CB1995 | 0.22 | TMSB | 0.44
83 | 109 | A1 | 6.6 | 55.2189 | 22.0395 | 0.1002 | 34.532 | 17.3107 | 0.33842 |  | CB1993 | CB1996 | 0.22 | CB1991 | 0.22
84 | 110 | A3 | 6.6 | 53.9953 | 21.8707 | 0.11069 | 32.3977 | 17.1961 | 0.3886 |  | CB1994 | CB2991 | 0.22 | CB1992 | 0.22
85 | 111 | DB107 | 0.44 | 33.8597 | 22.7061 | 0.66385 | 29.6464 | 21.6476 | 0.97182 |  | CB1995 | CB2992 | 0.22 | CB1993 | 0.22
86 | 112 | CB2991 | 0.22 | 2.0124 | 1.4344 | 0.9563 | 1.8344 | 1.3412 | 0.99791 |  | CB1996 | CB2993 | 0.22 | CB1994 | 0.22
87 | 113 | CB2992 | 0.22 | 2.0124 | 1.4344 | 0.9563 | 1.8344 | 1.3412 | 0.99791 |  | CB11412 | CB2994 | 0.22 | CB1995 | 0.22
88 | 114 | CB2999 | 0.22 | 3.0525 | 2.1748 | 0.9305 | 2.8757 | 2.0989 | 0.99649 |  | CB11413 | CB2995 | 0.22 | CB1996 | 0.22
89 | 115 | DB302 | 0.44 | 25.9062 | 16.4078 | 0.55566 | 21.2521 | 15.5217 | 0.9481 |  | CB11414 | CB2996 | 0.22 | CB11412 | 0.22
90 | 116 | CB2993 | 0.22 | 2.0124 | 1.4344 | 0.9563 | 1.8344 | 1.3412 | 0.99791 |  | CB11415 | CB2997 | 0.22 | CB11413 | 0.22
91 | 118 | CB2994 | 0.22 | 2.0124 | 1.4344 | 0.9563 | 1.8344 | 1.3412 | 0.99791 |  | CB11416 | CB2998 | 0.22 | CB11414 | 0.22
92 | 119 | LGSP-27 | 0.44 | 21.4131 | 14.5155 | 0.6895 | 18.7465 | 13.6949 | 0.97401 |  | CB11417 | CB2999 | 0.22 | CB11415 | 0.22
93 | 121 | LGSP-28 | 0.44 | 21.4131 | 14.5155 | 0.6895 | 18.7465 | 13.6949 | 0.97401 |  | CB11418 | CB3000 | 0.22 | CB11416 | 0.22
94 | 125 | CB2995 | 0.22 | 2.0124 | 1.4344 | 0.9563 | 1.8344 | 1.3412 | 0.99791 |  | CB11419 | CB3001 | 0.22 | CB11417 | 0.22
95 | 129 | CB2998 | 0.22 | 2.0124 | 1.4344 | 0.9563 | 1.8344 | 1.3412 | 0.99791 |  | DB199(220V SWBD) | CB11411 | 0.22 | CB11418 | 0.22
96 | 131 | CB3001 | 0.22 | 0.82246 | 0.58632 | 0.97929 | 0.73326 | 0.53668 | 0.99908 |  | CB2991 | CB11412 | 0.22 | CB11419 | 0.22
97 | 132 | CB2996 | 0.22 | 2.0124 | 1.4344 | 0.9563 | 1.8344 | 1.3412 | 0.99791 |  | CB2992 | CB11413 | 0.22 | DB199(220V SWBD) | 0.22
98 | 26 | DB304 | 0.44 | 7.454 | 5.3093 | 0.91763 | 6.7985 | 4.9688 | 0.99574 |  | CB2999 | CB11414 | 0.22 | CB2991 | 0.22
99 | 1 | CB2997 | 0.22 | 3.0525 | 2.1748 | 0.9305 | 2.8757 | 2.0989 | 0.99649 |  | CB2993 | CB11415 | 0.22 | CB2992 | 0.22
100 | 2 | CB3000 | 0.22 | 4.4132 | 3.137 | 0.88494 | 4.163 | 3.0379 | 0.99363 |  | CB2994 | CB11416 | 0.22 | CB2999 | 0.22
101 | 3 | CB11411 | 0.22 | 4.5752 | 3.233 | 0.83553 | 4.3022 | 3.1387 | 0.99046 |  | CB2995 | CB11417 | 0.22 | CB2993 | 0.22
102 | 4 | DB103 | 0.44 | 38.6392 | 25.0001 | 0.59214 | 32.6482 | 23.8377 | 0.95914 |  | CB2998 | CB11418 | 0.22 | CB2994 | 0.22
103 | 5 | DB105 | 0.44 | 24.9522 | 17.3804 | 0.76932 | 22.7031 | 16.5786 | 0.98468 |  | CB3001 | CB11419 | 0.22 | CB2995 | 0.22
104 | 6 | DB108 | 0.44 | 21.5764 | 15.1013 | 0.78792 | 19.7563 | 14.4258 | 0.98645 |  | CB2996 | DB199(220V SWBD) | 0.22 | CB2998 | 0.22
105 | 7 | EM'CY 220V SWBD(CB1141) | 0.22 | 12.3362 | 7.6379 | 0.51888 | 10.1612 | 7.4118 | 0.94075 |  | CB2997 | EM'CY 220V SWBD(CB1141) | 0.22 | CB3001 | 0.22
106 | 8 | EM'CY 440V SWBD(DB114) | 0.44 | 78.8431 | 43.2518 | 0.36462 | 56.3092 | 40.9306 | 0.86611 |  | CB3000 | FWD 220V SWBD(DB299) | 0.22 | CB2996 | 0.22
107 | 9 | FWD 220V SWBD(DB299) | 0.22 | 19.6211 | 11.0398 | 0.3921 | 14.6866 | 10.6809 | 0.87772 |  | CB11411 |  |  | CB2997 | 0.22
108 | 10 | FWD TR1_1 PB | 0.44 | 50.3945 | 27.8597 | 0.37403 | 35.7343 | 25.9877 | 0.8656 |  | EM'CY 220V SWBD(CB1141) |  |  | CB3000 | 0.22
109 | 11 | FWDTPB | 6.6 | 32.5916 | 18.5207 | 0.41548 | 20.6578 | 15.0402 | 0.90686 |  | FWD 220V SWBD(DB299) |  |  | CB11411 | 0.22
110 | 12 | FWDTSB | 0.44 | 70.5364 | 32.7687 | 0.20383 | 46.1567 | 30.5196 | 0.6025 |  |  |  |  | EM'CY 220V SWBD(CB1141) | 0.22
111 | 13 | TMSB | 0.44 | 147.3744 | 62.5262 | 0.13031 | 103.1884 | 58.4291 | 0.39647 |  |  |  |  | FWD 220V SWBD(DB299) | 0.22
112 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
113 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
114 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
115 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
116 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
117 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
118 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
119 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
120 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
121 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
122 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
123 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
124 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
125 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
126 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
127 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
128 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
129 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
130 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
131 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
132 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
0
0
0
0
0
0